## STS (hidden)
Nro Solicitud | Orden de Trabajo | Estado | Descripción | ¿Es urgente? | Activo | Código del activo | Ubicado en ó es Parte de | Fecha de Creación | Fecha del incidente | Fecha Programada | Fecha Cierre Solicitud | Fecha de cambio de estado | Observaciones | Nota Cambio de estado | Centro de costo | Referencia | Grupo | Clasificación 1 | Clasificación 2 | Prioridad | Calificación de 5 niveles | Calificación -> Notas | Creada por | Solicitado Por | Email del solicitante | Actualizado por | Palabras clave | ID del Estado
37789 | OT-23590 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Puerta enrollable por caer | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35008530-0 } | A125-35008530-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-01 07:51 | 2023-12-01 07:48 | 2023-12-01 08:20 | -- | 2023-12-07 08:28 | Cuando abre el pin central esta por salirse | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
37790 | OT-29678 | OT en Proceso | extractor de polleria requiere cambiar contactor relay y pulsadors ,cambiar faja A -31 de polleria, cambio de lona vibradora extractor de freidora de papas cambiar contactor relay y pulsadores | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-35005425-0 } | A125-35005425-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-01 07:55 | 2023-12-01 07:53 | 2024-02-16 14:21 | -- | 2024-02-16 14:21 | extractor de polleria requiere cambiar contactor relay y pulsadors ,cambiar faja A -31 de polleria, cambio de lona vibradora extractor de freidora de papas cambiar contactor relay y pulsadores | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Administrador Automático |  | 3
37791 | OT-23591 | OT en Proceso | EMERGENCIA - Filtración en techo | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002744-EG } | A125-0002744-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-01 08:03 | 2023-12-01 07:48 | 2023-12-01 08:32 | -- | 2024-02-01 16:02 | incidencia que esta haciendo que se despresnda el falso techo. | OT en Proceso | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jesús Ugarte |  | 3
37792 |  | Abierta | Correctivo Cambio y pintado de ducto por estar en mal estádo picado y oxido | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32001355-0 } | A125-32001355-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2023-12-01 08:08 | 2023-12-01 08:00 | -- | -- | 2023-12-01 08:08 | Ducto De almacén picado y corrido requiere cambio y pintado | Correctivo Cambio y pintado de ducto por estar en mal estádo picado y oxido | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
37793 | OT-24204 | OT en Proceso | cambio de 20 porcelanatos de alto transito en sala de venta | Si | PISOS { A125-0003792-EG } | A125-0003792-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ PISOS/ | 2023-12-01 08:11 | 2023-12-01 08:03 | 2023-12-01 11:59 | -- | 2023-12-11 07:10 |  | OT en Proceso | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jordan Jose Cabos Fernandez | Jordan Jose Cabos Fernandez |  | Jesús Ugarte |  | 3
37794 | OT-23618 | OT en Proceso | Calidad Se requiere el cambio de 60 mayolicas en piso de sala de ventas | Si | PISOS { A125-0001629-EG } | A125-0001629-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ PISOS/ | 2023-12-01 08:14 | 2023-12-01 08:09 | 2023-12-01 11:56 | -- | 2023-12-01 11:47 | Cambio de 60 mayolicas en sala de ventas | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Jesús Ugarte |  | 3
37796 |  | En espera de otra OT | Hermetizado en contorno de tragaluz salida de ductos techo rack de frio | No | TECHOS { A125-0000881-EG } | A125-0000881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-01 08:27 | 2023-12-01 08:25 | 2023-12-01 11:52 | -- | 2023-12-01 12:11 |  | En espera de otra OT | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Jesús Ugarte |  | 10
37797 | OT-24887 | OT en Revisión | CORRECTIVO: SOLDAR LA VIZAGRA DE UNA BALAZA EN RECEPCIÓN. | No | BALANZA DE PLATAFORMA { A122-131000002-0 } | A122-131000002-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-01 08:29 | 2023-12-01 08:26 | 2023-12-19 20:11 | -- | 2024-02-10 11:02 | SOLICITO QUE SUELDEN UNA VIZAGRA DE UNA BALANZA DE LA PLATAFORMA (LA ESTRUCTURA ES DE ACERO INOXODABLE ) | OT en Revisión | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
37799 |  | Cancelada | Cambio de 01 estación manual y luz estroboscópica en fantasy | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35004735-0 } | A125-35004735-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-01 08:39 | 2023-12-01 08:34 | -- | 2023-12-21 10:02 | 2023-12-21 10:02 |  | error al escribir | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 5
37800 | OT-23990 | OT en Proceso | Calidad cambio de gebe de puerta enrrrollable de recepcion | Si | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-35012906-0 } | A125-35012906-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-01 08:55 | 2023-12-01 08:49 | 2023-12-07 10:58 | -- | 2023-12-07 10:49 | Correctivo cambio de gente de puerta de recepción | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Jesús Ugarte |  | 3
37802 | OT-23803 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PRROGRAMADO - TRASPALET STILL | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001176-EG } | A124-0001176-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-01 08:58 | 2023-12-01 08:54 | 2023-12-06 19:00 | 2023-12-19 00:02 | 2023-12-19 00:02 | SE REQUIERE LOS SIGUEINTES TRABAJOSEN EL TRASPALET EXU 16 STILL, CAMBIO DE POTENCIOMETRO DE INCLINACION CAMBIO DE BOCINA DE LANZA. | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
37803 | OT-25029 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - MONTACARGA | No | MONTACARGA { A124-0001180-EG } | A124-0001180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-01 09:06 | 2023-12-01 08:58 | 2023-12-22 19:00 | 2024-01-15 10:40 | 2024-01-15 10:40 | SE REQUIERE REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS, CAMBIO DE DISPLAY CAMBIAR PINES DE CLAXON CAMBIAR MANIJA DE INCLINACION DE TIMON CAMBIO DE ESPEJOS | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
37804 | OT-25026 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - TRASPALET STILL EXU 16N NUMERO 2 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001176-EG } | A124-0001176-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-01 09:10 | 2023-12-01 09:06 | 2023-12-22 19:00 | 2024-01-15 10:40 | 2024-01-15 10:40 | SE REQUIERE REALIZAR LOS SIGUEINTES TRABAJOS, CAMBIO DE RUEDAS DE CARGA CAMBIO DE MANDO DE LANZA | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
37806 | OT-23599 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Atoro en SS.HH. de colaboradores | No | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0000880-EG } | A125-0000880-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2023-12-01 09:11 | 2023-12-01 09:07 | 2023-12-01 09:27 | -- | 2023-12-22 09:57 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
37808 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - compresor mt Rack hipercamaras | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-01 09:36 | 2023-12-01 09:32 | -- | -- | 2023-12-01 09:36 | Compresor bitzer MT de Rack hipercamaras requiere reparacion. | CORRECTIVO PROGRAMADO - compresor mt Rack hipercamaras | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
37809 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - compresor mt Rack de hipercamaras | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-01 09:41 | 2023-12-01 09:37 | -- | -- | 2023-12-01 09:41 | Compresor bitzer MT en Rack hipercamara requiere reparacion | CORRECTIVO PROGRAMADO - compresor mt Rack de hipercamaras | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
37810 | OT-23609 | Resuelta con OT | itse se requiere correctivo al letrero luminoso | No | LETREROS { A125-0004580-EG } | A125-0004580-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ LETREROS/ | 2023-12-01 09:42 | 2023-12-01 09:40 | 2023-12-01 10:25 | 2023-12-06 08:01 | 2023-12-06 08:01 | se requiere correctivo al letrero luminoso | Resuelta con OT | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Carlos Alberto Cahuas Salcedo |  | 6
37811 |  | Abierta | cambio de burletes rotos en puerta de cámara de congelados y puerta de cámara de carnes esta descuadrada | Si | PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-35014385-0 } | A125-35014385-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2023-12-01 09:45 | 2023-12-01 09:41 | -- | -- | 2023-12-01 09:45 | Es urgente, se está desprendiendo la empaquetadura de puerta y hace hielo | cambio de burletes rotos en puerta de cámara de congelados y puerta de cámara de carnes esta descuadrada | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes |  | 1
37813 | OT-24080 | OT en Revisión | EMERGENCIA- Suministro e instalacion de Controlador mxpro master | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-9000818-0 } | A125-9000818-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2023-12-01 10:02 | 2023-12-01 10:02 | 2023-12-07 00:00 | -- | 2024-02-15 09:29 |  | OT en Revisión | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | CPR (Jose Lescano){*} |  | 8
37814 | OT-27093 | Resuelta con OT | Reefer: Cableado N2XOH para alimentación eléctrica, entubado al ras del piso, interruptor termomagnético y diferencial | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35004723-0 } | A125-35004723-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 10:14 | 2023-12-01 10:10 | 2024-01-23 00:00 | 2024-02-06 10:16 | 2024-02-06 10:16 |  | Resuelta con OT | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
37815 | OT-27132 | Resuelta con OT | Reparación de amasadora | No | AMASADORA AMASADORA/SOBADORA DE PAN { A125-34001806-0 } | A125-34001806-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ AMASADORA/SOBADORA DE PAN/ | 2023-12-01 10:17 | 2023-12-01 10:16 | 2024-01-23 00:00 | 2024-02-08 11:37 | 2024-02-08 11:37 | Desmontaje de motor, rebobinado de motor y montaje de motor de doble velocidad de amasadora modelo kn-50. Realizado por DANY RIVERA | Resuelta con OT | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Isrrael Villarreal Gomez | Isrrael Villarreal Gomez |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
37816 | OT-26726 | OT en Proceso | extractor de area de polleria | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32002298-0 } | A125-32002298-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-01 10:21 | 2023-12-01 10:20 | 2024-01-17 00:00 | -- | 2024-01-17 12:54 | CALIDAD-se requiere cambiar doble faja segun informe tecnico del dia 20-10-23 del proveedor adjudicado rosasco. | OT en Proceso | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Administrador Automático |  | 3
37820 | OT-26479 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-Requiere cambio de valvula selenoide camara congelados. | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000329-0 } | A125-12000329-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-01 10:39 | 2023-12-01 10:38 | 2024-01-13 00:00 | 2024-02-05 21:28 | 2024-02-05 21:28 |  | Resuelta con OT | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
37823 |  | Abierta | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE GRIETA EN TECHO | No | TECHO { A124-0001259-EG } | A124-0001259-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ TECHO/ | 2023-12-01 10:45 | 2023-12-01 10:44 | -- | -- | 2023-12-01 10:45 | Grieta en techo en cuarto de bombas genera filtración sobre BCI y sus baterías. Se procede como emergencia con el proveedor ICR | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE GRIETA EN TECHO | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
37825 | OT-27309 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-FUGA DE CORRIENTE | No | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0001228-EG } | A124-0001228-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2023-12-01 10:50 | 2023-12-01 10:48 | 2024-01-24 15:00 | 2024-01-31 22:38 | 2024-01-31 22:38 | Llave diferencial de iluminación de sótano presenta fuga a tierra, se procede como emergencia para evitar accidentes con clientes durante la noche, se procede con el proveedor ICR. | Resuelta con OT | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
37826 | OT-23802 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-SISTEMA DE FRENOS INOPERATICO | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001176-EG } | A124-0001176-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-01 10:56 | 2023-12-01 10:55 | 2023-12-06 19:00 | 2023-12-19 00:02 | 2023-12-19 00:02 | Sistema de frenos de apilador #1 se encuentra inoperativo, se realiza la reparación provisional con el proveedor Mecaelectro | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
37827 | OT-29845 | OT en Proceso | CALIDAD: Cambio de repuestos varios en el horno Rational | No | HORNO COMBINADO/CONVECTOR { A125-34003767-0 } | A125-34003767-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ HORNO COMBINADO/CONVECTOR/ | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-01 10:59 | 2024-02-17 14:43 | -- | 2024-02-17 14:43 |  | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | Administrador Automático |  | 3
37828 |  | Abierta | cambio de 88 luminarias led en sala de ventas | No | LUMINARIAS { A125-37011697-0 } | A125-37011697-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-01 11:16 | 2023-12-01 11:14 | -- | -- | 2023-12-01 11:16 | cambio de 88 luminarias led en sala de ventas por estar quemadas | cambio de 88 luminarias led en sala de ventas | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
37830 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02 BOMBAS DE PRESION CONSTANTE | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001825-EG } | A124-0001825-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-01 11:23 | 2023-08-07 11:16 | -- | 2024-02-08 15:11 | 2024-02-08 15:11 | Se realizo mantenimiento preventivo a dos bombas de presión constante con el proveedor adjudicado Grupo Petrol el 07/08/2023. Adjunto Acta de conformidad y reporte del servicio |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
37831 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 06 BOMBAS SUMERGIBLES | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001825-EG } | A124-0001825-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-01 11:26 | 2023-08-07 11:21 | -- | 2024-02-08 15:10 | 2024-02-08 15:10 | Se realizo mantenimiento preventivo a 06 bombas sumergibles con la empresa Grupo Petrol el 07/08/2023 . Adjunto Acta de conformidad y reporte del servicio. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
37832 |  | Abierta | Correctivo programado: Reparación de inodoro de baño de colaboradores varones | No | BAÑOS { A124-0001408-EG } | A124-0001408-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-01 11:28 | 2023-12-01 11:22 | -- | -- | 2023-12-01 11:28 | El inodoro se encuentra atorado y la palanca del fluxómetro esta inoperativa requiere cambio.Observacion del área de Calidad. | Correctivo programado: Reparación de inodoro de baño de colaboradores varones | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Luis Flores |  | 1
37834 |  | Cancelada | Suministro de interruptores Electricos | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008048-0 } | A125-35008048-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 11:35 | 2023-12-01 11:25 | -- | 2023-12-22 12:10 | 2023-12-22 12:10 | Interruptor termomagnética 3 x 32 Amp. Interruptor diferencial 4x 40 Amp./ 30 mA |  | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | 5
37836 | OT-23625 | OT en Revisión | PEC - CAMBIO DE 100 UNID DE PORCELANATOS 38X38 SALA VENTA | No | PISOS { A125-0003638-EG } | A125-0003638-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-01 11:36 | 2023-12-01 11:34 | 2023-12-01 12:32 | -- | 2024-01-15 17:43 |  | OT en Revisión | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Craziane Poma Solano | Craziane Poma Solano |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
37835 |  | Abierta | Correctivo programado: Reparación de Filtración de therma de damas y varones | Si | TERMA { A124-0001414-EG } | A124-0001414-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ TERMA/ | 2023-12-01 11:36 | 2023-12-01 11:29 | -- | -- | 2023-12-01 11:36 | Se tiene filtración en las termas de colaboradores de damas y varones | Correctivo programado: Reparación de Filtración de therma de damas y varones | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Luis Flores |  | 1
37837 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE DOS ELECTRONIVELES PARA BOMBAS DE POZO SUMIDERO DE RM | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001825-EG } | A124-0001825-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-01 11:37 | 2023-08-07 11:25 | -- | 2023-12-21 15:53 | 2023-12-21 15:53 | Se cambio dos electro niveles para las bombas del pozo séptico que se encuentra ubicado en RM . Aprobado por Yoel Cruzado .El trabajo se ejecuto el 07/08/2023. Se adjunta reporte del servicio y acta de conformidad. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Eddy Vasquez |  | 5
37838 |  | En espera de otra OT | EMERGENCIA - Atoro de urinarios de hombres colaboradores | No | TALARA MALL - PVH { A125-1-25102098 } | A125-1-25102098 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ | 2023-12-01 11:38 | 2023-12-01 11:36 | 2023-12-01 11:51 | -- | 2023-12-01 12:02 |  | En espera de otra OT | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jonatan Fuentes |  | 10
37839 | OT-28443 | OT en Proceso | Correctivo programado: Reparación de Tavola de comedor | Si | TAVOLA { A124-0001417-EG } | A124-0001417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ TAVOLA/ | 2023-12-01 11:43 | 2023-12-01 11:36 | 2024-02-08 19:00 | -- | 2024-02-07 12:56 | La tavola no calienta , resistencias no activan y no llegan a temperatura. | OT en Proceso | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
37840 | OT-23620 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Atoro de urinarios de colaboradores hombres | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003875-EG } | A125-0003875-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-01 11:49 | 2023-12-01 11:47 | 2023-12-01 12:01 | -- | 2023-12-06 09:46 |  | OT en Revisión | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
37841 |  | Abierta | Correctivo-Sistema de apertura de puerta de Walk in cooler | Si | VITRINAS FRIO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002743-0 } | A125-30002743-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2023-12-01 11:51 | 2023-11-30 11:37 | -- | -- | 2023-12-01 11:51 | Se requiere la instalación de nuevo sistemas de apertura para el walk in cooler. | Correctivo-Sistema de apertura de puerta de Walk in cooler | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Ricardo Antonio Vilchez Mosquera | Rodrigo Emilio Solorzano Aragon | Mantenimiento.caminosdelinca@spsa.pe | Ricardo Antonio Vilchez Mosquera |  | 1
37843 |  | Abierta | moto ventilador | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000992-0 } | A125-33000992-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-01 12:03 | 2023-12-01 12:00 | -- | -- | 2023-12-01 12:03 | se solicita el cambio de 01 moto ventilador a cámara de frutas y verduras y termometro de pared tipo esfera de -40 a 40c | moto ventilador | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Henry Adrian Inga Silva | Henry Adrian Inga Silva |  | Henry Adrian Inga Silva |  | 1
37845 |  | Cancelada | Presencia de roedor | No | PISOS { A125-0000327-EG } | A125-0000327-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ PISOS/ | 2023-12-01 12:06 | 2023-12-01 12:02 | -- | 2023-12-01 12:19 | 2023-12-01 12:19 | Calidad -Pec se requiere urgente por presencia de roedores el apoyo en la gestión de sellado de averturas goteo de vitrinas, fabricacion de tapas de trampa de grasa y buzón, poner frefil en puertas de recepción su apoyo ya que se ha encontrado presencia de roedor en sala de ventas . Uno |  | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | 5
37848 | OT-24081 | Resuelta con OT | Actualización de ERACMF, mantenimiento y pruebas rele de rechazo de carga | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008286-0 } | A125-35008286-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 12:08 | 2023-12-01 11:57 | 2023-12-07 00:00 | 2024-01-18 19:17 | 2024-01-18 19:17 |  | Resuelta con OT | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | Raúl Quispe |  | 6
37847 | OT-24716 | Resuelta con OT | ITSE - Cambio de dispositivos electronicos DCI | No | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35006100-0 } | A125-35006100-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-01 12:08 | 2023-12-01 12:05 | 2023-12-17 00:00 | 2023-12-25 20:55 | 2023-12-25 20:56 | DH-11 CUARTO DE MTTO, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-19 CUARTO DE SISTEMAS, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-03 PASILLO FRENTE A CUARTO DE SISTEMAS, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-05 ECONOMATO, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-06 LACTARIO, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-10 PASILLO OFICINAS FRENTE A CUARTO DE MTTO, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-12 CUARTO DE PUBLICIDAD, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-13 PASILLO OFICINAS FRENTE A CUARTO DE PUBLICIDAD, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-01 CUARTO CCTV, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-16 SALA DE REUNIONES, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-36 PASILLO TARJETA Oh!, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-41 ECONOLENTES, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-42 ALMACÉN CAJAS, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-43 SSHH DISCAPACITADO TIENDA, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-44 CUARTO DE TABLEROS TIENDA, equipo responde con normalidad. DH-53 SSHH CABALLEROS, equipo responde con normalidad, Se observa sin tapa protectora. Se recomienda colocar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-56 SSHH DAMAS, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-54 CUARTO DE LIMPIEZA, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-80 SSHH DISCAPACITADO PISO 2, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. DH-81 SSHH CABALLEROS PISO 2, equipo responde con normalidad, Se observa con tapa protectora rota. Se recomienda reemplazar la tapa o en su defecto reemplazar el cabezal. Estrobo Almacén Electro 4: No tiene voltaje 24VDC. Correctivo. (40m cable FPL 16, 06 tubos EMT 3/4", 04 Cajas 2x4, kit de abrazadera, tornillos, tarugos, terminal recto 3/4", unión 3/4", kit de instalación). Luz estroboscópica (mod: 4906-9127) de contralor averiada pese a que tiene voltaje no funciona. Se recomienda reemplazo. Correctivo. Luz estroboscópica de pasillo 25 de tienda, averiada pese a que tiene voltaje no funciona. Se recomienda reemplazo. Correctivo. Luz estroboscópica ubicada en techo, de pasillo frente a oficina de publicidad, pese a tener voltaje no funcionó durante las pruebas. Correctivo. Reemplazo. EM M1-24 Pasillo frente a Grupo Electrógeno. (SIMPLEX TIPO: 2099-9755) Está rota requiere reemplazo. Correctivo. Pruebas funcionales en EM: M1- 34/35/33/30/29/32/28/24/14/20/27 | Resuelta con OT | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 6
37846 |  | Abierta | moto ventilador | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA PASTELES { A125-30001913-0 } | A125-30001913-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA PASTELES/ | 2023-12-01 12:08 | 2023-12-01 12:05 | -- | -- | 2023-12-01 12:08 | se requiere cambio de 01moto ventilador a semi mural de pasteleria | moto ventilador | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Henry Adrian Inga Silva | Henry Adrian Inga Silva |  | Henry Adrian Inga Silva |  | 1
37850 | OT-24082 | Resuelta con OT | Actualización de ERACMF, mantenimiento y pruebas rele de rechazo de carga | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-32001034-0 } | A125-32001034-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-01 12:12 | 2023-12-01 12:03 | 2023-12-07 00:00 | 2024-01-18 19:18 | 2024-01-18 19:18 | Actualización de ERACMF, mantenimiento y pruebas rele de rechazo de carga | Resuelta con OT | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Raúl Quispe |  | 6
37849 |  | Abierta | cooler 02 | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30001966-0 } | A125-30001966-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-01 12:12 | 2023-12-01 12:10 | -- | -- | 2023-12-01 12:12 | se requiere cambio de 01 moto ventilador al cooler 02 | cooler 02 | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Henry Adrian Inga Silva | Henry Adrian Inga Silva |  | Henry Adrian Inga Silva |  | 1
37852 |  | Abierta | Actualización de ERACMF, mantenimiento y pruebas relé de rechazo de carga | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008747-0 } | A125-35008747-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 12:14 | 2023-12-01 12:00 | -- | -- | 2023-12-01 12:14 |  | Actualización de ERACMF, mantenimiento y pruebas relé de rechazo de carga | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Mantenimiento Cajamarca |  | 1
37851 | OT-24278 | Resuelta con OT | ACTUALIZACIÓN DE ERACMF | No | TABLERO ELECTRICO { A125-35015594-0 } | A125-35015594-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 12:14 | 2023-12-01 12:05 | 2023-12-12 00:00 | 2024-01-18 19:18 | 2024-01-18 19:18 | Mantenimiento y prueba rele de rechazo de carga. | Resuelta con OT | Risso - PVH ( 25102011 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Dennys Camacho Maquer | Dennys Camacho Maquer | mantenimiento.risso@plazavea.pe | Raúl Quispe |  | 6
37853 | OT-23624 | OT en Proceso | Presencia de roedores en sala de ventas | No | PISOS { A125-0000327-EG } | A125-0000327-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ PISOS/ | 2023-12-01 12:16 | 2023-12-01 12:14 | 2023-12-01 12:29 | -- | 2023-12-01 12:21 | Calidad - se requiere su apoyo en las observaciones de ingreso de plagas por averturas en el techo fabricación de tapas de trampa de grasa ,buzones instalación de perfil de puerta de recepción | OT en Proceso | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Jonatan Fuentes |  | 3
37854 | OT-23650 | OT en Proceso | ITSE - Instalación de pernería y aseguramiento de estructuras | No | RACK / ANDAMIO { A125-0003810-EG } | A125-0003810-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ RACK / ANDAMIO/ | 2023-12-01 12:22 | 2023-12-01 12:14 | 2023-12-01 18:04 | -- | 2023-12-01 17:54 | Se requiere asegura pernería , reemplazar pernería dañada , libre de oxido , reemplazo de riostras dañadas , instalar pernos de fijación en RACKS de almacenes , recepción y sala de ventas. | OT en Proceso | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Jesús Ugarte |  | 3
37856 | OT-23626 | OT en Proceso | PEC: Se requiere de la reparación de filtración de agua dentro del concreto a gran magnitud | Si | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010769-0 } | A125-35010769-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ JIRON DE LA UNION - PVE/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-01 12:25 | 2023-12-01 12:19 | 2023-12-01 12:43 | -- | 2023-12-01 12:35 |  | OT en Proceso | JIRON DE LA UNION - PVE ( 25101004 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Jonatan Fuentes |  | 3
37857 | OT-24106 | Resuelta con OT | CORRECTIVO -.Actualización de ERACMF | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005401-0 } | A125-35005401-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 12:27 | 2023-12-01 12:24 | 2023-12-08 00:00 | 2024-01-18 19:19 | 2024-01-18 19:19 | Mantenimiento y pruebas de relé de rechazo de carga | Resuelta con OT | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Raúl Quispe |  | 6
37858 |  | Abierta | Actualización de ERACMF | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002852-0 } | A125-34002852-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 12:32 | 2023-12-01 12:31 | -- | -- | 2023-12-01 12:32 | Mantenimiento y pruebas rele de rechazo de carga | Actualización de ERACMF | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Rafel Abisrror Rivera |  | 1
37860 | OT-24421 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CONTROLADOR MPXPRO EN WALKING FREEZER 2.1 | No | WIC { A124-0000455-EG } | A124-0000455-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ WIC/ | 2023-12-01 12:33 | 2023-12-01 12:07 | 2023-12-14 14:31 | -- | 2023-12-14 09:31 | SE SOLICITA CAMBIO DE CONTROLADOR MPXPRO EN WALKING FREEZER 2.1 CONGELADOS, POR CORTE DE ENERGIA | OT en Proceso | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | supervisormantenimiento.arequipa2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
37861 | OT-24083 | Resuelta con OT | Actualización de ERACMF, mantenimiento y pruebas rele de rechazo de carga | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35002098-0 } | A125-35002098-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 12:37 | 2023-12-01 12:36 | 2023-12-07 00:00 | 2024-01-18 19:19 | 2024-01-18 19:19 | Actualización de ERACMF, mantenimiento y pruebas rele de rechazo de carga | Resuelta con OT | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Raúl Quispe |  | 6
37862 |  | Abierta | ACTUALIZACION DE ERACMF | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005407-0 } | A125-35005407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 12:38 | 2023-12-01 12:34 | -- | -- | 2023-12-01 12:38 | MANTENIMIENTO Y PRUEBA DE RECHAZO DE CARGA | ACTUALIZACION DE ERACMF | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | 1
37863 | OT-24084 | Resuelta con OT | ACTUALIZACION DE ERACMF | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008475-0 } | A125-35008475-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 12:39 | 2023-12-01 12:34 | 2023-12-07 00:00 | 2024-01-18 19:20 | 2024-01-18 19:20 | ACTUALIZACION DE ERACMF MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE RECHAZO DE CARGA | Resuelta con OT | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Mc Lenin Quiroz Machuca | Mc Lenin Quiroz Machuca | MANTENIMIENTO.PRIMAVERA@PLAZAVEA.PE | Raúl Quispe |  | 6
37864 | OT-24085 | Resuelta con OT | Actualización de ERACMF, mantenimiento y pruebas relé de rechazo de carga | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003472-0 } | A125-34003472-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 12:44 | 2023-12-01 12:44 | 2023-12-07 00:00 | 2024-01-18 19:20 | 2024-01-18 19:20 | Actualización de ERACMF, mantenimiento y pruebas relé de rechazo de carga | Resuelta con OT | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja | Samuel Ildefonso Napuri Borja | mantenimiento.alfonsougarte@plazavea.pe | Raúl Quispe |  | 6
37866 | OT-24086 | Resuelta con OT | Actualización de ERACMF,mantenimiento y pruebas de rele de rechazo de carga | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000527-0 } | A125-13000527-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO MEXICO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 12:47 | 2023-12-01 12:44 | 2023-12-07 00:00 | 2024-01-18 19:21 | 2024-01-18 19:21 |  | Resuelta con OT | GRIFO MEXICO - PVH ( 25102093 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Wilfredo Salinas Pacheco | Wilfredo Salinas Pacheco |  | Raúl Quispe |  | 6
37865 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - COLOCACION 04 PUERTA CHECK OUTS CON SEÑALITICA | No | CHECK OUT { A124-0000645-EG } | A124-0000645-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ CHECK OUT/ | 2023-12-01 12:47 | 2023-12-01 12:41 | -- | -- | 2023-12-01 12:47 | CORRECTIVO PROGRAMADO - COLOCACION DE 04 PUERTA CHECK OUTS CON SEÑALITICA | CORRECTIVO PROGRAMADO - COLOCACION 04 PUERTA CHECK OUTS CON SEÑALITICA | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | Inspección Municipal | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | 1
37867 | OT-24110 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO- REVISION ANUAL DE RELE DE RECHAZO DE CARGA | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0001107-EG } | A124-0001107-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 12:48 | 2023-12-01 12:47 | 2023-12-08 00:00 | -- | 2024-02-07 20:59 | Actualización de ERACMF, mantenimiento y pruebas rele de rechazo de carga | OT en Proceso | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 3
37868 |  | Abierta | ACTUALIZACION DE ERACMF | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35009226-0 } | A125-35009226-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 12:53 | 2023-12-01 12:51 | -- | -- | 2023-12-01 12:53 | Mantenimiento y prueba rele de rechazo de carga. | ACTUALIZACION DE ERACMF | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Carlos Jesus Ramos Herrera | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | 1
37869 | OT-24109 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO- REVISION ANUAL DE RELE DE RECHAZO DE CARGA | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0002284-EG } | A124-0002284-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 12:55 | 2023-12-01 12:50 | 2023-12-08 00:00 | 2024-01-18 19:23 | 2024-01-18 19:23 | Actualización de ERACMF, mantenimiento y pruebas rele de rechazo de carga | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Raúl Quispe |  | 6
37870 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE LUMINARIAS TUBO LEDS EN PUERTAS WALKING FREEZER TOTAL LUMINARIAS 30 UNIDADES DE 1.5M LARGO | No | WIC { A124-0000455-EG } | A124-0000455-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ WIC/ | 2023-12-01 12:57 | 2023-12-01 12:33 | -- | 2024-01-11 13:10 | 2024-01-11 13:10 | SE SOLICITA EL CAMBIO DE LUMINARIAS TUBO LEDS EN LAS PUERTAS WALWING FREEZER CONGELADO COMO REFRIGERADOS TOTAL DE LUMINARIAS 30 UNIDADES DE 1.5 M LARGO, OBSERBADO POR CALIDAD |  | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | supervisormantenimiento.arequipa2@makro.pe | Alan Lima Quispe |  | 5
37871 | OT-24111 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO- REVISION ANUAL DE RELE DE RECHAZO DE CARGA | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0000348-EG } | A124-0000348-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 12:58 | 2023-12-01 12:57 | 2023-12-08 00:00 | 2024-01-18 19:23 | 2024-01-18 19:23 | Actualización de ERACMF, mantenimiento y pruebas rele de rechazo de carga | Resuelta con OT | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Raúl Quispe |  | 6
37872 | OT-24104 | Resuelta con OT | actualización de ERACMF | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008743-0 } | A125-35008743-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 13:00 | 2023-12-01 12:56 | 2023-12-08 00:00 | 2024-01-18 19:24 | 2024-01-18 19:24 | mantenimiento y pruebas, relé de rechazo de carga | Resuelta con OT | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | Cristian Mamani Alatrista |  | Raúl Quispe |  | 6
37873 |  | Abierta | ACTUALIZACION DE ERACMF, MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE RELE DE RECHAZO DE CARGA | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003066-0 } | A125-34003066-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 13:10 | 2023-12-01 13:05 | -- | -- | 2023-12-01 13:10 |  | ACTUALIZACION DE ERACMF, MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE RELE DE RECHAZO DE CARGA | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | 1
37874 | OT-23649 | OT en Proceso | SSGG: Cambio de 50 mayólicas 38X38 | No | PISOS { A125-0001737-EG } | A125-0001737-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ PISOS/ | 2023-12-01 13:11 | 2023-12-01 13:11 | 2023-12-01 18:00 | -- | 2023-12-01 17:51 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Jesús Ugarte |  | 3
37875 |  | Cancelada | ACTUALIZACION DE ERACMF - MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE RELE DE RECHAZO DE CARGA | Si | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0001813-EG } | A124-0001813-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2023-12-01 13:12 | 2023-12-01 13:06 | -- | 2024-02-01 12:15 | 2024-02-01 12:16 | Solicitud de Antony Pezo |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
37877 |  | Abierta | ACTUALIZACION DE ERACMF | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34001693-0 } | A125-34001693-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 13:33 | 2023-12-01 13:33 | -- | -- | 2023-12-01 13:33 | MANTENIMIENTO Y PRUEBA DE RECHAZO DE CARGA. | ACTUALIZACION DE ERACMF | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Isidoro Panta Yarleque |  | 1
37878 | OT-24477 | OT en Revisión | PEC : Manpara de fresco rajado | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35010434-0 } | A125-35010434-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-01 13:38 | 2023-12-01 13:32 | 2023-12-14 15:09 | -- | 2024-01-15 16:35 | se requiere el cambio de manpara de 10 mm de 225 M por 104 mtrs de pescado con su lamina de seguridad adicionando plancha de aluminio | OT en Revisión | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
37880 |  | Abierta | ACTUALIZACION DE ERACMF | No | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0000250-EG } | A125-0000250-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-01 13:43 | 2023-12-01 13:40 | -- | -- | 2023-12-01 13:43 | Mantenimiento y prueba de rele de rechazo de carga | ACTUALIZACION DE ERACMF | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | Franco Bruno Roque Mayon |  | 1
37881 | OT-23648 | OT en Revisión | FABRICACIÓN DE MUROS | Si | PISOS { A125-0001237-EG } | A125-0001237-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ PISOS/ | 2023-12-01 13:57 | 2023-12-01 13:54 | 2023-12-01 17:57 | -- | 2024-01-26 14:38 | SSGG . SE REQUIERE FABRICACIÓN DE MURO PARA AMASADORA Y OTRO MURO PARA DEVISORA CON ANCLAJES INOX. TAMBIEN DESAGUE PARA FERMENTADORA, PINTADO DE TECHO Y PAREDDEL LABORATORIO DE PANADERIA. | OT en Revisión | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
37883 | OT-24105 | Resuelta con OT | POR PREVENTIVO - Actualizacion de ERACMF, mantenimiento y pruebas rele de rechazo de carga | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003338-0 } | A125-34003338-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 13:59 | 2023-12-01 13:48 | 2023-12-08 00:00 | 2024-01-18 19:25 | 2024-01-18 19:25 |  | Resuelta con OT | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Raúl Quispe |  | 6
37884 | OT-27424 | Resuelta con OT | Por Preventivo - Correctivo en vitrina refrigerada de lacteos | Si | VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-0004141-EG } | A125-0004141-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2023-12-01 14:10 | 2023-12-01 13:53 | 2024-01-26 10:00 | 2024-02-05 21:59 | 2024-02-05 21:59 | Se requiere cambio de un motor ventilador por encontrarse malogrado en la vitrina refrigerada de lacteos | Resuelta con OT | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Villa Marina | Mantenimiento Villa Marina |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
37886 | OT-26455 | Resuelta con OT | Correctivo - Rack de frío alimentario | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33002406-0 } | A125-33002406-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-01 14:18 | 2023-12-01 14:14 | 2024-01-13 10:44 | 2024-02-06 21:23 | 2024-02-06 21:23 | Motor ventilador de unidad independiente en falla. El motor ventilador no gira. | Resuelta con OT | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Ricardo Antonio Vilchez Mosquera | Rodrigo Emilio Solorzano Aragon | Mantenimiento.caminosdelinca@plazavea.pe | Luis Portugués Miranda |  | 6
37887 | OT-23629 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Rotura de manpara de vidrio | No | PAREDES { A125-0000756-EG } | A125-0000756-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-01 14:29 | 2023-12-01 14:23 | 2023-12-01 15:13 | -- | 2023-12-05 15:47 | Riesgo de corte | OT en Revisión | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
37888 |  | Abierta | Reparacion de motoextractor de equipo de condensacion | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000611-0 } | A125-12000611-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-01 14:30 | 2023-12-01 14:26 | -- | -- | 2023-12-01 14:30 |  | Reparacion de motoextractor de equipo de condensacion | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Mirna Corali Aquino Oncoy | Mirna Corali Aquino Oncoy |  | Mirna Corali Aquino Oncoy |  | 1
37889 | OT-25089 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - TABLERO DE TRANSFERENCIA ALARMADO | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003272-0 } | A125-34003272-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 14:37 | 2023-12-01 14:34 | 2023-12-23 10:00 | 2024-01-20 09:11 | 2024-01-20 09:11 | tablero de transferencia desprende olor a quemado los leds de señal parpadean | Resuelta con OT | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
37891 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - LIMPIEZA DE CANALES Y REJILLAS FLUBIALES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0000478-EG } | A124-0000478-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-01 14:47 | 2023-12-01 13:45 | -- | 2024-01-11 13:09 | 2024-01-11 13:09 | SE SOLICITA LIMPIEZA DE SISTEMA DE DRENAJE DE REDES CANALETAS Y REJILLAS DE SISTEMA DE DRENAJE FLUBIALES (PROXIMOS A LLUVIAS) EN PATIO DE MANIOBRAS (RECEPCION Y MERCADERIA) Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO. |  | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | supervisormantenimiento.arequipa2@makro.pe | Alan Lima Quispe |  | 5
37893 | OT-28660 | Resuelta con OT | Suministro y cambio de 02 pilas de litio para modulo de cominicacion (Rack de frio) | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL AUTOCONTENI { A125-30002672-0 } | A125-30002672-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA MURAL AUTOCONTENI/ | 2023-12-01 14:55 | 2023-12-01 14:52 | 2024-02-09 10:00 | 2024-02-10 13:12 | 2024-02-10 13:12 | Se requiere suministro y cambio de 02 pilas de litio para modulo de comunicacion ( rack de frio) | Resuelta con OT | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
37894 |  | Abierta | ACTUALIZACIÓN DE ERACMF | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35004682-0 } | A125-35004682-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 14:58 | 2023-12-01 14:54 | -- | -- | 2023-12-01 14:58 | Mantenimiento y pruebas rele de rechazo de carga | ACTUALIZACIÓN DE ERACMF | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Sebastian Mendoza Arenas |  | 1
37895 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - bombas de glicol Rack walk in coolers | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-01 14:59 | 2023-12-01 14:54 | -- | -- | 2023-12-01 14:59 | Bombas de recirculación de glicol requieren mantenimiento recomendado por proveedor. | CORRECTIVO PROGRAMADO - bombas de glicol Rack walk in coolers | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
37896 |  | En espera de otra OT | CORRECTIVO : SOLDADURA DE BARANDA MOVIL Y SILLAS DE AREA DE DELY VEA | No | SILLAS { A125-37015054-0 } | A125-37015054-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ SILLAS/ | 2023-12-01 15:00 | 2023-12-01 14:55 | 2023-12-01 15:19 | -- | 2023-12-04 14:35 | Soldadura para sillas del dely vea y baranda movil. | En espera de otra OT | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Raul Antony Huaman Parejas | Raul Antony Huaman Parejas |  | Jesús Ugarte |  | 10
37897 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - bombas de glicol Rack de hipercamaras | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-01 15:03 | 2023-12-01 14:59 | -- | -- | 2023-12-01 15:03 | Bombas de recirculación de glicol requieren mantenimiento recomendado por proveedor | CORRECTIVO PROGRAMADO - bombas de glicol Rack de hipercamaras | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
37898 |  | En espera de otra OT | CORRECTIVO : CAMBIO DE EMBOLO Y PALANCA DE FLUXOMETROS URINARIO | No | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0000708-EG } | A125-0000708-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2023-12-01 15:04 | 2023-12-01 15:01 | 2023-12-01 17:22 | -- | 2023-12-04 14:37 | Se solicita el cambio de embolo y palanca de fluxometro para inodoros de baños de clientes. | En espera de otra OT | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Raul Antony Huaman Parejas | Raul Antony Huaman Parejas |  | Jesús Ugarte |  | 10
37899 |  | En espera de otra OT | CORRECTIVO : FABRICACION DE ANGULOS Y ANCLADO DE RACK | No | RACKS { A125-0000706-EG } | A125-0000706-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ RACKS/ | 2023-12-01 15:06 | 2023-12-01 15:04 | 2023-12-01 15:58 | -- | 2023-12-04 14:36 | Se solicita la fabricacion de angulos para el anclado de 3 cuerpos de rack. | En espera de otra OT | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Raul Antony Huaman Parejas | Raul Antony Huaman Parejas |  | Jesús Ugarte |  | 10
37900 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - cambio de aceite en sistema Rack de hipercamaras | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-01 15:18 | 2023-12-01 15:03 | -- | 2023-12-01 15:48 | 2023-12-01 15:48 | Sistema requiere cambio de aceite en compresores de CO2 BT y 134a MT, cambio de filtros de líquido ,cambio de filtros de succión y filtros de aceite. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
37901 |  | Abierta | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-30001578-0 } | A125-30001578-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2023-12-01 15:19 | 2023-12-01 15:14 | -- | -- | 2023-12-01 15:19 | Cambio de 01 motor ventilador en isla de tortas. | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | 1
37902 |  | Abierta | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y REPARACION DE TUBERIA. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30001583-0 } | A125-30001583-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2023-12-01 15:23 | 2023-12-01 15:21 | -- | -- | 2023-12-01 15:23 | Reparación de tubería, filtro de aceite. Y cambio de motor ventilador de condensador cuerpo congelados #2 | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y REPARACION DE TUBERIA. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | 1
37903 | OT-26629 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de aceite Rack de walk in coolers | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-01 15:25 | 2023-12-01 15:18 | 2024-01-17 19:00 | -- | 2024-01-16 14:54 | Requiere cambio de aceite en sistema , compresores CO2 de BT y compresores 134a MT , cambio de filtros de líquido ,cambio de filtros de succión y filtros de aceite . | OT en Proceso | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Administrador Automático |  | 3
37904 |  | Abierta | Se requiere correctivo horno rational | No | HORNO MICROONDAS { A125-0002508-EG } | A125-0002508-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ HORNO MICROONDAS/ | 2023-12-01 15:27 | 2023-12-01 15:22 | -- | -- | 2023-12-01 15:27 | Horno rational no se está lavando | Se requiere correctivo horno rational | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Karina Villalobos |  | 1
37907 | OT-24379 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO-LLAVE TERMOMAGNETICA TRIFASICA, RELAY Y CONTACTOR | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0000549-EG } | A124-0000549-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2023-12-01 15:44 | 2023-12-01 15:42 | 2023-12-13 19:52 | 2023-12-15 16:56 | 2023-12-15 16:56 |  | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
37908 | OT-28731 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE HORQUILLAS DE RUEDAS DE CARGA | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0002024-EG } | A124-0002024-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2023-12-01 15:57 | 2023-12-01 15:49 | 2024-02-10 19:00 | -- | 2024-02-09 17:56 | Transpaleta electrica 01 Marca: Toyota Modelo: LWE200 REQUIERE: Cambio de horquillas de ruedas de carga. | OT en Proceso | SULLANA - MK ( 24107008 ) | MAKRO SUPERMAYORISTA | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
37909 | OT-26628 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de aceite en sistema Rack de hipercamaras | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-01 15:58 | 2023-12-01 15:55 | 2024-01-17 19:00 | -- | 2024-01-16 14:53 | Se requiere cambio de aceite en compresores CO2 BT y 134a MT, cambio de filtros de liquido , cambio de filtros de succión y filtros de aceite . | OT en Proceso | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Administrador Automático |  | 3
37910 |  | Abierta | correctivo Lineal de fajas | No | MUEBLES DE TIENDA CAJA DE TRANSFERENCIA { A125-35008854-0 } | A125-35008854-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ CAJA DE TRANSFERENCIA/ | 2023-12-01 16:02 | 2023-12-01 15:51 | -- | -- | 2023-12-01 16:02 | Caja numero 19 los botones estan inoperativos y no se puede controlar la faja, por lo que se encuentra operando sin detenerse. La caja numero 23 y 24, requiere de inspección ya que no prende los focos al parecer se han quemado los condensadores. La caja numero 12 hizo corto, por lo que se inspeccionó se dio a ver que lo ocasiono el botón de emergencia. | correctivo Lineal de fajas | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Angel Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
37912 | OT-23644 | OT en Revisión | CORRECTIVO: Adicional por reparación de filtración en SSHH CLIENTES - PV CINE RIMAC | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35013625-0 } | A125-35013625-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-01 16:26 | 2023-12-01 16:20 | 2023-12-01 17:05 | -- | 2023-12-05 15:42 |  | OT en Revisión | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
37913 | OT-28730 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO- CAMBIO DE HORQUILLAS DE RUEDAS DE CARGA | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0002024-EG } | A124-0002024-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2023-12-01 16:27 | 2023-12-01 15:58 | 2024-02-10 19:00 | -- | 2024-02-09 17:56 | Transpaleta electrica 02 Marca: TOYOTA Modelo LWE200 REQUIERE: CAMBIO DE HORQUILLAS DE RUEDAS DE CARGA. Cambio de rueda de tracción y estabilizadoras. Cambio de ruedas de cargas | OT en Proceso | SULLANA - MK ( 24107008 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
37914 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE HORQUILLAS DE RUEDAS DE CARGA | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0002024-EG } | A124-0002024-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2023-12-01 16:33 | 2023-11-30 09:30 | -- | -- | 2023-12-01 16:33 | Transpaleta electrica 03 MARCA: TOYOTA MODELO: LWE200 REQUIERE: CAMBIO DE HORQUILLAS DE RUEDAS DE CARGA. CAMBIO DE RODAMIENTOS DE RUEDAS DE CARGA. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE HORQUILLAS DE RUEDAS DE CARGA | SULLANA - MK ( 24107008 ) | MAKRO SUPERMAYORISTA | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Frank Guerrero |  | 1
37915 | OT-23643 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - Puerta enrollable inoperativa | No | PUERTAS { A125-0001454-EG } | A125-0001454-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO MEXICO - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-01 16:35 | 2023-12-01 16:33 | 2023-12-01 17:02 | 2023-12-06 08:00 | 2023-12-06 08:00 |  | Resuelta con OT | GRIFO MEXICO - PVH ( 25102093 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Carlos Alberto Cahuas Salcedo |  | 6
37916 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE HORQUILLAS DE RUEDAS DE CARGA | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0002024-EG } | A124-0002024-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2023-12-01 16:39 | 2023-12-01 16:33 | -- | -- | 2023-12-01 16:39 | Transpaleta electrica 04 Marca Toyota Modelo LWE200 REQUIERE: CAMBIO DE HORQUILLAS DE RUEDAS DE CARGA. Cambio de rueda de tracción y balanceo. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE HORQUILLAS DE RUEDAS DE CARGA | SULLANA - MK ( 24107008 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Frank Guerrero |  | 1
37917 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PORTILLONES, CAMBIO DE 01 SENSOR FOTOELECTRICO EN INGRESO A TIENDA | No | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0000469-EG } | A124-0000469-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2023-12-01 16:42 | 2023-12-01 16:13 | -- | 2024-01-24 14:39 | 2024-01-24 14:39 | SE SOLICITA EL CAMBIO DE 01 SENSOR FOTOELECTRICO EN PORTILLONES DE INGRESO A TIENDA, TAMBIEN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MISMO. |  | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | supervisormantenimiento.arequipa2@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
37918 | OT-23646 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Puerta enrollable soldadura de armella | No | PUERTAS { A125-0001087-EG } | A125-0001087-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ PUERTAS/ | 2023-12-01 16:45 | 2023-12-01 16:33 | 2023-12-01 17:17 | -- | 2023-12-05 12:49 |  | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
37919 | OT-24317 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - INODORO ATORADO DISCAPACITADOS | Si | BAÑOS { A124-0002080-EG } | A124-0002080-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-01 16:53 | 2023-12-01 16:51 | 2023-12-13 19:00 | 2023-12-15 16:59 | 2023-12-15 16:59 | INODORO DE CLIENTES DAMAS DISCAPACITADOS ATORADO | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 6
37920 | OT-24087 | Resuelta con OT | ACTUALIZACIÓN DE ERACN, MANTENIMIENTO Y PRUEBAS RELE DE RECHAZO DE CARGA | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35000230-0 } | A125-35000230-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 17:28 | 2023-12-01 17:23 | 2023-12-07 00:00 | 2024-01-18 19:25 | 2024-01-18 19:25 |  | Resuelta con OT | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | Raúl Quispe |  | 6
37921 | OT-23651 | OT en Revisión | EMERGENCIA - borneras quemadas y sulfatos de bomba de presión | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34001619-0 } | A125-34001619-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-01 17:59 | 2023-12-01 17:58 | 2023-12-01 18:10 | -- | 2023-12-06 15:58 |  | OT en Revisión | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
37922 |  | Abierta | suministro e instalacionde control de aceite | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000204-0 } | A125-33000204-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-01 18:40 | 2023-12-01 18:39 | -- | -- | 2023-12-01 18:40 |  | suministro e instalacionde control de aceite | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Aldo Garcia |  | 1
37924 | OT-24673 | Resuelta con OT | GRUPO ELECTROGENO REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA DE AGUA | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001641-0 } | A125-34001641-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-01 18:43 | 2023-12-01 18:28 | 2023-12-16 00:00 | 2024-01-27 18:05 | 2024-01-27 18:05 | - tubería de agua presenta agujero - mangueras con goteo - reemplazo de partes dañadas según OT 2023-1088 | Resuelta con OT | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Raúl Quispe |  | 6
37923 | OT-24107 | Resuelta con OT | ACTUALIZACIÓN DE ERACMF | No | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0001320-EG } | A125-0001320-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-01 18:43 | 2023-12-01 18:41 | 2023-12-08 00:00 | 2024-01-18 19:26 | 2024-01-18 19:26 | Actualización de ERACMF, mantenimiento y pruebas de rele de rechazo de carga | Resuelta con OT | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | John Gerardo Alata Quispe | John Gerardo Alata Quispe |  | Raúl Quispe |  | 6
37925 | OT-28114 | OT en Revisión | Se solicita cambio de cooler y burlete de horno k wico de laboratorio de panadería | No | HORNO DE PANADERIA { A125-0002109-EG } | A125-0002109-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ HORNO DE PANADERIA/ | 2023-12-01 18:45 | 2023-12-01 18:43 | 2024-02-03 12:34 | -- | 2024-02-14 11:40 |  | OT en Revisión | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | MAN PAN (Alexander Monzon){*} |  | 8
37926 | OT-24108 | Resuelta con OT | ACTUALIZACIÓN DE ERACMF | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35009011-0 } | A125-35009011-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 18:46 | 2023-12-01 18:44 | 2023-12-08 00:00 | 2024-01-18 19:26 | 2024-01-18 19:26 | Actualización de ERACMF, mantenimiento y pruebas de rele de rechazo de carga | Resuelta con OT | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | John Alata |  | Raúl Quispe |  | 6
37927 | OT-27273 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-reparacion de fuga en tuberia y recarga de gas R507- 04 unid | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000494-0 } | A125-12000494-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ MAGDALENA - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-01 18:49 | 2023-12-01 18:49 | 2024-01-24 10:00 | 2024-02-05 22:16 | 2024-02-05 22:16 |  | Resuelta con OT | MAGDALENA - PVS ( 25103027 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
37928 | OT-27184 | Resuelta con OT | EMERGENCIA*cambio de valvula solenoide | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000333-0 } | A125-12000333-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-01 19:23 | 2023-12-01 19:22 | 2024-01-23 10:00 | 2024-02-01 13:52 | 2024-02-01 13:52 |  | Resuelta con OT | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
37929 | OT-28120 | Resuelta con OT | EMERGENCIA*suministro y recarga de gas R 507 -03 unid | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000892-0 } | A125-12000892-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO MEXICO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-01 19:24 | 2023-12-01 19:24 | 2024-02-03 09:30 | 2024-02-03 20:22 | 2024-02-03 20:22 |  | Resuelta con OT | GRIFO MEXICO - PVH ( 25102093 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
37930 | OT-28117 | Resuelta con OT | EMERGENCIA*suministro y recarga de gas refrigerante R134 -02 unid | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002759-0 } | A125-33002759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-01 19:25 | 2023-12-01 19:24 | 2024-02-03 12:56 | 2024-02-03 20:25 | 2024-02-03 20:25 |  | Resuelta con OT | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
37931 | OT-24103 | Resuelta con OT | actualización de ERACMF mantenimiento y prueba de rele de rechazo de carga | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002040-0 } | A125-34002040-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-01 19:27 | 2023-12-01 19:21 | 2023-12-08 00:00 | 2024-01-18 19:28 | 2024-01-18 19:28 |  | Resuelta con OT | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | Raúl Quispe |  | 6
37932 | OT-28747 | Resuelta con OT | EMERGENCIA*suministro y recarga de gas R22 -03 unid | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000192-0 } | A125-12000192-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-01 19:29 | 2023-12-01 19:26 | 2024-01-23 10:00 | 2024-02-15 12:38 | 2024-02-15 12:38 |  | Resuelta con OT | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
37937 |  | Abierta | Observación encontrada en tienda | No | BRENA - PVH { A125-1-25102065 } | A125-1-25102065 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ | 2023-12-01 22:47 | 2023-12-01 22:47 | -- | -- | 2023-12-01 22:47 | CMP RECEPCION PRESENTA FALLAS | Observación encontrada en tienda | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | SIISTEC (Elmer Ramírez){*} | SIISTEC (Elmer Ramírez){*} |  | SIISTEC (Elmer Ramírez){*} |  | 1
37940 | OT-26848 | OT en Proceso | Calidad-cambio termostato cámara frío | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0000598-EG } | A125-0000598-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-02 07:30 | 2023-12-02 07:29 | 2024-01-19 00:00 | -- | 2024-01-19 03:50 | Suministro y cambio de termostato electrónico en cámara de panaderia | OT en Proceso | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Administrador Automático |  | 3
37941 | OT-28116 | OT en Proceso | Calidad-recarga de 5 botellas de refrigerante | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000059-0 } | A125-33000059-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-02 07:32 | 2023-12-02 07:31 | 2024-02-03 12:50 | -- | 2024-02-03 12:50 | Recarga de 5 botellas de r22 el día 19/11 | OT en Proceso | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Administrador Automático |  | 3
37942 | OT-28115 | OT en Proceso | Calidad-cambio sensor vitrina fiambres | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000402-0 } | A125-30000402-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-02 07:33 | 2023-12-02 07:32 | 2024-02-03 12:44 | -- | 2024-02-03 12:44 | Cambio de sensor vitrina de fiambres | OT en Proceso | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Administrador Automático |  | 3
37943 |  | Abierta | Calidad-recarga 5 botellas de refrigerante 30/11 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000059-0 } | A125-33000059-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-02 07:34 | 2023-12-02 07:33 | -- | -- | 2023-12-02 07:34 | Recarga 5 botellas r22 el 30/11 | Calidad-recarga 5 botellas de refrigerante 30/11 | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Rafel Abisrror Rivera |  | 1
37949 | OT-23706 | OT en Revisión | SSGG - cambio de garruchas en 2 escaleras de tipo avion de almacen de abarrotes | No | ESCALERAS { A125-0003007-EG } | A125-0003007-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-02 08:34 | 2023-12-02 08:33 | 2023-12-04 08:11 | -- | 2024-01-15 15:42 |  | OT en Revisión | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
37950 |  | Abierta | Calidad-municipalidad cambio de cortina de aire | Si | CORTINAS DE AIRE { A125-0001243-EG } | A125-0001243-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2023-12-02 08:49 | 2023-12-02 08:46 | -- | -- | 2023-12-02 08:49 | CALIDAD-MUNICIPALIDAD se requiere cambio de cortina de aire de puerta principal 1.50cm , equipo se encuentra inoperativo | Calidad-municipalidad cambio de cortina de aire | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Hector Elvis Varela Palomino |  | 1
37951 | OT-24167 | OT en Proceso | Desmontaje de rack almacen abarrotes | Si | RACK / ANDAMIO { A125-0000879-EG } | A125-0000879-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ RACK / ANDAMIO/ | 2023-12-02 08:55 | 2023-12-02 08:55 | 2023-12-09 00:00 | -- | 2023-12-09 04:06 |  | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Administrador Automático |  | 3
37952 | OT-24841 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION BASE TAPA SUMIDERO | Si | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001153-EG } | A124-0001153-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-02 09:04 | 2023-12-02 08:58 | 2023-12-20 19:00 | 2024-01-27 08:16 | 2024-01-27 08:16 | SE REQUIERE LA REPARACION DEL ALOJAMIENTO Y LA TAPA DE SUMIDERO DE 7 PULDADAS ,EN PASADIZO A LA SALIDA DE CUARTO DE DESECHOS. | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
37954 | OT-27836 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE BASE PARA ESCALERA METALICA | No | ESCALERA { A124-0001187-EG } | A124-0001187-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ ESCALERA/ | 2023-12-02 09:12 | 2023-12-02 09:04 | 2024-01-31 00:00 | 2024-02-09 21:28 | 2024-02-09 21:28 | SE REQUIERE REALIZAR LA REPARACION A LA BASE DE CONCRETO QUE SOPORTA LA ESCALERA METALICA ,DESDE SALIDA DE PASADIZO RM HACIA PATIO RM. | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
37956 |  | Abierta | Botón de Emergencia | No | MUEBLES DE TIENDA CAJA DE TRANSFERENCIA { A125-35008854-0 } | A125-35008854-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ CAJA DE TRANSFERENCIA/ | 2023-12-02 09:56 | 2023-12-02 09:54 | -- | -- | 2023-12-02 09:56 | Se requiere el cambio del botón de emergencia de la caja numero 12 | Botón de Emergencia | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Zoila Mimbela Bueno |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
37957 | OT-25054 | OT en Proceso | Freidora de papas | Si | FREIDORA FREIDORA DE PAPAS { A125-34003589-0 } | A125-34003589-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ FREIDORA DE PAPAS/ | 2023-12-02 10:06 | 2023-12-02 10:04 | 2023-12-22 00:00 | -- | 2023-12-22 10:49 | - Servicio de reparacion de resistencia inoperativa de Frediora FRYMASTER | OT en Proceso | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Administrador Automático |  | 3
37958 |  | Cancelada | ACTUALIZACION DE ERACMF | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000352-0 } | A125-13000352-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-02 10:14 | 2023-12-02 10:12 | -- | 2024-02-02 12:57 | 2024-02-02 12:58 | - Mantenimiento y pruebas de Rele de rechazo de cargas. |  | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Fhrancys López Riva |  | 5
37959 | OT-23703 | OT en Revisión | Resane de huecos en pared fachada | Si | PAREDES { A125-0002677-EG } | A125-0002677-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-02 10:30 | 2023-12-02 10:27 | 2023-12-04 07:37 | -- | 2023-12-06 11:36 | CORRECTIVO resanar pared en fachada de tienda, está con huecos | OT en Revisión | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
37960 |  | Abierta | chapa electrica de contralor presenta fallas | Si | CALLAO - PVH { A125-1-25102006 } | A125-1-25102006 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ | 2023-12-02 10:34 | 2023-12-02 10:35 | -- | -- | 2023-12-02 10:34 | La chapa electrica de contralor esta fallando | chapa electrica de contralor presenta fallas | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Elvys Florián | Elvys Florián |  | Elvys Florián |  | 1
37961 |  | Abierta | Camara fija inopertiva | Si | LA CURVA - PVH { A125-1-25102089 } | A125-1-25102089 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ | 2023-12-02 10:37 | 2023-12-02 10:38 | -- | -- | 2023-12-02 10:37 | la camara de ecommerce esta inoperativo | Camara fija inopertiva | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Elvys Florián | Elvys Florián |  | Elvys Florián |  | 1
37962 |  | Abierta | Camara fijas inoperativas | Si | DASSO - PVS { A125-1-25103007 } | A125-1-25103007 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ | 2023-12-02 10:38 | 2023-12-02 10:39 | -- | -- | 2023-12-02 10:38 | 04 cámaras fijas inoperativas : -Aseo -Perfumeria -Tango 1 -Ingreso cctv | Camara fijas inoperativas | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Elvys Florián | Elvys Florián |  | Elvys Florián |  | 1
37963 |  | Abierta | Camara fija inoperativa | Si | CALLAO - PVH { A125-1-25102006 } | A125-1-25102006 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ | 2023-12-02 10:40 | 2023-12-02 10:40 | -- | -- | 2023-12-02 10:40 | la Cámara de de bebidas presenta fallas | Camara fija inoperativa | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Elvys Florián | Elvys Florián |  | Elvys Florián |  | 1
37964 |  | Abierta | Monitores inoperativos | No | MOQUEGUA - PVH { A125-1-25102097 } | A125-1-25102097 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ | 2023-12-02 10:42 | 2023-12-02 10:43 | -- | -- | 2023-12-02 10:42 | 02 monitores que SISTEC hizo mantenimiento se encuentran apagados y sale el mensaje de sin señal. | Monitores inoperativos | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Elvys Florián | Elvys Florián |  | Elvys Florián |  | 1
37965 | OT-24909 | Resuelta con OT | SALAD BAR FRIO | No | VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO { A125-30003349-0 } | A125-30003349-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO/ | 2023-12-02 10:43 | 2023-12-02 10:38 | 2023-12-20 00:00 | 2023-12-26 18:58 | 2023-12-26 18:58 | SE REQUIERE LA CONVERSIÓN DEL EQUIPO DE FRÍO A CALIENTE POR SOLICITUD DEL ZONAL | Resuelta con OT | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Juan Cornejo |  | 6
37968 | OT-23702 | OT en Proceso | SSGG - Pintado de perfiles de vitrina de Frío Fiambres | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000237-0 } | A125-30000237-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-02 10:50 | 2023-12-02 10:48 | 2023-12-04 07:33 | -- | 2023-12-04 07:23 | Se requiere el pintado de los perfiles de la vitrina de frío fiambres | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jesús Ugarte |  | 3
37969 | OT-26580 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - POZO A TIERRA DE RM | Si | POZOS A TIERRA { A124-0002060-EG } | A124-0002060-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ POZOS A TIERRA/ | 2023-12-02 11:09 | 2023-12-02 11:07 | 2024-01-17 19:00 | 2024-01-27 07:57 | 2024-01-27 07:57 | POZO A TEIRRA DE PLAYA DE RM HUNDIDO SE SOLICITA CAMBIO | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 6
37970 | OT-23701 | OT en Proceso | SSGG-CORRECTIVO- Reparación de columna en área de fiambres | No | PAREDES { A125-0002180-EG } | A125-0002180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-02 11:23 | 2023-12-02 11:18 | 2023-12-04 07:26 | -- | 2023-12-04 07:16 | Se requiere el resane en columna de fiambres y pintado | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jesús Ugarte |  | 3
37971 |  | Abierta | DCI---SE REQUIERE CORRECTIVO A 2 ESTACIONES MANUALES LOS CUALES ESTAN GOLPEADOS Y DESANCLADAS(pasilli del segundo nivel y costado del lactario) | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35000838-0 } | A125-35000838-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-02 11:26 | 2023-12-02 11:19 | -- | -- | 2023-12-02 11:26 |  | DCI---SE REQUIERE CORRECTIVO A 2 ESTACIONES MANUALES LOS CUALES ESTAN GOLPEADOS Y DESANCLADAS(pasilli del segundo nivel y costado del lactario) | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | 1
37972 | OT-23692 | OT en Proceso | SSGG-CORRECTIVO- reparación de techo area Electro | No | TECHOS { A125-0002184-EG } | A125-0002184-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-02 11:31 | 2023-12-02 11:27 | 2023-12-03 11:17 | -- | 2023-12-03 11:08 | Se requiere la reparación del techo electro | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jesús Ugarte |  | 3
37973 | OT-24181 | OT en Proceso | Sistema electricos | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008048-0 } | A125-35008048-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-02 11:38 | 2023-12-02 11:24 | 2023-12-09 11:24 | -- | 2023-12-09 11:15 | se necesita la revisión de la acometida principal e Transformador principal, medición de los tableros ya que la tensión esta distorsionada en las cargas. Líneas con neutro Línea R + Neutro = 215 V Línea S + Neutro = 215 V Línea T + Neutro = 215V Líneas con tierra Línea R + Tierra = 006V Línea S + Tierra = 375V Línea T + Tierra = 375V Marcación de líneas Línea R +Línea S= 380V Línea S + Línea T = 380V Línea T + Línea R = 380V | OT en Proceso | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | Jesús Ugarte |  | 3
37974 | OT-23663 | OT en Revisión | Se necesita el picado y resane de piso cámara de congelados carnes, observado por auditor de calidad. | Si | PISOS { A125-0000818-EG } | A125-0000818-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ PISOS/ | 2023-12-02 11:39 | 2023-12-02 11:37 | 2023-12-02 12:53 | -- | 2024-01-22 09:07 | Observado por auditor de calidad. | OT en Revisión | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
37975 |  | Abierta | Mouse inoperativo | Si | MIRAFLORES - PVH { A125-1-25102007 } | A125-1-25102007 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ | 2023-12-02 11:40 | 2023-12-02 11:41 | -- | -- | 2023-12-02 11:40 | mouse de cctv está presentando fallas | Mouse inoperativo | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Elvys Florián | Elvys Florián |  | Elvys Florián |  | 1
37976 |  | Abierta | Mouse inoperativo | No | LA CURVA - PVH { A125-1-25102089 } | A125-1-25102089 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ | 2023-12-02 11:41 | 2023-12-02 11:42 | -- | -- | 2023-12-02 11:41 | Mouse del monitor NVR3 tiene fallas el clic derecho. | Mouse inoperativo | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Elvys Florián | Elvys Florián |  | Elvys Florián |  | 1
37977 | OT-28524 | OT en Proceso | Rebobinado o cambio de motor | No | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32000525-0 } | A125-32000525-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2023-12-02 11:51 | 2023-12-02 11:38 | 2024-02-08 22:45 | -- | 2024-02-08 08:45 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Administrador Automático |  | 3
37978 | OT-23689 | OT en Revisión | SSGG/CORREPTIVO REPARACION DRYWAL TECHO ZONA MURAL DE CARNE | Si | TECHOS { A125-0003466-EG } | A125-0003466-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-02 12:13 | 2023-12-02 12:09 | 2023-12-03 10:46 | -- | 2024-01-29 14:01 | TECHO DRYWAL ZONA MURAL DE CARNES NECESITA REPARACIÓN | OT en Revisión | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar Velarde |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
37979 | OT-26940 | OT en Proceso | CORRECTIVO: Mantenimiento correctivo a Carretillas Hidráulicas | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-14001311-0 } | A125-14001311-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2023-12-02 12:42 | 2023-12-02 12:00 | 2024-01-20 00:00 | -- | 2024-01-20 15:44 | 4338: Topes de trapecio de ruedas, 08 rodamientos 7395: 04 ruedas de horquilla de nylon, 12 rodamientos, refuerzos de chasis con ángulo 4379: 12 rodamientos, enderezado de chasis 7394: refuerzo de chasis con ángulo, 04 ruedas de horquilla, 12 rodamientos y soldadura 9373: 04 ruedas de horquilla de nylon, 12 rodamientos 4389: ruedas trepadoras, muelle de retorno, refuerzo de chasis con soldadura 4377: brazo de bomba completa, trapecio de ruedas y 12 rodamientos. 4388: chasis nuevo, 02 barra de tiro, 04 ruedas de horquilla, 12 rodamientos, orilla de descanso completa | OT en Proceso | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
37980 | OT-23664 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Atoro de troncal | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009164-0 } | A125-35009164-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-02 13:44 | 2023-12-02 13:39 | 2023-12-02 13:56 | -- | 2023-12-07 15:09 |  | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
37990 | OT-25461 | Resuelta con OT | EMERGENCIA*SUMINISTRO, TRASLADO Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-507 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000001-0 } | A125-12000001-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-02 14:37 | 2023-12-02 14:36 | 2023-12-29 00:00 | 2024-01-05 08:19 | 2024-01-05 08:19 |  | Resuelta con OT | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Walter Varillas |  | 6
37991 | OT-24088 | OT en Proceso | EMERGENCIA*Fabricacion de resistencia en la bandeja de la camara de congelados | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000913-0 } | A125-12000913-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-02 14:40 | 2023-12-02 14:38 | 2023-12-07 00:00 | -- | 2023-12-07 15:43 |  | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Administrador Automático |  | 3
37992 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE COMPRESOR | No | COMPRESOR DE REFRIGERACION { A124-0001126-EG } | A124-0001126-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ COMPRESOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-02 14:41 | 2023-12-02 14:39 | -- | 2023-12-02 14:45 | 2023-12-02 14:45 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE COMPRESOR POR ESTAR DAÑADO, PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE TABLEROS ELECTRICO (AL LADO DE OFICINA DE GERENCIA) | NO ERA EL ACTIVO INDICADO | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 5
37993 |  | Abierta | Correctivo revicion de circuito de lineal de estacional por encontrarse diferencial en corto | Si | LUMINARIAS { A125-0001633-EG } | A125-0001633-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-02 14:44 | 2023-12-02 14:40 | -- | -- | 2023-12-02 14:44 | Iluminación de estacional apagado llave diferencial en corto | Correctivo revicion de circuito de lineal de estacional por encontrarse diferencial en corto | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
37995 | OT-24707 | OT en Proceso | EMERGENCIA*Mano de obra por cambio de sensor en mural de congelados | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001620-0 } | A125-30001620-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-02 14:45 | 2023-12-02 14:44 | 2023-12-17 00:00 | -- | 2023-12-17 04:04 |  | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Administrador Automático |  | 3
37994 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE UNIDAD CONDENSADORA | No | AIRE ACONDICIONADO { A124-0001148-EG } | A124-0001148-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-02 14:45 | 2023-12-02 14:41 | -- | -- | 2023-12-02 14:45 | SE REQUIERE CAMBIO DE UNIDAD CONDENSADORA QUE ABASTECE A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AREA OFICINA DE MANTENIMIENTO | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE UNIDAD CONDENSADORA | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
37996 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE UNIDAD CONDENSADORA | No | AIRE ACONDICIONADO { A124-0001148-EG } | A124-0001148-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-02 14:47 | 2023-12-02 14:45 | -- | -- | 2023-12-02 14:47 | SE REQUIERE CAMBIO DE COMPRESOR DAÑADO QUE ALIMENTA AIRE ACONDICIONADO A CUARTO DE TABLEROS Y SERIVOR (AL LADO DE OFICINA DE GERENCIA) | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE UNIDAD CONDENSADORA | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
37997 | OT-27321 | Resuelta con OT | CALIDAD: Presurización de vitrina autocontenida | Si | VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-0000560-EG } | A125-0000560-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-02 14:58 | 2023-12-01 08:00 | 2024-01-24 22:22 | 2024-02-03 21:48 | 2024-02-03 21:48 | Vitrina de congelados autocontenida requiere presurización, bajo nivel de gas, no llega a temperatura. | Resuelta con OT | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
37999 | OT-23905 | OT en Revisión | CORRECTIVO PROGRAMADO - COMPRESOR BT2 | Si | COMPRESOR DE REFRIGERACION { A124-0001295-EG } | A124-0001295-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ COMPRESOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-02 15:07 | 2023-12-02 15:03 | 2023-12-07 19:00 | -- | 2024-02-15 16:59 | Cambio de traxoi de compresor Bt2 | OT en Revisión | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
38000 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RESISTENCIA DE DRENAJE PARA EVAPORADOR DE WIC #6 DE FLC | Si | WIC { A124-0001803-EG } | A124-0001803-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ WIC/ | 2023-12-02 15:12 | 2023-12-02 15:06 | -- | -- | 2023-12-02 15:12 | Cambio de resistencia de drenaje para evaporador de wic #6 de flc. URGENTE por presentar problemas con bloqueo de hielo y perdida de temperatura. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RESISTENCIA DE DRENAJE PARA EVAPORADOR DE WIC #6 DE FLC | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 1
38002 | OT-27008 | OT en Revisión | CALIDAD - CAMBIO DE BASES DE PROTECTORES | No | PISO { A124-0001760-EG } | A124-0001760-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2023-12-02 15:31 | 2023-12-02 15:12 | 2024-01-22 12:57 | -- | 2024-02-18 16:59 | Se requiere cambio de 27 bases de anclaje de protectores de camaras de frío alimentaria, considerar expesor de plancha de 1/8, acabado con pintura epoxico gris corporativo. | OT en Revisión | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | PSG (Robert Monteza){*} |  | 8
38003 | OT-23691 | OT en Revisión | Se necesita habilitación de punto eléctrico dentro de laboratorio de carnes para vitafiladora, observación solicitada por auditor de calidad. | Si | TOMACORRIENTES { A125-0000830-EG } | A125-0000830-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ TOMACORRIENTES/ | 2023-12-02 15:37 | 2023-12-02 15:35 | 2023-12-03 11:00 | -- | 2024-01-19 15:10 | Observado por auditor de calidad. | OT en Revisión | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38005 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE GRIFOS SS.HH CLIENTES | No | BAÑOS { A124-0001744-EG } | A124-0001744-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ BAÑOS/ | 2023-12-02 15:39 | 2023-12-02 15:32 | -- | 2023-12-04 10:44 | 2023-12-04 10:44 | Se requiere cambio de grifo en ss.hh clientes hombres, y regulación de caída de agua de FLUXOMETROS de inodoros. |  | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 4
38004 | OT-25434 | OT en Proceso | ITSE- Se solicita con suma urgencia el cambio de mandil metálico, corrección de leyenda, cambio de broches de puerta de tablero eléctrico de trastienda | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003418-0 } | A125-34003418-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-02 15:39 | 2023-12-02 15:35 | 2023-12-28 00:00 | -- | 2023-12-28 14:24 |  | OT en Proceso | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Administrador Automático |  | 3
38006 | OT-23680 | OT en Proceso | ITSE- se solicita con suma urgencia la instalación de dos puntos de energía para luces de emergencia | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003418-0 } | A125-34003418-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-02 15:43 | 2023-12-02 15:42 | 2023-12-02 17:08 | -- | 2023-12-02 16:59 |  | OT en Proceso | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Jonatan Fuentes |  | 3
38007 | OT-23679 | OT en Proceso | ITSE- instalación de muro de concreto para tomas de energía de lineal de comidas | No | VITRINA REFRIGERADA { A125-30002152-0 } | A125-30002152-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-02 15:45 | 2023-12-02 15:43 | 2023-12-02 17:04 | -- | 2023-12-02 16:55 |  | OT en Proceso | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Jonatan Fuentes |  | 3
38008 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSPECCIÓN DE CARGADORES DE EQUIPOS LOGÍSTICOS | No | CARGADOR DE BATERIA PARA APILADOR { A124-0001767-EG } | A124-0001767-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ CARGADOR DE BATERIA PARA APILADOR/ | 2023-12-02 15:47 | 2023-12-02 15:40 | -- | 2023-12-04 10:45 | 2023-12-04 10:45 | Se realizó inspección de cargadores reportados averiados, encontrando abría en fusible de las siguientes características 500v 9g 10x 38 de 10A |  | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 4
38009 | OT-23678 | OT en Proceso | ITSE- Pintado de estructura e instalación de planchas en techo de recepción, pintado de columnas e implementación de protector. | No | TECHOS { A125-0002126-EG } | A125-0002126-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ TECHOS/ | 2023-12-02 15:48 | 2023-12-02 15:45 | 2023-12-02 16:59 | -- | 2023-12-02 16:51 |  | OT en Proceso | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Jonatan Fuentes |  | 3
38010 | OT-23675 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Atoro de red en SS.HH. colaboradores | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009165-0 } | A125-35009165-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-02 15:49 | 2023-12-02 15:46 | 2023-12-02 15:59 | -- | 2023-12-04 16:32 |  | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38010 | OT-23675 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Atoro de red en SS.HH. colaboradores | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009165-0 } | A125-35009165-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-02 15:49 | 2023-12-02 15:46 | 2023-12-02 15:59 | -- | 2023-12-04 16:32 |  | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38011 | OT-23677 | OT en Proceso | ITSE- Mantenimiento a cielo razo de lineal de cajas (madera) incluído certificado | No | TECHOS { A125-0002126-EG } | A125-0002126-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ TECHOS/ | 2023-12-02 15:50 | 2023-12-02 15:49 | 2023-12-02 16:57 | -- | 2023-12-02 16:48 |  | OT en Proceso | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Jonatan Fuentes |  | 3
38012 |  | Abierta | Se necesita el suministro e instalación de vidrios en el mural de pollos, solicitado por gerente zonal. | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CARNES { A125-30002179-0 } | A125-30002179-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CARNES/ | 2023-12-02 15:52 | 2023-12-02 15:50 | -- | -- | 2023-12-02 15:52 | Solicitado por gerente zonal. | Se necesita el suministro e instalación de vidrios en el mural de pollos, solicitado por gerente zonal. | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Julio Asuncion Tinoco Ramos |  | 1
38013 |  | Cancelada | ITSE- Modificacion de tubería de salida de vapor de horno rational de lineal de comidas | No | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003322-0 } | A125-34003322-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-02 15:54 | 2023-12-02 15:53 | -- | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 09:00 |  |  | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 5
38014 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE PLUG ASSY EN BATERIAS | No | BATERIA DE APILADOR { A124-0001766-EG } | A124-0001766-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ BATERIA DE APILADOR/ | 2023-12-02 15:55 | 2023-12-02 15:48 | -- | 2023-12-04 10:46 | 2023-12-04 10:46 | Se requiere cambio de PLUG ASSY en baterías de apiladores eléctricos roptura de tapa y boya de nivel de agua destilada y limpieza de baterias industriales de equipos logísticos. |  | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 4
38015 | OT-23676 | OT en Proceso | ITSE- Instalación de protector de lámina en luna de mueble de la cava | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012121-0 } | A125-35012121-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2023-12-02 15:56 | 2023-12-02 15:54 | 2023-12-02 16:49 | -- | 2023-12-02 16:44 |  | OT en Proceso | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Jonatan Fuentes |  | 3
38016 |  | En espera de otra OT | ITSE- Se solicita con suma urgencia el cambio de sensor en cuarto de bombas, dos estaciones Manuales en trastienda y actualización de cartillas de gabinete. El panel contra incendio se encuentra alarm | No | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0002125-EG } | A125-0002125-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-02 16:03 | 2023-12-02 15:56 | 2023-12-03 10:43 | -- | 2023-12-04 08:42 |  | En espera de otra OT | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Jesús Ugarte |  | 10
38018 | OT-23858 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-Cambio de controlador y 2 swich | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000394-0 } | A125-30000394-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-02 16:35 | 2023-12-02 16:32 | 2023-12-07 02:20 | 2024-02-02 12:31 | 2024-02-02 12:31 |  | Resuelta con OT | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
38017 | OT-26708 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE TV EN HO | Si | TELEVISOR { A124-0002090-EG } | A124-0002090-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ TELEVISOR/ | 2023-12-02 16:35 | 2023-12-02 16:30 | 2024-01-17 00:00 | -- | 2024-01-17 10:43 | SE SOLICITA EL REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DRYWALL PARA LA INSTALACION DE TV EN LAS OFICINAS DE HO SALA ARO, SALA BALDARACCI, SALA MK, SALA3 Y SALA4 | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Administrador Automático |  | 3
38021 |  | En espera de otra OT | SSGG/ FILTRACION DE AGUA EN TUBERIA DE ALTA PRESION DE BAÑOS DE CLIENTES | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000554-EG } | A125-0000554-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-02 17:01 | 2023-12-02 16:52 | 2023-12-03 10:00 | -- | 2024-01-26 18:58 | SE VA NECESITAR ROMPER PARED FILTRACION SALE DE LA T DENTRO DEL MURO . | En espera de otra OT. La solicitud no fue resuelta en la OT anterior | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 10
38022 | OT-24419 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO-Filtros de succión y gas refrigerante | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-02 17:11 | 2023-12-02 17:10 | 2023-12-14 09:30 | 2023-12-15 16:54 | 2023-12-15 16:54 |  | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
38023 | OT-23686 | OT en Revisión | CORRECTIVO: Limpieza de redes | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006059-0 } | A125-37006059-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-02 17:19 | 2023-12-02 15:00 | 2023-12-03 09:56 | -- | 2023-12-07 08:36 | Se requiere limpieza total de redes de drenaje, red troncal y redes secundarias (100 metros lineales aprox.). Cambio de tuberías 4" deterioradas. Trabajo en altura, trabajo sanitario, desecho de grasa y sedimentos acumulados, limpieza y desinfección de área de trabajo. | OT en Revisión | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38026 | OT-23682 | OT en Proceso | SSGG Se requiere cambiar las rejillas de retorno de aire de los murales | Si | VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-9001011-0 } | A125-9001011-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2023-12-02 18:50 | 2023-12-02 18:36 | 2023-12-03 09:10 | -- | 2023-12-03 09:00 | Las rejillas del borde de los murales se encuentran deteriorados (rotos y arqueados). Murales de verduras, frutas, yogures, etc. Urgente proveedor para tomar las medidass | OT en Proceso | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Jesús Ugarte |  | 3
38029 | OT-23681 | OT en Proceso | SSGG: Cambio de plancha estrellada del área de recepción | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-14001775-0 } | A125-14001775-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2023-12-03 08:18 | 2023-12-03 08:15 | 2023-12-03 08:40 | -- | 2023-12-03 08:30 |  | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | Jesús Ugarte |  | 3
38030 |  | Cancelada | CALIDAD: Productora de hielo necesita reparación de una torre. | No | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34002071-0 } | A125-34002071-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2023-12-03 08:21 | 2023-12-03 08:19 | -- | 2024-01-02 18:26 | 2024-01-02 18:26 |  | De reemplazo a este ticket es el 41486 | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | 5
38031 | OT-23698 | OT en Revisión | EMERGENCIA - ARMELLA ROTA PAR COLOCAR CANDADO | No | PUERTAS { A125-0000036-EG } | A125-0000036-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-03 09:05 | 2023-12-03 09:04 | 2023-12-03 09:21 | -- | 2023-12-08 10:01 |  | OT en Revisión | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38032 | OT-24704 | OT en Proceso | Emergencia-Recarga de gas refrigerante | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA AUTONTENIDA { A125-30002475-0 } | A125-30002475-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA AUTONTENIDA/ | 2023-12-03 09:07 | 2023-12-03 09:05 | 2023-12-17 00:00 | -- | 2023-12-17 04:00 |  | OT en Proceso | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Administrador Automático |  | 3
38033 | OT-23684 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - ROTURA DE TUBERIA | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002185-EG } | A125-0002185-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-03 09:17 | 2023-12-03 09:16 | 2023-12-03 09:30 | 2023-12-05 16:27 | 2023-12-05 16:27 |  | Resuelta con OT | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Juan Cornejo |  | 6
38034 | OT-23685 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Túberia rota dentro del cuarto de rack de frío | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001162-EG } | A125-0001162-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-03 09:27 | 2023-12-03 09:27 | 2023-12-03 09:38 | -- | 2023-12-04 16:28 |  | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38035 |  | Abierta | EMERGENCIA - filtración de aire acondicionado | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32004412-0 } | A125-32004412-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-03 10:20 | 2023-12-03 10:18 | -- | -- | 2023-12-03 10:20 |  | EMERGENCIA - filtración de aire acondicionado | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
38036 | OT-23699 | OT en Proceso | EMERGENCIA - luminaria descolgada en lineal de cajas | No | LUMINARIAS { A125-37011740-0 } | A125-37011740-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ LUMINARIAS/ | 2023-12-03 10:41 | 2023-12-03 10:40 | 2023-12-03 10:52 | -- | 2023-12-03 16:27 |  | OT en Proceso | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
38043 | OT-23695 | OT en Revisión | EMERGENCIA - tubería de desagüe obstruida | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000198-EG } | A125-0000198-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-03 12:31 | 2023-12-03 12:31 | 2023-12-03 12:43 | -- | 2023-12-08 10:12 |  | OT en Revisión | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38045 | OT-23697 | OT en Revisión | EMERGENCIA - BOMBA DE POZO SEPTICO INOPERATIVA | No | BOMBA POZO SEPTICO BOMBA PARA AGUA RESIDUAL { A125-35009420-0 } | A125-35009420-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ BOMBA PARA AGUA RESIDUAL/ | 2023-12-03 14:30 | 2023-12-03 14:29 | 2023-12-03 14:41 | -- | 2023-12-06 11:47 |  | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38046 | OT-29063 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - filtración de agua en zona parqueo | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003485-EG } | A125-0003485-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-03 16:57 | 2023-12-03 16:54 | 2024-02-13 10:41 | 2024-02-14 17:40 | 2024-02-14 17:40 |  | Resuelta con OT | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38047 | OT-24381 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION - Instalación de 10 protectores de fluxometros para inodoros y urinarios | No | BAÑOS { A124-0000817-EG } | A124-0000817-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-03 17:55 | 2023-12-03 17:50 | 2023-12-13 19:00 | 2023-12-15 16:56 | 2023-12-15 16:56 | Proveedor Villamonte ejecuto el servicio el 05/09/2023, dejando todo conforme | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 6
38048 | OT-24382 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION - Reparacion de barandas de protección rm | Si | PISO { A124-0000833-EG } | A124-0000833-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PISO/ | 2023-12-03 18:08 | 2023-12-03 18:04 | 2023-12-13 19:00 | 2023-12-15 16:55 | 2023-12-15 16:55 | Proveedor villamonte ejecuto el correctivo el 03/09/2023 | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 6
38049 | OT-24383 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION - Instalación de cortina de pvc en rm y reparación de fuga en cuarto de jabas frescos | Si | BAÑOS { A124-0000817-EG } | A124-0000817-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-03 18:15 | 2023-12-03 18:12 | 2023-12-13 22:12 | 2023-12-15 16:55 | 2023-12-15 16:55 | Proveedor villamonte procedio con el correctivo en la fecha 05/09/2023. | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 6
38050 | OT-24384 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION - Cableado de punto electrico para reefer | No | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0000806-EG } | A124-0000806-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2023-12-03 18:25 | 2023-12-03 18:15 | 2023-12-13 22:13 | 2023-12-15 16:55 | 2023-12-15 16:55 | Proveedor ejecuto el servicio el 08/09/2023 | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 6
38051 | OT-24385 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION - Reparacion de fuga en comedor | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0000815-EG } | A124-0000815-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-03 18:49 | 2023-12-03 18:25 | 2023-12-13 22:13 | 2023-12-15 16:55 | 2023-12-15 16:55 | Proveedor villamonte ejecuto el servicio el 2/9/2023 | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 6
38052 | OT-24386 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION - Reparación de puerta metalica tango 3 | Si | PARED { A124-0000835-EG } | A124-0000835-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PARED/ | 2023-12-03 18:55 | 2023-12-03 18:50 | 2023-12-13 22:14 | 2023-12-15 16:55 | 2023-12-15 16:55 | Proveedor villamonte ejecuto el servicio el 30/08/2023 | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 6
38053 | OT-24387 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION - Reparacion de puertas baños clientes mas cambio de chapas | Si | BAÑOS { A124-0000817-EG } | A124-0000817-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-03 19:00 | 2023-12-03 18:55 | 2023-12-13 22:15 | 2023-12-15 16:55 | 2023-12-15 16:55 | Proveedor Villamonte procedio a ejecutar el servicio con fecha 29/08/2023 | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 6
38054 | OT-24388 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMAO - REGULARIZACION - Reparación de puerta de salida vehicular por impacto de vehiculo | Si | PARED { A124-0000835-EG } | A124-0000835-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PARED/ | 2023-12-03 19:04 | 2023-12-03 19:00 | 2023-12-13 22:16 | 2023-12-15 16:55 | 2023-12-15 16:55 | Proveedor villamonte asistio para atender la emergencia en puerta vehicular la cual fue golpeada por un auto en fecha 27/08/2023 | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 6
38055 |  | Abierta | Cable roto de CMP | Si | LA CURVA - PVH { A125-1-25102089 } | A125-1-25102089 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ | 2023-12-03 21:19 | 2023-12-03 21:19 | -- | -- | 2023-12-03 21:19 | Cable roto del CMP de la puerta de emergencia | Cable roto de CMP | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Elvys Florián | Elvys Florián |  | Elvys Florián |  | 1
38056 |  | Abierta | Instalación de CMP a la puerta Tango 1 | Si | PUNO - PVH { A120-1-20102051 } | A120-1-20102051 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUNO - PVH/ | 2023-12-03 21:20 | 2023-12-03 21:21 | -- | -- | 2023-12-03 21:20 | La puerta Tango 1 no cuenta con CMP, se debe instalar | Instalación de CMP a la puerta Tango 1 | PUNO - PVH ( 20102051 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Elvys Florián | Elvys Florián |  | Elvys Florián |  | 1
38057 | OT-28000 | Resuelta con OT | Cambio de compresor de productora de hielo | Si | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34001661-0 } | A125-34001661-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2023-12-04 07:11 | 2023-12-04 07:09 | 2024-02-01 18:11 | 2024-02-01 19:19 | 2024-02-01 19:19 |  | Resuelta con OT | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
38058 |  | Abierta | Reparación o cambio de sistema de transferencia automática | No | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0001663-EG } | A125-0001663-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-04 07:15 | 2023-12-04 07:14 | -- | -- | 2023-12-04 07:15 |  | Reparación o cambio de sistema de transferencia automática | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Henry Acevedo De La Cruz |  | 1
38060 |  | Abierta | Se necesita el cambio de las resistencias de un cuerpo del mural de congelados, en corto eléctrico revisado por personal de Booster. | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30000215-0 } | A125-30000215-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-04 08:16 | 2023-12-04 08:14 | -- | -- | 2023-12-04 08:16 |  | Se necesita el cambio de las resistencias de un cuerpo del mural de congelados, en corto eléctrico revisado por personal de Booster. | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Julio Asuncion Tinoco Ramos |  | 1
38061 |  | Abierta | PEC: Actualización de planos eléctricos | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008749-0 } | A125-35008749-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-04 08:30 | 2023-09-14 12:00 | -- | -- | 2023-12-04 08:30 | Se requiere actualización de planos eléctricos. | PEC: Actualización de planos eléctricos | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Mantenimiento Cajamarca |  | 1
38062 | OT-24089 | Resuelta con OT | Panel contra Incendio - Detectores de Humo | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0003717-EG } | A125-0003717-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-04 08:37 | 2023-12-04 08:28 | 2023-12-07 00:00 | 2023-12-18 18:57 | 2023-12-18 18:57 | se visualiza 4 problemas en el panel contra incendio, ubicados en: - Ingreso plaza vea - Descargar de materiales - Hall 3 piso - Estacionamiento | Resuelta con OT | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Angel Castillo Ruiz |  | Juan Cornejo |  | 6
38063 | OT-25459 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - Cambio de 2 ventiladores de mural congelado | No | VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO { A125-30002967-0 } | A125-30002967-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO/ | 2023-12-04 08:46 | 2023-12-04 08:44 | 2023-12-29 00:00 | 2024-01-29 10:51 | 2024-01-29 10:51 |  | Resuelta con OT | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
38064 | OT-23994 | OT en Revisión | CORRECTIVO - se requiere instalacion de nuevo circuito para exhibidor de hielo en sala de ventas | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008286-0 } | A125-35008286-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-04 08:54 | 2023-12-04 08:52 | 2023-12-07 11:18 | -- | 2023-12-26 14:52 |  | OT en Revisión | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38065 | OT-26827 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO FALLA RESISTENCIA | No | WIF { A124-0002477-EG } | A124-0002477-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ WIF/ | 2023-12-04 09:05 | 2023-12-04 08:58 | 2024-01-18 13:03 | -- | 2024-01-18 13:03 | WIF. 1.1 problemas de temperatura. Se encontro falla de resistencia del evaporador. Requiere cambio, seteo a - 15 grados. | OT en Proceso | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Administrador Automático |  | 3
38067 |  | Abierta | Personal de apoyo-Corte programado. 13-11-2023 | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35000511-0 } | A125-35000511-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-04 09:14 | 2023-12-04 09:08 | -- | -- | 2023-12-04 09:14 | Personal de apoyo-Corte programado. 13-11-2023. Empresa Proenergy asistio. | Personal de apoyo-Corte programado. 13-11-2023 | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 1
38068 |  | Abierta | MUNICIPALIDAD-PEC-INSTALACION DE TIMER PARA EL SEGUNDO NIVEL SALA DE VENTAS | Si | LUMINARIAS { A125-37011702-0 } | A125-37011702-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-04 09:16 | 2023-12-04 09:09 | -- | -- | 2023-12-04 09:16 | Colocar timer para el control de iluminación segundo nivel | MUNICIPALIDAD-PEC-INSTALACION DE TIMER PARA EL SEGUNDO NIVEL SALA DE VENTAS | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Hector Elvis Varela Palomino |  | 1
38069 |  | Abierta | Tendido de cable de grupo electrogeno. 25-08-2023. | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000036-0 } | A125-34000036-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-04 09:18 | 2023-12-04 09:15 | -- | -- | 2023-12-04 09:18 | Tendido de cable de grupo electrogeno. 25-08-2023.Realizado por la empresa Proenegy. | Tendido de cable de grupo electrogeno. 25-08-2023. | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 1
38072 | OT-24445 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - MANTENIMIENTO DE APILADOR N°1 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0002185-EG } | A124-0002185-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-04 09:31 | 2023-12-04 09:30 | 2023-12-15 19:00 | 2024-01-15 10:45 | 2024-01-15 10:45 | Suministro de Jostick de elevación, mantenimiento de Block de valvulas, suministro de aceite hidráulico | Resuelta con OT | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Enrique Namuche | Enrique Namuche | supervisormantenimiento.trujillo1@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38071 |  | Abierta | Desmontaje de equipamiento electrico. 15-07-2023 | No | TABLERO DE TRANSFERENCIA UNIDAD DE ENERGIA AUTONOMA { A125-40000393-0 } | A125-40000393-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PARDO - VIV/ UNIDAD DE ENERGIA AUTONOMA/ | 2023-12-04 09:31 | 2023-12-04 09:25 | -- | -- | 2023-12-04 09:31 | Desmontaje de equipamiento electrico. 15-07-2023 | Desmontaje de equipamiento electrico. 15-07-2023 | PARDO - VIV ( 25104004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Americo Alejandro Bustos Campoverde | Americo Alejandro Bustos Campoverde |  | Americo Alejandro Bustos Campoverde |  | 1
38073 | OT-23927 | OT en Revisión | SSGG - Balanza Descalibrada | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35013940-0 } | A125-35013940-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-04 09:36 | 2023-12-04 09:29 | 2023-12-06 13:12 | -- | 2023-12-23 23:08 | Se solicita aumentar la distancia entre los márgenes de la plataforma y el marco para implementar un mecanismo de levantamiento de la balanza por temas de seguridad limpieza y mantenimiento ( Visagra y Topes) | OT en Revisión | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Ricardo Antonio Vilchez Mosquera | Solorzano Aragón Rodrigo Emilio | Mantenimiento.caminosdelinca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38075 | OT-23731 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - REPARACIÓN DE PUERTAS | Si | PUERTAS { A125-0000963-EG } | A125-0000963-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ PUERTAS/ | 2023-12-04 09:45 | 2023-12-04 09:39 | 2023-12-04 11:24 | -- | 2023-12-26 16:10 | 2 puertas de Tesorería y 1 Recepción descuadradas, bases desoldadas | OT en Revisión | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia | Harold Jose Alexander Esquen Valencia |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38076 | OT-24646 | Resuelta con OT | CORRECTIVO: Combi de Congelados luminarias | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000381-0 } | A125-9000381-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-04 09:46 | 2023-12-04 09:41 | 2023-12-16 00:00 | 2024-02-10 12:46 | 2024-02-10 12:46 | Se requiere luminarias compactas para combi de congelados. | Resuelta con OT | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
38078 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE VENTILADOR DE UNID. EVAPORADORA WIC 4 | No | WIC { A124-0001635-EG } | A124-0001635-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ WIC/ | 2023-12-04 09:54 | 2023-12-04 09:50 | -- | 2024-01-26 12:02 | 2024-01-26 12:02 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE VENTILADOR DE UNIDAD EVAPORADORA DE WIC 4 YA QUE SE ENCUENTRA AVERIADO. |  | PIURA - MK ( 24107033 ) | Renzo Lazo Vidal | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Renzo Laso |  | 5
38079 |  | Abierta | RACK DE DE FRIO ---MONITOR DE COMUNICACION DEL SISTEMA DE RED REQUIERE CAMBIO DE CONTRALADOR | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001709-0 } | A125-33001709-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-04 09:58 | 2023-12-04 09:19 | -- | -- | 2023-12-04 09:58 |  | RACK DE DE FRIO ---MONITOR DE COMUNICACION DEL SISTEMA DE RED REQUIERE CAMBIO DE CONTRALADOR | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | 1
38081 | OT-23736 | OT en Proceso | LIMPIEZA DE TIJERALEA Y RETIRO DE GLOBOS / SALA DE VENTA | No | TECHOS { A125-0002063-EG } | A125-0002063-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-04 10:13 | 2023-12-04 10:11 | 2023-12-04 11:42 | -- | 2023-12-04 11:33 | Se solicita la limpieza de tijerales y retiro de globos | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Jesús Ugarte |  | 3
38083 | OT-23735 | OT en Proceso | SSGG .- trastienda requiere el cambio y reparacion de piso | No | PISOS { A125-0002758-EG } | A125-0002758-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-04 10:19 | 2023-12-04 10:14 | 2023-12-04 11:40 | -- | 2023-12-04 11:31 | SSGG .- trastienda requiere el cambio y reparacion de piso | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Jesús Ugarte |  | 3
38084 | OT-23808 | OT en Revisión | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CONTACTOR BT1 | Si | COMPRESOR DE REFRIGERACION { A124-0001295-EG } | A124-0001295-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ COMPRESOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-04 10:21 | 2023-12-04 10:18 | 2023-12-05 19:00 | -- | 2024-02-15 16:59 | Se requiere cambio de contactor y relé de compresor BT1. Medidas que da el contactor dañado Fase 1=15A fase 2 =0 face 3 =15 | OT en Revisión | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
38086 | OT-23734 | OT en Revisión | pintado de paredes parte interna de sala de venta parte superior y zócalo y limpieza de letreros empotrados en paredes | Si | PAREDES { A125-0003791-EG } | A125-0003791-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ PAREDES/ | 2023-12-04 10:25 | 2023-12-04 10:10 | 2023-12-04 11:37 | -- | 2024-01-19 17:31 |  | OT en Revisión | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jordan Jose Cabos Fernandez | Jordan Jose Cabos Fernandez |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38089 | OT-23733 | OT en Revisión | Sala de venta : Cambio de 20 piezas de porcelanato de 60x60 cm alto transito de acuerdo al color existente | No | PISOS { A125-0000877-EG } | A125-0000877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-04 10:56 | 2023-12-04 10:47 | 2023-12-04 11:31 | -- | 2024-01-16 15:03 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38090 |  | Cancelada | AMASADORA 01: CAMBIO DE RODAMIENTOS DE PORTA AGITADOR Y PORTA TASA, MECANIZADO DE EJES DE PORTA AGITADOR Y PORTA TASA, INSTALACION DE RELE DE 24A, (rectificar y realizar otro canal chavetero a la pole | No | AMASADORA AMASADORA/SOBADORA DE PAN { A125-34001314-0 } | A125-34001314-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ AMASADORA/SOBADORA DE PAN/ | 2023-12-04 11:00 | 2023-12-04 11:00 | -- | 2023-12-22 10:02 | 2023-12-22 10:02 |  | ERROR AL ESCRIBIR | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 5
38091 | OT-24390 | Resuelta con OT | EMERGENCIA- DESATORO DE DRENAJE DE ZONA DE FRESCOS | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0000815-EG } | A124-0000815-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-04 11:02 | 2023-12-04 11:01 | 2023-12-13 22:19 | 2023-12-18 23:59 | 2023-12-18 23:59 | Servicio realizado como emergencia con el proveedor VILLAMONTE | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
38092 |  | Cancelada | Amasadora 02: Cambio de microswitch AM 1308 con rueda | No | AMASADORA AMASADORA/SOBADORA DE PAN { A125-34001314-0 } | A125-34001314-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ AMASADORA/SOBADORA DE PAN/ | 2023-12-04 11:09 | 2023-12-04 11:09 | -- | 2023-12-22 10:01 | 2023-12-22 10:01 |  | ERROR AL ESCRIBIR | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 5
38094 |  | Abierta | Calidad Amasadora requiere rebobinado motor cambio de sistema variador de velocidad y brazo de inox | Si | BATIDORA BATIDORA INDUSTRIAL { A125-34001562-0 } | A125-34001562-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ BATIDORA INDUSTRIAL/ | 2023-12-04 11:18 | 2023-12-04 11:13 | -- | -- | 2023-12-04 11:18 | Batidoras. Inoperativo | Calidad Amasadora requiere rebobinado motor cambio de sistema variador de velocidad y brazo de inox | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
38095 | OT-23737 | OT en Revisión | CORRECTIVO - TOMACORRIENTES DESENERGIZADO | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000677-EG } | A125-0000677-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-04 11:21 | 2023-12-04 11:17 | 2023-12-04 11:53 | -- | 2023-12-26 11:58 | El toma corrientes de la freidora en zona de comidas se encuentra desenergizado, se requiere cambio de interruptor magnético y diferencial. | OT en Revisión | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ricardo Antonio Vilchez Mosquera | Rodrigo Emilio Solorzano Aragon | Mantenimiento.caminosdelinca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38096 |  | Cancelada | DIVISORA: Cambio de perneria en general, resorte impulsor y de corte, habilitacion de estructura inox para base y pintado en poliuretano de acuerdo al color existente | No | DIVISORA DE PAN DIVISORA/CORTADORA DE MASA { A125-34001324-0 } | A125-34001324-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ DIVISORA/CORTADORA DE MASA/ | 2023-12-04 11:22 | 2023-12-04 11:19 | -- | 2023-12-22 10:01 | 2023-12-22 10:01 |  | ERROR AL ESCRIBIR | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 5
38097 |  | Abierta | ACTUAIZACION DE FECHA DE PLANOS | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005407-0 } | A125-35005407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-04 11:25 | 2023-12-04 11:23 | -- | -- | 2023-12-04 11:25 |  | ACTUAIZACION DE FECHA DE PLANOS | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | 1
38098 | OT-25466 | OT en Revisión | SE REQUIERE PRESURIZACION AL SISTEMA DE FRIO POR FUGA EN VITRINA DE EMBUTIDOS Y LLAVE DE BOLA DE VITRINA DE COMIDAS | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001709-0 } | A125-33001709-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-04 11:27 | 2023-12-04 11:08 | 2023-12-29 00:00 | -- | 2024-02-17 13:04 |  | OT en Revisión | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
38102 | OT-27387 | OT en Proceso | Calidad-cambio de burletes puerta alta temperatura | No | HORNOS ELECTRICO { A125-0000650-EG } | A125-0000650-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ HORNOS ELECTRICO/ | 2023-12-04 11:49 | 2023-12-04 11:46 | 2024-01-25 00:00 | -- | 2024-01-25 17:11 | Cambio de burletes en 2 hornos eléctricos kwico salva puerta | OT en Proceso | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Administrador Automático |  | 3
38104 | OT-23738 | OT en Revisión | EMERGENCIA - BISAGRA DE JAULA DE RECEPCION ROTA | No | RACK / ANDAMIO { A125-0000879-EG } | A125-0000879-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ RACK / ANDAMIO/ | 2023-12-04 11:55 | 2023-12-04 11:54 | 2023-12-04 12:06 | -- | 2023-12-22 09:59 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38105 |  | Abierta | PIR PRESENTA FALLA | Si | CALLAO - PVH { A125-1-25102006 } | A125-1-25102006 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ | 2023-12-04 11:59 | 2023-12-04 12:00 | -- | -- | 2023-12-04 11:59 | el Pir Zona 66 se está activando no debería esta en la subida de rampa a playa | PIR PRESENTA FALLA | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Elvys Florián | Elvys Florián |  | Elvys Florián |  | 1
38106 |  | Abierta | CORRECTIVO- CAMBIO DE ARMAFLEX DE LOS EQUIPOS ROOFTOP | No | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000446-0 } | A122-130000446-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-04 12:03 | 2023-12-04 11:47 | -- | -- | 2023-12-04 12:03 | CAMBIO DE ARMAFLEX DE LOS EQUIPOS ROOFTOP: DE LAS SIGUIENTE MEDIDAS 2" x 1/2" - 1 1/2" x 1/2". 35 unidades de cada 1 de las medidas. | CORRECTIVO- CAMBIO DE ARMAFLEX DE LOS EQUIPOS ROOFTOP | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | 1
38107 |  | Abierta | REGULARIZACIÓN - CAMBIO DE INTERRUPTORES | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000677-EG } | A125-0000677-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-04 12:09 | 2023-12-04 12:00 | -- | -- | 2023-12-04 12:09 | Cambio de 15 interruptores - Levantamiento de observaciones de INDECI. | REGULARIZACIÓN - CAMBIO DE INTERRUPTORES | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ricardo Antonio Vilchez Mosquera | Rodrigo Emilio Solorzano Aragon | Mantenimiento.caminosdelinca@plazavea.pe | Ricardo Antonio Vilchez Mosquera |  | 1
38108 |  | Abierta | Gancheras para radio | Si | MIRAFLORES - PVH { A125-1-25102007 } | A125-1-25102007 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ | 2023-12-04 12:13 | 2023-12-04 12:14 | -- | -- | 2023-12-04 12:13 | 21 gancheras para radios | Gancheras para radio | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Elvys Florián | Elvys Florián |  | Elvys Florián |  | 1
38109 |  | Abierta | emergencia - suminstro de gas refrigerante R-507 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000636-0 } | A125-12000636-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-04 12:14 | 2023-12-04 12:13 | -- | -- | 2023-12-04 12:14 |  | emergencia - suminstro de gas refrigerante R-507 | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Christian Marcos Astete Salazar |  | 1
38110 |  | Abierta | AIRE ACONDICIONADO DE RACK DE FRIO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000991-0 } | A125-12000991-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-04 12:18 | 2023-12-04 12:17 | -- | -- | 2023-12-04 12:18 | CAMBIO DE BOBINA 01 UND SELENOIDE 01 UND | AIRE ACONDICIONADO DE RACK DE FRIO | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar David Quecaño Barrazueta | Cesar David Quecaño Barrazueta |  | Cesar David Quecaño Barrazueta |  | 1
38111 | OT-23904 | OT en Revisión | SSGG - Cambio de 60 piezas de porcelanato de 38x38 incluido zocalos | No | PISOS { A125-0000877-EG } | A125-0000877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-04 12:23 | 2023-12-04 12:21 | 2023-12-06 11:51 | -- | 2024-02-06 17:52 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38113 | OT-24703 | Resuelta con OT | CAMBIO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS EN COMPRESOR MT01 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000069-0 } | A125-33000069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-04 12:34 | 2023-12-04 12:31 | 2023-12-17 00:00 | 2024-01-29 11:00 | 2024-01-29 11:00 |  | Resuelta con OT | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
38114 | OT-23903 | OT en Revisión | SSGG - instalacion de angulo en los filos de la escalera que dan para los sshh de clientes | No | ESCALERAS { A125-0003007-EG } | A125-0003007-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-04 12:58 | 2023-12-04 12:55 | 2023-12-06 11:46 | -- | 2024-01-19 17:59 |  | OT en Revisión | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38115 |  | En espera de otra OT | CORRECTIVO/FILTRACION DE AGUA POR PICADURA EN TUBERIA ZONA BAÑOS DE CLIENTES | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000554-EG } | A125-0000554-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-04 13:01 | 2023-12-04 12:58 | 2023-12-06 11:40 | -- | 2024-02-03 11:50 |  | En espera de otra OT | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 10
38121 |  | Abierta | EMERGENCIA - bomba sumergible inoperativa | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001200-EG } | A125-0001200-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-04 13:43 | 2023-12-04 13:41 | -- | -- | 2023-12-04 13:43 |  | EMERGENCIA - bomba sumergible inoperativa | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
38126 | OT-23996 | OT en Revisión | PEC- FABRICACION DE REJILLAS EN CUNETA DE ESTACIONAMIENTO | No | PISOS { A125-0000896-EG } | A125-0000896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-04 14:05 | 2023-12-04 14:02 | 2023-12-07 11:40 | -- | 2023-12-26 10:51 |  | OT en Revisión | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38127 | OT-27125 | OT en Proceso | uma 02 y 03 requieren el cambio de fajas en la unidad evaporadora | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001623-0 } | A125-32001623-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-04 14:14 | 2023-12-04 14:07 | 2024-01-23 00:00 | -- | 2024-01-23 10:50 | uma 02 y 03 requieren el cambio de fajas en la unidad evaporadora | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Administrador Automático |  | 3
38128 | OT-23767 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - Instalación de medidor de agua | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001473-EG } | A125-0001473-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO MEXICO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-04 14:32 | 2023-12-04 14:29 | 2023-12-04 15:13 | 2023-12-06 07:58 | 2023-12-06 07:58 | Por intento de robo. | Resuelta con OT | GRIFO MEXICO - PVH ( 25102093 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Carlos Alberto Cahuas Salcedo |  | 6
38129 | OT-26682 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO-CAMBIO SELLOS MECANICOS BOMBAS GLICOL | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001545-EG } | A124-0001545-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-04 14:33 | 2023-12-04 14:25 | 2024-01-17 00:00 | -- | 2024-01-17 07:46 |  | OT en Proceso | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
38130 | OT-25460 | Resuelta con OT | SUMINISTRO Y RECARGA DE CO2 POR EMERGENCIA | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002782-0 } | A125-30002782-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-04 14:40 | 2023-12-04 14:39 | 2023-12-29 00:00 | 2024-01-05 08:23 | 2024-01-05 08:23 |  | Resuelta con OT | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Walter Varillas |  | 6
38132 | OT-25267 | Resuelta con OT | CORRECTIVO - SE REQUIERE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO. | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34003357-0 } | A125-34003357-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-04 14:41 | 2023-12-04 14:40 | 2023-12-26 00:00 | 2024-02-14 19:08 | 2024-02-14 19:08 | TICKET PARA REGULARIZAR | Resuelta con OT | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | DAVID AQUINO VASQUEZ |  | Raúl Quispe |  | 6
38131 |  | Abierta | Reparación/Mantenimiento de coches de clientes | No | COCHES DE CLIENTES COCHE DE CLIENTES C/ FANTASIA P/NIÑOS { A125-35006924-0 } | A125-35006924-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ COCHE DE CLIENTES C/ FANTASIA P/NIÑOS/ | 2023-12-04 14:41 | 2023-12-04 14:34 | -- | -- | 2023-12-04 14:41 | Se solicita el mantenimiento y reparación de coches/clientes tenemos: 91 coches averiados y 9 Canastillas. | Reparación/Mantenimiento de coches de clientes | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
38133 |  | Abierta | Correctivo:Cambio de faja transportadora y sensor óptico.. sensor | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34002294-0 } | A125-34002294-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA VICTORIA PVS/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-04 14:42 | 2023-12-04 14:37 | -- | -- | 2023-12-04 14:42 | Se requiere cambio de faja transportadora y sensor óptico de caja número 2. | Correctivo:Cambio de faja transportadora y sensor óptico.. sensor | LA VICTORIA PVS ( 25103053 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Wilfredo Salinas Pacheco | Wilfredo Salinas Pacheco |  | Wilfredo Salinas Pacheco |  | 1
38134 |  | Abierta | PRODUCTORA DE HIELO REQUIERE KIT DE ARRANQUE | Si | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34003228-0 } | A125-34003228-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2023-12-04 14:55 | 2023-12-04 14:50 | -- | -- | 2023-12-04 14:55 |  | PRODUCTORA DE HIELO REQUIERE KIT DE ARRANQUE | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | 1
38135 | OT-27370 | OT en Proceso | CALIDAD - Se requiere suministro de manija interna de puerta en cámara de congelados | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000329-0 } | A125-12000329-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-04 15:00 | 2023-12-04 14:58 | 2024-01-25 14:50 | -- | 2024-01-25 14:50 |  | OT en Proceso | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | Administrador Automático |  | 3
38136 | OT-23779 | OT en Proceso | SSGG - BAÑOS ATORADOS | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0002879-EG } | A125-0002879-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2023-12-04 15:05 | 2023-12-04 15:05 | 2023-12-05 09:07 | -- | 2023-12-05 08:57 | se necesita desatoro de baños en general, hombre clientes, mujeres clientes, colaboradores hombres. | OT en Proceso | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Jesus Ramos Herrera | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | Jesús Ugarte |  | 3
38137 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE ANAQUEL | No | RACK { A124-0000745-EG } | A124-0000745-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ RACK/ | 2023-12-04 15:09 | 2023-12-04 14:59 | -- | 2024-02-08 15:01 | 2024-02-08 15:01 | SE REQUIERE LA REPARACION POR SOLDADURA DE ANAQUEL DE FLC, EL CUAL PRESENTA DESGASTE EN LOS PUNTOS DE APOYO DEL PARANTE CON EL BRAZO DE SOPORTE. |  | CERCADO - MK ( 24107019 ) | MK CERCADO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Javier Jave | Javier Jave | COORDINADORMANTENIMIENTO.CERCADO@MAKRO.PE | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38138 |  | Abierta | CORRECTIVO - ACTUALIZACION DE PLANOS DELY VEA | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005401-0 } | A125-35005401-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-04 15:11 | 2023-12-04 15:07 | -- | -- | 2023-12-04 15:11 | CORRECTIVO - ACTUALIZACION DE PLANOS DELY VEA | CORRECTIVO - ACTUALIZACION DE PLANOS DELY VEA | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Marko Maquera / Freddy Quea |  | 1
38139 | OT-25412 | OT en Proceso | emergencia - suminstro de gas refrigerante R-507 | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000561-0 } | A125-9000561-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-04 15:17 | 2023-12-04 15:01 | 2023-12-27 00:00 | -- | 2023-12-28 11:30 |  | OT en Proceso | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Administrador Automático |  | 3
38140 |  | Abierta | CORRECTIVO - ACTUALIZACION DE FECHA DE PLANOS | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005401-0 } | A125-35005401-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-04 15:18 | 2023-12-04 15:14 | -- | -- | 2023-12-04 15:18 | CORRECTIVO - ACTUALIZACION DE FECHA DE PLANOS | CORRECTIVO - ACTUALIZACION DE FECHA DE PLANOS | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Marko Maquera / Freddy Quea |  | 1
38141 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE LOZA | No | PISO { A124-0000749-EG } | A124-0000749-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ PISO/ | 2023-12-04 15:27 | 2023-12-04 15:23 | -- | -- | 2023-12-04 15:27 | SE REQUIERE REALIZAR LOS PISOS DE PISO DE VENTAS Y DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO. | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE LOZA | CERCADO - MK ( 24107019 ) | MK CERCADO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Javier Jave | Javier Jave | COORDINADORMANTENIMEINTO.CERCADO@MAKRO.PE | Javier Jave |  | 1
38143 |  | Cancelada | puerta de emergencia | No | PUERTA EMERGENCIA { A125-0000666-EG } | A125-0000666-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ PUERTA EMERGENCIA/ | 2023-12-04 15:28 | 2023-12-04 15:28 | -- | 2024-01-05 15:42 | 2024-01-05 15:42 | se necesita tapar ranuras donde se produce en ingreso de plagas. |  | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Jesus Ramos Herrera | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | 5
38144 | OT-23778 | OT en Proceso | SSGG - PUERTA ENRROLLABLE | Si | PUERTAS { A125-0003471-EG } | A125-0003471-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-04 15:33 | 2023-12-04 15:31 | 2023-12-05 08:42 | -- | 2023-12-05 08:32 | se necesita hermetizar puerta enrollable para evitar el ingreso de plagas. | OT en Proceso | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Jesus Ramos Herrera | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | Jesús Ugarte |  | 3
38145 | OT-23777 | OT en Proceso | SS.GG. CAMBIO DE PORCELANATOS | Si | PISOS { A125-0002993-EG } | A125-0002993-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-04 15:40 | 2023-12-04 15:33 | 2023-12-05 08:40 | -- | 2023-12-05 08:30 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE 40 PORCELANATOS EN SALA DE VENTAS | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Luis Uchuya | Luis Uchuya |  | Jesús Ugarte |  | 3
38146 | OT-24705 | Resuelta con OT | EMERGENCIA- Cambio de ventilador de laboratorio | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000211-0 } | A125-12000211-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-04 15:45 | 2023-12-04 15:44 | 2023-12-17 00:00 | 2024-01-29 11:01 | 2024-01-29 11:01 |  | Resuelta con OT | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
38147 |  | Abierta | correctivo programado - banco de baterias de UPS | Si | UPS { A124-0001899-EG } | A124-0001899-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ UPS/ | 2023-12-04 15:58 | 2023-12-04 15:44 | -- | -- | 2023-12-04 15:58 | Se requeire el cambio de baterias individiales de los bancos de baterias externos hacia lineas estabilizadas de cajas check out y de pc de tienda, terminales se encuentran rotos adicional mente se requiere el aterrramientos de neutro a tierra de los transformadores y los ups de tienda no fueron contemplados en obra, tres ups con tres transformadores, | correctivo programado - banco de baterias de UPS | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 1
38148 | OT-24090 | Resuelta con OT | SSGG- rotura de codo de PVC en cuarto rack de frío | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001162-EG } | A125-0001162-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-04 16:00 | 2023-12-04 15:56 | 2023-12-07 00:00 | 2023-12-28 13:02 | 2023-12-28 13:02 | Buenas se necesita cambio de codo de 4" que está roto | Resuelta con OT | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Mario ore Vargas |  | Juan Cornejo |  | 6
38149 | OT-24573 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-MONTCARGAS INOPERATIVO | No | MONTACARGA { A124-0001180-EG } | A124-0001180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-04 16:04 | 2023-12-04 16:00 | 2023-12-15 19:00 | 2024-01-15 10:45 | 2024-01-15 10:45 | Montacarga inoperativo el domingo 03 , se procede como emergencia con el proveedor MECAELECTRO | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
38150 | OT-24580 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-MONTCARGAS INOPERATIVO | No | MONTACARGA { A124-0002442-EG } | A124-0002442-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-04 16:07 | 2023-12-04 16:06 | 2023-12-15 19:00 | 2023-12-21 11:26 | 2023-12-21 11:26 | Equipo inoperativo el 2/12 a las 9 pm, se procede al dia siguiente con el proveedor Mecaelectro | Resuelta con OT | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
38151 | OT-24574 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-MONTCARGAS INOPERATIVO | No | MONTACARGA { A124-0002105-EG } | A124-0002105-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-04 16:11 | 2023-12-04 16:09 | 2023-12-15 19:00 | 2024-01-09 13:02 | 2024-01-09 13:02 | Equipo inoperativo el 2/12 , se procede como emergencia con el proveedor MECAELECTRO | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
38152 | OT-23776 | OT en Proceso | punto eléctrico para auto contenida | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30000798-0 } | A125-30000798-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-04 16:13 | 2023-12-04 16:02 | 2023-12-05 08:17 | -- | 2023-12-05 08:07 |  | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento VES | Mantenimiento VES |  | Jesús Ugarte |  | 3
38153 | OT-23775 | OT en Proceso | instalación de punto eléctrico para exhibidor | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30000981-0 } | A125-30000981-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-04 16:18 | 2023-12-04 16:14 | 2023-12-05 08:15 | -- | 2023-12-05 08:05 |  | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento VES | Mantenimiento VES |  | Jesús Ugarte |  | 3
38155 | OT-24150 | Resuelta con OT | Correctivo programado - filtración en tubería de agua y desagüe | Si | BAÑOS { A124-0002248-EG } | A124-0002248-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-04 16:50 | 2023-12-04 16:47 | 2023-12-09 19:00 | 2023-12-26 16:41 | 2023-12-26 16:41 | Filtración de tubería de agua y desagüe en oficina de cash Office | Resuelta con OT | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38157 |  | Abierta | SS.GG. REPARACION DE 2 ESTOCAS | No | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-34000333-0 } | A125-34000333-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2023-12-04 17:03 | 2023-12-04 16:58 | -- | -- | 2023-12-04 17:03 | reparacion de 2 estocas inoperativas * muelle de retorno inoperativo *cadena de mando de valvulas rota | SS.GG. REPARACION DE 2 ESTOCAS | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mc Lenin Quiroz Machuca | Mc Lenin Quiroz Machuca | mantenimiento.primavera@plazavea.pe | Mc Lenin Quiroz Machuca |  | 1
38162 | OT-24420 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CONTROLADOR MPXPRO DAÑADO POR CORTE DE ENERGIA EL MULTIPUERTAS CONGELADOS 4 | No | WIC { A124-0000455-EG } | A124-0000455-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ WIC/ | 2023-12-04 18:28 | 2023-12-04 18:14 | 2023-12-14 14:30 | -- | 2023-12-14 09:30 | SE SOLICITA CAMBIO DE TARGETA MPXPRO DAÑADA POR CORTE DE ENERGIA, MURAL DE CONGELADOS MULTIPUERTAS INOPERATIVO URGENTE SU CAMBIO | OT en Proceso | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | supervisormantenimiento.arequipa2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
38167 | OT-23774 | OT en Revisión | "SS GG"Desatorar drenaje de la vitrina de pasteleria | No | REDES DE AGUA Y DESAGUE { A125-0003153-EG } | A125-0003153-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ REDES DE AGUA Y DESAGUE/ | 2023-12-05 06:38 | 2023-12-05 06:24 | 2023-12-05 08:09 | -- | 2023-12-22 15:13 | Drenaje obstruido de la vitrina de pastelería, el agua se desborda por sala de venta exponiendo a los cliente en algún incidente. | OT en Revisión | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Clever Arimuya / Albert Zeballos | Albert Zeballos |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38168 |  | Cancelada | check out | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-13000041-0 } | A125-13000041-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-05 07:11 | 2023-12-05 07:08 | -- | 2023-12-05 08:26 | 2023-12-05 08:26 | se solicita cambio de motor de check out 10 y cambio de pulsador de arrastre y cambio de tarjetas de cajas 7,9,12,13,14,16,19 |  | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Henry Adrian Inga Silva | Henry Adrian Inga Silva |  | Henry Adrian Inga Silva |  | 5
38169 | OT-23773 | OT en Proceso | SS HH cliente | No | REDES DE AGUA Y DESAGUE { A125-0000177-EG } | A125-0000177-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ REDES DE AGUA Y DESAGUE/ | 2023-12-05 07:21 | 2023-12-05 07:18 | 2023-12-05 07:57 | -- | 2023-12-05 07:47 | Calidad se requiere cambio de dos fluxometros de los SS HH y revisión de urinarios de personal por encontrase obstruido | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Jesús Ugarte |  | 3
38170 | OT-23997 | OT en Proceso | Muebles de panadería | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION USO VARIOS { A125-31011665-0 } | A125-31011665-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ MUEBLE DE EXHIBICION USO VARIOS/ | 2023-12-05 08:05 | 2023-12-05 08:02 | 2023-12-07 11:45 | 2023-12-07 11:35 | 2023-12-07 11:36 | Calidad se requiere mantenimiento general a los muebles de panadería pintado lijado barnizado | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Jesús Ugarte |  | 3
38171 |  | Abierta | PREVENTIVO - PV COLONIAL - UPS de sistemas y comunicación inoperativo | Si | UPS UPS { A125-38006902-0 } | A125-38006902-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ UPS/ | 2023-12-05 08:15 | 2023-12-05 08:10 | -- | -- | 2023-12-05 08:15 | Se requiere cambiar UPS de sistemas y comunicación por encontrarse inoperativo | PREVENTIVO - PV COLONIAL - UPS de sistemas y comunicación inoperativo | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Sebastian Mendoza Arenas |  | 1
38173 |  | Abierta | Maniobras en celda MT | Si | SUB ESTACI%D3N SUB-ESTACION ELECTRICA { A125-13000429-0 } | A125-13000429-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA PERLA - PVS/ SUB-ESTACION ELECTRICA/ | 2023-12-05 08:29 | 2023-12-05 08:27 | -- | -- | 2023-12-05 08:29 | EMERGENCIA - 30/10/23 CAMBIO DE CONTACTORES Y MANIOBRAS EN CELDA MT | Maniobras en celda MT | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | 1
38172 |  | Abierta | reparacion de check out 10 | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-13000041-0 } | A125-13000041-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-05 08:29 | 2023-12-05 08:26 | -- | -- | 2023-12-05 08:29 | se solicita la reparación de motor y cambio de pulsador de mando del check out #10 | reparacion de check out 10 | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Henry Adrian Inga Silva | Henry Adrian Inga Silva |  | Henry Adrian Inga Silva |  | 1
38174 |  | Abierta | Actualización de fechas de plano | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000430-0 } | A125-13000430-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA PERLA - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-05 08:32 | 2023-12-05 08:30 | -- | -- | 2023-12-05 08:32 | INDECI - 29/05/23 ACTUALIZACION DE PLANOS | Actualización de fechas de plano | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | 1
38176 |  | Abierta | cambio de ID | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-38002068-0 } | A125-38002068-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-05 08:36 | 2023-12-05 08:34 | -- | -- | 2023-12-05 08:36 | EMERGENCIA - 01/07/23 CAMBIO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL | cambio de ID | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | 1
38175 | OT-29676 | OT en Proceso | Cambio de tarjetas electrónicas para los siguientes check out 7,9,12,13,14,16,19 | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-13000032-0 } | A125-13000032-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-05 08:36 | 2023-12-05 08:29 | 2024-02-16 14:18 | -- | 2024-02-16 14:18 | se solicita el cambio de tarjetas electrónicas para los check out 7,9,12,13,14,16,19 | OT en Proceso | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Henry Adrian Inga Silva | Henry Adrian Inga Silva |  | Administrador Automático |  | 3
38177 | OT-25462 | Resuelta con OT | Emergencia-Cableado electrico,instalacion de tarjeta, contactores,sensores, transductor de multipuertas | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002781-0 } | A125-30002781-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-05 08:41 | 2023-12-05 08:37 | 2023-12-29 00:00 | 2024-01-05 08:17 | 2024-01-05 08:17 |  | Resuelta con OT | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Walter Varillas |  | 6
38178 | OT-23890 | OT en Proceso | INSTALACIÓN DE ANGULOS / TRASTIENDA SALA DE VENTA | No | PAREDES { A125-0002059-EG } | A125-0002059-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-05 09:09 | 2023-12-05 09:08 | 2023-12-06 10:46 | -- | 2023-12-06 10:37 | Se solicita instalación de ángulos trastienda y sala de venta | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Inspección Municipal | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Augusto Vargas |  | 3
38179 |  | Cancelada | EMERGENCIA - sonda doblada del horno rational | No | HORNO ELECTRICO { A125-0003468-EG } | A125-0003468-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2023-12-05 09:14 | 2023-12-05 09:13 | -- | 2023-12-05 12:06 | 2023-12-05 12:06 |  | TIENDA GENERA TICKET POR CORRECTIVO A SOLICITUD DE PROVEEDOR | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 5
38180 |  | Cancelada | Se requiere el cambio de detectores de humo inoperativos en 3 sectores de tienda. Panel de detección contra incendio alarmado. | No | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-40000436-0 } | A125-40000436-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-05 09:38 | 2023-12-05 09:36 | -- | 2023-12-05 09:47 | 2023-12-05 09:47 |  |  | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Brando Aldrin Zurita Chamorro | Ñaupari Espíritu Fernando | mantenimiento.eltambo@spsa.pe | Brando Aldrin Zurita Chamorro |  | 5
38181 |  | Abierta | AUTOASIGNADO- Instalacion de extintor y señalética lineal de caja | No | EXTINTOR { A124-0002382-EG } | A124-0002382-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ EXTINTOR/ | 2023-12-05 09:42 | 2023-12-05 09:38 | -- | -- | 2023-12-05 09:42 | Instalación de dos extintores pqs, instalación de señalética en lineal de caja | AUTOASIGNADO- Instalacion de extintor y señalética lineal de caja | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
38182 | OT-23830 | OT en Proceso | DESMONTAJE DE RACKS | No | RACK / ANDAMIO { A125-0002182-EG } | A125-0002182-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ RACK / ANDAMIO/ | 2023-12-05 09:44 | 2023-12-05 09:43 | 2023-12-05 14:34 | -- | 2024-02-01 15:59 | SE REQUIERE EL DESMONTAJE DE 6 CUERPOS DE RACKS Y ARMADO EN TIENDA | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jesús Ugarte |  | 3
38183 |  | Abierta | AUTOASIGNADO- R reparación de soporte de check out | No | CHECK OUT { A124-0002413-EG } | A124-0002413-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CHECK OUT/ | 2023-12-05 09:48 | 2023-12-05 09:45 | -- | -- | 2023-12-05 09:48 | Fijación con perno autoroscante exagonal de soporte de servicio de check out | AUTOASIGNADO- R reparación de soporte de check out | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
38184 |  | Abierta | Se requiere el cambio de detectores de humo inoperativos en 3 sectores de tienda. Panel de detección contra incendio alarmado. | No | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-40000436-0 } | A125-40000436-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-05 09:49 | 2023-12-05 09:50 | -- | -- | 2023-12-05 09:49 | También se visualiza panel de un locatario alarmado. | Se requiere el cambio de detectores de humo inoperativos en 3 sectores de tienda. Panel de detección contra incendio alarmado. | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Brando Aldrin Zurita Chamorro | Ñaupari Espíritu Fernando | mantenimiento.eltambo@spsa.pe | Brando Aldrin Zurita Chamorro |  | 1
38186 |  | Abierta | balanza de plataforma descalibrada | No | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35013482-0 } | A125-35013482-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-05 10:03 | 2023-12-05 09:58 | -- | -- | 2023-12-05 10:03 | balanza de plataforma se encuentra descalibrada | balanza de plataforma descalibrada | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Karina Villalobos |  | 1
38187 |  | Abierta | AUTOASIGNADO- Programación de timer | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0002369-EG } | A124-0002369-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-05 10:04 | 2023-12-05 10:00 | -- | -- | 2023-12-05 10:04 | Cambio de horario en timer de extractores de piso de venta | AUTOASIGNADO- Programación de timer | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
38188 |  | Abierta | Actualización de fecha de planos | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008286-0 } | A125-35008286-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-05 10:27 | 2023-12-05 10:25 | -- | -- | 2023-12-05 10:27 |  | Actualización de fecha de planos | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | 1
38190 | OT-25458 | Resuelta con OT | EMERGENCIA- Suministro de gas refrigerante R-22 | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000365-0 } | A125-30000365-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-05 10:34 | 2023-12-05 10:33 | 2023-12-29 00:00 | 2024-01-05 08:40 | 2024-01-05 08:40 |  | Resuelta con OT | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Walter Varillas |  | 6
38191 | OT-27398 | Resuelta con OT | ITSE - PV COLONIAL - Actualización de fecha de plano eléctrico | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35004683-0 } | A125-35004683-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-05 10:37 | 2023-12-05 10:32 | 2024-01-26 00:00 | 2024-02-03 21:38 | 2024-02-03 21:38 | Se requiere actualizar fecha de plano eléctrico por INDECI | Resuelta con OT | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38192 |  | Abierta | CORRECTIVO: DESANCLADO DE REPURODUCTORA DE HIELO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-33000578-0 } | A125-33000578-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-05 10:40 | 2023-12-05 10:37 | -- | -- | 2023-12-05 10:40 | Se solicita la desinstalación de la reproductora de hielo ya que se lo estaran llevando a otra tienda. | CORRECTIVO: DESANCLADO DE REPURODUCTORA DE HIELO | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Raul Antony Huaman Parejas | Raul Antony Huaman Parejas |  | Raul Antony Huaman Parejas |  | 1
38193 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE BATERIA DE 12V PARA MONTACARGAS DE COMBUSTION STILL CLX20 | Si | BATERIA DE MONTACARGA { A124-0001854-EG } | A124-0001854-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ BATERIA DE MONTACARGA/ | 2023-12-05 10:46 | 2023-12-04 10:40 | -- | 2023-12-05 10:47 | 2023-12-05 10:47 | se cambio batería para montacarga still clx20. batería de 12 VDC / 60AH / 11 PLACAS. Se compro por caja chica S/270 en promart La batería que tenia ya cumplió con su ciclo de vida 1 1/2 año. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
38194 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE CAÑOS | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001153-EG } | A124-0001153-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-05 10:51 | 2023-12-05 10:44 | -- | -- | 2023-12-05 10:51 | SE REALIZA EL CAMBIO DE CAÑOS EN COMEDOR Y CUARTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDO NIVEL. | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE CAÑOS | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
38196 | OT-27423 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE 03 TAPAS DE FIERRO POR TAPAS FABRICADAS EN FIERRO DE MAYOR ESPESOR QUE SOPORTAN 1500KG | Si | PISO { A124-0001844-EG } | A124-0001844-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ PISO/ | 2023-12-05 10:53 | 2023-12-05 10:44 | 2024-01-27 19:00 | 2024-02-07 20:50 | 2024-02-07 20:50 | se requiere cambiar 03 tapas de registro de desagüe por 03 tapas fabricadas que soporten 1500kg porque transitan pallet con mercadería. material: -plancha de 1/4" fierro liso de 20x20cm. -ángulos de fierro para el marco de la tapa. ( la tapa debe quedar a nivel del suelo y ser desmontable para la limpieza del alcantarillado) -pintado con base anticorrosivo y acabado epoxico gris. Para la humedad e intemperie. | Resuelta con OT | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Eddy Vasquez |  | 6
38198 | OT-23805 | OT en Revisión | TAPA DE TRAMPA DE GRASA | Si | PISOS { A125-0003870-EG } | A125-0003870-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ PISOS/ | 2023-12-05 11:03 | 2023-12-05 11:00 | 2023-12-05 11:53 | -- | 2023-12-09 10:40 | FABRICACION DE TAPA DE TRAMPA DE GRASA | OT en Revisión | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Ronald Alejandro Panta Diaz | Ronald Alejandro Panta Diaz |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38199 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - MEZANINE | No | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0001144-EG } | A124-0001144-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2023-12-05 11:12 | 2023-12-05 11:09 | -- | -- | 2023-12-05 11:12 | SE CAMBIA TOMAS ELECTRICAS (TOMACORRIENTES) EN MAL ESTADO .AREA COMEDOR,SALA DE REUNIONES . | AUTOASIGNADO - MEZANINE | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
38202 | OT-29325 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - DESINTALACION DE COMPRESOR AVERIADO E INSTALACION DE COMPRESOR BITZER USADO DE MK- SURCO | Si | COMPRESOR DE REFRIGERACION { A124-0001799-EG } | A124-0001799-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ COMPRESOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-05 11:28 | 2023-12-05 11:18 | 2024-02-16 09:00 | -- | 2024-02-14 15:58 | Se requiere cambiar de compresor semi hermético marca bitzer por presentar bobina quemada de la central frigorífica N°02. marca: BITZER - MODELO: 4HE-18Y-40P Se reemplazara por el compresor semi hermético de Mk SURCO: Marca: bitzer - MODELO: 4TES-9-3PU TIPO DE REFRIGERANTE : r507 La cotización debe ser por: desinstalación compresor averiado, desinstalación y traslado de compresor Mk surco hacia mk santa anita, accesorios para puesta en marcha, carga de refrigerante de ser necesario y soldadura. | OT en Proceso | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Administrador Automático |  | 3
38203 | OT-27340 | OT en Proceso | Viscooler presenta controlador inoperativo | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO { A125-30001516-0 } | A125-30001516-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO/ | 2023-12-05 11:34 | 2023-12-05 11:32 | 2024-01-25 14:00 | -- | 2024-02-15 12:43 | Viscooler de pescados congelados requiere cambio de controlador por estar inoperativo | OT en Proceso | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Daniel Ventura Paz |  | 3
38204 | OT-24191 | OT en Revisión | Instalación tomas electricas para las tabolas | Si | VITRINA DE COMIDAS CALIENTES { A125-30002956-0 } | A125-30002956-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ VITRINA DE COMIDAS CALIENTES/ | 2023-12-05 11:41 | 2023-12-05 11:29 | 2023-12-11 00:01 | -- | 2024-01-03 16:20 | instalacion de tomas electricas en tabolas de delyvea en San Isidro | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | ARGUVI (Arturo Gutierrez){*} |  | 8
38205 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - Reparación de trampa de lavadero de fruver | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002387-EG } | A124-0002387-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2023-12-05 11:59 | 2023-12-05 11:55 | -- | -- | 2023-12-05 11:59 | Cambio de tubería de desagüe de lavadero | AUTOASIGNADO - Reparación de trampa de lavadero de fruver | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
38207 | OT-27421 | OT en Proceso | PEC: Correctivo a campanas extractoras | Si | CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-0000561-EG } | A125-0000561-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-05 12:01 | 2023-11-25 17:00 | 2024-01-26 00:00 | -- | 2024-01-26 10:47 | - 04 cajas metálicas sobreponer 20x15x12 cm - 08 metros de tuberías conduit flexible MOTOR DE POLLERÍA 1&2 - Cambio de contactor 220 V / 25 A - Cambio de relé térmico 2.5 – 4 A - Cambio de botoneras COCINA 2 - Cambio de contactor 220 V / 25 A - Cambio de relé térmico 2.5 – 4 A - Rebobinado de motor - Recableado - Cambio de botoneras de 04 extractores - Instalación de llave de servicio en azotea por seguridad HORNO RATIONAL - Revisión de circuito de control - Cambio de botoneras - Cambio de contactor 220 V / 25 A - Cambio de relé térmico 2.5 – 4 A - Rebobinado de motor - Revisión de cableado COCINA 1 - Cambio de rodamientos de motor - Cambio de contactor 220 V / 25 A - Cambio de relé térmico 2.5 – 4 A - Cambio de botoneras | OT en Proceso | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
38208 |  | Abierta | EMERGENCIA - tolva de moladora desoldada | No | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-14001579-0 } | A125-14001579-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2023-12-05 12:02 | 2023-12-05 12:01 | -- | -- | 2023-12-05 12:02 |  | EMERGENCIA - tolva de moladora desoldada | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
38212 |  | Abierta | Vitrina de Fiambres | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-9000496-0 } | A125-9000496-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-05 12:20 | 2023-12-05 12:19 | -- | -- | 2023-12-05 12:20 | - suministro e instalación de ventilador para vitrina de Fiambres por inoperatividad | Vitrina de Fiambres | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Edson Ronald Quispe Torres |  | 1
38216 | OT-23850 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE PRESION PARA PRESOSTATO EN COMPRESOR #01 MT | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000049-0 } | A125-12000049-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-05 12:27 | 2023-12-05 12:16 | 2023-12-05 16:24 | 2024-02-08 15:40 | 2024-02-08 15:40 |  | Resuelta con OT | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
38215 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REVISIÓN Y REPARACION DE CAJA 09 | No | CHECK OUT { A124-0002328-EG } | A124-0002328-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CHECK OUT/ | 2023-12-05 12:27 | 2023-12-05 12:20 | -- | 2023-12-05 16:09 | 2023-12-05 16:09 | Se realizo la revision y reparacion de la caja 09, se encontro cableado defectuoso. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
38218 | OT-23999 | OT en Revisión | Trabajos pre indeci 2023 | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002852-0 } | A125-34002852-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-05 12:28 | 2023-12-05 12:27 | 2023-12-07 12:10 | -- | 2023-12-12 15:22 |  | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38222 |  | Abierta | Fiscalización municipal. Se cambió de módulo NOTIFIER , tapete swith y estación manual . proveedor SPG | No | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0002125-EG } | A125-0002125-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-05 12:35 | 2023-12-05 12:32 | -- | -- | 2023-12-05 12:35 |  | Fiscalización municipal. Se cambió de módulo NOTIFIER , tapete swith y estación manual . proveedor SPG | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
38223 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE CHAPA PARA PUERTA DE RECEPCION RM FRESCOS | Si | PUERTAS VAIVEN { A124-35007156-0 } | A124-35007156-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-05 12:38 | 2023-12-05 12:25 | -- | 2023-12-05 12:38 | 2023-12-05 12:38 | Se cambio chapa de bola para puerta de recepción de frescos. MATERIALES: chapa de bola con seguro HERRAMIENTAS: destornilladores y llave ingle de 12" |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
38227 |  | Abierta | SSGG-CORRECTIVO: Sonda de rational inoperativa | Si | HORNO ELECTRICO { A125-0003468-EG } | A125-0003468-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2023-12-05 12:46 | 2023-12-05 12:44 | -- | -- | 2023-12-05 12:46 | Se requiere cambio de sonda para rational | SSGG-CORRECTIVO: Sonda de rational inoperativa | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Daris Darlin Poicon Navarro |  | 1
38229 | OT-23889 | OT en Revisión | SSGG-CORRECTIVO : instalación de mayolicas y zócalos | Si | PISOS { A125-0003481-EG } | A125-0003481-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-05 12:49 | 2023-12-05 12:47 | 2023-12-06 10:36 | -- | 2024-02-05 10:41 | Se requiere instalación de zócalos y mayolicas para tango 2 | OT en Revisión | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38230 | OT-24002 | OT en Revisión | Bajar tablero eléctrico en puerta enrollable | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0002648-EG } | A125-0002648-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-05 12:51 | 2023-12-05 12:48 | 2023-12-07 12:13 | -- | 2023-12-10 15:30 | ITSE bajar de altura tablero eléctrico que está en la puerta de recepción | OT en Revisión | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38233 |  | Abierta | CORRECTIVO: De fuga a tierra cajas rápidas | Si | CHECK OUT CHECK OUT RAPIDO { A125-31014882-0 } | A125-31014882-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ CHECK OUT RAPIDO/ | 2023-12-05 12:54 | 2023-12-05 12:49 | -- | -- | 2023-12-05 12:54 | Verificación de fuga a tierra cajas rápidas | CORRECTIVO: De fuga a tierra cajas rápidas | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Daris Darlin Poicon Navarro |  | 1
38234 | OT-23888 | OT en Revisión | Baranda de seguridad en escaleras de gato | Si | ESCALERAS { A125-0002644-EG } | A125-0002644-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-05 12:58 | 2023-12-05 12:53 | 2023-12-06 10:32 | -- | 2023-12-10 15:29 | ITSE colocar 3 baranda de seguridad en escaleras de playa de estacionamiento | OT en Revisión | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38238 | OT-23838 | OT en Revisión | Fiscalización municipal. Se solicita implementación de laminado de luna de licores de la cava. | No | MUEBLE DE EXHIBICIÓN { A125-31006547-0 } | A125-31006547-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ MUEBLE DE EXHIBICIÓN/ | 2023-12-05 13:18 | 2023-12-05 13:15 | 2023-12-05 16:03 | -- | 2024-01-25 17:17 |  | OT en Revisión | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38239 |  | En espera de otra OT | Colocacion de un parachoque - zona coches clientes-proteccion vidrio | No | COCHES DE CLIENTES { A125-35014662-0 } | A125-35014662-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-05 13:34 | 2023-12-05 13:30 | 2023-12-06 10:19 | -- | 2024-02-01 11:54 | Colocacion de un parachoque - zona coches clientes-proteccion vidrio | En espera de otra OT. La solicitud no fue resuelta en la OT anterior | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 10
38241 | OT-23835 | OT en Revisión | ((SS.GG)recortado de mueble de melamine de exhibidor en sala de venta por (observacion de sergio visita ) | Si | ESTANTE DE MELAMINE { A125-37004159-0 } | A125-37004159-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ ESTANTE DE MELAMINE/ | 2023-12-05 13:37 | 2023-12-05 13:35 | 2023-12-05 15:30 | -- | 2024-01-19 17:33 |  | OT en Revisión | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Jordan Jose Cabos Fernandez | Jordan Jose Cabos Fernandez |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38242 | OT-23886 | OT en Revisión | Colocacion de dos acrilicos en cajas y un acrilico en la cigarrera | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34000032-0 } | A125-34000032-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-05 13:40 | 2023-12-05 13:38 | 2023-12-06 10:15 | -- | 2023-12-12 15:19 | Colocacion de dos acrilicos en cajas y un acrilico en la cigarrera | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38243 | OT-23834 | OT en Revisión | SS-GG.Cambio de 35 vinilicos para piso | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008361-0 } | A125-35008361-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-05 13:43 | 2023-12-05 13:40 | 2023-12-05 15:25 | -- | 2023-12-27 12:40 | SS-GG.Cambio de 35 vinilicos para piso | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38244 | OT-24352 | Resuelta con OT | Correctivo en motor de bomba de agua n°2 | Si | MOTORES { A125-0000909-EG } | A125-0000909-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ MOTORES/ | 2023-12-05 14:09 | 2023-12-05 13:57 | 2023-12-13 00:00 | 2024-02-07 14:01 | 2024-02-07 14:01 | Se requiere mantenimiento al motor de la bomba de agua n°2 presenta recalentamiento y sonido extraño Se requiere cambiar el display en el tablero electrico de la bomba n°2 por encontrarse malogrado Se requiere el cambio del cable de red del variador de la bomba n°2 por no emitir buena conexion | Resuelta con OT | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Mantenimiento Iglesias | Mantenimiento Iglesias |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
38245 | OT-23829 | OT en Proceso | EMERGENCIA - anclaje y modificación de góndola | No | RACK / ANDAMIO { A125-0003976-EG } | A125-0003976-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ RACK / ANDAMIO/ | 2023-12-05 14:11 | 2023-12-05 14:11 | 2023-12-05 14:31 | -- | 2023-12-05 14:21 |  | OT en Proceso | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
38246 | OT-23833 | OT en Revisión | Resane de paredes y piso | Si | PAREDES { A125-0002677-EG } | A125-0002677-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-05 14:18 | 2023-12-05 14:16 | 2023-12-05 15:19 | -- | 2023-12-18 09:47 | ITSE resane en pared de drywall en escalera de emergencia y resane de grietas en piso de trastienda-recepcion | OT en Revisión | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38247 | OT-23832 | OT en Revisión | llave diferencial | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008743-0 } | A125-35008743-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-05 14:35 | 2023-12-05 14:31 | 2023-12-05 15:06 | -- | 2024-01-04 11:01 | circuito en fuga de corriente no permite levantar llave diferencial | OT en Revisión | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | Cristian Mamani Alatrista |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38248 | OT-24091 | Resuelta con OT | CORRECTIVO CHECK OUTS: caja 29 y 30 in operativas | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34002440-0 } | A125-34002440-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-05 14:40 | 2023-12-05 14:28 | 2023-12-07 00:00 | 2023-12-18 17:13 | 2023-12-18 17:13 | cajas 29 y 30 in operativas cambio de tarjeta electrónica y rebobinado del motor por hacer falso tierra se activa diferencial. | Resuelta con OT | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jhon Maiquel Guillen Laines | Jose Salinas |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 6
38249 | OT-23851 | OT en Revisión | SSG - Revision de luminarias | No | LUMINARIAS { A125-37011697-0 } | A125-37011697-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-05 14:58 | 2023-12-05 14:55 | 2023-12-05 17:04 | -- | 2023-12-26 14:58 | SSG - Revision y/o Cambio de luminarias en sala de ventas | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38250 | OT-23881 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO - FILTRACION CINEMARK | No | TECHOS { A125-0002184-EG } | A125-0002184-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-05 14:59 | 2023-12-05 14:37 | 2023-12-06 09:52 | -- | 2023-12-06 09:42 | SE REQUIERE LA REVISIÓN Y REPARACIÓN EN TECHO DE CINEMARK POR FILTRACIÓN POR PARTE DE TIENDA | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Augusto Vargas |  | 3
38251 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - MOLEDORA DE CARNE | No | MOLEDORA DE CARNE { A124-0001671-EG } | A124-0001671-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2023-12-05 15:12 | 2023-12-05 15:07 | -- | 2024-02-07 11:30 | 2024-02-07 11:30 | SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO DE BOTONERAS DE ENCENDIDO Y APAGADO DE MOLEDORA DE CARNES YA QUE SE ENCUENTRAN INOPERATIVAS |  | PIURA - MK ( 24107033 ) | Renzo Lazo Vidal | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38252 | OT-23880 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO - CAMBIO DE 100 PIEZAS DE PORCELANATO | No | PISOS { A125-0002181-EG } | A125-0002181-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-05 15:15 | 2023-12-05 15:14 | 2023-12-06 09:47 | -- | 2023-12-06 09:37 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE 100 PIEZAS DE PORCELANATO EN SALA DE VENTAS | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Augusto Vargas |  | 3
38253 | OT-23879 | OT en Revisión | SSGG- - cambio de garruchas de almacén | Si | ESCALERAS { A125-35009686-0 } | A125-35009686-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-05 15:24 | 2023-12-05 15:23 | 2023-12-06 09:44 | -- | 2024-01-19 16:28 | Se necesita cambio de garruchas de almacén | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Mario ore Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38254 | OT-23878 | OT en Revisión | Cambio de ITM principal | No | TABLEROS { A125-0001284-EG } | A125-0001284-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TABLEROS/ | 2023-12-05 15:25 | 2023-12-05 15:17 | 2023-12-06 09:38 | -- | 2024-01-15 17:38 | Cambio de ITM principal de la red normal en modulo de trasferencia automatica | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38255 |  | Abierta | Cambio de bisagras/rampa hidráulica | Si | PLATAFORMA HIDRAULICA PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A125-34000372-0 } | A125-34000372-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2023-12-05 15:30 | 2023-12-05 15:24 | -- | -- | 2023-12-05 15:30 | Se solicita el cambio de bisagras de la rampa hidráulica la contra puerta se encuentra averiada. | Cambio de bisagras/rampa hidráulica | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
38257 | OT-29675 | OT en Proceso | Cambio de 3 Zondas de temperatura de cabina | No | HORNO COMBINADO/CONVECTOR { A125-34003778-0 } | A125-34003778-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ HORNO COMBINADO/CONVECTOR/ | 2023-12-05 15:34 | 2023-12-05 15:32 | 2024-02-16 14:18 | -- | 2024-02-16 14:18 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Administrador Automático |  | 3
38259 | OT-23877 | OT en Revisión | Cambio eh instalación de diferenciales | No | TABLEROS { A125-0001284-EG } | A125-0001284-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TABLEROS/ | 2023-12-05 15:39 | 2023-12-05 15:36 | 2023-12-06 09:32 | -- | 2024-01-15 17:38 | Cambio de cable eh instalación de diferenciales | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38258 |  | Abierta | Cambio de rodajes de la rampa hidráulica | Si | PLATAFORMA HIDRAULICA PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A125-34000372-0 } | A125-34000372-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2023-12-05 15:39 | 2023-12-05 15:33 | -- | -- | 2023-12-05 15:39 | Se solicita el cambio de rodajes averiados de la rampa hidráulica | Cambio de rodajes de la rampa hidráulica | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
38262 | OT-23876 | OT en Revisión | COLOCACION DE PASAMANOS EN GRADAS HACIA FINANCIERA OH | Si | ESCALERAS { A125-35001829-0 } | A125-35001829-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-05 15:48 | 2023-12-05 15:42 | 2023-12-06 09:27 | -- | 2023-12-21 10:30 | Se requiere la colocación de pasamanos en grada de concreto hacia financiera oh. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38263 | OT-27422 | OT en Proceso | SSGG-ITSE-VERIFICACION DE CAJA 8 ,FAJA INOPERATIVO | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10002618-0 } | A125-10002618-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-05 15:52 | 2023-12-05 15:41 | 2024-01-26 00:00 | -- | 2024-01-26 10:47 | SSGG-ITSE- VERIFICACIÓN DE CAJA 8 ,PROBLEMAS CON LA FAJA SE ENCUENTRA INOPERATIVO | OT en Proceso | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Administrador Automático |  | 3
38265 |  | En espera de otra OT | PUERTA ENROLLABLE RECEPCION POR CAER | Si | PUERTAS VAIVEN { A125-35008530-0 } | A125-35008530-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-05 15:57 | 2023-12-05 15:53 | 2023-12-06 09:08 | -- | 2023-12-19 09:12 | Se requiere la pronta intervención de puerta enrollable por que en cualquier momento se puede caer. | En espera de otra OT | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | Juan Cornejo |  | 10
38266 | OT-23869 | OT en Revisión | Pintado de líneas amarillas en cuarto de frio | Si | PISOS { A125-0002678-EG } | A125-0002678-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ PISOS/ | 2023-12-05 15:59 | 2023-12-05 15:46 | 2023-12-06 08:56 | -- | 2023-12-15 11:26 | ITSE pintado de líneas amarillas en piso en cuarto de frio y piso de venta. | OT en Revisión | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38268 | OT-27509 | OT en Proceso | SSGG-ITSE-FAJA NUMERO 4 INOPERATIVO | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10002618-0 } | A125-10002618-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-05 16:01 | 2023-12-05 15:58 | 2024-01-27 00:00 | -- | 2024-01-27 04:57 | SSGG-ITSE- FAJA DE CAJA NUMERO 4 INOPERATIVO | OT en Proceso | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Administrador Automático |  | 3
38267 | OT-23856 | OT en Revisión | CORRECTIVO PUERTA PLAYA DE ESTACIONMIENTO SE TRABA AL BAJAR | Si | PUERTAS VAIVEN { A125-35008530-0 } | A125-35008530-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-05 16:01 | 2023-12-05 15:58 | 2023-12-05 17:44 | -- | 2023-12-22 15:21 | se requiere correctivo urgente de puerta playa de estacionamiento se traba al bajar y también se sale de su guiador pudiendo desprenderse. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38269 | OT-23868 | OT en Proceso | CORRECTIVO - SE REQUIERE REAPARACION DE BALLESTAS DE PUERTAS ENROLLABLE DE TANGO 01 CAMBIO ( OXIDO) | Si | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-35006936-0 } | A125-35006936-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-05 16:03 | 2023-12-05 10:04 | 2023-12-06 08:52 | -- | 2023-12-06 08:42 | SE REQUIERE REAPARACION DE BALLESTAS DE PUERTAS ENROLLABLE DE TANGO 01 CAMBIO ( OXIDO) | OT en Proceso | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | Augusto Vargas |  | 3
38270 | OT-29674 | OT en Proceso | SUMINISTRO Y RECARGA DE 04 BOTELLAS DE GAS REFRIGERANTE R-507 AL RACK DE FRÍO ALIMENTARIO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000001-0 } | A125-12000001-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-05 16:06 | 2023-12-05 16:03 | 2024-02-16 14:17 | -- | 2024-02-16 14:17 |  | OT en Proceso | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Administrador Automático |  | 3
38271 | OT-23906 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - Reparacion de BOCINA y sensor de retroceso en Montacarga | No | MONTACARGA { A124-0000421-EG } | A124-0000421-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-05 16:10 | 2023-12-05 16:04 | 2023-12-07 19:00 | 2023-12-19 00:01 | 2023-12-19 00:01 | El equipo esta operando sin BOCINA y sensor de retroceso Montacarga Still | Resuelta con OT | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 961280726 | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | Coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38272 | OT-25521 | Resuelta con OT | Revisión de tren / iluminación | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35002098-0 } | A125-35002098-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-05 16:29 | 2023-12-05 16:27 | 2023-12-06 08:38 | 2024-02-07 14:13 | 2024-02-07 14:13 | Revisión. De tren apagado pasillo central. | Resuelta con OT | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
38273 |  | Abierta | GRUPO ELECTRÓGENO PIERDE EFICIENCIA | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001353-0 } | A125-34001353-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-05 16:42 | 2023-12-05 16:36 | -- | -- | 2023-12-05 16:42 | GRUPO ELECTRÓGENO PIERDE EFICIENCIA AL ENCENDER RACK DE FRIO | GRUPO ELECTRÓGENO PIERDE EFICIENCIA | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia | Harold Jose Alexander Esquen Valencia |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia |  | 1
38274 | OT-24377 | Resuelta con OT | Correctivo Programado: Refuerzo y soldadura de marco de rampas de frescos y RM | No | RAMPA HIDRAULICA { A124-0001439-EG } | A124-0001439-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ RAMPA HIDRAULICA/ | 2023-12-05 16:46 | 2023-12-05 15:38 | 2023-12-13 18:35 | 2023-12-15 16:57 | 2023-12-15 16:57 | Se requiere la soldadura de las partes metálicas de la rampa. Regularización de la empresa REFROST | Resuelta con OT | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Luis Flores | Luis Flores | mantenimiento.huancayo@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38275 | OT-24376 | Resuelta con OT | Correctivo Programado: Bombeo de agua a cisterna de agua potable | No | CISTERNAS { A124-0001422-EG } | A124-0001422-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ CISTERNAS/ | 2023-12-05 16:56 | 2023-12-05 16:50 | 2023-12-13 18:33 | 2023-12-15 16:57 | 2023-12-15 16:57 | Se realizo el bombeo de agua para el abastecimiento de agua potable en tienda. Regularización de servicio por la empresa REFROST SOLUTION. | Resuelta con OT | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | mantenimiento.huancayo@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38276 |  | Abierta | Reparacion de estoca. Se tiene como inoperativa | No | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-35006738-0 } | A125-35006738-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2023-12-05 17:15 | 2023-12-05 17:14 | -- | -- | 2023-12-05 17:15 | Reparacion de estoca. Se tiene como inoperativa | Reparacion de estoca. Se tiene como inoperativa | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 1
38282 | OT-23865 | OT en Revisión | SSGG - TRABAJOS EN ALTURA LEVANTAMIENTO INDECI | Si | ESCALERAS { A125-37013044-0 } | A125-37013044-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ ESCALERAS/ | 2023-12-05 19:50 | 2023-12-05 19:48 | 2023-12-06 08:30 | -- | 2023-12-26 11:58 | En el segundo piso hay una tubería sobre puesta y sujetada con un alambre con riesgo de caerse. Por favor tu apoyo para que procedan con el retiro de esta tubería | OT en Revisión | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Ricardo Antonio Vilchez Mosquera | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | mantenimiento.caminosdelinca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38284 |  | Abierta | Correctivo Ascensor #2 | Si | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34002859-0 } | A125-34002859-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ ASCENSOR/ | 2023-12-05 20:27 | 2023-12-05 20:14 | -- | -- | 2023-12-05 20:27 | Se solicita realizar el correctivo Ascensor. Reparacion mecanismo de puerta. Cambio de riel Inferior Agretiado. | Correctivo Ascensor #2 | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Real plaza V.M.T | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
38285 | OT-24694 | OT en Proceso | Cambio Tarjeta MP XPRO Cooler de Hielo | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001733-0 } | A125-30001733-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-05 20:42 | 2023-12-05 20:37 | 2023-12-17 00:00 | -- | 2023-12-17 03:06 | Se solicita el cambio de la Tarjeta MP XPRO Cooler no llega a Temperatura requerida | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Real Plaza V.M.T | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
38287 | OT-23863 | OT en Proceso | SSGG.- SE REQUIERE SUMINSITRO Y INSTALACION DE AMORTIGUADORES , ACABADO DE FILO DE LA RAMPA DE RECEPCION | No | PISOS { A125-0002758-EG } | A125-0002758-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-05 21:57 | 2023-12-05 21:54 | 2023-12-06 08:17 | -- | 2023-12-06 08:07 | SSGG.- SE REQUIERE SUMINSITRO Y INSTALACION DE AMORTIGUADORES , ACABADO DE FILO DE LA RAMPA DE RECEPCION | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Augusto Vargas |  | 3
38286 | OT-23864 | OT en Revisión | Ssgg-indeci-pintar líneas amarillas | Si | PISOS { A125-0002678-EG } | A125-0002678-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ PISOS/ | 2023-12-05 21:57 | 2023-12-05 21:53 | 2023-12-06 08:20 | -- | 2023-12-15 12:30 | Ssgg-indeci-pintado de líneas amarillas en cuarto de frio y piso de venta | OT en Revisión | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38288 | OT-23862 | OT en Revisión | Ssgg-indeci-colocación de rejilla en escaleras de gato | Si | ESCALERAS { A125-0002644-EG } | A125-0002644-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-05 22:09 | 2023-12-05 22:07 | 2023-12-06 07:50 | -- | 2024-01-24 15:02 | Ssgg-indeci-colocar rejilla en las 4 escaleras de gato que se encuentran en playa de estacionamiento | OT en Revisión | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38289 | OT-23861 | OT en Revisión | Ssgg-indeci-bajar de altura tablero eléctrico | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0002648-EG } | A125-0002648-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-05 22:10 | 2023-12-05 22:09 | 2023-12-06 07:47 | -- | 2023-12-15 11:23 | Ssgg-indeci-bajar de altura tablero eléctrico que se encuentra en el portón corredizo de recepción y colocarle diferencial a la cuchilla térmica | OT en Revisión | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38290 | OT-23859 | OT en Proceso | Ssgg-indeci-resane de paredes y piso | Si | PISOS { A125-0002678-EG } | A125-0002678-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ PISOS/ | 2023-12-05 22:14 | 2023-12-05 22:11 | 2023-12-06 07:18 | -- | 2024-01-25 17:35 | Ssgg-indeci-resanar grietas en piso de trastienda por cuarto de botadero y ssgg- indeci- resanar dos paredes de drywall, uno en pared por la escalera de emergencia y otra pared en piso de venta, hecha de drywall | OT en Proceso | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Augusto Vargas |  | 3
38294 | OT-23884 | OT en Proceso | PEC- Cambio de llantas a escalera de avion | No | ESCALERAS { A125-37009342-0 } | A125-37009342-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-06 07:41 | 2023-12-06 07:48 | 2023-12-06 10:11 | -- | 2023-12-06 10:02 | Es necesario cambiar las llantas a las escaleras de avión. | OT en Proceso | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | Augusto Vargas |  | 3
38295 | OT-25031 | Resuelta con OT | CARGADOR PARA LA BALANZA DE RECEPCION | No | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009241-0 } | A125-35009241-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-06 07:50 | 2023-12-06 07:47 | 2023-12-22 00:00 | 2024-01-03 20:27 | 2024-01-03 20:27 | SE REQUIERE UN CARGADOR NUEVO PARA PODER ENERGIZAR LA BALANZA , EL ANTERIOR SE ROMPIERON LOS PUINES PARA PODER CONECTAR , ES PARA LA BALANZA DE RECEPCION | Resuelta con OT | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Alex Jhordy Orbegoso Omonte | Alex Jhordy Orbegoso Omonte |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 6
38296 | OT-26271 | OT en Proceso | Se requiere la revisión y solución del horno rational de lineal de comidas, el cual enciende pero la pantalla queda en error. | Si | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003364-0 } | A125-34003364-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-06 08:10 | 2023-12-06 08:02 | 2024-01-11 00:00 | -- | 2024-01-11 05:30 | Se requiere la revisión y solución del horno rational de lineal de comidas, la cual a la hora del encendido aparece una pantalla de error, también le falta burlete a la puerta, ya que se encuentra en mal estado, este equipo se requiere de suma urgencia. | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Alonso Pupuche Reategui | Jorge Alonso Pupuche Reategui |  | Administrador Automático |  | 3
38297 | OT-29844 | OT en Proceso | Se requiere cambio de controlador para el aire acondicionado del rack de compresores. | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO SISTEMA DE CONTROL BMS { A125-35013985-0 } | A125-35013985-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ SISTEMA DE CONTROL BMS/ | 2023-12-06 08:13 | 2023-12-06 08:11 | 2024-02-17 14:42 | -- | 2024-02-17 14:42 | Se requiere cambio de controlador para el aire acondicionado del rack de compresores. | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jorge Alonso Pupuche Reategui | Jorge Alonso Pupuche Reategui |  | Administrador Automático |  | 3
38298 | OT-23883 | OT en Revisión | INSTALACIÓN DE FLUORESCENTES/ TRASTIENDA/ALMACENES | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35002098-0 } | A125-35002098-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-06 08:14 | 2023-12-06 08:12 | 2023-12-06 10:07 | -- | 2023-12-15 11:21 | Se solicita la instalación de 80 un de fluorescentes para trastienda y almacenes, trabajo de altura 3 cuerpos de andamio. Se suministrará fluorescentes. | OT en Revisión | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38299 | OT-23866 | OT en Revisión | EMERGENCIA - atoro en lineal de carnes | No | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010771-0 } | A125-35010771-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-06 08:26 | 2023-12-06 08:24 | 2023-12-06 08:36 | -- | 2023-12-10 15:28 |  | OT en Revisión | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38300 |  | En espera de otra OT | correctivo/ cambio de ruedas de escalera rodante de 12 pasos en almacén de bazar | No | ESCALERAS { A125-14001058-0 } | A125-14001058-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-06 08:45 | 2023-12-06 08:44 | 2023-12-06 11:34 | -- | 2024-02-03 11:50 |  | En espera de otra OT | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 10
38301 | OT-27716 | OT en Proceso | CAMBIO DE FAJAS ROTAS EN UMAS | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003222-0 } | A125-32003222-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-06 08:46 | 2023-12-06 07:59 | 2024-01-30 00:00 | -- | 2024-01-30 08:41 | SE REALIZARON LAS REVISIONES CON PROVEDOR , Y EL REPORTE FINAL ES QUE HAY 2 UMAS EN SALA DE VENTA QUE TIENEN LAS FAJAS TOTALMENTE DESGASTADAS AL PUNTO DE ROMPERSE , Y ESO PRODUCE UNOS RUIDOS QUE INCOMODAN A LA CLIENTELA | OT en Proceso | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Alex Jhordy Orbegoso Omonte | Alex Jhordy Orbegoso Omonte |  | Administrador Automático |  | 3
38302 | OT-25424 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - Se requiere de sensor de temperatura para camara de lacteos | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000080-0 } | A125-33000080-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-06 09:03 | 2023-12-06 09:01 | 2023-12-28 09:00 | 2024-01-05 09:27 | 2024-01-05 09:27 |  | Resuelta con OT | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Walter Varillas |  | 6
38303 |  | Abierta | EXHIVIDORA DE POLLOS (NO CALIENTA) | No | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA DE COMIDAS CALIENTES { A125-30002405-0 } | A125-30002405-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ VITRINA DE COMIDAS CALIENTES/ | 2023-12-06 09:20 | 2023-12-06 09:19 | -- | -- | 2023-12-06 09:20 | La exhividora de pollos no esta calentado , como deberia de hacerlo | EXHIVIDORA DE POLLOS (NO CALIENTA) | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Alex Jhordy Orbegoso Omonte | Alex Jhordy Orbegoso Omonte |  | Alex Jhordy Orbegoso Omonte |  | 1
38304 | OT-23882 | OT en Revisión | CORTE DE ESTRUCTURA METÁLICO | No | GONDOLAS { A125-0003972-EG } | A125-0003972-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ GONDOLAS/ | 2023-12-06 09:22 | 2023-12-06 09:20 | 2023-12-06 09:58 | -- | 2023-12-13 09:38 | REQUIERE CORTE DE ESTRUCTURA SOBRANTE. | OT en Revisión | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38305 |  | Abierta | REGULARIZACION : FABRICACION DE ANGULOS Y ANCLADO DE RACK | No | RACKS { A125-0000706-EG } | A125-0000706-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ RACKS/ | 2023-12-06 09:23 | 2023-12-06 09:22 | -- | -- | 2023-12-06 09:23 | SANDOL. | REGULARIZACION : FABRICACION DE ANGULOS Y ANCLADO DE RACK | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Raul Antony Huaman Parejas | Raul Antony Huaman Parejas |  | Raul Antony Huaman Parejas |  | 1
38306 |  | Abierta | REGULARIZACION : CAMBIO DE EMBOLO Y PALANCA DE FLUXOMETROS URINARIO | No | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0000708-EG } | A125-0000708-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2023-12-06 09:25 | 2023-12-06 09:24 | -- | -- | 2023-12-06 09:25 | SANDOL. | REGULARIZACION : CAMBIO DE EMBOLO Y PALANCA DE FLUXOMETROS URINARIO | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Raul Antony Huaman Parejas | Raul Antony Huaman Parejas |  | Raul Antony Huaman Parejas |  | 1
38307 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACIÓN - FUGA DE AGUA ESTACIONAMIENTO 2DO NIVEL | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002330-EG } | A124-0002330-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-06 09:38 | 2023-12-06 09:36 | -- | 2023-12-22 12:25 | 2023-12-22 12:25 | SE REQUIERE REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA ESTACIONAMIENTO 2DO NIVEL - SPYA- 27/07/23 |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38308 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - PINTADO DE BALANZA | Si | BALANZA { A124-0001292-EG } | A124-0001292-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ BALANZA/ | 2023-12-06 09:42 | 2023-12-06 09:41 | -- | 2023-12-06 09:42 | 2023-12-06 09:42 | Pintado de balanza móvil con pintura epoxica |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 4
38310 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACIÓN - REPARACIÓN DE ARMELLA PORTON INGRESO Y SALIDA DE CAMIONES | No | PORTONES { A124-0002322-EG } | A124-0002322-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PORTONES/ | 2023-12-06 09:44 | 2023-12-06 09:42 | -- | 2023-12-22 12:25 | 2023-12-22 12:25 | SE REQUIERE REPARACIÓN DE ARMELLA PORTON INGRESO Y SALIDA DE CAMIONES - SPYA- 24-07-2023. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38309 |  | Abierta | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS CON FECHA DICIEMBRE | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005407-0 } | A125-35005407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-06 09:44 | 2023-12-06 09:43 | -- | -- | 2023-12-06 09:44 |  | ACTUALIZACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS CON FECHA DICIEMBRE | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | 1
38311 |  | En proceso | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE PARED | No | PARED { A124-0001342-EG } | A124-0001342-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ PARED/ | 2023-12-06 09:45 | 2023-12-06 09:43 | -- | -- | 2023-12-16 11:18 | Refuerzo temporal de pared de zona de expansión |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 2
38312 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACIÓN - DESATORO DE URINARIO | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002330-EG } | A124-0002330-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-06 09:47 | 2023-12-06 09:47 | -- | 2023-12-22 12:24 | 2023-12-22 12:24 | SE REQUIERE EL DESATORO DE URINARIOS - SPYA- 29-07-2023. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38313 | OT-23898 | OT en Proceso | SS.GG. Implementación de plancha estrella inoxidable | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2023-12-06 09:49 | 2023-12-06 09:45 | 2023-12-06 11:26 | -- | 2023-12-06 11:17 | Se solicita la implementación de plancha inoxidable para el área de de frescos dos/la cámara se encuentra en mal estado. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Augusto Vargas |  | 3
38314 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACIÓN - REPARACIÓN DE FLUXOMETRO Y SUMINISTRO DE KIT | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002330-EG } | A124-0002330-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-06 09:50 | 2023-12-06 09:49 | -- | 2023-12-22 12:24 | 2023-12-22 12:24 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE KIT Y REPARACIÓN DE FLUXOMETRO - SPYA- 16-08-2023 |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38316 | OT-23897 | OT en Revisión | SSGG - baranda de tango 3 | Si | PAREDES { A125-0001155-EG } | A125-0001155-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-06 09:56 | 2023-12-06 09:51 | 2023-12-06 11:22 | -- | 2024-01-15 16:02 | Se necesita asegurar barandas y cambio de piso | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Mario ore Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38317 |  | Cancelada | CAMBIO DE TURBINA // HORNO SALVA | Si | HORNO SALVA HORNO ROTATIVO DE PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003531-0 } | A125-34003531-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ HORNO ROTATIVO DE PANADERIA/PASTELERIA/ | 2023-12-06 09:57 | 2023-12-06 09:53 | -- | 2023-12-15 08:39 | 2023-12-15 08:39 | Turbina Desgastada, creando ruido fuerte. |  | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia | Harold Jose Alexander Esquen Valencia |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia |  | 5
38321 | OT-23895 | OT en Revisión | Escaleras de avión necesita cambio de frenos | Si | ESCALERAS { A125-14001481-0 } | A125-14001481-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-06 10:10 | 2023-12-06 10:08 | 2023-12-06 11:16 | -- | 2024-01-26 14:42 | Escaleras de avión de almacén necesita cambio de frenos..3 de ellas están mal.. | OT en Revisión | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar Velarde |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38322 |  | Cancelada | PEC: MODIFICACIÓN DE TUBERÍA DE CONTRA INCENDIO | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO ELECTROBOMBA SUCCION AGUA { A125-34001091-0 } | A125-34001091-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ ELECTROBOMBA SUCCION AGUA/ | 2023-12-06 10:11 | 2023-12-06 10:02 | -- | 2024-01-04 06:57 | 2024-01-04 06:57 | SE REQUIERE MODIFICAR LA TUBERÍA DE CONTRA INCENDIO DEL 3ER NIVEL DEL ALMACÉN DE BEBIDAS, YA QUE OBSERVA QUE LA TUBERÍA DE CONTRA INCENDIO CASI HA SIDO MOVIDA AL IMPLEMENTAR RACK DE ALMACEN, DEJANDO LA TUBERÍA FUERA DEL SOPORTE Y CON UNA LEVE INCLINACIÓN. |  | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 5
38324 |  | Cancelada | PEC: TANQUE DE COMBUSTIBLE GRUPO ELÉCTROGENO | No | PISOS { A125-0003557-EG } | A125-0003557-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PISOS/ | 2023-12-06 10:19 | 2023-12-06 10:11 | -- | 2024-01-04 07:02 | 2024-01-04 07:02 | SE REQUIERE LIMPIAR Y PINTAR INTERNAMENTE Y EXTERIOR DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL GRUPO ELECTROGENO, YA QUE SE OBSERVA QUE EL COBERTOR METÁLICO DEL EQUIPO PRESENTA DETERIORO POR OXIDO SOBRE TODO EN LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA. |  | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | PEC | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 5
38326 | OT-24003 | OT en Proceso | SSGG-mantenimmiento - correctivo muebles de panadería | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION USO VARIOS { A125-31011665-0 } | A125-31011665-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ MUEBLE DE EXHIBICION USO VARIOS/ | 2023-12-06 10:29 | 2023-12-06 10:25 | 2023-12-07 12:18 | -- | 2023-12-07 12:09 | Calidad se requiere un mantenimiento general alos muebles de panadería pintado barnizado | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Jesús Ugarte |  | 3
38325 |  | Abierta | Suministro de manguera, niples para conexión de cisterna de combustible para grupo electrógeno. | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000483-0 } | A125-34000483-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-06 10:29 | 2023-12-06 10:26 | -- | -- | 2023-12-06 10:29 | Autorizado por Gestor energético. | Suministro de manguera, niples para conexión de cisterna de combustible para grupo electrógeno. | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Julio Asuncion Tinoco Ramos |  | 1
38327 | OT-23894 | OT en Revisión | SS-GG. Pintado de espaldar del mural de yogures | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30002577-0 } | A125-30002577-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2023-12-06 10:31 | 2023-12-06 10:29 | 2023-12-06 11:07 | -- | 2023-12-27 13:24 | Pintado de espaldar del mural de yogures | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38329 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - ESQUINEROS PISO DE VENTAS | Si | COCHES DE CLIENTES { A124-0002046-EG } | A124-0002046-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-06 10:36 | 2023-12-06 10:33 | -- | 2024-02-15 11:31 | 2024-02-15 11:31 | SOLICITUD DE FABRICACION DE 150 ESQUINEROS PARA ISLAS Y CABERAS EN PISO DE VENTAS |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38328 | OT-23893 | OT en Revisión | Colocacion de equipos de luminarias en trastienda. | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35000511-0 } | A125-35000511-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-06 10:36 | 2023-12-06 10:34 | 2023-12-06 11:06 | -- | 2024-01-15 16:59 | Colocacion de equipos de luminarias en trastienda. | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38330 |  | Abierta | PREVENTIVO - PV COLONIAL - Sonda del horno rational doblada | No | HORNO ROSTICERO DE POLLOS { A125-34004451-0 } | A125-34004451-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ HORNO ROSTICERO DE POLLOS/ | 2023-12-06 10:37 | 2023-12-06 10:25 | -- | -- | 2023-12-06 10:37 | Se requiere cambiar la sonda del horno rational eléctrico por encontrarse doblada área de comidas | PREVENTIVO - PV COLONIAL - Sonda del horno rational doblada | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Sebastian Mendoza Arenas |  | 1
38331 | OT-23892 | OT en Proceso | correctivo/ se necesita levantar el techo actual sobre las góndolas a 1.50 cm mas alto | No | PAREDES { A125-0000548-EG } | A125-0000548-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-06 10:39 | 2023-12-06 10:33 | 2023-12-06 11:02 | -- | 2024-02-12 18:35 | en la estructura actual de drywall el techo que se ve de color blanco se necesita elevar 1.50 cm mas alto para poder armar las nuevas góndolas | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 3
38332 |  | Abierta | CORRECTIVO RAMPAS NEUMATICAS NIVELANTES EN RECEPCION | Si | BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35015948-0 } | A125-35015948-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-06 10:43 | 2023-12-06 10:20 | -- | -- | 2023-12-06 10:43 | Cambio de bisagras sin fin, varillas de jale, resortes y pintado de estructura. | CORRECTIVO RAMPAS NEUMATICAS NIVELANTES EN RECEPCION | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 1
38334 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACIÓN - REPARACIÓN PORTON DE PROVEEDORES | No | PORTONES { A124-0002322-EG } | A124-0002322-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PORTONES/ | 2023-12-06 10:45 | 2023-12-06 09:55 | -- | 2023-12-22 12:23 | 2023-12-22 12:23 | SE REQUIERE LA REPARACIÓN DEL PORTON DE PROVEEDORES - SPYA- 21-07-2023. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38333 | OT-25418 | Resuelta con OT | EMERGENCIA- Cambio de 2 ventiladores vitrina de comida | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS { A125-30002342-0 } | A125-30002342-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS/ | 2023-12-06 10:45 | 2023-12-06 10:43 | 2023-12-28 09:00 | 2024-01-05 09:33 | 2024-01-05 09:33 |  | Resuelta con OT | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Walter Varillas |  | 6
38335 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACIÓN - REPARACIÓN DE CODO DE 2" | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002330-EG } | A124-0002330-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-06 10:48 | 2023-12-06 10:47 | -- | 2023-12-22 12:22 | 2023-12-22 12:22 | SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE CODO DE 2" DE DRENAJE - SPYA - 28-08-2023. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38336 |  | Abierta | IMPLEMENTACION: Se requiere implementar punto de energia para horno Rational y Horno Salva | Si | HORNO ROTATIVO A GAS HORNO ROTATIVO DE PANADERIA/PASTELERIA { A125-34000351-0 } | A125-34000351-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ HORNO ROTATIVO DE PANADERIA/PASTELERIA/ | 2023-12-06 10:51 | 2023-12-06 10:33 | -- | -- | 2023-12-06 10:51 | De acuerdo a lo previsto. Se requiere implementar linea de energia para los Hornos Rational y Horno Salva. Favor de gestionarlo. | IMPLEMENTACION: Se requiere implementar punto de energia para horno Rational y Horno Salva | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | 1
38337 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACIÓN - REPARACIÓN SOLDADURA PARA ASAS DE TRAMPA DE GRASA. | No | TRAMPA DE GRASA { A124-0002331-EG } | A124-0002331-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ TRAMPA DE GRASA/ | 2023-12-06 10:52 | 2023-12-06 10:50 | -- | 2023-12-22 12:21 | 2023-12-22 12:21 | SE REQUIERE LA REPARACIÓN CON SOLDADURA DE LAS ASAS DEL REGISTRO DE TRAMPA DE GRASA - SPYA- 22-08-2023. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38338 | OT-24004 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO - ESCALERA TIPO AVIÓN | No | ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE { A125-37017596-0 } | A125-37017596-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE/ | 2023-12-06 10:56 | 2023-12-06 10:41 | 2023-12-07 12:24 | -- | 2023-12-07 12:14 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE 4 GARRUCHAS EN ESCALERA TIPO AVIÓN | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jesús Ugarte |  | 3
38339 |  | Abierta | REUBICACIÓN DE HORNO DE PANADERIA / LINEAL DE FRESCOS | No | HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003714-0 } | A125-34003714-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA/ | 2023-12-06 10:59 | 2023-12-06 10:58 | -- | -- | 2023-12-06 10:59 | Se solicita la reubicacion del horno de Panadería. Traslado de punto eléctrico y gasfiteria. | REUBICACIÓN DE HORNO DE PANADERIA / LINEAL DE FRESCOS | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | 1
38341 |  | Abierta | CORRECTIVO: MULTIPUERTAS BEBIDAS cambio del cableado y luminarias leed | Si | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000165-0 } | A125-30000165-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-06 11:01 | 2023-12-06 10:49 | -- | -- | 2023-12-06 11:01 | Se requiere cambiar el cableado de toda la iluminación y 22 luminarias leed 01 control y 02 termostato digitales | CORRECTIVO: MULTIPUERTAS BEBIDAS cambio del cableado y luminarias leed | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jhon Maiquel Guillen Laines | Jose Salinas |  | Jhon Maiquel Guillen Laines |  | 1
38340 |  | Abierta | REUBICACIÓN DE HORNO DE POLLERIA / LINEAL DE FRESCOS | No | HORNOS ELECTRICO { A125-0002049-EG } | A125-0002049-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ HORNOS ELECTRICO/ | 2023-12-06 11:01 | 2023-12-06 10:59 | -- | -- | 2023-12-06 11:01 | Se solicita la reubicacion del horno de polleria Traslado de punto eléctrico ,gasfiteria,campana. | REUBICACIÓN DE HORNO DE POLLERIA / LINEAL DE FRESCOS | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | 1
38342 | OT-25416 | Resuelta con OT | Emergencia- Recarga de gas refrigerante al rack de frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001177-0 } | A125-33001177-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-06 11:02 | 2023-12-06 10:57 | 2023-12-28 09:00 | 2024-01-05 09:35 | 2024-01-05 09:35 |  | Resuelta con OT | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Walter Varillas |  | 6
38343 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACIÓN - FUGA DE AGUA SSHH PERSONAL | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002330-EG } | A124-0002330-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-06 11:03 | 2023-12-06 11:02 | -- | 2023-12-22 12:20 | 2023-12-22 12:20 | SE REQUIERE IDENTIFICAR FUGA DE AGUA AREA SSHH PERSONAL - SPYA - 20-08-2023 |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38344 | OT-24005 | OT en Proceso | SSGG- CORRECTIVO - TECHOS TRASTIENDA | No | TECHOS { A125-0002184-EG } | A125-0002184-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-06 11:04 | 2023-12-06 11:01 | 2023-12-07 12:25 | -- | 2023-12-07 12:15 | SE REQUIERE EL CAMBIO Y ASEGURAMIENTO EN TECHO DE COMEDOR Y SALA DE REUNIONES | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jesús Ugarte |  | 3
38345 | OT-23896 | OT en Revisión | EMERGENCIA - atoro en trampa de grasa en Comedor | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006044-0 } | A125-37006044-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-06 11:07 | 2023-12-06 11:01 | 2023-12-06 11:17 | -- | 2023-12-22 10:45 |  | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38346 | OT-24378 | OT en Proceso | IMPLEMENTACION: Se requiere implementar linea de agua y desague Horno Rational y Horno Salva. | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002625-EG } | A125-0002625-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-06 11:12 | 2023-12-06 10:33 | 2023-12-13 18:54 | -- | 2023-12-13 18:46 | De acuerdo a lo previsto. Se requiere implementar las lineas de agua y desague para los Horno Rational y Horno Salva. Favor de gestionarlo. | OT en Proceso | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | Jonatan Fuentes |  | 3
38348 |  | Abierta | Cambio de burlete y sensor de temperatura de horno Rational | Si | HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-0002721-EG } | A125-0002721-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-06 11:22 | 2023-12-06 11:21 | -- | -- | 2023-12-06 11:22 |  | Cambio de burlete y sensor de temperatura de horno Rational | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Diego Armando Zapata Sanchez |  | 1
38347 |  | Abierta | CORRECTIVO - Reparacioon de apilador electrico. | No | APILADOR ELECTRICO APILADOR ELECTRICO { A125-34003348-0 } | A125-34003348-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ APILADOR ELECTRICO/ | 2023-12-06 11:22 | 2023-12-06 11:21 | -- | -- | 2023-12-06 11:22 | ticket para regularizar | CORRECTIVO - Reparacioon de apilador electrico. | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | david aquino vasquez |  | Juan Carlos Galarreta Bravo |  | 1
38350 |  | Abierta | INSTALACION: Se requiere instalacion de los Hornos Rational y Horno Salva. | No | HORNO ROTATIVO A GAS HORNO ROTATIVO DE PANADERIA/PASTELERIA { A125-34000351-0 } | A125-34000351-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ HORNO ROTATIVO DE PANADERIA/PASTELERIA/ | 2023-12-06 11:24 | 2023-12-06 10:33 | -- | -- | 2023-12-06 11:24 | De acuerdo a lo previsto. Se requiere instalar los Hornos Rational y Horno Salva. Favor de gestionarlo. | INSTALACION: Se requiere instalacion de los Hornos Rational y Horno Salva. | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | 1
38352 | OT-24665 | Resuelta con OT | CORRECTIVO - SE SOLICITA CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA PARA CAJA 13 | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34002177-0 } | A125-34002177-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-06 11:37 | 2023-12-06 11:37 | 2023-12-16 00:00 | 2023-12-26 18:59 | 2023-12-26 18:59 |  | Resuelta con OT | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Juan Cornejo |  | 6
38353 | OT-25122 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - DESATORO DE URINARIO SSHH | No | BAÑOS { A124-0001744-EG } | A124-0001744-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ BAÑOS/ | 2023-12-06 11:59 | 2023-12-06 11:51 | 2023-12-23 16:15 | 2024-01-09 12:52 | 2024-01-09 12:52 | Se requiere desatoro de 01 urinario en SSHH hombres colaboradores | Resuelta con OT | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38356 | OT-24194 | Resuelta con OT | SSG - Cambio de tarjeta electrónica cja #17 y 19 | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-13000000-0 } | A125-13000000-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-06 12:19 | 2023-12-05 12:12 | 2023-12-10 00:00 | 2024-02-14 21:40 | 2024-02-14 21:40 | SSG - Cambio de tarjeta electrónica cja #17 y 19 por estar quemados los integrados de control | Resuelta con OT | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
38357 | OT-24708 | Resuelta con OT | Cambio de controlador en cooler BT #8 y #9 | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-33003673-0 } | A125-33003673-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-06 12:21 | 2023-12-06 12:19 | 2023-12-17 00:00 | 2024-02-01 18:57 | 2024-02-01 18:57 |  | Resuelta con OT | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
38360 | OT-24134 | OT en Proceso | CALIDAD- RESANE DE PARED | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTAS CORREDIZA { A125-16002054-0 } | A125-16002054-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTAS CORREDIZA/ | 2023-12-06 12:28 | 2023-12-06 12:19 | 2023-12-08 13:01 | -- | 2023-12-08 12:51 | RESANE, MASILLADO Y PINTADO DE PARED DE DRYWALL (ZOCALO) X 12 ML (3.6 m2) | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Augusto Vargas |  | 3
38359 | OT-25762 | Resuelta con OT | PEC - Se requiere el cambio de base de 3 extintores ubicado en el.pasadizo de recpecion | No | EXTINTORES CO2 EXTINTOR { A125-35002748-0 } | A125-35002748-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ EXTINTOR/ | 2023-12-06 12:28 | 2023-12-06 12:25 | 2024-01-04 00:00 | 2024-02-08 15:58 | 2024-02-08 15:58 |  | Resuelta con OT | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
38361 | OT-24135 | OT en Revisión | CALIDAD- REPARACION PISO | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTAS CORREDIZA { A125-16002054-0 } | A125-16002054-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTAS CORREDIZA/ | 2023-12-06 12:30 | 2023-12-06 12:28 | 2023-12-08 13:03 | -- | 2023-12-19 11:11 | REPARACION DE PISO E INSTALACION DE PLANCHA ESTRIADA ALUMINIO 2.84ML X 0.10CM - INGRESO A CAMARA CONGELADOS (2.84 m2) | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38362 | OT-24136 | OT en Revisión | CALIDAD-RESANE PARED | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTAS CORREDIZA { A125-16002054-0 } | A125-16002054-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTAS CORREDIZA/ | 2023-12-06 12:33 | 2023-12-06 12:30 | 2023-12-08 13:04 | -- | 2024-01-24 14:48 | RESANE, MASILLADO Y PINTADO DE PARED DRYWALL 0.50CM X 2.55ML (1.27 m2) | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38363 | OT-24137 | OT en Revisión | CALIDAD-ZOCALO | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTAS CORREDIZA { A125-16002054-0 } | A125-16002054-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTAS CORREDIZA/ | 2023-12-06 12:35 | 2023-12-06 12:33 | 2023-12-08 13:04 | -- | 2024-01-24 14:43 | MASILLADO Y PINTADO DE ZOCALO CON ESMALTE GRIS OSCURO 0.20CM X 0.15CM X 5ML (5 ml) | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38364 | OT-24006 | OT en Revisión | SSG- Reparacion de piso en almacen de abarrotes | No | PISOS { A125-0001280-EG } | A125-0001280-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ PISOS/ | 2023-12-06 12:38 | 2023-12-04 12:34 | 2023-12-07 12:56 | -- | 2024-01-05 12:40 | Reparación de grietas en piso de almacen de abarrotes | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38365 | OT-24138 | OT en Revisión | MUNICIPAL-CAMBIO DE MAYOLICA EN LINEAL DE COMIDAS | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTAS CORREDIZA { A125-16002054-0 } | A125-16002054-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTAS CORREDIZA/ | 2023-12-06 13:10 | 2023-12-06 12:35 | 2023-12-08 13:05 | -- | 2023-12-19 11:12 | SERVICIO DE RETIRO E INSTALACION DE MAYOLICA ALTO TRANSITO 0.30CM X 0.30CM - ZONA DE COMIDA (15 und) | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38366 |  | Abierta | REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | Si | MONTA PLATOS { A125-0001211-EG } | A125-0001211-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ MONTA PLATOS/ | 2023-12-06 13:11 | 2023-12-06 12:59 | -- | -- | 2023-12-06 13:11 | CAMBIAR SISTEMA DE FRENO, FIJAR RIELES Y CAMBIO DE TUBERIAS DEL CABLEADO. | REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Luis Porras Piña |  | 1
38367 | OT-24139 | OT en Revisión | MUNICIPALIDAD- INSTALACIÓN DE PISO | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008874-0 } | A125-35008874-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-06 13:12 | 2023-12-06 13:10 | 2023-12-08 13:06 | -- | 2023-12-19 11:14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO 0.30CM X 0.30CM - ZONA LINEAL (30 und) | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38368 |  | Abierta | CAMBIAR GUIA | Si | BATERIA DE MONTACARGA { A125-0005212-EG } | A125-0005212-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ BATERIA DE MONTACARGA/ | 2023-12-06 13:13 | 2023-12-06 13:11 | -- | -- | 2023-12-06 13:13 | REQUIERE CAMBIO DEL GUIADOR DE CABINAPARTE INFERIOR. | CAMBIAR GUIA | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Luis Porras Piña |  | 1
38369 |  | En espera de otra OT | MUNICIPALIDAD-CAMBIO DE MAYOLICA | No | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33001232-0 } | A125-33001232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ LABORATORIO/ | 2023-12-06 13:16 | 2023-12-06 13:12 | 2023-12-08 13:07 | -- | 2024-02-05 10:52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAYOLICA ALTO TRANSITO 0.30CM X 0.30CM - ZONA LABORATORIO DE CARNES (10 und) | En espera de otra OT | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección Municipal | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Fhrancys López Riva |  | 10
38370 | OT-24141 | OT en Proceso | MUNICIPALIDAD - PORCELANATO | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008874-0 } | A125-35008874-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-06 13:19 | 2023-12-06 13:16 | 2023-12-08 13:07 | -- | 2023-12-08 12:58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO ALTO TRANSITO 0.60CM X 0.60CM - ZONA DE FIAMBRE (4 und) | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección Municipal | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Augusto Vargas |  | 3
38371 | OT-24142 | OT en Revisión | MUNICIPALIDAD - DELIVEA | No | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33001234-0 } | A125-33001234-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ LABORATORIO/ | 2023-12-06 13:21 | 2023-12-06 13:19 | 2023-12-08 13:08 | -- | 2023-12-19 11:16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILICO 0.30CM X 0.30CM - ZONA LABORATORIO DELI (30 und) | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección Municipal | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38374 |  | Abierta | revisión del panel de alarma contra incendio | Si | EXTINTORES { A125-0001375-EG } | A125-0001375-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ EXTINTORES/ | 2023-12-06 13:31 | 2023-12-06 13:27 | -- | -- | 2023-12-06 13:31 | revisión del panel de alarma contra incendio | revisión del panel de alarma contra incendio | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Karolina Luna |  | 1
38376 | OT-24143 | OT en Proceso | PEC - REFORZAMIENTO DE CABEZERA | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008874-0 } | A125-35008874-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-06 13:36 | 2023-12-06 13:22 | 2023-12-08 13:10 | -- | 2023-12-08 13:00 | REFORZAMIENTO DE LA CABECERA DEL RACK - ZONA TEXTIL (1 und) | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Augusto Vargas |  | 3
38377 | OT-24144 | OT en Revisión | CALIDAD - RESANE DE PARED | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008874-0 } | A125-35008874-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-06 13:38 | 2023-12-06 13:36 | 2023-12-08 13:10 | -- | 2024-01-24 14:39 | SERVICIO DE RESANE DE PARED E INSTALACION DE ANGULO DE ALUMINIO ESTRIADO - RECEPCION (1 und) | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38379 | OT-24145 | OT en Revisión | CALIDAD - REPARACION DE PISO | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008874-0 } | A125-35008874-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-06 13:40 | 2023-12-06 13:38 | 2023-12-08 13:11 | -- | 2023-12-19 11:17 | REPARACION DE PISO DE CEMENTO 6M X 6M- RECEPCION (36 m2) | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38380 | OT-24146 | OT en Revisión | CALIDAD - REPARACION DE PISO | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTAS CORREDIZA { A125-16002054-0 } | A125-16002054-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTAS CORREDIZA/ | 2023-12-06 13:42 | 2023-12-06 13:40 | 2023-12-08 13:12 | -- | 2023-12-19 11:18 | REPARACION DE PISO DE CEMENTO 15M X 2M - RECEPCION (30 m2) | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38381 | OT-26545 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO - MARCO DE PUERTA DE EMERGENCIA | No | PAREDES { A125-0002180-EG } | A125-0002180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-06 13:43 | 2023-12-06 13:36 | 2024-01-15 13:29 | -- | 2024-01-15 13:20 | SE REQUIERE LA INSPECCIÓN Y/O REFORZAMIENTO DE MARCO DE PARED DE PUERTA DE EMERGENCIA 2do NIVEL - AV. JAVIER PRADO | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Fhrancys López Riva |  | 3
38382 | OT-24147 | OT en Proceso | PEC - LUMINARIA | No | LUMINARIAS { A125-0003507-EG } | A125-0003507-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-06 13:45 | 2023-12-06 13:42 | 2023-12-08 13:13 | -- | 2023-12-08 13:03 | SUMIISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA CIRCULAR LED DE 15 WATTS PHILIPS - ZONA ESTACIONAMIENTO (5 UND) | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Augusto Vargas |  | 3
38383 | OT-23982 | OT en Proceso | SSGG- CORRECTIVO - PUERTA DE INGRESO | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35002541-0 } | A125-35002541-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-06 13:47 | 2023-12-06 13:44 | 2023-12-07 09:57 | -- | 2023-12-07 09:48 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE MANIJAS EN PUERTAS DE VIDRIO | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jesús Ugarte |  | 3
38384 | OT-24148 | OT en Proceso | MUNICIPALIDAD - CAMBIO DE VINILICO | No | PISOS { A125-0003533-EG } | A125-0003533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PISOS/ | 2023-12-06 13:48 | 2023-12-06 13:44 | 2023-12-08 13:13 | -- | 2023-12-08 13:04 | Cambio de 500 vinilicos en zona checkout - delyvea (300 und) | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Augusto Vargas |  | 3
38385 | OT-23981 | OT en Revisión | CALIDAD - PUNTO DE DRENAJE | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003535-EG } | A125-0003535-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-06 13:51 | 2023-12-06 13:48 | 2023-12-07 09:45 | -- | 2024-01-24 14:51 | Habilitación de punto de drenaje en zona de rampa de recepción: Corte, picado de asfalto ,resane de piso con acabado pulido. Incluye limpieza, conformación de piso y mantenimiento de tubería de drenaje antigua. (1 und) | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38386 | OT-23980 | OT en Revisión | CALIDAD - INSTALACIÓN DE ESPARRAGOS | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008874-0 } | A125-35008874-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-06 13:53 | 2023-12-06 13:51 | 2023-12-07 09:42 | -- | 2024-02-01 10:32 | Cambio, suministro e instalación de esparragos de 2" con accesorios de fijación (tuerca, arandela). Incluye trabajos de soldadura. | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38387 | OT-23960 | OT en Proceso | CALIDAD - CAMBIO DE TUBERIA | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003535-EG } | A125-0003535-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-06 13:55 | 2023-12-06 13:53 | 2023-12-06 18:57 | -- | 2024-02-01 16:02 | Cambio, suministro e instalación de topes de PVC con perforaciones en laterales de 2". Incluye dos manos de pintura trafico tekno, color amarillo. (1 und) | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Jesús Ugarte |  | 3
38388 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de resistencia de puerta de vitrina de carnes refrigerado | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002391-EG } | A124-0002391-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2023-12-06 14:08 | 2023-12-06 14:03 | -- | -- | 2023-12-06 14:08 | Recistencis a tierra requiere cambio | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de resistencia de puerta de vitrina de carnes refrigerado | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
38389 |  | Abierta | MUNICIPALIDAD - MEMDIDOR DE ENERGÍA | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008902-0 } | A125-35008902-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-06 14:22 | 2023-12-06 14:07 | -- | -- | 2023-12-06 14:22 | SE REQUIERE CAMBIO DE 3 MEDIDORES DE ENERGIA EN TABLEROS ELECTRICOS ESTOS SE ENCUENTRAN INSERVIBLES Y FUERA DE LUGAR | MUNICIPALIDAD - MEMDIDOR DE ENERGÍA | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Mantenimiento San Isidro |  | 1
38390 | OT-23929 | OT en Revisión | EMERGENCIA - atoro en trastienda | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002127-EG } | A125-0002127-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-06 14:36 | 2023-12-06 14:35 | 2023-12-06 14:47 | -- | 2024-01-23 16:05 |  | OT en Revisión | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38391 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE LINEA PEATONAL DE INGRESO A TIENDA | No | PINTADO { A124-0000668-EG } | A124-0000668-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ PINTADO/ | 2023-12-06 14:43 | 2023-12-06 14:42 | -- | 2024-01-17 13:12 | 2024-01-17 13:12 | SERVICIO DE PINTADO DE LINEA PEATONAL DE INGRESO A TIENDA CON PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO MARCA CPP. |  | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 5
38393 |  | Cancelada | Correctivo Programado-Retirar Muro de Concreto vestuario. | No | PARED { A124-0001510-EG } | A124-0001510-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ PARED/ | 2023-12-06 14:49 | 2023-12-06 14:48 | -- | 2024-01-12 09:48 | 2024-01-12 09:48 | Retirar Muro de concreto , resanar , sellar grietas de pared y techo. |  | ICA - MK ( 24107038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38394 | OT-26055 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - MODIFICACIÓN DE TUBERIA DE AGUA | Si | BOMBAS DE AGUA { A124-0002161-EG } | A124-0002161-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-06 14:54 | 2023-12-06 14:49 | 2024-01-08 11:31 | 2024-01-27 08:00 | 2024-01-27 08:00 | Se requiere modificación del ingreso de las bombas de presión constante hacia la cisterna contraincendio con tubería pvc 10' codo, tubo, niple, pegamento. | Resuelta con OT | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Enrique Namuche | Enrique Namuche | supervisormantenimiento.trujillo1@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38395 | OT-27986 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-Cambio de 2 ventiladores a cooler de hielo | No | C%C1MARAS BT CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A125-12001030-0 } | A125-12001030-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2023-12-06 14:55 | 2023-12-06 14:52 | 2024-02-01 16:30 | 2024-02-01 16:07 | 2024-02-01 16:07 |  | Resuelta con OT | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
38396 |  | Cancelada | Correctivo Programado Baños | No | PISO { A124-0001002-EG } | A124-0001002-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHINCHA - MK/ PISO/ | 2023-12-06 14:56 | 2023-12-06 14:55 | 2024-01-15 15:46 | 2024-02-07 09:45 | 2024-02-07 09:45 | en baño de clientes damas se han levantado las mayólicas del piso, favor de derivar proveedor para su cotización | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | CHINCHA - MK ( 24107037 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 5
38397 |  | Abierta | 2 Islas de congelado - espejo roto | No | VITRINA REFRIGERADA CARNES { A120-30002341-0 } | A120-30002341-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CARNES/ | 2023-12-06 14:58 | 2023-12-06 14:55 | -- | -- | 2023-12-06 14:58 | Cambio de espejo de islas de congelado | 2 Islas de congelado - espejo roto | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | Plaza center | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma | mantenimiento.placita@plazavea.pe | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
38398 | OT-23959 | OT en Proceso | REPARACIÓN DE PUERTA DE ALMACÉN TEXTIL | No | PUERTAS VAIVEN { A125-16002885-0 } | A125-16002885-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-06 15:02 | 2023-12-06 14:59 | 2023-12-06 18:52 | -- | 2023-12-06 18:44 | Cambio de marco de puertas de almacén textil Cambio de cerradura | OT en Proceso | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Cesar David Quecaño Barrazueta | Cesar David Quecaño Barrazueta |  | Jonatan Fuentes |  | 3
38399 | OT-23979 | OT en Proceso | SS.GG-Suministro de acrílicos - canastas de pan | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION - PANADERIA { A125-31013596-0 } | A125-31013596-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION - PANADERIA/ | 2023-12-06 15:07 | 2023-12-06 15:00 | 2023-12-07 09:38 | -- | 2023-12-07 09:29 | Se requiere el suministro de acrílicos para 8 canastas de pan | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Mc Lenin Quiroz Machuca | Mc Lenin Quiroz Machuca | mantenimiento.primavera@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
38400 | OT-24592 | Resuelta con OT | Cambio de sensores de pasamano y rueda de pasamano de subida (02 juegos) | Si | TRAVOLATOR ESCALERAS MECANICAS - TRAVOLATOR { A125-34000981-0 } | A125-34000981-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ ESCALERAS MECANICAS - TRAVOLATOR/ | 2023-12-06 15:10 | 2023-12-06 15:09 | 2023-12-15 14:34 | 2023-12-18 18:08 | 2023-12-18 18:08 | Se requiere cambio de sensores de pasamano y rueda de pasamano de subida (02 juegos) | Resuelta con OT | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Juan Cornejo |  | 6
38401 |  | Cancelada | EMERGENCIA - Atoro de troncal trastienda | No | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010788-0 } | A125-35010788-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-06 15:11 | 2023-12-06 15:08 | -- | 2023-12-06 15:12 | 2023-12-06 15:12 |  | error de tienda | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jonatan Fuentes |  | 5
38402 | OT-23938 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Atoro de troncal trastienda | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009534-0 } | A125-35009534-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-06 15:14 | 2023-12-06 15:08 | 2023-12-06 15:26 | -- | 2023-12-26 11:47 |  | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38403 | OT-24392 | Resuelta con OT | Cambio de manija de puerta de camara de congelados | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000235-0 } | A125-33000235-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-06 15:17 | 2023-12-06 15:15 | 2023-12-14 00:00 | 2024-01-03 11:40 | 2024-01-03 11:40 | Se requiere cambio de manija de puerta de camara de congelados | Resuelta con OT | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | Luis Uchuya |  | 6
38404 | OT-23974 | OT en Revisión | rotura de zócalos en laboratorio frutas y verduras | No | PAREDES { A125-0004133-EG } | A125-0004133-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-06 15:20 | 2023-12-06 15:13 | 2023-12-07 08:43 | -- | 2024-01-15 15:01 | rotura de mayólicas en la parte baja de ingreso de la puerta del laboratorio | OT en Revisión | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mantenimiento VES | Mantenimiento VES |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38410 | OT-27417 | Resuelta con OT | itse reparación de la bomba de petróleo | No | BOMBA DE AGUA { A125-0001411-EG } | A125-0001411-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ BOMBA DE AGUA/ | 2023-12-06 16:00 | 2023-12-06 15:58 | 2024-01-27 08:00 | 2024-02-07 16:51 | 2024-02-07 16:51 | reparación de bomba de petróleo regularización realizado por Max servicio | Resuelta con OT | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
38411 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE REJILLA WIC DICIEMBRE | No | WIC { A124-0001551-EG } | A124-0001551-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ WIC/ | 2023-12-06 16:01 | 2023-12-06 16:01 | -- | -- | 2023-12-06 16:01 | Realizar el pintado de 50 rejillas metálicas de color blanco de los WICs. | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE REJILLA WIC DICIEMBRE | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
38412 |  | Cancelada | cambio de tuberias | No | BOMBA DE AGUA { A125-0001411-EG } | A125-0001411-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ BOMBA DE AGUA/ | 2023-12-06 16:05 | 2023-12-06 16:01 | -- | 2023-12-06 16:06 | 2023-12-06 16:06 | cambio de tuberías para llenar la bomba de petróleo, desde la bomba hasta el grupo electrógena |  | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Karolina Luna |  | 5
38413 | OT-27835 | OT en Proceso | itse cambio de tuberias de petroleo | No | BOMBA DE AGUA { A125-0001411-EG } | A125-0001411-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ BOMBA DE AGUA/ | 2023-12-06 16:12 | 2023-12-06 16:06 | 2024-02-01 08:00 | -- | 2024-01-31 07:00 | itse cambio de tuberías de petróleo realizado por max servicio | OT en Proceso | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Administrador Automático |  | 3
38415 |  | Abierta | Fiscalización municipal.se solicita con suma urgencia el cambio de 03 plancha de vitrina vitafiliadora de lineal de fiambres y frutas y verduras | No | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35009529-0 } | A125-35009529-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2023-12-06 16:15 | 2023-12-06 16:13 | -- | -- | 2023-12-06 16:15 |  | Fiscalización municipal.se solicita con suma urgencia el cambio de 03 plancha de vitrina vitafiliadora de lineal de fiambres y frutas y verduras | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
38418 | OT-23958 | OT en Revisión | CORRECTIVO - reemplazo de 09 juegos de garruchas de alta temperatura de 4" para coches NOVA | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA { A125-31012539-0 } | A125-31012539-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA/ | 2023-12-06 16:41 | 2023-12-06 16:03 | 2023-12-06 18:40 | -- | 2024-01-26 14:44 | - se requiere reemplazar 09 juegos de garruchas giratorias de 4" de alta temperatura, inoxidables (36 unidades) a 9 coches de panadería | OT en Revisión | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38419 | OT-24393 | Resuelta con OT | ITSE : panel csi con averia | No | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0000760-EG } | A125-0000760-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-06 17:03 | 2023-12-06 16:59 | 2023-12-14 00:00 | 2024-02-10 12:51 | 2024-02-10 12:51 | se requiere el formateo del panel de sci | Resuelta con OT | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38420 |  | Abierta | CORRECTIVO: BC Cooler caja 6 inoperativa | Si | BC COOLER ANTECAJA REFRIGERADA { A125-12000210-0 } | A125-12000210-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2023-12-06 17:18 | 2023-12-06 17:14 | -- | -- | 2023-12-06 17:18 | Se requiere Componentes para operatividad de caja 6 | CORRECTIVO: BC Cooler caja 6 inoperativa | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Daris Darlin Poicon Navarro |  | 1
38422 | OT-23955 | OT en Proceso | SSGG Urgente reparar el soporte del brazo metalico con punta metalica expuesta | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34002606-0 } | A125-34002606-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-06 17:40 | 2023-12-06 17:34 | 2023-12-06 18:28 | -- | 2023-12-06 18:19 | Urgente proveedor para cambiar y/o cortar puntas de la base metalica del soporte de la cadena del lineal de cajas. Cliente se raspo la pierna al pasar. | OT en Proceso | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Jonatan Fuentes |  | 3
38423 | OT-23954 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Soldadura de mesa de trabajo inox | No | MESAS { A125-31005865-0 } | A125-31005865-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ MESAS/ | 2023-12-06 18:03 | 2023-12-06 18:01 | 2023-12-06 18:14 | -- | 2023-12-10 15:21 |  | OT en Revisión | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38424 |  | Abierta | CORRECTIVO HORNO ROSTICERO RATIONAL | No | HORNO ELECTRICO { A125-0001555-EG } | A125-0001555-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2023-12-06 18:51 | 2023-12-06 18:21 | -- | -- | 2023-12-06 18:51 | UIRGENTE se requiere realizar el cambio de los siguientes componentes del horno Rational, carbonizacion en resistencia. 1.- Manguera siliconada de drenaje. 2.- Juego de mangueras de control de humedad. | CORRECTIVO HORNO ROSTICERO RATIONAL | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | 1
38425 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE COMPRESOR | No | COMPRESOR DE REFRIGERACION { A124-0001631-EG } | A124-0001631-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ COMPRESOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-06 19:00 | 2023-12-06 18:54 | -- | 2024-01-29 11:34 | 2024-01-29 11:34 | Se requiere Suministro e instalación de compresor MT de central de frio R-507 Marca: COPELAND SCROLL; Modelo: ZB114KCE-TW7-551; Serie: 12FC7416D |  | PIURA - MK ( 24107033 ) | Renzo Lazo Vidal | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
38427 | OT-23973 | OT en Revisión | Mantenimiento de Luces Sala de ventas | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002998-0 } | A125-34002998-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-06 19:47 | 2023-12-06 19:44 | 2023-12-07 08:37 | -- | 2023-12-19 11:10 |  | OT en Revisión | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Real Plaza V.M.T | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38428 |  | Abierta | INDECI Actualizacion de Fechas de Planos | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002999-0 } | A125-34002999-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-06 19:52 | 2023-12-06 19:48 | -- | -- | 2023-12-06 19:52 | Se solicita la Actualizacion de fechas de planos de la tienda. | INDECI Actualizacion de Fechas de Planos | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Real Plaza V.M.T | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
38429 |  | En espera de otra OT | Correctivos INDECI | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002999-0 } | A125-34002999-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-06 19:55 | 2023-12-06 19:52 | 2023-12-07 08:32 | -- | 2023-12-18 12:49 | Se solicita realizar trabajos Correctivos por INDECI. | En espera de otra OT | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Real Plaza V.M.T | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Raúl Quispe |  | 10
38430 | OT-23962 | OT en Revisión | EMERGENCIA - portón de recepción trabado, portón se salio de su riel | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-35013850-0 } | A125-35013850-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-06 20:18 | 2023-12-06 20:16 | 2023-12-06 20:28 | -- | 2023-12-10 15:20 |  | OT en Revisión | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38431 | OT-23970 | OT en Proceso | Correctivo -punto eléctrico para horno | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003039-0 } | A125-34003039-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-06 20:51 | 2023-12-06 20:48 | 2023-12-07 07:44 | -- | 2023-12-07 07:49 | Calidad se requiere la revisión del circuito eléctrico del horno eléctrico de sala de ventas corrección su apoyo | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Jesús Ugarte |  | 3
38434 | OT-23968 | OT en Proceso | EMERGENCIA Motor de succionnde agua cisterna no funciona | No | BOMBAS DE PRESION CONSTANTE { A125-0000142-EG } | A125-0000142-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ BOMBAS DE PRESION CONSTANTE/ | 2023-12-07 07:33 | 2023-12-07 07:27 | 2023-12-07 07:45 | -- | 2023-12-15 07:33 |  | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Jesús Ugarte |  | 3
38435 |  | Abierta | Corina ingreso tienda inoperativa | Si | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32002154-0 } | A125-32002154-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA PERLA - PVS/ CORTINAS DE AIRE/ | 2023-12-07 07:46 | 2023-12-07 07:44 | -- | -- | 2023-12-07 07:46 | MUNICIPALIDAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA DE AIRE 1.5 MT, INGRESO DE TIENDA | Corina ingreso tienda inoperativa | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | 1
38436 |  | Abierta | Correctivo Eje de moledora se encuentra torcido requiere rectificación y torneado de repuestos | Si | MOLEDORA DE CARNES MOLEDORA DE CARNE { A125-34002991-0 } | A125-34002991-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2023-12-07 08:02 | 2023-12-07 07:57 | -- | -- | 2023-12-07 08:02 | Moledora inoperativa eje torcido | Correctivo Eje de moledora se encuentra torcido requiere rectificación y torneado de repuestos | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
38438 |  | Abierta | CORRECTIVO - Cajas Inoperativas | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10000229-0 } | A125-10000229-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-07 08:17 | 2023-12-07 08:15 | -- | -- | 2023-12-07 08:17 | Se requiere respuestos para cajas inoperativas. | CORRECTIVO - Cajas Inoperativas | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Daris Darlin Poicon Navarro |  | 1
38439 | OT-24000 | OT en Revisión | PEC-Cambio de piso a balanza plataforma recepcion | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35012722-0 } | A125-35012722-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-07 08:36 | 2023-12-07 08:38 | 2023-12-07 12:11 | -- | 2024-02-01 14:01 | Es necesario cambiar el piso de balanza plataforma ya que se encuentra desprendido. | OT en Revisión | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38441 |  | Cancelada | Puerta de tango 2. Fallas al subir la puerta | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008743-0 } | A125-35008743-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-07 09:05 | 2023-12-07 08:57 | -- | 2023-12-12 08:48 | 2023-12-12 08:48 | Requiere la revisión del circuito eléctrico y cambio del contactor |  | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | Cristian Mamani Alatrista |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 5
38440 | OT-23977 | OT en Revisión | SSGG//CORRECTIVO//CAMBIO DE MAYOLICAS | No | PISOS { A125-0000058-EG } | A125-0000058-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ PISOS/ | 2023-12-07 09:05 | 2023-12-07 09:00 | 2023-12-07 09:27 | -- | 2023-12-26 09:15 | 15 mayolicas rotas y en mal estado en sala de ventas | OT en Revisión | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia | Harold Jose Alexander Esquen Valencia | mantenimiento.alamedasur@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38442 | OT-24690 | Resuelta con OT | PEC - TABOLAS | No | VITRINA DE COMIDAS CALIENTES { A125-30002956-0 } | A125-30002956-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ VITRINA DE COMIDAS CALIENTES/ | 2023-12-07 09:12 | 2023-12-07 09:10 | 2023-12-16 00:00 | 2023-12-30 12:07 | 2023-12-30 12:07 | SE REQUIERE CAMBIO A SISTEMA ELECTRICO DE 4 TABOLAS DEL DELIVEA | Resuelta con OT | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Juan Cornejo |  | 6
38443 | OT-23987 | OT en Revisión | CAMBIO DE 30 PISOS ROTOS Y FRAGUADO EN SALA DE VENTAS | Si | PISOS { A125-0000094-EG } | A125-0000094-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-07 09:17 | 2023-12-07 09:11 | 2023-12-07 10:10 | -- | 2023-12-21 10:28 | Se requiere el cambio urgente de 30 pisos rotos y fraguado en sala de ventas. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38444 |  | Abierta | Pec revisión de circuito diferencial con fuga a tierra | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000333-0 } | A125-13000333-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-07 09:30 | 2023-12-07 09:26 | -- | -- | 2023-12-07 09:30 | Revisión de circuito en el tablero TA 5 diferencial con fuga a tierra | Pec revisión de circuito diferencial con fuga a tierra | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Karolina Luna |  | 1
38450 | OT-24696 | Resuelta con OT | SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE Y CAMBIO DE ACEITE AL RACK DE FRIO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000802-0 } | A125-33000802-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-07 09:55 | 2023-12-07 09:53 | 2023-12-17 00:00 | 2024-02-14 21:42 | 2024-02-14 21:42 |  | Resuelta con OT | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38449 | OT-23985 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Urinario atorado sshh colaboradores | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009666-0 } | A125-35009666-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-07 09:55 | 2023-12-07 09:54 | 2023-12-07 10:06 | -- | 2023-12-13 11:48 |  | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38451 | OT-24166 | OT en Proceso | CORRECTIVO- Coche clientes inoperativos | Si | COCHES DE CLIENTES { A125-35014601-0 } | A125-35014601-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-07 09:58 | 2023-12-07 09:57 | 2023-12-08 22:07 | -- | 2023-12-08 21:57 | Se requiere cambio de garuchas y llantas desgastadas para coches de clientes. | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
38452 |  | Cancelada | HORNO DE POLLOS(NO CUENTA CON FAJAS) | No | HORNO RATIONAL HORNO ROSTICERO PARA POLLOS { A125-34003293-0 } | A125-34003293-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ HORNO ROSTICERO PARA POLLOS/ | 2023-12-07 10:12 | 2023-12-07 10:11 | -- | 2023-12-18 14:58 | 2023-12-18 14:58 | El horno rational de polleria no cuenta con fajas ademas de eso el ventilador no esta funcionando de manera correcta |  | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alex Jhordy Orbegoso Omonte | Alex Jhordy Orbegoso Omonte |  | Alex Jhordy Orbegoso Omonte |  | 5
38454 | OT-24165 | OT en Revisión | SSGG - Cambio de 02 luminarias en techo alto sala de venta | No | LUMINARIAS { A125-37011700-0 } | A125-37011700-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-07 10:17 | 2023-12-07 10:16 | 2023-12-08 22:05 | -- | 2024-01-16 15:17 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38455 | OT-26581 | Resuelta con OT | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PV-PRO HVAC | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003019-0 } | A125-32003019-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 10:29 | 2023-12-07 10:25 | 2024-01-16 00:00 | 2024-02-08 10:56 | 2024-02-08 10:56 |  | Resuelta con OT | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
38456 |  | Abierta | laboratorio de frutas .- cambio de ventilador evaporador ( sistema de frio) | Si | C%C1MARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000742-0 } | A125-33000742-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ LABORATORIO/ | 2023-12-07 10:36 | 2023-12-07 10:31 | -- | -- | 2023-12-07 10:36 | laboratorio de frutas .- cambio de ventilador evaporador ( sistema de frio) | laboratorio de frutas .- cambio de ventilador evaporador ( sistema de frio) | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | 1
38457 |  | Cancelada | Mantenimiento Preventivo-Regularización: Mantenimiento de maquina reempacadora. | No | MAQUINA EMPAQUETADORA { A124-0001412-EG } | A124-0001412-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ MAQUINA EMPAQUETADORA/ | 2023-12-07 10:39 | 2023-12-07 10:24 | -- | 2023-12-22 11:47 | 2023-12-22 11:47 | Se requiere mantenimiento preventivo de la maquina reempacadora, servicio por regularización empresa REFROST SOLUTION Fecha de ejecución 01/12/23 |  | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | mantenimiento.huancayo@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38459 | OT-27987 | Resuelta con OT | rack de frio .- cambio de motor ventilador del condesador del rack frio alimentario y cambio diferencial | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001569-0 } | A125-33001569-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-07 10:40 | 2023-12-07 10:36 | 2024-02-01 16:30 | 2024-02-01 18:57 | 2024-02-01 18:57 | rack de frio .- cambio de motor ventilador del condesador del rack frio alimentario y cambio diferencial | Resuelta con OT | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
38460 |  | Cancelada | Reparación de vitafiladora de frutas y verduras | No | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35013651-0 } | A125-35013651-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2023-12-07 10:41 | 2023-12-07 10:38 | -- | 2023-12-07 10:54 | 2023-12-07 10:54 |  | error al escribir | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 5
38461 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE ESCALERAS | Si | ESCALERA { A124-0002112-EG } | A124-0002112-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ ESCALERA/ | 2023-12-07 10:49 | 2023-12-07 10:47 | -- | -- | 2023-12-07 10:49 | FABRICACION Y CAMBIO DE ULTIMO PELDANO EN 6 ESCALERAS DE PISO DE VENTAS | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE ESCALERAS | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 1
38462 |  | Cancelada | Reparación vitafiladora laboratorio de carnes | No | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35013651-0 } | A125-35013651-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2023-12-07 10:50 | 2023-12-07 10:50 | -- | 2023-12-07 10:53 | 2023-12-07 10:53 |  | error al escribir | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 5
38463 | OT-27390 | OT en Proceso | CALIDAD - Reparación de vitafiladora de frutas y verduras | No | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35013651-0 } | A125-35013651-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2023-12-07 10:55 | 2023-12-07 10:54 | 2024-01-25 00:00 | -- | 2024-01-25 17:43 |  | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Administrador Automático |  | 3
38464 | OT-27391 | OT en Proceso | CALIDAD - Reparación vitafiladora laboratorio de carnes | No | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35013651-0 } | A125-35013651-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2023-12-07 10:58 | 2023-12-07 10:57 | 2024-01-25 00:00 | -- | 2024-01-25 17:52 |  | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Administrador Automático |  | 3
38465 | OT-24375 | Resuelta con OT | Correctivo Programado-Regularización: Zincado de 50 bandejas de piso de ventas | No | PISO { A124-0001424-EG } | A124-0001424-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ PISO/ | 2023-12-07 11:04 | 2023-12-07 10:41 | 2023-12-13 18:31 | 2023-12-15 16:57 | 2023-12-15 16:57 | Se requiere zincado de 50 bandejas de piso de ventas servicio por regularización por la empresa REFROST SOLUTION Fecha de ejecución 28/09/23 | Resuelta con OT | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | mantenimiento.huancayo@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38466 | OT-24374 | Resuelta con OT | Correctivo programado-Regularizacion: Zincado de 50 de bandejas de piso de ventas | No | PISO { A124-0001424-EG } | A124-0001424-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ PISO/ | 2023-12-07 11:08 | 2023-12-07 11:06 | 2023-12-13 18:30 | 2023-12-15 16:57 | 2023-12-15 16:57 | Se requiere el zincado de 50 bandejas de piso de ventas servicio por regularización de la empresa REFROST SOLUTION Fecha de servicio 07/11/23 | Resuelta con OT | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | mantenimento.huancayo@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38469 | OT-24118 | OT en Proceso | SSGG-PEC-Cambio de interruptor del horno rational | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008048-0 } | A125-35008048-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-07 11:17 | 2023-12-07 11:09 | 2023-12-08 08:36 | -- | 2023-12-08 08:27 | Se solicita el cambio del un interruptor diferencial de 4 x 40amp 25mamp y un interruptor termomagnética de 3 x 32amp | OT en Proceso | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | Augusto Vargas |  | 3
38471 |  | Cancelada | POR PREVENTIVO: OBSERVACIONES DE CÁMRAS DE FRÍO | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000326-0 } | A125-33000326-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-07 11:19 | 2023-12-07 11:08 | -- | 2024-01-04 07:16 | 2024-01-04 07:16 | SE REQUIERE CAMBIAR BASES DE MOTRES VENTILADORES DEL EVAPORADOR DE LA CÁMRA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS / CAMBIAR DOS MOTORES VENTILADORES DEL EVAPRADOR DE LA CÁMARA REFRIGERADA DE PANADERÍA / NIVELAR BANDEJA DE DESFOGUE DE LA CÁMARA DE CONGELADORES DE HELADOS, YA QUE SE ENCUENTRA BLOQUEADO DE HIELO Y LOS MOTORES VENTILADORES ESTÁ VIBRANDO. |  | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 5
38470 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CUARTO DE TABLEROS | Si | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0001309-EG } | A124-0001309-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2023-12-07 11:19 | 2023-12-07 11:04 | -- | 2023-12-07 16:01 | 2023-12-07 16:01 | LIMPIEZA DE CUARTO DE TABLEROS LIMPIEZA DE FILTROS DE TABLEROS |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 4
38472 | OT-25063 | Resuelta con OT | SSGG .- CALIDAD .- reparacion de 4 vitrinas auto contenidas de frio del deli vea | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE SALAD BAR { A125-30002116-0 } | A125-30002116-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE SALAD BAR/ | 2023-12-07 11:22 | 2023-12-07 11:18 | 2023-12-16 00:00 | 2023-12-22 12:38 | 2023-12-22 12:38 | SSGG .- CALIDAD .- reparacion de 4 vitrinas auto contenidas de frio del deli vea | Resuelta con OT | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Juan Cornejo |  | 6
38473 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CONTROL DE ILUMINACION | Si | LUMINARIAS { A124-0001303-EG } | A124-0001303-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ LUMINARIAS/ | 2023-12-07 11:29 | 2023-12-07 11:24 | -- | 2023-12-07 16:02 | 2023-12-07 16:02 | LIMPIEZA DE TABLEROS DE CONTROL DE ILUMINACION |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 4
38474 |  | Abierta | Correctivo - extractores de aire | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32002454-0 } | A125-32002454-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-07 11:33 | 2023-12-07 11:31 | -- | -- | 2023-12-07 11:33 | Calidad se requiere el cambio de contactores y dos reley para los extractores de sala de ventas | Correctivo - extractores de aire | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Mantenimiento Asia |  | 1
38475 | OT-23998 | OT en Proceso | EMERGENCIA Robo de medidor de agua pv la placita | No | PISOS { A125-0004094-EG } | A125-0004094-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-07 11:35 | 2023-12-07 11:34 | 2023-12-07 11:46 | -- | 2023-12-07 11:36 |  | OT en Proceso | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
38476 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - GRUPO ELECTROGENO | Si | GRUPO ELECTROGENO { A124-0001301-EG } | A124-0001301-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-07 11:37 | 2023-12-07 11:33 | -- | 2023-12-07 16:23 | 2023-12-07 16:23 | LIMPIEZA DE AREA |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 4
38479 | OT-24373 | Resuelta con OT | Correctivo programado-Regularización: Reparación de filtración en almacén de limpieza de SAYS | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001406-EG } | A124-0001406-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-07 11:46 | 2023-12-07 11:11 | 2023-12-13 18:28 | 2023-12-15 16:57 | 2023-12-15 16:57 | Reparación de filtración en el almacén de limpieza de SAYS regularización con la empresa REFROST SOLUTION Fecha de servicio: 19/07/23 | Resuelta con OT | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Luis Flores | Luis Flores | mantenimiento.huancayo@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38478 | OT-24394 | OT en Proceso | CORRECTIVO UMAS PV GRIFO KIO | No | UMA UE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE { A125-32002024-0 } | A125-32002024-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE/ | 2023-12-07 11:46 | 2023-12-07 11:45 | 2023-12-14 00:00 | -- | 2023-12-14 04:53 |  | OT en Proceso | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Administrador Automático |  | 3
38480 |  | Abierta | CORRECTIVO - UPS BACKUP | Si | GABINETES { A125-0003478-EG } | A125-0003478-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ GABINETES/ | 2023-12-07 11:50 | 2023-12-07 11:40 | -- | -- | 2023-12-07 11:50 | Se requiere reemplazo de Ups inoperativo | CORRECTIVO - UPS BACKUP | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Daris Darlin Poicon Navarro |  | 1
38481 | OT-24099 | Resuelta con OT | RESORTE DE OPERADOR DE CABINA | Si | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34003109-0 } | A125-34003109-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ ASCENSOR/ | 2023-12-07 11:54 | 2023-12-07 11:53 | 2023-12-08 08:35 | 2023-12-21 18:10 | 2023-12-21 18:10 | FABRICACION DE RESORTE DE CABINA | Resuelta con OT | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Victor Omar Torres Alata | Victor Omar Torres Alata |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 6
38482 | OT-24155 | OT en Proceso | SSGG - FISCALIZACION SANITARIA MODIFICAR ESTRUCTURA | Si | PAREDES { A125-0001236-EG } | A125-0001236-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ PAREDES/ | 2023-12-07 11:57 | 2023-12-07 11:49 | 2023-12-08 15:04 | -- | 2023-12-08 14:54 | SE REQUIERE FABRICAR UNA ESTRUCTURA DE DRYWALL Y PUERTA NUEVA PARA EL DUCTO DEL MONTA PLATOS Y PINTADO LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS INTERNAS. | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Augusto Vargas |  | 3
38484 | OT-26602 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - Sellado de filtración de techo | Si | TECHO { A124-0001259-EG } | A124-0001259-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ TECHO/ | 2023-12-07 12:09 | 2023-12-07 12:03 | 2024-01-16 11:45 | 2024-01-27 07:56 | 2024-01-27 07:56 | filtración de agua en sala de venta por traga luz pasillo de pañales. | Resuelta con OT | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Eddy Vasquez |  | 6
38483 | OT-24372 | Resuelta con OT | Correctivo Programado-Regularización: Reparación de tubería y trampa de lavadero de FLC | No | LABORATORIO DE FRIO { A124-0001380-EG } | A124-0001380-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2023-12-07 12:09 | 2023-12-07 11:58 | 2023-12-13 18:26 | 2023-12-15 16:58 | 2023-12-15 16:58 | Reparación de tubería y trampa de lavadero de FLC regularización por la empresa REFROST SOLUTION Fecha de ejecución: 05/08/23 | Resuelta con OT | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Luis Flores | Luis Flores | mantenimiento.huancayo@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38485 | OT-27382 | OT en Revisión | CORRECTIVO PROGRAMADO - PORTON DE INGRESO PEATONAL DE ESTACIONAMIENTO | No | PORTONES { A124-0001650-EG } | A124-0001650-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ PORTONES/ | 2023-12-07 12:10 | 2023-12-07 12:04 | 2024-01-26 19:00 | -- | 2024-02-17 07:11 | SE REQUIERE REALIZAR CORRECTIVO DE PORTON DE INGRESO PEATONAL DE ESTACIONAMIENTO DE TIENDA YA QUE ESTA DESCUADRADO Y RIELES NO PERMOTEN EL ABRIR Y CERRAR DIFICULTANDO EL INGRESO DE PERSONAL DE TIENDA APERTURA Y CIERRE. | OT en Revisión | PIURA - MK ( 24107033 ) | Renzo Lazo Vidal | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | ROMAX (Cesar Grados){*} |  | 8
38486 | OT-24164 | OT en Revisión | Se solicita la instalación de temporizadores en la sala de ventas | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-38002031-0 } | A125-38002031-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-07 12:11 | 2023-12-07 12:02 | 2023-12-08 21:58 | -- | 2024-01-15 16:54 | Se solicita la imstalacion de temporisadores en la sala de ventas de la tienda para bajar la iluminacion ya que hay demasiada iluminacion en la tienda y colocar las luces intercaladas | OT en Revisión | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | David Yampier Aquino Vasquez | JUAN CARLOS GALARRETA |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38487 | OT-24154 | OT en Proceso | SSGG - FISCALIZACIÓN SANITARIA SELLADO DE VENTANAS | Si | PAREDES { A125-0001236-EG } | A125-0001236-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ PAREDES/ | 2023-12-07 12:13 | 2023-12-07 11:56 | 2023-12-08 15:03 | -- | 2023-12-08 14:53 | rEALIZAR EL CERRAMIENTO DE LAS VENTANAS QUE DAN HACIA EL INTERIOR POR QUE INGRESO DE SUCIEDAD TAPAR CON PLANCHAS SUPER BOOR SEGUNDO PISO | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Augusto Vargas |  | 3
38488 |  | Abierta | PEC- Cambio de controlador de camara FERMENTADORA | Si | CAMARA FERMENTADORA CAMARA DE FERMENTACION { A125-34001018-0 } | A125-34001018-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CAMARA DE FERMENTACION/ | 2023-12-07 12:16 | 2023-12-02 12:13 | -- | -- | 2023-12-07 12:16 | PEC- Cambio de controlador de camara fermentadora por recalentamiento y funcionamiento intermitente | PEC- Cambio de controlador de camara FERMENTADORA | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
38489 | OT-24371 | Resuelta con OT | Correctivo Programado-Regularización: Instalación de protectores de columna en RM | No | PARED { A124-0001426-EG } | A124-0001426-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ PARED/ | 2023-12-07 12:23 | 2023-12-07 12:15 | 2023-12-13 18:25 | 2023-12-15 16:58 | 2023-12-15 16:58 | Instalación de protectores de columna de RM regularización de servicio por la empresa REFROST SOLUTION Fecha de servicio: 05/08/23 | Resuelta con OT | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | mantenimiento.huancayo@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38491 | OT-24153 | OT en Proceso | SSGG - FISCALIZACIÓN SANITARIA DESCASCARO TECHOS | Si | TECHOS { A125-0001240-EG } | A125-0001240-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ TECHOS/ | 2023-12-07 12:30 | 2023-12-07 12:12 | 2023-12-08 15:02 | -- | 2023-12-08 14:53 | SE REQUIERE DESCASCARO DEL TECHO Y PINTADO DE VARIAS AREAS IGUAL PAREDES PRIMERO Y SEGUNDO PISO. | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Augusto Vargas |  | 3
38493 |  | Abierta | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO UPS EN EL ÁREA DE SISTEMAS | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35000230-0 } | A125-35000230-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-07 12:36 | 2023-12-07 12:30 | -- | -- | 2023-12-07 12:36 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO UPS EN EL ÁREA DE SISTEMAS | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | Michael Frank Quispe Inza |  | 1
38492 |  | Abierta | VENTILADOR WEIGUANG 800 YWF6D-800S-180/75-B1/380V-50/60HZ | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000895-0 } | A125-33000895-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-07 12:36 | 2023-12-07 12:35 | -- | -- | 2023-12-07 12:36 |  | VENTILADOR WEIGUANG 800 YWF6D-800S-180/75-B1/380V-50/60HZ | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | 1
38494 | OT-24152 | OT en Proceso | SSGG - FISCALIZACIÓN SANITARIA PINTADO DE ESTRUCTURA | Si | TECHOS { A125-0001240-EG } | A125-0001240-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ TECHOS/ | 2023-12-07 12:37 | 2023-12-07 12:30 | 2023-12-08 15:01 | -- | 2023-12-08 14:51 | SE TIENE QUE PINTAR LA ESTRUCTURA DE METAL DEL ALMACEN DEL SEGUNDO PISO | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Augusto Vargas |  | 3
38495 |  | Abierta | VITRINA REFRIGERADA | No | VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO { A125-30003349-0 } | A125-30003349-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO/ | 2023-12-07 12:38 | 2023-12-07 12:37 | -- | -- | 2023-12-07 12:38 | Se requiere el cambio de equipo frío a caliente en vitrina refrigerada | VITRINA REFRIGERADA | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jean Pierre Gavancho Arias |  | 1
38497 | OT-26933 | OT en Revisión | Cambio de burlete-camara de congelados | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001874-0 } | A125-33001874-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-07 12:39 | 2023-12-07 12:34 | 2024-01-20 00:00 | -- | 2024-02-15 20:59 | Cambio de burlete-camara de congelados | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | KLIMATIC (Mario Klauer){*} |  | 8
38496 | OT-24162 | OT en Revisión | SSGG - Cambio de lona, cenefa, enderezamiento de estructura metálica, pintado en base y acabado epoxico | No | TECHOS { A125-0000881-EG } | A125-0000881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-07 12:39 | 2023-12-07 12:37 | 2023-12-08 20:33 | -- | 2024-01-16 15:06 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38498 | OT-28811 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-Fuga de gas refrigerante en rack de frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001102-0 } | A125-33001102-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-07 12:41 | 2023-12-07 12:39 | 2024-02-12 12:41 | 2024-02-15 14:45 | 2024-02-15 14:45 |  | Resuelta con OT | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38501 |  | Abierta | LUCES QUEMADAS EN MULTIPUERTAS DE CONGELADOS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002444-0 } | A125-30002444-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-07 12:43 | 2023-12-07 12:40 | -- | -- | 2023-12-07 12:43 | SE REQUIERE EL RESTABLECIMIENTO DE LAS LUMINARIAS EN MULTIPUERTAS DE HAMBURGUESAS , ESTAMOS EN CAMPAÑA | LUCES QUEMADAS EN MULTIPUERTAS DE CONGELADOS | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alex Jhordy Orbegoso Omonte | Alex Jhordy Orbegoso Omonte |  | Alex Jhordy Orbegoso Omonte |  | 1
38500 | OT-24044 | OT en Revisión | SSGG - PINTADO Y MASILLADO DE PARED INGRESO RAMPA VEHICULAR DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE | No | PAREDES { A125-0000876-EG } | A125-0000876-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-07 12:43 | 2023-12-07 12:42 | 2023-12-07 14:28 | -- | 2024-01-16 15:05 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38503 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE ESTRUCTURA INTERNA DE RAMPA N°03 Y CAMBIO DE PULSADOR CON CARCASA | No | RAMPA HIDRAULICA { A124-0001859-EG } | A124-0001859-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ RAMPA HIDRAULICA/ | 2023-12-07 12:49 | 2023-12-07 12:29 | -- | -- | 2023-12-07 12:49 | se requiere pintar la parte interna de la estructura de la rampa N°03 y cambiar la botonera con su caja hermética. el trabajo debe ser de amanecida. tipo de pintura epoxica para la humedad constante. base epoxica y acabado epoxico gris. | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE ESTRUCTURA INTERNA DE RAMPA N°03 Y CAMBIO DE PULSADOR CON CARCASA | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 1
38504 | OT-24043 | OT en Revisión | SSGG - FABRICACION E INSTALACION DE LETRAS ACRILICAS FALTANTES (T-O-D-O - C-U-E-S - I ) EN LUXALOM DE AV. BOLOGNESI | No | FACHADA { A125-0000873-EG } | A125-0000873-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ FACHADA/ | 2023-12-07 12:50 | 2023-12-07 12:47 | 2023-12-07 14:25 | -- | 2024-01-19 11:11 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38506 |  | Abierta | Cambio de valvula selonoide | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000319-0 } | A125-30000319-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-07 12:52 | 2023-12-07 12:43 | -- | -- | 2023-12-07 12:52 |  | Cambio de valvula selonoide | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Henry Acevedo De La Cruz |  | 1
38505 |  | Abierta | camara de congelados | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000992-0 } | A125-33000992-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-07 12:52 | 2023-12-07 12:50 | -- | -- | 2023-12-07 12:52 | se requiere cambio de sonda de aire de cámara BT del segundo nivel | camara de congelados | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Henry Adrian Inga Silva | Henry Adrian Inga Silva |  | Henry Adrian Inga Silva |  | 1
38508 |  | Abierta | REGULARIZACION: CAMBIO DE BATERIA DE UPS | No | GABINETES { A125-0000714-EG } | A125-0000714-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ GABINETES/ | 2023-12-07 12:54 | 2023-12-07 12:51 | -- | -- | 2023-12-07 12:54 | PERTEL. | REGULARIZACION: CAMBIO DE BATERIA DE UPS | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Raul Antony Huaman Parejas | Raul Antony Huaman Parejas |  | Raul Antony Huaman Parejas |  | 1
38509 |  | Cancelada | CAMBIO DE BATERIA DE BOMBA CONTRA INCENDIO | Si | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-0001144-EG } | A125-0001144-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-07 12:56 | 2023-12-07 12:49 | -- | 2023-12-07 13:10 | 2023-12-07 13:10 | Se necesita cambio de batería de bomba contra incendio ETNA | Buenas se cancela ticket por tema de que es para tema de adquisiciones y no de fractal la compra de una batería para bomba contra incendio. | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | MARIO Ore vargas |  | Abel Anthony Espirilla Flores |  | 5
38510 |  | Abierta | TÁBOLA CALIENTE BAÑO MARIA | No | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-30000453-0 } | A125-30000453-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2023-12-07 13:05 | 2023-12-07 13:04 | -- | -- | 2023-12-07 13:05 | SE REQUIEREN 3 RESISTENCIA DE TÁBOLA CALIENTE BAÑO MARIA | TÁBOLA CALIENTE BAÑO MARIA | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jean Pierre Gavancho Arias |  | 1
38512 |  | Abierta | RACK DE FRÍO ALIMENTARIO N°1 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000188-0 } | A125-12000188-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-07 14:28 | 2023-12-07 14:23 | -- | -- | 2023-12-07 14:28 | SE REQUIERE CAMBIAR CONTACTOR DEL TABLERO DE CONTROL DEL RACK DE FRIO ALIMENTARIO N°1, YA QUE SE ENCONTRÓ QUEMADO UNOS DE LOS CONTACTORES DE UN COMPRESOR. | RACK DE FRÍO ALIMENTARIO N°1 | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
38514 |  | En espera de otra OT | SSGG - se requiere reforzar los parachoques de todo el lineal de frescos | No | PISOS { A125-0003012-EG } | A125-0003012-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ PISOS/ | 2023-12-07 14:31 | 2023-12-07 14:26 | 2023-12-07 15:24 | -- | 2023-12-18 17:49 |  | En espera de otra OT | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | 10
38513 | OT-24161 | OT en Revisión | Calidad -Correctivo - cambio de luminaria en sala de ventas | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008721-0 } | A125-35008721-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-07 14:31 | 2023-12-07 14:27 | 2023-12-08 20:03 | -- | 2024-01-19 18:43 | Calidad se requiere cambio de luminaria de los caños de sala de ventas Par 30 28 la cantidad de 32 unidades su observación de Herman peroni | OT en Revisión | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38515 | OT-27497 | Resuelta con OT | Suministro de gas refrigerante R-22 para rack de frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000386-0 } | A125-33000386-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-07 14:35 | 2023-12-07 14:34 | 2024-01-26 00:00 | 2024-02-03 21:30 | 2024-02-03 21:30 |  | Resuelta con OT | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38516 | OT-24045 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Reparar techo de draywal | No | TECHOS { A125-0000280-EG } | A125-0000280-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ TECHOS/ | 2023-12-07 14:46 | 2023-12-07 14:42 | 2023-12-07 14:58 | -- | 2024-01-12 10:24 |  | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38517 | OT-24047 | OT en Revisión | Ssgg-indeci-soldado y reparación de jaula de merma | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTAS CORREDIZA { A125-35010063-0 } | A125-35010063-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PUERTAS CORREDIZA/ | 2023-12-07 14:48 | 2023-12-07 14:46 | 2023-12-07 15:20 | -- | 2023-12-26 12:12 | Ssgg-indeci-soldado y reparación de 4 jaulas de merma en trastienda | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38518 | OT-24046 | OT en Revisión | Requiere soldar plancha estriada de piso de almacén x huecos q hay en varios puntos | Si | PISOS { A125-0002694-EG } | A125-0002694-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ PISOS/ | 2023-12-07 14:57 | 2023-12-07 14:43 | 2023-12-07 15:13 | -- | 2024-01-19 18:22 | Es importante ya que presenta huecos en varios lados | OT en Revisión | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38519 | OT-24071 | OT en Revisión | CORRECTIVO: BOMBA SUMERGIBLE ESTA INOPERATIVA | Si | BOMBA DE AGUA { A125-34004064-0 } | A125-34004064-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUNO - PVH/ BOMBA DE AGUA/ | 2023-12-07 14:58 | 2023-12-07 13:34 | 2023-12-07 15:50 | -- | 2023-12-10 15:24 | solicitado por KEVIN CHAVEZ MACHACA -bomba sumergible requiere mantenimiento preventivo, asi como tambien tablerode control con su alimentacion electrica | OT en Revisión | PUNO - PVH ( 20102051 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Wolfgang Edgar Ponze Valencia | KEVIN CHAVEZ MACHACA | mantenimiento.puno@plazavea.com | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38521 | OT-25528 | Resuelta con OT | SG - Detectores de humo | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0003717-EG } | A125-0003717-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-07 15:13 | 2023-12-07 15:11 | 2023-12-30 00:00 | 2024-02-06 06:10 | 2024-02-06 06:10 | se requiere cambiar los detectores siguientes 1. DH - 30, Base y cabezal 2. DH - 121, Base y cabezal 3. DT - Base y cabezal | Resuelta con OT | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Angel Castillo Ruiz |  | Milton Flores |  | 6
38522 | OT-25946 | OT en Proceso | CORRECTIVO HVAC LOS OLIVOS | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003013-0 } | A125-32003013-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 15:17 | 2023-12-07 15:17 | 2024-01-06 00:00 | -- | 2024-01-06 08:34 |  | OT en Proceso | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Administrador Automático |  | 3
38525 |  | Cancelada | EMERGENCIA FILTRACION EN CCTV | No | TECHOS { A125-0000670-EG } | A125-0000670-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ TECHOS/ | 2023-12-07 15:21 | 2023-12-07 15:16 | -- | 2023-12-14 15:17 | 2023-12-14 15:17 |  | se cancela por error de generacion | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 5
38524 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO-REGULARIZACION-LAMINADO DE VENTANAS. | No | PARED { A124-0001510-EG } | A124-0001510-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ PARED/ | 2023-12-07 15:21 | 2023-12-07 15:05 | -- | 2024-01-17 13:37 | 2024-01-17 13:37 | TRABAJO SE EJECUTO EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO TODO CONFORME. |  | ICA - MK ( 24107038 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | César Muñoz | César Muñoz |  | Eddy Vasquez |  | 5
38527 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - UMA01 CAMBIO DE SOBRE BANDEJA, NIVELACION DE GAS Y GUARDAS DE VENTILADOR | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 15:30 | 2023-12-07 15:28 | -- | -- | 2023-12-07 15:30 |  | SSGG - CALIDAD - UMA01 CAMBIO DE SOBRE BANDEJA, NIVELACION DE GAS Y GUARDAS DE VENTILADOR | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
38528 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE ARMAFLEX, PRESURIZACION Y GUARDAS DE VENTILADOR | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 15:33 | 2023-12-07 15:32 | -- | -- | 2023-12-07 15:33 |  | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE ARMAFLEX, PRESURIZACION Y GUARDAS DE VENTILADOR | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
38529 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE VENTILADOR UC | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 15:34 | 2023-12-07 15:33 | -- | -- | 2023-12-07 15:34 |  | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE VENTILADOR UC | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
38530 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - UMA 04 CAMBIO DE 01 COMPRESOR, CONTACTORES, PRESURIZACION, MOTOR UE CORTOCIRCUITO | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 15:35 | 2023-12-07 15:34 | -- | -- | 2023-12-07 15:35 |  | SSGG - CALIDAD - UMA 04 CAMBIO DE 01 COMPRESOR, CONTACTORES, PRESURIZACION, MOTOR UE CORTOCIRCUITO | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
38531 |  | Cancelada | SSGG - CALIDAD - UMA 05 CAMBIO DE 01 COMPRESOR, CONTACTORES, PRESURIZACION, MOTOR UE CORTOCIRCUITO | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 15:36 | 2023-12-07 15:36 | -- | 2023-12-07 15:37 | 2023-12-07 15:38 |  | ERROR AL ESCRIBIR | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 5
38532 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - UMA 05 CAMBIO DE THERMOSTATO, NIVELACION DE GAS Y GUARDAS DE VENTILADOR | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 15:39 | 2023-12-07 15:38 | -- | -- | 2023-12-07 15:39 |  | SSGG - CALIDAD - UMA 05 CAMBIO DE THERMOSTATO, NIVELACION DE GAS Y GUARDAS DE VENTILADOR | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
38533 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD -UMA 06 CAMBIO DE SOBREBANDEJA Y GUARDAS DE VENTILADOR | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 15:40 | 2023-12-07 15:39 | -- | -- | 2023-12-07 15:40 |  | SSGG - CALIDAD -UMA 06 CAMBIO DE SOBREBANDEJA Y GUARDAS DE VENTILADOR | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
38534 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - UMA 07 NIVELACION DE GAS Y CAMBIO DE GUARDAS DE VENTILADOR | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 15:41 | 2023-12-07 15:40 | -- | -- | 2023-12-07 15:41 |  | SSGG - CALIDAD - UMA 07 NIVELACION DE GAS Y CAMBIO DE GUARDAS DE VENTILADOR | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
38535 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - UMA 08 CAMBIO DE SOBRE BANDEJA Y GUARDAS DE VENTILADOR | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 15:43 | 2023-12-07 15:41 | -- | -- | 2023-12-07 15:43 |  | SSGG - CALIDAD - UMA 08 CAMBIO DE SOBRE BANDEJA Y GUARDAS DE VENTILADOR | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
38536 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE SOBRE BANDEJA, RECTIFICACION DE DRENAJE Y GUARDAS DE VENTILADOR | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 15:44 | 2023-12-07 15:44 | -- | -- | 2023-12-07 15:44 |  | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE SOBRE BANDEJA, RECTIFICACION DE DRENAJE Y GUARDAS DE VENTILADOR | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
38537 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE SOBREBANDEJA | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 15:45 | 2023-12-07 15:45 | -- | -- | 2023-12-07 15:45 |  | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE SOBREBANDEJA | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
38539 | OT-28296 | OT en Proceso | SSGG .- CALIDAD .- ROFTOP 02 REQUIRE EL CAMBIO DE FAJAS | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001623-0 } | A125-32001623-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-07 15:52 | 2023-12-07 15:46 | 2024-02-06 00:00 | -- | 2024-02-06 07:50 |  | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Administrador Automático |  | 3
38540 |  | Abierta | SSGG .- CALIDAD .- UMA 04 SE ENCUENTRA INOPERTIVA ( CAMBIO DE COMPRESOR ,, CAMBIO ELECTRICO ) | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003667-0 } | A125-32003667-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 15:57 | 2023-12-07 15:52 | -- | -- | 2023-12-07 15:57 | SSGG .- CALIDAD .- UMA 04 SE ENCUENTRA INOPERTIVA ( CAMBIO DE COMPRESOR ,,CAMBIO ELECTRICO ) | SSGG .- CALIDAD .- UMA 04 SE ENCUENTRA INOPERTIVA ( CAMBIO DE COMPRESOR ,, CAMBIO ELECTRICO ) | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | 1
38541 |  | Abierta | SSGG .- CALIDAD .- UMA 05 SE ENCUENTRA INOPERTIVA ( CAMBIO DE COMPRESOR ,,CAMBIO ELECTRICO ) | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003667-0 } | A125-32003667-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-07 15:58 | 2023-12-07 15:56 | -- | -- | 2023-12-07 15:58 | SSGG .- CALIDAD .- UMA 05 SE ENCUENTRA INOPERTIVA ( CAMBIO DE COMPRESOR ,,CAMBIO ELECTRICO ) | SSGG .- CALIDAD .- UMA 05 SE ENCUENTRA INOPERTIVA ( CAMBIO DE COMPRESOR ,,CAMBIO ELECTRICO ) | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | 1
38542 |  | Abierta | requiere buscar fuga de refrigerante en el coler de la caja 14; kit de arranque inoperativo | Si | BC COOLER REFRIGERADO { A122-130000048-0 } | A122-130000048-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-07 16:01 | 2023-12-07 15:58 | -- | -- | 2023-12-07 16:01 | requiere buscar fuga de refrigerante en el coler de la caja 14 y reparacion; kit de arranque inoperativo | requiere buscar fuga de refrigerante en el coler de la caja 14; kit de arranque inoperativo | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Héctor Capcha / Arturo Robles | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | 1
38543 | OT-24159 | OT en Revisión | SSGG - CAMBIO DE GARRUCHAS | No | ESCALERAS { A125-16002898-0 } | A125-16002898-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-07 16:02 | 2023-12-07 15:33 | 2023-12-08 15:43 | -- | 2024-01-19 18:42 | Se requiere el cambio de 3 juegos de garruchas de 4x2" , todas las con freno para escaleras tipo avión de 6 pasos | OT en Revisión | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38545 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION DE SERVICIO - GASFITERIA | No | BAÑOS { A124-0001155-EG } | A124-0001155-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-07 16:24 | 2023-12-07 16:19 | -- | 2024-01-15 20:23 | 2024-01-15 20:23 | GASFITERIA SSHH PERSONAL Y CLIENTES ,MANTENIMIENTO DE INODOROS SUMINISTRO Y CAMBIO D EMBOLOS SSHH PERSONAL. EMPRESA SPYA 04/08/2023 |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 5
38546 |  | En espera de otra OT | SSGG CALIDAD -REPARACION DE LOS PARLANTES | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000333-0 } | A125-13000333-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-07 16:25 | 2023-12-07 16:24 | 2023-12-08 10:57 | -- | 2024-02-05 15:55 | Reparación de los parlantes en la zona de trastienda | En espera de otra OT | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Augusto Vargas |  | 10
38547 | OT-25024 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION DE SERVICIO - CAMBIO DE BURLETE. | No | PORTONES { A124-0001145-EG } | A124-0001145-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ PORTONES/ | 2023-12-07 16:29 | 2023-12-07 16:25 | 2023-12-22 19:00 | -- | 2024-01-27 08:15 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE BURLETE EN LOS PORTONES DE INGRESO VEHICULAR RM . PROVEEDOR SPYA 23/08/23 | OT en Proceso | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 3
38548 | OT-25023 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION DE SERVICIO - TRABAJOS DE GASFITERIA | No | BAÑOS { A124-0001155-EG } | A124-0001155-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-07 16:35 | 2023-12-07 16:32 | 2023-12-22 19:00 | -- | 2024-01-27 08:16 | ATENCION POR EMERGENCIA REPARACION DE SSHH DESATORO DE INODORO EN SSHH CLIENTES DESATORO DE LA RED DE DUCHASA Y LAVADERO DE PERSONAL VARONES PROVEEDOR SPYA 15/08/2023 | OT en Proceso | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 3
38551 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION DE SERVICIO - EMERGENCIA | No | PORTONES { A124-0001145-EG } | A124-0001145-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ PORTONES/ | 2023-12-07 16:55 | 2023-12-07 16:52 | -- | 2023-12-22 11:46 | 2023-12-22 11:46 | EMERGENCIA EN PORTON VEHICULAR REPARACION DE PORTON INGRESO VEHICULAR PROVEEDORES RM PROVEEDOR SPYA 02/08/2023 |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38552 | OT-24460 | Resuelta con OT | itse: detector de humo con averia | No | DETECTORES DE HUMO { A125-0000751-EG } | A125-0000751-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ DETECTORES DE HUMO/ | 2023-12-07 16:59 | 2023-12-07 16:52 | 2023-12-14 00:00 | 2024-02-10 12:48 | 2024-02-10 12:48 | se requiere el cambio de un detector de humo nro 22 cuarto publicidad ( dañado ) | Resuelta con OT | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38553 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION DE SERVICIO - REPARACION CON SOLDADURA | No | PORTONES { A124-0001145-EG } | A124-0001145-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ PORTONES/ | 2023-12-07 17:00 | 2023-12-07 16:56 | -- | 2023-12-22 11:46 | 2023-12-22 11:46 | REPARACION CON SOLDADURA A LAS BISAGRAS DE PORTON EN INGRESO VEHICULAR RM SUMINISTRO DE BISAGRAS. PROVEEDOR SPYA 24/07/2023 |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38554 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION DE SERVICIO - REPARACION DE PALET DE MADERA | No | ACCESORIOS PMI { A124-0001139-EG } | A124-0001139-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2023-12-07 17:04 | 2023-12-07 17:01 | -- | 2023-12-22 11:45 | 2023-12-22 11:45 | SE REALIZA REPARACION DE PALETS DE MADERA,PROVEEDOR SPYA 12/07/2023 |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38556 | OT-27013 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - DESATORO DE INODORO | Si | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001994-EG } | A124-0001994-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-07 17:13 | 2023-12-07 17:06 | 2024-01-22 13:07 | 2024-01-31 22:45 | 2024-01-31 22:45 | DESATORO DE INODORO DE SS.HH. COLABORADORES VARONES. PRESENTA REBALSE DE AGUA Y RESIDUOS Y GENERA MAL OLOR QUE LLEGA A OFICINAS Y COMEDOR ADYACENTES. | Resuelta con OT | SULLANA - MK ( 24107008 ) | MAKRO SUPERMAYORISTA | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38557 | OT-24098 | OT en Revisión | SSGG: Instalación de cerco protector de redes CI | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0000591-EG } | A125-0000591-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-07 17:34 | 2023-12-07 17:26 | 2023-12-07 19:36 | -- | 2024-01-04 11:57 | Instalación de cerca protectora de Red Principal de Agua Contra Incendios, ubicado en el Manifold. - 13 metros lineales x 3 metros de alto - Puerta de ingreso | OT en Revisión | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38558 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - SELLADORA | Si | MAQUINA EMPAQUETADORA { A124-0001328-EG } | A124-0001328-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ MAQUINA EMPAQUETADORA/ | 2023-12-07 17:42 | 2023-12-07 17:41 | -- | 2023-12-07 17:43 | 2023-12-07 17:43 | Reparación de tomacorrientes |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 4
38559 | OT-24097 | OT en Revisión | EMERGENCIA - ANCLAJE DE GONDOLA | No | GONDOLAS { A125-0000857-EG } | A125-0000857-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ GONDOLAS/ | 2023-12-07 19:08 | 2023-12-07 19:05 | 2023-12-07 19:23 | -- | 2024-01-22 09:59 |  | OT en Revisión | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38561 |  | En espera de otra OT | SSGG - se requiere el anclaje al piso de la gondola de sala de venta y la fijacion de las bases de las gondolas de sala de venta | No | GONDOLAS { A125-0003010-EG } | A125-0003010-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ GONDOLAS/ | 2023-12-07 21:16 | 2023-12-07 21:13 | 2023-12-08 09:38 | -- | 2023-12-18 17:51 |  | En espera de otra OT | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | 10
38562 |  | En espera de otra OT | SSGG - se requiere la reparacion del marco de la puerta del almacen de abarrotes | No | PAREDES { A125-0003011-EG } | A125-0003011-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-07 21:19 | 2023-12-07 21:18 | 2023-12-08 09:37 | -- | 2023-12-18 17:51 |  | En espera de otra OT | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | 10
38563 |  | En espera de otra OT | SSGG - se requiere el cambio de garruchas a una escalera de almacen de abarrotes | No | ESCALERAS { A125-0003007-EG } | A125-0003007-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-07 21:21 | 2023-12-07 21:20 | 2023-12-08 09:35 | -- | 2023-12-18 17:54 |  | En espera de otra OT | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | 10
38564 |  | En espera de otra OT | SSGG - se requiere la fabricacion y ijstalacion de tapas de metal para el techo de los murales de lacteos | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-30000299-0 } | A125-30000299-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2023-12-07 21:23 | 2023-12-07 21:22 | 2023-12-08 09:26 | -- | 2023-12-18 17:55 |  | En espera de otra OT | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | 10
38565 |  | Cancelada | instalacion / cambio de luces en vitrinas de sala de ventas 4 islas (carnes, pollos , fiabres , pasteles,) | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CARNES { A125-30002086-0 } | A125-30002086-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CARNES/ | 2023-12-07 21:34 | 2023-12-07 21:31 | -- | 2023-12-07 21:34 | 2023-12-07 21:34 | cotizar en campo |  | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | 5
38566 |  | Abierta | CORRECTIVO : VITRINAS DE FRIO ALIMENTARIO 4 ISLAS REQUIEREN CAMBIO DE LUMINARIAS LED | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CARNES { A125-30002086-0 } | A125-30002086-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CARNES/ | 2023-12-07 21:36 | 2023-12-07 21:35 | -- | -- | 2023-12-07 21:36 | COTIZAR EN CAMPO | CORRECTIVO : VITRINAS DE FRIO ALIMENTARIO 4 ISLAS REQUIEREN CAMBIO DE LUMINARIAS LED | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | 1
38572 | OT-27988 | Resuelta con OT | RECARGA DE GAS R-22- CAMBIO DE 02 VALVULAS TIPO BOLA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000499-0 } | A125-30000499-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-08 05:30 | 2023-12-08 05:28 | 2024-02-01 16:30 | 2024-02-01 18:58 | 2024-02-01 18:58 |  | Resuelta con OT | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
38573 |  | Cancelada | Luces de tienda apagadas, problemas con tablero eléctrico | Si | TABLEROS { A125-0002696-EG } | A125-0002696-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ TABLEROS/ | 2023-12-08 06:34 | 2023-12-08 06:30 | -- | 2023-12-08 09:17 | 2023-12-08 09:17 | No prende las luces de pasillos de tienda, se reviso y reseteo pero no prenden, tienen 220v pero no prenden |  | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes |  | 5
38577 | OT-24112 | OT en Revisión | EMERGENCIA -PASILLOS DE TIENDA SIN ILUMINACION | No | LUMINARIAS { A125-37011766-0 } | A125-37011766-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ LUMINARIAS/ | 2023-12-08 07:20 | 2023-12-08 07:19 | 2023-12-08 08:22 | -- | 2023-12-15 15:07 |  | OT en Revisión | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38578 | OT-24113 | OT en Proceso | EMERGENCIA FILTRACION DE TRONCAL AGUA | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010805-0 } | A125-35010805-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-08 07:56 | 2023-12-08 07:55 | 2023-12-08 08:27 | -- | 2024-02-01 16:00 |  | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Jesús Ugarte |  | 3
38581 |  | Cancelada | EMERGENCIA - FILTRACION EN TIENDA | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001616-EG } | A125-0001616-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-08 09:38 | 2023-12-08 09:37 | -- | 2023-12-08 10:07 | 2023-12-08 10:07 |  | se cancela atención de emergencia , jefe de manto juan cornejo indica que esta en garantía | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 5
38582 |  | Abierta | EMERGENCIAS - PROBLEMAS CON BOMBAS DE AGUA | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000978-EG } | A125-0000978-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-08 10:11 | 2023-12-08 10:07 | -- | -- | 2023-12-08 10:11 |  | EMERGENCIAS - PROBLEMAS CON BOMBAS DE AGUA | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
38583 | OT-24657 | Resuelta con OT | EMERGENCIA: SUMINISTRO Y RECARGA DE 04 BOTELLAS DE GAS REFRIGERANTE R-22 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001177-0 } | A125-33001177-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-08 10:13 | 2023-12-08 10:10 | 2023-12-16 09:00 | 2023-12-18 11:39 | 2023-12-18 11:39 |  | Resuelta con OT | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Walter Varillas |  | 6
38584 | OT-24133 | OT en Proceso | EMERGENCIA ATORO CANALETAS | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35013619-0 } | A125-35013619-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-08 10:56 | 2023-12-08 10:56 | 2023-12-08 12:43 | -- | 2023-12-08 12:33 |  | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
38585 | OT-27578 | Resuelta con OT | EMERGENCIA PROBLEMAS EN TABLERO CON DIFERENCIAL | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35000511-0 } | A125-35000511-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-08 11:16 | 2023-12-08 11:16 | 2024-01-27 21:06 | 2024-02-15 14:50 | 2024-02-15 14:50 |  | Resuelta con OT | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38587 | OT-24132 | OT en Revisión | EMERGENCIA FILTRACION SUMIDERO | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009666-0 } | A125-35009666-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-08 12:24 | 2023-12-08 12:24 | 2023-12-08 12:35 | -- | 2024-01-29 14:03 |  | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38590 | OT-24158 | OT en Revisión | SSGG REPARACIÓN ESCALERA | Si | ESCALERAS { A125-37013938-0 } | A125-37013938-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ ESCALERAS/ | 2023-12-08 13:25 | 2023-12-08 13:23 | 2023-12-08 15:40 | -- | 2024-01-19 18:40 | SE REQUIERE REPARACIÓN DE LA ESCALERA DE 6 PASOS QUE SE ENCUENTRA ESCALERA DE RECEPCIÓN SE MUEVE TODO | OT en Revisión | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38594 | OT-24662 | Resuelta con OT | EMERGENCIA: MURAL DE FRUTAS Y VERDURAS REQUIERE EL CAMBIO DE UN VENTILADOR Y DE BORNERAS | No | VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-9000531-0 } | A125-9000531-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2023-12-08 13:50 | 2023-12-08 13:44 | 2023-12-19 10:51 | 2024-01-15 13:03 | 2024-01-15 13:03 |  | Resuelta con OT | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
38603 |  | Abierta | EMERGENCIA - bomba de agua inoperartiva | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003062-EG } | A125-0003062-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ PROCERES - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-08 14:25 | 2023-12-08 14:24 | -- | -- | 2023-12-08 14:25 |  | EMERGENCIA - bomba de agua inoperartiva | PROCERES - PVS ( 25103028 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
38605 |  | Abierta | CORRECTIVO- Se requiere reparación de fuga de pistones 1 y 2, y cambio de bisagras, eje y plancha | No | PLATAFORMA HIDRAULICA PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A125-34002152-0 } | A125-34002152-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2023-12-08 16:00 | 2023-12-08 15:56 | -- | -- | 2023-12-08 16:00 |  | CORRECTIVO- Se requiere reparación de fuga de pistones 1 y 2, y cambio de bisagras, eje y plancha | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | 1
38606 |  | Abierta | CORRECTIVO - se requiere cambio de pulsador de llamada | No | ASCENSOR { A125-0000019-EG } | A125-0000019-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ ASCENSOR/ | 2023-12-08 16:02 | 2023-12-08 16:01 | -- | -- | 2023-12-08 16:02 |  | CORRECTIVO - se requiere cambio de pulsador de llamada | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | 1
38607 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - MONTACARGA TOYOTA FRENOS INOPERATIVO | No | MONTACARGA { A124-0000421-EG } | A124-0000421-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-08 16:43 | 2023-12-08 16:37 | -- | 2023-12-08 16:59 | 2023-12-08 17:00 | El equipo Montacarga Toyota quedo con los frenos inoperativo |  | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 961280726 | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | Coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 5
38608 | OT-24160 | OT en Revisión | EMERGENCIA - corto circuito en tomacorriente de lineal de cajas | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003070-0 } | A125-34003070-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-08 16:56 | 2023-12-08 16:54 | 2023-12-08 17:51 | -- | 2023-12-10 14:09 |  | OT en Revisión | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38612 |  | Abierta | SSGG- PV EL AGUSTINO- REPARACIÓN DE PROTECTOR DE REBANADORA DE EMBUTIDOS | Si | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-14001948-0 } | A125-14001948-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2023-12-09 01:51 | 2023-12-09 01:48 | -- | -- | 2023-12-09 01:51 | Se requiere reparación de protector de cuchilla de rebanadora de embutidos, se encuentra rota. | SSGG- PV EL AGUSTINO- REPARACIÓN DE PROTECTOR DE REBANADORA DE EMBUTIDOS | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Hector Elvis Varela Palomino |  | 1
38619 | OT-24709 | Resuelta con OT | Reparacion de fuga, suministro y recarga de Refrigerante R22 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000012-0 } | A125-12000012-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-09 06:18 | 2023-12-09 06:18 | 2023-12-17 00:00 | 2024-02-10 12:37 | 2024-02-10 12:37 |  | Resuelta con OT | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38620 | OT-24658 | Resuelta con OT | Suministro y recarga de Refrigerante R507 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000672-0 } | A125-33000672-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-09 06:19 | 2023-12-09 06:19 | 2023-12-16 09:00 | 2023-12-16 15:05 | 2023-12-16 15:05 |  | Resuelta con OT | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Walter Varillas |  | 6
38621 |  | Abierta | EMERGENCIA - 2 UMAS con fuga de agua en sala de ventas | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001826-0 } | A125-32001826-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-09 08:09 | 2023-12-09 08:08 | -- | -- | 2023-12-09 08:09 |  | EMERGENCIA - 2 UMAS con fuga de agua en sala de ventas | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
38622 | OT-24168 | OT en Revisión | EMERGENCIA - red de drenaje atorado | No | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010770-0 } | A125-35010770-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-09 08:30 | 2023-12-09 08:29 | 2023-12-09 09:17 | -- | 2023-12-10 14:08 |  | OT en Revisión | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38623 | OT-24184 | OT en Revisión | REPARACIÓN DE TRAMPA DE GRASA | Si | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010770-0 } | A125-35010770-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-09 08:35 | 2023-12-09 08:26 | 2023-12-09 12:51 | -- | 2023-12-10 14:10 | SSGG - REPARACIÓN DE TRAMPA DE GRASA EN MAL ESTADO | OT en Revisión | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38624 |  | Abierta | EMERGENCIA - horno rational inoperativo | Si | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003511-0 } | A125-34003511-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-09 09:11 | 2023-12-09 09:09 | -- | -- | 2023-12-09 09:11 | HORNO RATIONAL INOPERATIVO SE ALARMA CONSTANTEMENTE | EMERGENCIA - horno rational inoperativo | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 980795045 | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Esteban Moran Rivera | Carlos Esteban Moran Rivera | MANTENIMIENTO.CHOSICA@PLAZAVEA.PE | Carlos Esteban Moran Rivera |  | 1
38625 | OT-24177 | OT en Revisión | EMERGENCIA - colocación de llave de paso de agua, en dely vea ya que había roto en la noche | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002224-EG } | A125-0002224-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-09 09:14 | 2023-12-09 09:12 | 2023-12-09 10:25 | -- | 2024-01-30 19:03 |  | OT en Revisión | JULIACA - PVH ( 25102044 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38626 | OT-24232 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE ARMELLA DE PUERTA DE SALIDA DE CLIENTES | No | PORTONES { A124-0002322-EG } | A124-0002322-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PORTONES/ | 2023-12-09 09:38 | 2023-12-09 09:37 | 2023-12-12 19:00 | 2023-12-15 16:59 | 2023-12-15 16:59 | SE REQUIERE CON URGENCIA LA REPARACIÓN CON SOLDADURA DE ARMELLA DE PUERTA DE SALIDA DE CLIENTES. | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Eddy Vasquez |  | 6
38628 |  | Abierta | CORRECTIVO - se requiere cambio de 16 palets, cambio de 7 peines tanto superior e inferior . | Si | TRAVOLATOR { A125-0003238-EG } | A125-0003238-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ TRAVOLATOR/ | 2023-12-09 09:42 | 2023-12-09 09:39 | -- | -- | 2023-12-09 09:42 |  | CORRECTIVO - se requiere cambio de 16 palets, cambio de 7 peines tanto superior e inferior . | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | david aquino vasquez |  | Juan Carlos Galarreta Bravo |  | 1
38629 | OT-29451 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - PUENTES DE CELDA, PERNOS DE BORNERA Y CAMBIO DE CLAXON. | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0002353-EG } | A124-0002353-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-09 09:45 | 2023-12-09 09:43 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 10:25 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE 6 PUENTES DE CELDA, CAMBIO DE 12 PERNOS DE BORNES DE BATERIA Y SE REQUIERE EL CAMBIO DE CLAXON APILADOR # 02. | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Administrador Automático |  | 3
38630 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE BATERIA DE TRANSPALET | No | BATERIA DE TRANSPALETA { A124-0002361-EG } | A124-0002361-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ BATERIA DE TRANSPALETA/ | 2023-12-09 09:47 | 2023-12-09 09:46 | -- | -- | 2023-12-09 09:47 | SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA BATERIA DE TRANSPALLET. | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE BATERIA DE TRANSPALET | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
38631 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE CUBO DE CELDAS | No | BATERIA DE APILADOR { A124-0002354-EG } | A124-0002354-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ BATERIA DE APILADOR/ | 2023-12-09 09:50 | 2023-12-09 09:49 | -- | -- | 2023-12-09 09:50 | SE REQUIERE LA REPARACIÓN DEL CUBO DE BATERIAS AL MOMENTO PRESENTA FUGA DE AGUA Y SE ENCUENTRA PICADO. | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE CUBO DE CELDAS | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
38632 |  | Abierta | EMERGENCIA - panel contraincendios alarmado | No | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35004710-0 } | A125-35004710-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-09 10:01 | 2023-12-09 10:00 | -- | -- | 2023-12-09 10:01 |  | EMERGENCIA - panel contraincendios alarmado | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
38633 |  | Abierta | SG - aire acondicionado | Si | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32002376-0 } | A125-32002376-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2023-12-09 10:12 | 2023-12-09 10:09 | -- | -- | 2023-12-09 10:12 | se requiere la revision de los termostatos y la verificación de evaporadores del área de havanna. | SG - aire acondicionado | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Angel Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
38635 | OT-24183 | OT en Revisión | EMERGENCIA - riel de portón de ingreso de mercaderia roto | No | PUERTAS { A125-0002528-EG } | A125-0002528-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-09 11:44 | 2023-12-09 11:43 | 2023-12-09 12:39 | -- | 2023-12-22 09:57 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38636 |  | Abierta | PERDIDA DE EXTRACCIÓN EN CAMPANAS | Si | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32001030-0 } | A125-32001030-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-09 13:13 | 2023-12-09 13:07 | -- | -- | 2023-12-09 13:13 | Campanas de extracción área pollería y freidora extracción muy debil | PERDIDA DE EXTRACCIÓN EN CAMPANAS | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia | Harold Jose Alexander Esquen Valencia |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia |  | 1
38637 |  | Abierta | SSG - Reparación de estractor de freidora | Si | DUCTOS DE EXTRACCI%D3N CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-35003726-0 } | A125-35003726-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-09 13:22 | 2023-12-09 13:17 | -- | -- | 2023-12-09 13:22 | SSG - Reparación de estractor de aire en freidora | SSG - Reparación de estractor de freidora | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
38638 | OT-24185 | OT en Proceso | EMERGENCIA - atoro en drenaje | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001616-EG } | A125-0001616-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-09 14:02 | 2023-12-09 14:01 | 2023-12-09 14:27 | -- | 2024-01-29 11:03 |  | OT en Proceso | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Fhrancys López Riva |  | 3
38639 | OT-24714 | OT en Proceso | Se requiere cambio de traductor en el mural de congelados urgente, ya que no llega a temperatura | Si | VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30002942-0 } | A125-30002942-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2023-12-09 14:05 | 2023-12-09 14:02 | 2023-12-17 00:00 | -- | 2023-12-17 04:15 | Es urgente ya que los productos se están descongelando Epta proveedor reviso | OT en Proceso | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Administrador Automático |  | 3
38640 | OT-24712 | OT en Revisión | SSG- Cambio de valvula de expanción en esquinero de isla de fiambres | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30001252-0 } | A125-30001252-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-09 14:21 | 2023-12-09 14:18 | 2023-12-17 00:00 | -- | 2024-02-07 09:54 | SSG- Cambio de valvula de expanción en esquinero de isla de fiambres mas carga de 3 botellas de refrigerante | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
38641 |  | Abierta | SSG - Repararado de horno rational | No | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34001067-0 } | A125-34001067-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-09 15:30 | 2023-12-09 15:03 | -- | -- | 2023-12-09 15:30 | SSG - Repararado de horno rational: - Cambio de sonda nucleo. - juego completo de portafiltros + 1 kit de cartuchos sedimento y cambón activado - Filtro de aire - Barra led izquierda derecha - Cable bus - Burlete de puerta - manómetro - Generador de pulsos | SSG - Repararado de horno rational | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
38642 |  | Abierta | correctivo- cambio de cable de traccion | No | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34001771-0 } | A125-34001771-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ ASCENSOR/ | 2023-12-09 15:46 | 2023-12-09 15:44 | -- | -- | 2023-12-09 15:46 | correctivos en ascsensores de tienda | correctivo- cambio de cable de traccion | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 980795045 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Esteban Moran Rivera | Carlos Esteban Moran Rivera | mantenimiento.chosica@plazavea.pe | Carlos Esteban Moran Rivera |  | 1
38643 | OT-24209 | OT en Proceso | SSGG---ESCALERA TIPO AVION DE ALMACEN ABARROTES REQUIERE CAMBIO DE RUEDAS(frenos no cumplen su función) | No | ESCALERAS { A125-35000084-0 } | A125-35000084-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-09 16:06 | 2023-12-09 15:59 | 2023-12-11 08:56 | -- | 2023-12-11 08:47 |  | OT en Proceso | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Jesús Ugarte |  | 3
38644 |  | Abierta | CAMBIO DE PORCELANATO | No | PISOS { A125-0002181-EG } | A125-0002181-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-09 16:09 | 2023-12-09 16:07 | -- | -- | 2023-12-09 16:09 | SE REALIZO EL CAMBIO DE PORCELANATO EN SALA DE VENTAS | CAMBIO DE PORCELANATO | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jean Pierre Gavancho Arias |  | 1
38645 |  | Abierta | MANTENIMIENTO Y PINTADO EN CUARTO DE BASURA | No | PAREDES { A125-0002180-EG } | A125-0002180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-09 16:11 | 2023-12-09 16:10 | -- | -- | 2023-12-09 16:11 | SE REALIZO EL MANTENIMIENTO Y PINTADO EN CUARTO DE BASURA | MANTENIMIENTO Y PINTADO EN CUARTO DE BASURA | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jean Pierre Gavancho Arias |  | 1
38646 |  | Abierta | REPARACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA Y DEAGUE DE LAVADERO DE HOMBRES_BAÑO COLABORADORES (adicional) | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002185-EG } | A125-0002185-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-09 16:12 | 2023-12-09 16:12 | -- | -- | 2023-12-09 16:12 | SE REALIZO LA REPARACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA Y DEAGUE DE LAVADERO DE HOMBRES_BAÑO COLABORADORES (adicional) | REPARACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA Y DEAGUE DE LAVADERO DE HOMBRES_BAÑO COLABORADORES (adicional) | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jean Pierre Gavancho Arias |  | 1
38647 |  | Abierta | REPARACIÓN SANITARIA DE DESCARGA PLUVIAL Y LAVAMOPA | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002185-EG } | A125-0002185-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-09 16:13 | 2023-12-09 16:13 | -- | -- | 2023-12-09 16:13 | SE REALIZO LA REPARACIÓN SANITARIA DE DESCARGA PLUVIAL Y LAVAMOPA | REPARACIÓN SANITARIA DE DESCARGA PLUVIAL Y LAVAMOPA | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jean Pierre Gavancho Arias |  | 1
38648 | OT-24710 | Resuelta con OT | EMERGENCIA: SUMINISTRO Y RECARA DE DOS BOTELLAS DE GAS REFRIGERANTE CO2 PARA EL SISTEMA DE FRÍO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001588-0 } | A125-33001588-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-09 18:35 | 2023-12-09 18:32 | 2023-12-17 00:00 | 2024-01-29 11:01 | 2024-01-29 11:01 |  | Resuelta con OT | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
38649 | OT-27577 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - Trastienda sin energía | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35002364-0 } | A125-35002364-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-09 19:46 | 2023-12-09 19:40 | 2024-01-27 21:06 | 2024-02-15 14:58 | 2024-02-15 14:58 |  | Resuelta con OT | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38655 | OT-24711 | Resuelta con OT | EMERGENCIA- cambio de manguera de traxoil en compresor Bt #02 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001588-0 } | A125-33001588-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-10 07:34 | 2023-12-10 07:32 | 2023-12-17 00:00 | 2024-02-01 16:30 | 2024-02-01 16:30 |  | Resuelta con OT | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
38657 | OT-24188 | OT en Revisión | SSGG - VARANDA DE ESCALERA INESTABLE | Si | ESCALERAS { A125-37015492-0 } | A125-37015492-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-10 10:04 | 2023-12-10 10:05 | 2023-12-10 11:33 | -- | 2024-02-12 17:59 | Baranda de escalera de ingreso de personal inestable. | OT en Revisión | San Miguel - PVH ( 25102136 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38658 |  | Abierta | EMERGENCIA - Atoro de red en trastienda | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010139-0 } | A125-35010139-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-10 10:19 | 2023-12-10 10:17 | -- | -- | 2023-12-10 10:19 |  | EMERGENCIA - Atoro de red en trastienda | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jonatan Fuentes |  | 1
38659 | OT-24208 | OT en Proceso | (SS.GG) calidad - CAMBIO DE 05 PORCELANATOS GRES DENTRO DE CAMARA CONGELADOS CARNES | Si | PISOS { A125-0003792-EG } | A125-0003792-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ PISOS/ | 2023-12-10 10:42 | 2023-12-10 10:34 | 2023-12-11 08:14 | -- | 2023-12-11 08:04 |  | OT en Proceso | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Jordan Jose Cabos Fernandez | Jordan Jose Cabos Fernandez |  | Jesús Ugarte |  | 3
38660 |  | Abierta | EMERGENCIA - Recarga de gas R22 al sistema de AA. | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003019-0 } | A125-32003019-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-10 11:05 | 2023-12-10 10:58 | -- | -- | 2023-12-10 11:05 |  | EMERGENCIA - Recarga de gas R22 al sistema de AA. | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jonatan Fuentes |  | 1
38662 | OT-24193 | OT en Revisión | EMERGENCIA - RETIRO DE TABLA EN EQUIPO DE FRIO | No | MUEBLES DE TIENDA MESA DE EXHIBICION { A125-37012804-0 } | A125-37012804-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ MESA DE EXHIBICION/ | 2023-12-10 15:55 | 2023-12-10 15:50 | 2023-12-10 16:06 | -- | 2023-12-11 09:28 | Par poder revisar falla en el controlador | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38663 | OT-24659 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-Suministro de gas refrigerante r-22 para rack de frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000438-0 } | A125-33000438-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-10 17:58 | 2023-12-10 17:55 | 2023-12-16 09:00 | 2023-12-18 11:38 | 2023-12-18 11:38 |  | Resuelta con OT | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Walter Varillas |  | 6
38664 | OT-26960 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - PROBLEMAS EN TABLERO EN LINEAL DE CAJAS | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003070-0 } | A125-34003070-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-10 18:07 | 2023-12-10 18:06 | 2024-01-21 18:39 | 2024-02-07 16:07 | 2024-02-07 16:07 |  | Resuelta con OT | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
38665 | OT-24280 | Resuelta con OT | EMERGENCIA: VENTILADOR DE UNIDAD CONDENSADORA DE LA CÁMARA DE CARNES CONGELADAS SE ENCUENTRA AVERIADA | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001866-0 } | A125-33001866-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-11 01:09 | 2023-12-11 01:03 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-18 11:40 | 2023-12-18 11:40 |  | Resuelta con OT | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Walter Varillas |  | 6
38668 |  | Cancelada | zona 27 puerta de emergencia lado de contralor inoperativa | No | CAÑETE - MK { A124-1-24107018 } | A124-1-24107018 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ | 2023-12-11 02:31 | 2023-12-11 02:30 | -- | 2023-12-11 09:20 | 2023-12-11 09:20 | zona 27 puerta de emergencia lado de contralor inoperativa |  | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | SIISTEC (Elmer Ramírez){*} | SIISTEC (Elmer Ramírez){*} |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38673 | OT-24207 | OT en Revisión | SSGG SE NECESITA EL SUMINISTRO DE PARANTE METÁLICO PARA GÓNDOLA DE PAPEL HIGIENICO Y REFORZAR CON SOLDADURA LAS MALLAS DE ALMACÉN DE BAZAR. | Si | GONDOLAS { A125-0000803-EG } | A125-0000803-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ GONDOLAS/ | 2023-12-11 07:56 | 2023-12-11 07:54 | 2023-12-11 08:10 | -- | 2023-12-22 10:25 | SOLICITADO POR EL GERENTE DE TIENDA. | OT en Revisión | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38674 | OT-24227 | OT en Proceso | SSGG - Reparación de piso poroso en trastienda | No | PISOS { A125-0003809-EG } | A125-0003809-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-11 08:02 | 2023-12-11 07:57 | 2023-12-11 09:50 | -- | 2023-12-11 09:41 | Reparación de piso poroso en trastienda - OBSERVACION DE AUDITORIA DE TRASTIENDA | OT en Proceso | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Jesús Ugarte |  | 3
38675 | OT-25632 | OT en Revisión | SSG - Instalación de 3 puntos de datos | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0001274-EG } | A125-0001274-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-11 08:07 | 2023-12-11 07:59 | 2024-01-02 12:33 | -- | 2024-01-19 15:45 | Instalación de 3 puntos de datos en ex tópico ( 2 para pc y 1 para impresora) | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38676 |  | Cancelada | Instalación de 5 tomas de energía estabilizadas | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0001274-EG } | A125-0001274-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-11 08:12 | 2023-12-11 08:09 | -- | 2023-12-11 08:16 | 2023-12-11 08:16 | Instalación de 5 tomas de energía estabilizadas y 2 normales para computadoras eh impresora |  | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 5
38677 | OT-25503 | Resuelta con OT | SSG G.- SEGURIDAD .- PANEL DE SISTEMA CONTRA INCENDIO SE ENCUENTRA ALARMADO, REPARACION DE DETECTOR DE HUMO | No | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35005829-0 } | A125-35005829-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-11 08:16 | 2023-12-11 08:11 | 2023-12-29 00:00 | 2024-02-14 21:50 | 2024-02-14 21:50 | SSG G.- SEGURIDAD .- PANEL DE SISTEMA CONTRA INCENDIO SE ENCUENTRA ALARMADO, REPARACION DE DETECTOR DE HUMO | Resuelta con OT | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38678 | OT-24223 | OT en Revisión | SSG - Instalación de tomas de energía estabilizadas para 2 pc y una impresora en ex tópico | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0001274-EG } | A125-0001274-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-11 08:20 | 2023-12-11 08:16 | 2023-12-11 09:39 | -- | 2024-01-15 17:40 | SSG - Instalación de 5 tomas de energía estabilizadas y 2 normales para 2 pc asi como una impresora en ex tópico | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38679 |  | Abierta | Vitrina cooler de carnes necesita adicionar bandejas | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000771-0 } | A125-9000771-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-11 08:25 | 2023-12-11 08:21 | -- | -- | 2023-12-11 08:25 | Vitrina de carnes auticontenido necesita adicionar 4 bandejas más ...para poder colocar más mercadería. | Vitrina cooler de carnes necesita adicionar bandejas | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar VELARDE |  | Jose Jesus Salinas Pacheco |  | 1
38680 | OT-24692 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - FUGA DE GAS EN RACK DE CONGELADOS Y RECARGA DE CO2 EN RACK DE CONGELADOS | No | WIC { A124-0000455-EG } | A124-0000455-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ WIC/ | 2023-12-11 08:43 | 2023-12-11 08:39 | 2023-12-17 00:00 | 2024-01-31 22:49 | 2024-01-31 22:49 | SE SOLICITA LA RECARGA DE GAS CO2 EN RACK DE CONGELADOS ASI MISMO LA UBICACION DE LA FUGA Y PERDIDA DE GAS EN RACK DE CONGELADOS | Resuelta con OT | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | supervisormantenimiento.arequipa2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38681 |  | Abierta | Correctivo programado | No | AIRE ACONDICIONADO { A124-0000979-EG } | A124-0000979-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHINCHA - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-11 08:57 | 2023-12-11 08:52 | -- | -- | 2023-12-11 08:57 | Equipo de aire acondicionado de la orina de RM presenta el siguiente error de falla de sensor de temperatura, favor de derivar con la empresa encargada del MP Frioelectro | Correctivo programado | CHINCHA - MK ( 24107037 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Fredy De la Cruz | Fredy De la Cruz |  | Fredy De la Cruz |  | 1
38683 | OT-24743 | OT en Proceso | CAMBIO DE MOTO VENTILADOR EN VITRINA DE CONGELADOS | Si | VITRINAS FRIO AUTOCONTENIDO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002451-0 } | A125-30002451-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-11 08:58 | 2023-12-11 08:57 | 2023-12-18 00:00 | -- | 2023-12-18 08:10 | Se requiere el cambio de un motoventilador para vitrina de congelados | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Administrador Automático |  | 3
38682 | OT-24216 | OT en Proceso | Fiscalización municipal. Se solicita con suma urgencia la instalación de planchas en techo de recepción y pintado | No | TECHOS { A125-0002126-EG } | A125-0002126-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ TECHOS/ | 2023-12-11 08:58 | 2023-12-11 08:57 | 2023-12-11 09:19 | -- | 2023-12-11 09:10 |  | OT en Proceso | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Jesús Ugarte |  | 3
38686 | OT-24236 | OT en Proceso | Fiscalización municipal. Se solicita la instalación de muro en lineal de pastelería por defensa municipal | No | PISOS { A125-0002122-EG } | A125-0002122-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ PISOS/ | 2023-12-11 09:07 | 2023-12-11 09:03 | 2023-12-11 10:35 | -- | 2023-12-11 10:25 |  | OT en Proceso | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Jesús Ugarte |  | 3
38685 | OT-25688 | OT en Revisión | Correctivo programado | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000960-EG } | A124-0000960-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHINCHA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2023-12-11 09:07 | 2023-12-11 08:58 | 2024-01-04 19:00 | -- | 2024-02-15 17:56 | Vitrina autocontenida de congelado # 20 esta para cambiar cambiar compresor el del equipo esta quemado, favor de derivar para su cotización a la empresa encargada del MP Booster, cotizar solo mano de obra ya que en tienda contamos con compresor para el cambió | OT en Revisión | CHINCHA - MK ( 24107037 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Fredy De la Cruz | Fredy De la Cruz |  | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
38687 | OT-24235 | OT en Revisión | CAMBIO DE GARRUCHAS | No | ESCALERAS { A125-0003969-EG } | A125-0003969-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ ESCALERAS/ | 2023-12-11 09:08 | 2023-12-11 09:05 | 2023-12-11 10:33 | -- | 2024-01-29 14:03 | REQUIERE EL CAMBIO DE 4 GARRUCHAS PARA ESCALERA MOVIBLE. | OT en Revisión | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38689 |  | Abierta | MUNICIPALIDAD- PEC-PV EL AGUSTINO- CORTINA DE.AIRE MALOGRADAS | Si | CORTINAS DE AIRE { A125-0001243-EG } | A125-0001243-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2023-12-11 09:11 | 2023-12-10 09:10 | -- | -- | 2023-12-11 09:11 | Se requiere el retiro de cortinas de.aire del primer.nivel.y segundo(cortinas de trastienda). 3 cortinas de aire de puerta principal inoperativo se requiere el cambio por las que se van a retirar. | MUNICIPALIDAD- PEC-PV EL AGUSTINO- CORTINA DE.AIRE MALOGRADAS | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Hector Elvis Varela Palomino |  | 1
38688 | OT-24234 | OT en Revisión | Cambio de garuchas | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-31015349-0 } | A125-31015349-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ MUEBLE DE EXHIBICION DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2023-12-11 09:11 | 2023-12-11 09:09 | 2023-12-11 10:32 | -- | 2024-01-15 17:51 | Se necesita el cambio de 10 juegos de garuchas por deterioro | OT en Revisión | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Isrrael Villarreal Gomez | Isrrael Villarreal Gomez |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38690 |  | Abierta | SG - correctivo de balanza de recepción | Si | BALANZAS DIGITALES BALANZA DE PRECISIÓN { A125-38005276-0 } | A125-38005276-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ BALANZA DE PRECISIÓN/ | 2023-12-11 09:16 | 2023-12-11 09:15 | -- | -- | 2023-12-11 09:16 | balanza de recepción: se requiere cambio de cables y caja de empalme (por el ingreso de agua esta hace que se des configure) cambiar el fundo de acero, ya que este se encuentra deformado ( no se realiza el peso exacto cuando incrementa mas carga) | SG - correctivo de balanza de recepción | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Angel Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
38692 | OT-27670 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - PUERTA DE BAÑO DE COLABORADORES | No | PUERTAS CORTA FUEGO { A124-35007087-0 } | A124-35007087-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ PUERTAS CORTA FUEGO/ | 2023-12-11 09:44 | 2023-12-11 09:39 | 2024-01-29 12:04 | -- | 2024-01-29 12:04 | SE REQUIERE REPARACION DE REFUERZOS DE MARCOS DE PUERTA DE INGRESO A SSHH YA QUE ESTA POR CAER Y PUERTA NO PUEDE ABRIR NI CERRAR | OT en Proceso | PIURA - MK ( 24107033 ) | Renzo Lazo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
38693 | OT-24569 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-TRONCAL DE DESAGUE ATORADO | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002415-EG } | A124-0002415-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-11 09:46 | 2023-12-07 10:46 | 2023-12-16 19:00 | 2024-01-09 13:02 | 2024-01-09 13:02 | Red troncal de desague atorado, se procede como emergencia con el proveedor IKER | Resuelta con OT | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
38694 | OT-25130 | Resuelta con OT | correctivo- horno rational se alarma constantemente | No | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003511-0 } | A125-34003511-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-11 09:50 | 2023-12-11 09:50 | 2023-12-24 00:00 | 2024-01-30 21:15 | 2024-01-30 21:15 | correctivo- horno rational se alarma constantemente | Resuelta con OT | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 980795045 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Esteban Moran Rivera | Carlos Esteban Moran Rivera | mantenimiento.chosica@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
38695 | OT-25068 | OT en Revisión | EMERGENCIA-DRENAJE DE ESTACIONAMIENTO ATORADO | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001237-EG } | A124-0001237-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-11 09:51 | 2023-12-11 09:50 | 2023-12-22 12:53 | -- | 2024-02-10 11:56 | Drenaje principal de estacionamiento sótano de clientes atorado, se procede como emergencia con el proveedor ICR | OT en Revisión | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | ICR (Jorge){*} |  | 8
38696 | OT-24570 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-CAMBIO DE CARBONZILLOS | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0000585-EG } | A124-0000585-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-11 10:00 | 2023-12-11 09:59 | 2023-12-16 19:00 | 2023-12-22 00:05 | 2023-12-22 00:05 | Apilador inoperativo se requiere cambio de carboncillo | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
38700 | OT-27291 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - Sellado de filtración de por canaleta y reparación de techo | Si | TECHO { A124-0001259-EG } | A124-0001259-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ TECHO/ | 2023-12-11 10:28 | 2023-12-11 10:20 | 2024-01-24 19:00 | -- | 2024-01-27 07:46 | Se requiere la reparación del techo de pasadizo de almacén de delivery por filtración de agua por canaleta, se cuenta con luminaria mojado y sensor de humo., | OT en Proceso | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Eddy Vasquez |  | 3
38711 | OT-24479 | OT en Revisión | SS.GG- SE REQUIERE ARMADO DE ESCALERA DE 10 PASOS (SOLDADURA) | No | ESCALERAS { A125-35012391-0 } | A125-35012391-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-11 10:43 | 2023-12-11 10:37 | 2023-12-14 15:32 | -- | 2023-12-18 09:54 |  | OT en Revisión | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38713 |  | Abierta | Calidad - motor ventilador de vitrina de pescado | No | VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000836-0 } | A125-30000836-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-11 10:52 | 2023-12-11 10:45 | -- | -- | 2023-12-11 10:52 | se necesita el cambio de 02 motor ventilador turbo fan en la poza de pescado congelado | Calidad - motor ventilador de vitrina de pescado | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | 1
38712 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - FALLA EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | No | AIRE ACONDICIONADO { A124-0001148-EG } | A124-0001148-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-11 10:52 | 2023-12-11 10:34 | -- | 2024-01-16 14:29 | 2024-01-16 14:29 | SE REPORTA DERRAME DE AGUA EN EQUIPO ,UBICADO EN SALA DE REUNIONES,SEGUN REPORTE TECNICO SE REQUIERE CAMBIAR LA BANDEJA DE DRENAJE,SE GENERA TICKET PARA QUE SE REALIZE EL MANTENMIMIENTO CORRECTIVO Y DAR SOLUCION AL PROBLEMA. |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38715 | OT-24480 | OT en Proceso | Ssgg colocar parachoque | Si | BARANDAS { A125-0002654-EG } | A125-0002654-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ BARANDAS/ | 2023-12-11 10:55 | 2023-12-11 10:53 | 2023-12-14 15:34 | -- | 2023-12-14 15:24 | Ssgg colocar parachoque en estacionamiento de bicicletas afuera de tienda | OT en Proceso | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Jesús Ugarte |  | 3
38714 | OT-24498 | Resuelta con OT | Se requiere mantenimiento correctivo en celda de salida de subestación, necesario corte de energía y reconexión. | No | SUB ESTACION SUB-ESTACION ELECTRICA { A125-34001786-0 } | A125-34001786-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ SUB-ESTACION ELECTRICA/ | 2023-12-11 10:55 | 2023-12-11 10:56 | 2023-12-14 23:33 | 2024-01-27 18:33 | 2024-01-27 18:33 |  | Resuelta con OT | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Brando Aldrin Zurita Chamorro | Fernando Ñaupari Espiritu | mantenimiento.eltambo@spsa.pe | Raúl Quispe |  | 6
38720 | OT-24989 | Resuelta con OT | CORRECTIVO: Se requiere de la reparación del la cortina enrollable de recepción, el cual presenta ballestas rotas. | Si | PUERTAS { A125-0002392-EG } | A125-0002392-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA VICTORIA PVS/ PUERTAS/ | 2023-12-11 11:14 | 2023-12-11 09:59 | 2023-12-22 11:00 | 2024-02-10 12:01 | 2024-02-10 12:01 |  | Resuelta con OT | LA VICTORIA PVS ( 25103053 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
38721 |  | En espera de otra OT | SS.GG - CORRECTIVO - CAMBIO DE MELAMINE DE CHECK OUTS | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-13000143-0 } | A125-13000143-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-11 11:18 | 2023-12-11 11:10 | 2023-12-12 08:57 | -- | 2024-02-08 10:53 | SE REQUIERE CAMBIAR MELAMINE DE LAS 14 CAJAS, YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADOS. | En espera de otra OT. La solicitud no fue resuelta en la OT anterior | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | 10
38722 | OT-24481 | OT en Revisión | SSGG-RESANES DE PISO Y CAMBIO DE MAYOLICAS EN AREA DE FRESCOS PESCADOS Y COMIDAS SALA DE VENTA. | No | PISOS { A125-0000517-EG } | A125-0000517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ PISOS/ | 2023-12-11 11:21 | 2023-12-11 11:22 | 2023-12-14 15:35 | -- | 2024-01-13 21:19 | SSGG-SE REQUIERE CAMBIAR MAYOLICAS Y FRAGUADO DE TODO EL AREA DE FRESCOS POR CALIDAD. | OT en Revisión | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38723 |  | Abierta | CALIDAD-PV EL AGUSTINO- CAMBIO DE TARJETA CAJA 8 | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10002618-0 } | A125-10002618-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-11 11:22 | 2023-12-11 11:19 | -- | -- | 2023-12-11 11:22 | CALIDAD-PV EL AGUSTINO -Se requiere cambio DE TARJETA,CAJA 8. | CALIDAD-PV EL AGUSTINO- CAMBIO DE TARJETA CAJA 8 | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Hector Elvis Varela Palomino |  | 1
38724 | OT-24856 | OT en Proceso | SS.GG - CALIDAD - PINTADO DE CÁMARA REFRIGERADA DE CARNES | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000326-0 } | A125-33000326-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-11 11:23 | 2023-12-11 11:20 | 2023-12-19 13:04 | -- | 2023-12-19 12:55 | SE REQUIERE PINTAR Y SELLAR CÁMARA REFRIGERADA DE CARNES, YA QUE SE ENCUENTRA CON CORROSIÓN Y DETERIORADO. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jesús Ugarte |  | 3
38726 | OT-25523 | Resuelta con OT | SSGG-CALIDAD-PV EL AGUSTINO | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10002618-0 } | A125-10002618-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-11 11:26 | 2023-12-10 11:19 | 2023-12-29 00:00 | 2024-01-04 18:04 | 2024-01-04 18:04 | Se requiere cambio de tarjeta de la caja 8 ,caja tiene problemas con faja transportadora. | Resuelta con OT | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 6
38727 | OT-24857 | OT en Proceso | SS.GG - CALIDAD - PINTADO DE CÁMARA REFRIGERADA DE FRESCOS | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000919-0 } | A125-33000919-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-11 11:29 | 2023-12-11 11:27 | 2023-12-19 13:06 | -- | 2023-12-19 12:56 | SE REQUIERE PINTAR Y RESANAR LAS PAREDES CON EL TECHO / CAMBIAR ÁNGULOS DE LOS PERFILES DE ENTRADA DE LA CÁMARA REFRIGERADA DE FRESCOS (FIAMBRES-LÁCTEOS / PANADERÍA), YA QUE SE ENCUENTRA DESCASCARANDOSE LA PINTURA. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jesús Ugarte |  | 3
38728 |  | Abierta | SSGG- CALIDAD-PV EL.AGUSTINO- CAMBIO DE TARJETA CAJA 4 | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10002618-0 } | A125-10002618-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-11 11:32 | 2023-12-11 11:30 | -- | -- | 2023-12-11 11:32 | CALIDAD-PV EL AGUSTINO- CAMBIO DE.TARJETA DE CAJA 4 FAJA INOPERATIVO. | SSGG- CALIDAD-PV EL.AGUSTINO- CAMBIO DE TARJETA CAJA 4 | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Hector Elvis Varela Palomino |  | 1
38730 | OT-24633 | OT en Proceso | SS.GG - CALIDAD - PINTADO DE CÁMARA DE CONGELADOS DE HELADOS | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0003540-EG } | A125-0003540-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-11 11:33 | 2023-12-11 11:30 | 2023-12-15 22:02 | -- | 2023-12-15 21:52 | SE REQUIERE PINTAR Y SELLAR CÁMARA DE CONGELADOS DE HELADOS, YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO Y CON ABERTURAS. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Augusto Vargas |  | 3
38729 | OT-25133 | Resuelta con OT | CORRECTIVO REBANADORA | Si | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002583-0 } | A125-34002583-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2023-12-11 11:33 | 2023-12-11 11:31 | 2023-12-24 00:00 | 2024-01-03 20:30 | 2024-01-03 20:30 | CORRECTIVO A LA REBANADORA, CAMBIO DE FAJA Y ACCESORIOS. | Resuelta con OT | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Victor Omar Torres Alata | Victor Omar Torres Alata |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 6
38731 |  | Abierta | REGULARIZAR: Instalación y puesta en marcha de Freidora Frymaster | Si | FREIDORA FREIDORA DE PAPAS { A125-34002065-0 } | A125-34002065-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ FREIDORA DE PAPAS/ | 2023-12-11 11:34 | 2023-12-11 11:20 | -- | -- | 2023-12-11 11:34 | Instalación y puesta en marcha de Freidora Frymaster FPEL214C 220V 2207JA0124 2207JA0125 2207JA0126 | REGULARIZAR: Instalación y puesta en marcha de Freidora Frymaster | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Mantenimiento Cajamarca |  | 1
38732 | OT-26589 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - manguera apilador still | Si | APILADORES ELECTRICOS { A124-0000585-EG } | A124-0000585-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-11 11:45 | 2023-12-11 11:39 | 2024-01-17 19:00 | 2024-01-18 13:20 | 2024-01-18 13:20 | Requiere cambio de manguera de mástil se encuentra rota equipo inoperativo | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Fhrancys López Riva |  | 6
38734 | OT-24634 | OT en Proceso | SS.GG - CORRECTIVO - INSTALACIÓN DE PARACHOQUES SALA DE VENTAS | No | PISOS { A125-0003557-EG } | A125-0003557-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PISOS/ | 2023-12-11 11:51 | 2023-12-11 11:38 | 2023-12-15 22:03 | -- | 2023-12-15 21:53 | SE REQUIERE INSTALAR PARACHOQUES EN DISTINTAS ZONAS, YA QUE ESTAN DAÑANDO LAS PAREDES CON LOS COCHES DE CLIENTES. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Augusto Vargas |  | 3
38736 | OT-24635 | OT en Proceso | SS.GG - CORRECTIVO - REPARACIÓN DE ESCALERA DE CONTRALOR (1ER PISO A 2DO PISO) | No | PISOS { A125-0003557-EG } | A125-0003557-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PISOS/ | 2023-12-11 11:58 | 2023-12-11 11:52 | 2023-12-15 22:04 | -- | 2023-12-15 21:55 | SE REQUIERE CAMBIAR LAS CANTONERAS DE LOS PELDAÑOS DE LA ESCALERA DE LA ENTRADA DE CONTRALOR QUE COMPRENDE DEL 1ER PISO AL 2DO PISO, YA QUE SE ENCUENTRA DESGASTADOS Y PUEDEN SUFRIR UN ACCIDENTE. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Augusto Vargas |  | 3
38737 |  | Abierta | SS.GG - CORECTIVO - ZINCADO Y FABRICACIÓN DE REJILLAS DE CANALETAS DE PISO | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004496-EG } | A125-0004496-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ REJILLA ZINCADA/ | 2023-12-11 12:03 | 2023-12-11 12:00 | -- | -- | 2023-12-11 12:03 | SE REQUIERE FABRICAR REJILLAS PARA CANALETAS DE PISO / FABRICAR UN CANALETA DE PISO CON SU REJILLA / ZINCAR 3 REJILLAS DEL LABORATORIO DE CARNES, YA QUE SE ENTRAN CON CORROSIÓN. | SS.GG - CORECTIVO - ZINCADO Y FABRICACIÓN DE REJILLAS DE CANALETAS DE PISO | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
38738 |  | Abierta | Cambio de control aceite compresor bt1 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000353-0 } | A125-33000353-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-11 12:07 | 2023-12-11 12:05 | -- | -- | 2023-12-11 12:07 |  | Cambio de control aceite compresor bt1 | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Henry Acevedo De La Cruz |  | 1
38739 |  | Abierta | SS.GG - CORRECTIVO - FABRICACIÓN DE SUMIDEROS TIPO REJILLA | No | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010742-0 } | A125-35010742-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-11 12:11 | 2023-12-11 12:03 | -- | -- | 2023-12-11 12:11 | SE REQUIERE FABRICAR SUMIDEROS TIPO REJILLAS EN LOS PUNTOS DE LAS CANALETAS DE PISO, YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO Y ESTÁN SALIENDO CUCARACHAS DE LOS PUNTOS DE DESAGUE. | SS.GG - CORRECTIVO - FABRICACIÓN DE SUMIDEROS TIPO REJILLA | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
38740 | OT-24256 | OT en Proceso | SS.GG - CORRECTIVO - FABRICACIÓN DE CANALETAS DE PISO | No | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010742-0 } | A125-35010742-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-11 12:17 | 2023-12-11 12:11 | 2023-12-11 15:59 | -- | 2023-12-11 15:49 | SE REQUIERE FABRICAR DOS PUNTOS DE DESAGUE CON SU CANALETA DE PISO Y SU REJILLA EN EL CUARTO DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y DEL LABORATORIO DE FRUTAS Y VERDURAS, YA QUE CUANDO SE LIMPIA SE EMPOZA EL AGUA Y PUEDEN SUFRIR UN ACCIDENTE CUANDO TRANSITAN. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jesús Ugarte |  | 3
38741 | OT-25419 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-Requiere cambio de sensor en camara ffyvv | No | C%C1MARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000597-0 } | A125-33000597-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-11 12:20 | 2023-12-11 12:19 | 2023-12-29 10:00 | 2024-01-05 09:31 | 2024-01-05 09:31 |  | Resuelta con OT | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Walter Varillas |  | 6
38744 |  | Abierta | LINELA DE CAJAS | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10002745-0 } | A125-10002745-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-11 12:37 | 2023-12-11 07:33 | -- | -- | 2023-12-11 12:37 | CAMBIO DE 2 TARGETA PARA CAJA # 16 #18 | LINELA DE CAJAS | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Ronald Alejandro Panta Diaz | Ronald Alejandro Panta Diaz |  | Ronald Alejandro Panta Diaz |  | 1
38745 | OT-24246 | OT en Revisión | Cambio de secamanos en baño de clientes | Si | MUEBLES DE TIENDA SECAMANOS ELECTRICO { A125-41000112-0 } | A125-41000112-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ SECAMANOS ELECTRICO/ | 2023-12-11 12:41 | 2023-12-11 12:39 | 2023-12-11 12:59 | -- | 2024-01-19 18:45 | Es urgente ya que se encuentra inoperativo | OT en Revisión | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38748 |  | Abierta | CORRECTIVO- EQUIPOS UMAS ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,) REQUIEREN CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO, RECARGA DE GAS, MOTOR VENTILADOR, FUGA EN SISTEMA. | No | UMA UC CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION { A125-12000002-0 } | A125-12000002-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION/ | 2023-12-11 12:55 | 2023-12-11 12:39 | -- | -- | 2023-12-11 12:55 | CORRECTIVO- EQUIPOS UMAS ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,) REQUIEREN CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO, RECARGA DE GAS, MOTOR VENTILADOR, FUGA EN SISTEMA. | CORRECTIVO- EQUIPOS UMAS ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,) REQUIEREN CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO, RECARGA DE GAS, MOTOR VENTILADOR, FUGA EN SISTEMA. | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | 1
38749 |  | Abierta | PEC- PUERTA ENROLLABLE DE RECEPCIÓN | No | PORTONES { A125-0003761-EG } | A125-0003761-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ PORTONES/ | 2023-12-11 13:15 | 2023-12-11 12:19 | -- | -- | 2023-12-11 13:15 | * Se requiere el cambio de 40 balletas, centrado de la cortina enrollable y remachado en su totalidad. * Se requiere cambio de regla y Angulo. * Se requiere el cambio 02 guías laterales. * Se requiere instalación de un burlete. * Se requiere el cambio de bandera porta chumacera (presenta cortes). * Se requiere la implementación de freno mecánico. | PEC- PUERTA ENROLLABLE DE RECEPCIÓN | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | 1
38751 |  | Abierta | CORRECTIVO- SE REQUIERE CAMBIO DE COMPRESOR A UMAS EQUIPO 14 Y 4 | No | UMA UC CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION { A125-12000002-0 } | A125-12000002-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION/ | 2023-12-11 13:23 | 2023-12-11 13:21 | -- | -- | 2023-12-11 13:23 |  | CORRECTIVO- SE REQUIERE CAMBIO DE COMPRESOR A UMAS EQUIPO 14 Y 4 | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | 1
38754 | OT-24442 | OT en Revisión | CORRECTIVO PROGRAMADO-VITRINA AUTOCONTENIDA PRESENTA FUGA. | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001466-EG } | A124-0001466-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2023-12-11 14:09 | 2023-12-11 14:05 | 2023-12-14 11:28 | -- | 2024-02-12 12:07 | VITRINA PRESENTA FUGA DE GAS NUMERO DOS CONGELADOS CARNES. | OT en Revisión | ICA - MK ( 24107038 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | César Muñoz | César Muñoz |  | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
38756 | OT-24254 | OT en Revisión | SS.GG Pintado de pared de estacionamiento. | No | PAREDES { A125-0000276-EG } | A125-0000276-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-11 14:26 | 2023-12-11 14:21 | 2023-12-11 14:56 | -- | 2024-01-09 11:24 | Se requiete pintado de pared de estacionamiento. | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38760 |  | Abierta | Preventivo. Se solicita con suma urgencia el cambio de burlete ambos hornos, cambio cooler y termostato de condensador Uvho. Y luminaria De horno de panadería proveedor Manpan | No | HORNO DE PANADERIA { A125-0002109-EG } | A125-0002109-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ HORNO DE PANADERIA/ | 2023-12-11 14:42 | 2023-12-11 14:40 | -- | -- | 2023-12-11 14:42 |  | Preventivo. Se solicita con suma urgencia el cambio de burlete ambos hornos, cambio cooler y termostato de condensador Uvho. Y luminaria De horno de panadería proveedor Manpan | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
38762 | OT-28744 | OT en Proceso | CORRECTIVO/CAMBIO DE VALVULA REGULADORA ELECTRONICA | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-30001450-0 } | A125-30001450-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2023-12-11 14:45 | 2023-12-11 14:41 | 2023-12-30 00:00 | -- | 2024-02-09 18:17 |  | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | Oscar López Carranza |  | 3
38763 | OT-24717 | OT en Proceso | CORRECTIVO/ASENSOR N.2 ESTA DETENIDO PUERTA FALLANDO SE MANTIENE APAGADO | No | ASCENSOR ASCENSOR { A125-13000395-0 } | A125-13000395-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ ASCENSOR/ | 2023-12-11 14:48 | 2023-12-11 14:46 | 2023-12-17 00:00 | -- | 2023-12-17 09:39 |  | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | Administrador Automático |  | 3
38764 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE COCHES | Si | COCHES DE CLIENTES { A124-0001290-EG } | A124-0001290-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-11 14:50 | 2023-12-11 14:49 | -- | 2023-12-16 11:17 | 2023-12-16 11:17 | Reparación de 6 coches de clientes |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 4
38766 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO- Reparación de soporte de monitor | Si | CHECK OUT { A124-0002413-EG } | A124-0002413-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CHECK OUT/ | 2023-12-11 15:06 | 2023-12-11 15:03 | -- | -- | 2023-12-11 15:06 | Reparación de soporte de monitor requiere soldar punto para tener operativo caja #8 | CORRECTIVO PROGRAMADO- Reparación de soporte de monitor | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
38767 |  | Abierta | AUTOASIGNADO- Reparación de falso techo | No | TECHO { A124-0002437-EG } | A124-0002437-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ TECHO/ | 2023-12-11 15:11 | 2023-12-11 15:07 | -- | -- | 2023-12-11 15:11 | Reparación de falsotecho y cambio de baldosa | AUTOASIGNADO- Reparación de falso techo | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
38768 | OT-24255 | OT en Proceso | SSGG CALIDAD REPARACIÓN DE PISOS CON HUECOS EN VARIAS ZONAS | Si | PISOS { A125-0001237-EG } | A125-0001237-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ PISOS/ | 2023-12-11 15:18 | 2023-12-11 15:14 | 2023-12-11 15:56 | -- | 2023-12-11 15:46 | SERVICIO DE RESANE PISO VARIOS PUNTOS DE PRIMERO,SEGUNDO PISO TODO EN TRASTIENDA Y ALMACEN DE BEBIDAS | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Jesús Ugarte |  | 3
38769 |  | Abierta | HORNO RATIONAL | Si | HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-0001209-EG } | A125-0001209-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-11 15:23 | 2023-12-11 15:20 | -- | -- | 2023-12-11 15:23 | CAMBIO DE BURLETTE EN PUERTA DE HORNO, CAMBIO DE BANDEJA COLECTORA DE AGUA QUE VA AFUERA DE LA PUERTA Y CAMBIO DE FILTROS. | HORNO RATIONAL | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Luis Porras Piña |  | 1
38771 | OT-24327 | Resuelta con OT | calidad : rack de frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000323-0 } | A125-33000323-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-11 15:26 | 2023-12-11 15:23 | 2023-12-13 09:30 | 2023-12-16 14:37 | 2023-12-16 14:37 | se requiere la recarga de 03 botellas de refrigerantes R22 para rack de frio | Resuelta con OT | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | Walter Varillas |  | 6
38770 | OT-29673 | OT en Proceso | HORNO DE PANADERIA KIWICO | Si | HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-0001209-EG } | A125-0001209-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-11 15:26 | 2023-12-11 15:23 | 2024-02-16 14:17 | -- | 2024-02-16 14:17 | CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA Y COOLER VENTILADOR QUE VA EN LA PARTE DE ATRAS. | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Administrador Automático |  | 3
38772 |  | Abierta | ssgg-pec- cambio de vidiro del panel de la manguera contra incendio | Si | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO ELECTROBOMBA SUCCION AGUA { A125-34003295-0 } | A125-34003295-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ ELECTROBOMBA SUCCION AGUA/ | 2023-12-11 15:29 | 2023-12-11 15:27 | -- | -- | 2023-12-11 15:29 | ssgg-pec- cambio de vidiro del panel de la manguera contra incendio | ssgg-pec- cambio de vidiro del panel de la manguera contra incendio | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Karina Villalobos |  | 1
38773 | OT-28323 | Resuelta con OT | Suministro y recarga de gas R22 2 unidades | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000438-0 } | A125-33000438-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-11 15:30 | 2023-12-11 15:29 | 2024-02-06 09:09 | 2024-02-06 15:46 | 2024-02-06 15:46 | Suministro y recarga de gas R22 2 unidades | Resuelta con OT | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38774 |  | Abierta | Motor de extracción dely vea | Si | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-11000688-0 } | A125-11000688-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-11 15:31 | 2023-12-11 15:28 | -- | -- | 2023-12-11 15:31 | Se requiere reparación del motor de extracción de dely vea | Motor de extracción dely vea | JULIACA - PVH ( 25102044 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Edgar Efrain Ururi Ururi | Edgar Efrain Ururi Ururi | Mantenimiento.juliaca@plazavea.pe | Edgar Efrain Ururi Ururi |  | 1
38776 |  | Abierta | UMA 01 AREA DE BEBIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANCION DE 15 TR-- SERVICIO DE NIVELACION DE GAS REFRIGERANTE R-22 | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001611-0 } | A125-32001611-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-11 15:45 | 2023-12-11 14:41 | -- | -- | 2023-12-11 15:45 |  | UMA 01 AREA DE BEBIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE EXPANCION DE 15 TR-- SERVICIO DE NIVELACION DE GAS REFRIGERANTE R-22 | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | 1
38777 |  | Abierta | UMA 04 - AREA DE HOGAR SERVICIO DE NIVELACION DEGAS REFRIGERANTE R-22 | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001611-0 } | A125-32001611-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-11 15:47 | 2023-12-11 15:46 | -- | -- | 2023-12-11 15:47 |  | UMA 04 - AREA DE HOGAR SERVICIO DE NIVELACION DEGAS REFRIGERANTE R-22 | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | 1
38778 | OT-28122 | OT en Proceso | ITSE- CERRAMIENTO DE TAPAS CIEGAS EN SALA DE VENTA Y TRASTIENDA | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005407-0 } | A125-35005407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-11 15:56 | 2023-12-11 15:56 | 2024-02-03 00:00 | -- | 2024-02-03 14:48 |  | OT en Proceso | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Administrador Automático |  | 3
38779 |  | Abierta | CORRECTIVO- Presurización sistema de frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001177-0 } | A125-33001177-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-11 15:58 | 2023-12-11 15:58 | -- | -- | 2023-12-11 15:58 |  | CORRECTIVO- Presurización sistema de frio | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Christian Marcos Astete Salazar |  | 1
38780 | OT-24266 | OT en Revisión | Base desoldada del porta rollos de bolsas | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA { A125-31006790-0 } | A125-31006790-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA/ | 2023-12-11 15:59 | 2023-12-11 15:49 | 2023-12-11 18:52 | -- | 2024-01-26 14:46 | Base metalica desoldada del porta rollos de bolsas del area de frutas y verduras | OT en Revisión | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Mantenimiento Villa Marina | Mantenimiento Villa Marina |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38782 |  | Abierta | cambio de faja de transmision en UMA sala de ventas | Si | UMA UE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE { A125-32002022-0 } | A125-32002022-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ MAGDALENA - PVS/ UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE/ | 2023-12-11 16:14 | 2023-12-11 15:56 | -- | -- | 2023-12-11 16:14 | faja rota de la uma de cajas se requiere sucambio equipo inoperativo incomodando al cliente por el calor en sala | cambio de faja de transmision en UMA sala de ventas | MAGDALENA - PVS ( 25103027 ) | magdalena | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Alan Oswar Moreno Bocanegra | Alan Oswar Moreno Bocanegra |  | Alan Oswar Moreno Bocanegra |  | 1
38783 | OT-24482 | OT en Revisión | PINTADO DE PASILLO CENTRAL SALA DE VENTA | No | PAREDES { A125-0002713-EG } | A125-0002713-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-11 16:28 | 2023-12-11 16:28 | 2023-12-14 15:49 | -- | 2024-02-05 17:25 | PINTADO DE PASILLO CENTRAL SALA DE VENTA | OT en Revisión | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Inspección Municipal | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Cesar David Quecaño Barrazueta | Cesar David Quecaño Barrazueta |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38784 |  | Abierta | ITSE- MONTAJE DE SENSORES FOTOBEEM EN SALA DE VENTA | No | SISTEMA DE DETECCION PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO { A125-35005673-0 } | A125-35005673-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-11 16:29 | 2023-12-11 16:22 | -- | -- | 2023-12-11 16:29 |  | ITSE- MONTAJE DE SENSORES FOTOBEEM EN SALA DE VENTA | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | 1
38785 | OT-24733 | OT en Revisión | PUERTA DE SALA DE VENTA | No | PUERTAS VAIVEN { A125-16002885-0 } | A125-16002885-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-11 16:30 | 2023-12-11 16:29 | 2023-12-17 12:54 | -- | 2024-01-24 16:34 | REPARACIÓN DE PUERTA A SALA DE VENTA SOLDADO DE BASES INOX | OT en Revisión | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Cesar David Quecaño Barrazueta | Cesar David Quecaño Barrazueta |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38786 |  | Abierta | SG - punto eléctrico y de red | No | PAREDES { A125-0003749-EG } | A125-0003749-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-11 16:31 | 2023-12-11 16:25 | -- | -- | 2023-12-11 16:31 | se requiere la reubicación del punto de red y eléctrico, ubicado en el locatario havanna. | SG - punto eléctrico y de red | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Angel Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
38790 |  | Cancelada | Regularización - Instalación de ruedas y garruchas para 41 coches metálicos | No | PUCALLPA - PVO { A122-1-2202003 } | A122-1-2202003 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ | 2023-12-11 16:33 | 2023-10-17 16:29 | -- | 2023-12-11 16:44 | 2023-12-11 16:44 | Trabajos urgentes para la entrega. | Error de creación. | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 5
38789 |  | En Espera de una OT | EMERGENCIA - FAN COIL INOPERATIVO | No | UMA UE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE { A125-32001961-0 } | A125-32001961-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE/ | 2023-12-11 16:33 | 2023-12-11 16:28 | 2024-02-17 14:42 | -- | 2024-02-17 14:42 | Area CCTV piso 4 | En Espera de una OT | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Administrador Automático |  | 7
38788 | OT-27138 | OT en Proceso | Correctivo programado: Cambio de de chapa de traspalet eléctrico | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0001436-EG } | A124-0001436-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2023-12-11 16:33 | 2023-12-11 16:27 | 2024-01-24 19:00 | -- | 2024-01-23 12:24 | Chapa de llave de traspalet electrica se encuentra rota requiere cambio. | OT en Proceso | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Flores | Luis Flores | mantenimiento.huancayo@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
38787 |  | Abierta | SG - suministro e instalación de medidor de agua | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003755-EG } | A125-0003755-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-11 16:33 | 2023-12-11 16:32 | -- | -- | 2023-12-11 16:33 | se requiere la instalación de un medidor de agua para el locatario de havanna. | SG - suministro e instalación de medidor de agua | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Angel Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
38792 |  | Abierta | SUMINISTRO E ENVIO DE REFRIGERANTE | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000650-0 } | A125-33000650-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-11 16:35 | 2023-12-11 16:34 | -- | -- | 2023-12-11 16:35 | 3 BALONES DE R-22 | SUMINISTRO E ENVIO DE REFRIGERANTE | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Michael Gozme | Michael Gozme |  | Michael Gozme |  | 1
38791 | OT-24732 | OT en Proceso | SG - suministro e instalación de medidor de luz | No | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0003739-EG } | A125-0003739-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-11 16:35 | 2023-12-11 16:33 | 2023-12-17 12:42 | -- | 2023-12-17 12:32 | se requiere la instalación de un medidor de luz para el locatario havanna. | OT en Proceso | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Angel Castillo Ruiz |  | Jesús Ugarte |  | 3
38793 |  | Abierta | SG - reubicación de termóstato de aire acondicionado | No | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-33002707-0 } | A125-33002707-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2023-12-11 16:39 | 2023-12-11 16:35 | -- | -- | 2023-12-11 16:39 | se requiere la reubicación del termostato del aire acondicionado ubicado en el locatario havanna. | SG - reubicación de termóstato de aire acondicionado | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Angel Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
38794 |  | Abierta | REGULARIZACIÓN - SERVICIO INSTALACIÓN DE GARRUCHAS Y RUEDAS | No | COCHES DE CLIENTES PARA ADULTOS { A122-134000003-0 } | A122-134000003-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ COCHES DE CLIENTES PARA ADULTOS/ | 2023-12-11 16:48 | 2023-10-17 16:46 | -- | -- | 2023-12-11 16:48 | PARA REGULARIZAR CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACIÓN - SERVICIO INSTALACIÓN DE GARRUCHAS Y RUEDAS | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
38795 | OT-24357 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - resistencias de tabola | Si | TAVOLA { A124-0000573-EG } | A124-0000573-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ TAVOLA/ | 2023-12-11 16:53 | 2023-12-11 16:48 | 2023-12-14 19:00 | 2024-01-27 08:02 | 2024-01-27 08:02 | Requiere cambio de resistencias 2000 watts , comida se sirve fría tema auditado por calidad . | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Eddy Vasquez |  | 6
38796 |  | Abierta | REGULARIZACIÓN- SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RUEDAS Y GARRUCHAS PARA 23 ROLLYS | No | COCHES ROLLY´S { A122-132000064-0 } | A122-132000064-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ COCHES ROLLY´S/ | 2023-12-11 16:56 | 2023-11-17 16:46 | -- | -- | 2023-12-11 16:56 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACIÓN- SERVICIO DE INSTALACIÓN DE RUEDAS Y GARRUCHAS PARA 23 ROLLYS | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | José Luis Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
38797 |  | Abierta | REGULARIZACIÓN - SERVICIO INSTALACIÓN DE GARRUCHAS Y RUEDAS PARA 04 BKR | No | COCHES { A125-0003067-EG } | A125-0003067-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ COCHES/ | 2023-12-11 17:01 | 2023-10-17 16:46 | -- | -- | 2023-12-11 17:01 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOSPLASTIA. | REGULARIZACIÓN - SERVICIO INSTALACIÓN DE GARRUCHAS Y RUEDAS PARA 04 BKR | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
38798 |  | En espera de otra OT | ITSE-SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO INIFUGO PARA JUNTAS EN SOTANOS Y TRASTIENDA | No | PAREDES { A125-0000078-EG } | A125-0000078-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-11 17:13 | 2023-12-11 17:12 | 2023-12-15 21:59 | -- | 2023-12-18 10:30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO INIFUGO PARA JUNTAS EN SOTANOS Y TRASTIENDA | En espera de otra OT | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Nilvar Olguin Salazar Nina | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | 10
38801 | OT-24778 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE PRESOSTATO | No | COMPRESOR DE REFRIGERACION { A124-0000367-EG } | A124-0000367-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ COMPRESOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-11 18:09 | 2023-12-11 18:07 | 2023-12-19 19:00 | 2024-01-27 08:01 | 2024-01-27 08:01 | Se requiere cambio de PRESOSTATO de compresor de MT número 5. | Resuelta con OT | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
38802 |  | Abierta | REGULARIZACIÓN- COCCHES DE CLIENTES | No | COCHES { A125-0001372-EG } | A125-0001372-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ COCHES/ | 2023-12-11 18:11 | 2023-10-27 18:10 | -- | -- | 2023-12-11 18:11 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACIÓN- COCCHES DE CLIENTES | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
38803 |  | Abierta | REGULARIZACIÓN- COCCHES DE CLIENTES | No | COCHES DE CLIENTES { A125-35014646-0 } | A125-35014646-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-11 18:14 | 2023-11-02 18:10 | -- | -- | 2023-12-11 18:14 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACIÓN- COCCHES DE CLIENTES | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
38804 |  | Abierta | REGULARIZACIÓN- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS Y GARRUCHAS 15 COCHES | No | COCHES DE CLIENTES { A125-35014646-0 } | A125-35014646-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-11 18:18 | 2023-11-14 18:10 | -- | -- | 2023-12-11 18:18 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACIÓN- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS Y GARRUCHAS 15 COCHES | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
38805 | OT-28745 | OT en Proceso | CAMBIO DE CONTROL DE ACEITE Y DEMAND COOLING - MANO DE OBRA | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000070-0 } | A125-12000070-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-11 18:21 | 2023-12-11 18:20 | 2023-12-26 14:00 | -- | 2024-02-09 18:19 | CAMBIO DE CONTROL DE ACEITE Y DEMAND COOLING - MANO DE OBRA | OT en Proceso | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Michael Gozme | Michael Gozme |  | Oscar López Carranza |  | 3
38806 |  | Abierta | REGULARIZACIÓN DE COCHES ROLLYS | No | COCHES { A125-0002499-EG } | A125-0002499-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ COCHES/ | 2023-12-11 18:26 | 2023-11-02 18:10 | -- | -- | 2023-12-11 18:26 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACIÓN DE COCHES ROLLYS | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
38807 |  | Abierta | REGULARIZACIÓN- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE R/G- 25 ROLLYS | No | COCHES { A125-0002499-EG } | A125-0002499-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ COCHES/ | 2023-12-11 18:30 | 2023-11-14 18:10 | -- | -- | 2023-12-11 18:30 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACIÓN- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE R/G- 25 ROLLYS | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
38809 |  | Abierta | REGULARIZACIÓN- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS Y GARRUCHAS 17 COCHES | No | COCHES DE CLIENTES { A125-35014612-0 } | A125-35014612-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-11 18:48 | 2023-10-26 18:10 | -- | -- | 2023-12-11 18:48 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACIÓN- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS Y GARRUCHAS 17 COCHES | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
38810 |  | Abierta | REGULARIZACIÓN- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS Y GARRUCHAS PARA 6 COCHES TENTE | No | COCHES DE CLIENTES { A125-35014612-0 } | A125-35014612-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-11 18:57 | 2023-10-25 18:10 | -- | -- | 2023-12-11 18:57 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACIÓN- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS Y GARRUCHAS PARA 6 COCHES TENTE | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
38811 | OT-26419 | Resuelta con OT | Instalación de timers para el control de luminarias en sala de ventas | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-38004704-0 } | A125-38004704-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-11 19:09 | 2023-12-11 19:07 | 2024-01-13 00:00 | 2024-02-07 16:24 | 2024-02-07 16:24 | Instalación de timers para el control de luminarias en sala de ventas | Resuelta con OT | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
38816 | OT-26417 | OT en Proceso | Requiere presurizado del sistema de frío del rack de congelados | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO SISTEMA DE CONTROL DANFOSS { A125-35008269-0 } | A125-35008269-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ SISTEMA DE CONTROL DANFOSS/ | 2023-12-12 05:49 | 2023-12-12 05:46 | 2024-01-13 00:00 | -- | 2024-01-13 06:05 | Se requiere presurizado en sistema ya que hay una pequeña fuga en el sistema. | OT en Proceso | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Administrador Automático |  | 3
38818 | OT-29156 | OT en Proceso | SS.GG - CORRECTIVO - REPARACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS | No | PUERTAS { A125-0003537-EG } | A125-0003537-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PUERTAS/ | 2023-12-12 07:37 | 2023-12-12 07:34 | 2023-12-15 21:58 | -- | 2024-02-13 18:18 | SE REQUIERE REPARAR LAS PUERTAS METÁLICAS DE LABORATORIO DE PANADERÍA/COMIDAS PREPARADAS Y ALMACÉN DEL 3ER NIVEL / FABRICAR TAPA PARA LA CISTERNA DE AGUA POTABLE, YA QUE SE ENCUENTRA DESCUADRAS Y DESGASTADOS SUS GARRUCHAS. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jesús Ugarte |  | 3
38819 | OT-24620 | OT en Revisión | SS.GG - CORRECTIVO - MODIFICACIÓN DE PAREDES DE R2 | No | PAREDES { A125-0003556-EG } | A125-0003556-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-12 07:44 | 2023-12-12 07:41 | 2023-12-15 17:12 | -- | 2024-01-22 15:26 | SE REQUIERE RETIRAR PARED DE LA ENTRADA DE SALA DE VENTAS DE R2 PARA QUE SE ACCESIBLE A LOS CONTROLADORES ELÉCTRICOS DEL MURAL DE CONGELADOS DE HELADOS, YA QUE SE ENCUENTRA EN UN LUGAR MUY COMPLICADO DE INGRESAR A LOS CONTROLES ELÉCTRICOS DEL EQUIPO. | OT en Revisión | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38820 |  | Cancelada | EMERGENCIA * CAMBIO DE CELDAS DE BALANZA DE PLATAFORMA | No | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35011239-0 } | A125-35011239-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ ART EXPRESS - PVS/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-12 07:49 | 2023-12-12 07:47 | -- | 2023-12-12 08:28 | 2023-12-12 08:28 | Solicitado por Carlos Cahuamaca | se anula por error de solicitup | ART EXPRESS - PVS ( 25103064 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 5
38821 |  | Cancelada | SSGG SE NECESITA EL CAMBIO DE PULSADORES DE PUERTA ENROLLABLE TANGO 2 POR DESGASTE. | Si | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-35011639-0 } | A125-35011639-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-12 08:08 | 2023-12-12 08:06 | -- | 2023-12-13 08:47 | 2023-12-13 08:47 | BOTONES CON DESGASTE, SE REALIZÓ LIMPIEZA Y AJUSTE. |  | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Julio Asuncion Tinoco Ramos |  | 5
38822 | OT-27144 | OT en Proceso | Correctivo programado-reparacion de balanza plataforma | Si | BALANZA { A124-0002216-EG } | A124-0002216-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ BALANZA/ | 2023-12-12 08:18 | 2023-12-12 08:15 | 2024-01-23 12:47 | -- | 2024-01-23 12:47 | Reparación de celdas y pantalla de balanza de 1500kg | OT en Proceso | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
38823 | OT-24319 | Resuelta con OT | EMERGENCIA* BALANZA DE PLATAFORMA | No | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35011239-0 } | A125-35011239-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ ART EXPRESS - PVS/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-12 08:30 | 2023-12-12 08:29 | 2023-12-12 17:00 | 2024-02-01 11:54 | 2024-02-01 11:54 | SE REQUIERE CAMBIO DE CELDAS Y OTROS | Resuelta con OT | ART EXPRESS - PVS ( 25103064 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Fabiola Espinoza |  | 6
38824 | OT-24619 | OT en Proceso | SS.GG - CORRECTIVO - REPARACIÓN Y PINTADO DE TECHOS | No | TECHOS { A125-0003561-EG } | A125-0003561-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ TECHOS/ | 2023-12-12 08:37 | 2023-12-12 08:35 | 2023-12-15 17:11 | -- | 2023-12-15 17:01 | SE REQUIERE REPARAR Y PINTAR ALGUNAS ZONAS DE LOS TECHOS DE SALA DE VENTAS - LOCATARIOS - CONTRALOR - ALMACENES, YA QUE SE ENCUENTRA DESCASCARANDOSE. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Augusto Vargas |  | 3
38827 | OT-25134 | Resuelta con OT | Cambio de estación manual de SCI en columna 2 do nivel trastienda se encuentra roto | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0003796-EG } | A125-0003796-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-12 08:42 | 2023-12-12 08:34 | 2023-12-24 00:00 | 2024-02-10 12:00 | 2024-02-10 12:00 | Se encuentra roto y se activa constantemente alarma | Resuelta con OT | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jordan Jose Cabos Fernandez | Jordan Jose Cabos Fernandez |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38825 | OT-24618 | OT en Revisión | SS.GG - CORRECTIVO - REPARACIÓN SERVICOS HIGIENICOS | No | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0003559-EG } | A125-0003559-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2023-12-12 08:42 | 2023-12-12 08:39 | 2023-12-15 16:52 | -- | 2024-01-22 15:24 | SE REQUIERE CAMBIAR LOS ESPEJOS / REPARAR INFRAESTRUCTURA DE LAVADEROS / CAMBIAR MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE LOS SS.HH DE CLIENTES. | OT en Revisión | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38828 | OT-24615 | OT en Proceso | SS.GG - CALIDAD - REALIZACIÓN DE PISO EN CÁMARA DE CONGELADOS DE HELADOS | No | PISOS { A125-0003557-EG } | A125-0003557-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PISOS/ | 2023-12-12 08:47 | 2023-12-12 08:44 | 2023-12-15 16:46 | -- | 2023-12-15 16:41 | SE REQUIERE REALIZAR PISO PULIDO EN LA CÁMARA DE CONGELADOS DE CARNES, YA QUE SE ENCUENTRA CON AGUJEROS. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Augusto Vargas |  | 3
38829 | OT-24613 | OT en Revisión | SS.GG - CORRECTIVO - REPARACIÓN BARANDAS DE ESCALERAS Y RAMPA | No | PISOS { A125-0003557-EG } | A125-0003557-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PISOS/ | 2023-12-12 08:52 | 2023-12-12 08:49 | 2023-12-15 16:45 | -- | 2024-01-22 15:22 | SE REQUIERE REPARAR LAS BARANDAS DE ESCALERAS DE TRASTIENDA Y RAMPA DE SALA DE VENTAS, YA QUE SE ENCUENTRA DESPRENDIDOS Y ALGUNOS CUENTAN CON AGUJEROS. | OT en Revisión | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38831 | OT-24612 | Resuelta con OT | SS.GG - CORRECTIVO - MODIFICACIÓN DE MURO TOMACORRIENTES | No | PAREDES { A125-0003556-EG } | A125-0003556-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-12 08:54 | 2023-12-12 08:53 | 2023-12-15 16:41 | 2024-02-02 15:33 | 2024-02-02 15:33 | SE REQUIERE MODIFICAR MURO DE TOMACORRIENTES DEL LINEAL DE COMIDAS PREPARADAS / REALIZAR UN MURO DE TOMACORRIENTES EN LA ISLA DE CONGELADOS, YA QUE SE ENCUENTRA EN EL PISO Y ESTO PUEDE OCACIONAR QUE ENTRE AGUA. | Resuelta con OT | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | 6
38830 |  | Abierta | SSGG-REPARACION DE PUERTA TANGO 2 | No | ESCALERAS { A125-0001167-EG } | A125-0001167-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-12 08:54 | 2023-12-11 08:48 | -- | -- | 2023-12-12 08:54 | FALLAS ELÉCTRICAS EN EL CONTACTOR PARA SUBIR LA PUERTA | SSGG-REPARACION DE PUERTA TANGO 2 | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | Cristian Mamani Alatrista |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 1
38834 |  | Abierta | Cambio de ventilador y sensores poza de congelados | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001393-0 } | A125-30001393-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 08:51 | -- | -- | 2023-12-12 09:00 | Se solicita el cambio de controlador poza de congelados/equipo queda en temperatura pero controlador no trabaja con normalidad. | Cambio de ventilador y sensores poza de congelados | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
38833 | OT-24275 | OT en Proceso | EMERGENCIA * FILTRACION EN DELIVEA | No | TECHOS { A125-0002278-EG } | A125-0002278-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 08:57 | 2023-12-12 09:11 | -- | 2023-12-12 09:02 |  | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
38836 | OT-27498 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-Suministro de sensor ntc | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000130-0 } | A125-9000130-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-12 09:10 | 2023-12-12 09:10 | 2024-01-26 00:00 | 2024-02-03 21:25 | 2024-02-03 21:25 |  | Resuelta con OT | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38837 | OT-28321 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-Suministro de contactor y valvula de seguridad CO2 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002759-0 } | A125-33002759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-12 09:14 | 2023-12-12 09:14 | 2024-02-06 09:01 | 2024-02-09 14:51 | 2024-02-09 14:51 |  | Resuelta con OT | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38838 | OT-24611 | OT en Revisión | ssgg- calidad - requiere barredor en puerta de enrrollable y contralor | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-35013875-0 } | A125-35013875-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-12 09:17 | 2023-12-12 09:10 | 2023-12-15 16:38 | -- | 2024-01-20 15:10 | ssgg- calidad - requiere barredor en puerta de enrrollable y contralor para evitar plagas | OT en Revisión | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38839 | OT-27345 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-Suministro de refrigerante 05 botellas R22 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000059-0 } | A125-33000059-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-12 09:20 | 2023-12-12 09:19 | 2024-01-25 10:00 | 2024-02-03 21:44 | 2024-02-03 21:44 |  | Resuelta con OT | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38842 | OT-28812 | OT en Revisión | REGULARIZAR - PV COLONIAL Cambio de controlador de rack de frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000166-0 } | A125-12000166-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-12 09:37 | 2023-12-12 09:32 | 2024-02-12 13:43 | -- | 2024-02-14 15:36 | Se realizó cambio de controlador de rack de frio por fallas en el sistema | OT en Revisión | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | HOWELL (Xavier Ibarra){*} |  | 8
38841 | OT-26549 | Resuelta con OT | Correctivo-camara de pescados | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-33000265-0 } | A125-33000265-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-12 09:37 | 2023-12-12 09:34 | 2024-01-15 09:00 | 2024-02-01 16:53 | 2024-02-01 16:53 | Calidad se requiere cambio de motor ventilador y cables del evaporador de cámara de pescados | Resuelta con OT | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
38844 | OT-24731 | OT en Revisión | SECAMANOS INOPERATIVO | Si | SECADOR DE MANOS ELECTRICO { A125-0000740-EG } | A125-0000740-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ SECADOR DE MANOS ELECTRICO/ | 2023-12-12 09:42 | 2023-12-12 09:35 | 2023-12-17 12:40 | -- | 2024-01-22 11:18 | SECAMANOS TIENE CONSTANTES CORTE ELÉCTRICO HACIENDO SALTAR LA LLAVE | OT en Revisión | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38845 | OT-24630 | OT en Proceso | SS.GG - CORRECTIVO - CAMBIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO | No | PAREDES { A125-0003556-EG } | A125-0003556-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-12 09:44 | 2023-12-12 09:42 | 2023-12-15 21:57 | -- | 2023-12-15 21:47 | SE REQUIERE CAMBIAR LA MALLA RASCHEL / REPARAR PARANTES METÁLICOS DE TIPO GAVIOTA, YA QUE SE ENCUENTRA DOBLADO Y DETERIORADOS. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Augusto Vargas |  | 3
38846 | OT-24629 | OT en Proceso | SS.GG - CORRECTIVO - FABRICACIÓN DE PARACHOQUES PARA TRASTIENDA | No | PISOS { A125-0003557-EG } | A125-0003557-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PISOS/ | 2023-12-12 09:46 | 2023-12-12 09:45 | 2023-12-15 21:55 | -- | 2023-12-15 21:46 | SE REQUIERE INSTALAR PARACHOQUES EN ALGUNAS ZONAS DE TRASTIENDA, YA QUE ESTÁN DAÑANDO LAS PAREDES DE CONCRETO. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Augusto Vargas |  | 3
38847 | OT-29157 | OT en Proceso | SS.GG - CORRECTIVO - REPRACIÓN DE TECHO DEL LABORATORIO DE CARNES | No | TECHOS { A125-0003561-EG } | A125-0003561-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ TECHOS/ | 2023-12-12 09:49 | 2023-12-12 09:47 | 2023-12-15 21:52 | -- | 2024-02-13 18:20 | SE REQUIERE REPARAR LA FILTRACIÓN Y LA CAÍDA DE CONCRETO DEL TECHO DEL LABORATORIO DE CARNES QUE ESTÁ ENCIMA DE LA CÁMARA DE CONGELADOS DE CARNES, YA QUE SE ENCUENTRA HUMEDECIDO Y SE HA CAÍDO EL CONCRETO DEL TECHO. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jesús Ugarte |  | 3
38848 | OT-26203 | OT en Proceso | SSGG - SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO (VITRINA DE PASTELES) | Si | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003081-0 } | A125-30003081-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-12 09:54 | 2023-12-12 09:45 | 2024-01-10 13:08 | -- | 2024-01-10 13:00 | Suministro e instalación de vidrio templado. | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Dennys Camacho Maquer | Dennys Camacho Maquer | mantenimiento.risso@plazavea.pe | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
38851 | OT-24524 | OT en Proceso | SS.GG - CORRECTIVO - REPARACIÓN DE CISTERNA CONTRA INCENDIO | No | PAREDES { A125-0003556-EG } | A125-0003556-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-12 09:57 | 2023-12-12 09:53 | 2023-12-15 09:57 | -- | 2023-12-15 09:48 | SE REQUIERE REPARAR E IMPERMEALIZAR PARED DE LA CISTERNA CONTRA INCENDIO QUE COLINDA CON EL ALMACÉN DE COMESTIBLE, YA QUE SE ENCUENTRA CON FILTRACIÓN Y HUMEDECIDO LA PARED. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jesús Ugarte |  | 3
38850 | OT-28322 | Resuelta con OT | falsa alarma de emergencia equipo exhibición de comida | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS { A125-30002244-0 } | A125-30002244-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS/ | 2023-12-12 09:57 | 2023-12-12 09:54 | 2024-02-06 09:07 | 2024-02-09 14:49 | 2024-02-09 14:49 |  | Resuelta con OT | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38852 |  | Abierta | SS.GG - CORRECTIVO - FABRICACIÓN DE BANDEJAS Y BRAZOS EN LA VITRINA REFRIGERADA DE PASTAS | No | PAREDES { A125-0003556-EG } | A125-0003556-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-12 10:01 | 2023-12-12 09:58 | -- | -- | 2023-12-12 10:01 | SE REQUIERE FABRICAR SOPORTES (BRAZOS) DE BANDEJAS Y BANDEJAS EN ACERO INOX DE LAS VITRINAS DE REFRIGERADAS DE TORTAS Y PIZZAS, YA QUE SE ENCUENTRA CON DEMASIADA CORROSIÓN (ÓXIDO) Y AUMENTAR MÁS SU REPOSICIÓN. | SS.GG - CORRECTIVO - FABRICACIÓN DE BANDEJAS Y BRAZOS EN LA VITRINA REFRIGERADA DE PASTAS | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
38853 |  | Abierta | SS.GG - CORRECTIVO - MODIFICACIÓN DE VITRINAS DE FRÍO | No | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003447-0 } | A125-30003447-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-12 10:04 | 2023-12-12 10:02 | -- | -- | 2023-12-12 10:04 | SE REQUIERE MODIFICAR LA TUBERÍA DE FRÍO DE LA VITRINA REFRIGERADA DE PIZZAS / IMPLEMENTAR SU PUNTO DE DESFOGUE DE LAS VITRINAS REFRIGERADAS DE PIZZAS Y COMIDAS PREPARADAS, YA QUE SE ENCUENTRA MAL INSTALADO LOS DESFOGUE Y NO TIENE UN CORRECTO EN DESEMBOCAR EL AGUA PARA ROMPIENDO EL TUBERIA QUE ESTÁ AL RAS DEL PISO. | SS.GG - CORRECTIVO - MODIFICACIÓN DE VITRINAS DE FRÍO | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna |  |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
38854 | OT-24461 | Resuelta con OT | Panel SCI alarmado | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34000494-0 } | A125-34000494-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-12 10:20 | 2023-12-12 10:14 | 2023-12-14 00:00 | 2023-12-26 12:31 | 2023-12-26 12:31 | Panel de alarma presenta alarma de estacion manual. | Resuelta con OT | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | Luis Uchuya |  | 6
38855 | OT-27579 | Resuelta con OT | EMERGENCIA * TABLERO BREKEADO SALA DE VENTAS | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003273-0 } | A125-34003273-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-12 10:22 | 2023-12-12 10:22 | 2024-01-27 21:07 | 2024-02-15 17:06 | 2024-02-15 17:06 |  | Resuelta con OT | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
38857 | OT-26627 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE 4 CARRETILLA HIDRAULICA | No | CARRETILLA HIDRÁULICA { A124-0001600-EG } | A124-0001600-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CARRETILLA HIDRÁULICA/ | 2023-12-12 10:26 | 2023-12-12 10:22 | 2024-01-17 19:00 | 2024-01-27 07:54 | 2024-01-27 07:54 | REVISION Y REPARACION DEL 04 CARRETILAS HIDRAULICAS | Resuelta con OT | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Eddy Vasquez |  | 6
38858 | OT-24485 | OT en Revisión | FABRICACIÓN DE REJILLAS Y GANCHOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000166-0 } | A125-9000166-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-12 10:32 | 2023-12-12 10:24 | 2023-12-14 17:20 | -- | 2024-01-19 12:00 | fabricación de 3 rejillas y 16 ganchos | OT en Revisión | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia | Harold Jose Alexander Esquen Valencia |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38859 | OT-24285 | OT en Revisión | EMERGENCIA * RETIRAR LUNA DE VITRINA DE REFRIGERACION | No | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003081-0 } | A125-30003081-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-12 10:33 | 2023-12-12 10:33 | 2023-12-12 10:44 | -- | 2024-01-29 14:03 |  | OT en Revisión | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38860 | OT-29220 | OT en Revisión | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE MURO DE ESCALERA | Si | ESCALERA { A124-0002112-EG } | A124-0002112-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ ESCALERA/ | 2023-12-12 10:36 | 2023-12-12 10:32 | 2024-01-17 19:00 | -- | 2024-02-18 19:22 | REPARACION DE MURO DE ESCALERA QUE SE ENCUENTRA AGRIETADO | OT en Revisión | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | VALMOND(Hugo Jesús Carbajal Carrasca) |  | 8
38862 | OT-24471 | OT en Proceso | Suministro e instalacion de plancha de metal en ingreso de estacionamiento | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35002667-0 } | A125-35002667-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-12 10:43 | 2023-12-12 10:32 | 2023-12-14 12:57 | -- | 2023-12-14 12:48 | Se requiere la instalacion de planchas de metal en las 02 puertas de ingreso del estacionamiento ,obstaculizar salida de coches de clientes | OT en Proceso | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Jesús Ugarte |  | 3
38861 | OT-28328 | Resuelta con OT | Reparacion y cambio de cableado en retrocamara | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CARNES { A125-30002236-0 } | A125-30002236-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA CARNES/ | 2023-12-12 10:43 | 2023-12-12 10:42 | 2024-02-06 09:30 | 2024-02-06 14:55 | 2024-02-06 14:55 |  | Resuelta con OT | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38864 | OT-24469 | OT en Proceso | CALIDAD: Pintado de rejillas FFyVV | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-9000361-0 } | A125-9000361-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2023-12-12 10:50 | 2023-12-12 10:48 | 2023-12-14 12:46 | -- | 2023-12-14 12:36 | Se requiere pintado de rejillas con óxido de frutas y verduras. | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
38865 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REFORMA TRAMPA DE GRASA | Si | TRAMPA DE GRASA { A124-0001995-EG } | A124-0001995-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ TRAMPA DE GRASA/ | 2023-12-12 10:52 | 2023-12-12 10:47 | -- | 2023-12-13 10:27 | 2023-12-13 10:27 | Reforma de ducto tubería de trampa de grasa en el comedor presenta malos olores. |  | SULLANA - MK ( 24107008 ) | MAKRO SUPERMAYORISTA | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Frank Guerrero |  | 5
38867 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - PANEL DACI ALARMADO | Si | PANEL DEL CONTROL { A124-0002041-EG } | A124-0002041-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ PANEL DEL CONTROL/ | 2023-12-12 11:13 | 2023-12-12 11:06 | -- | -- | 2023-12-12 11:13 | PANEL DE CONTROL DACI ALARMADO CON 6 PROBLEMAS CAMBIO DE BATERIAS EN 3 FUENTES NACS, 2 MODULOS DEL MANIFUL DE GALPON NECEISTNA CAMBIO, CAMBIO DE DETECTOR DE HUMO DE CUARTO DE BATERIAS, OBSERVACIONES DETECTADAS DESPUES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO | CORRECTIVO PROGRAMADO - PANEL DACI ALARMADO | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 1
38869 | OT-24300 | OT en Revisión | EMERGENCIA * COLOCAR TAPA EN PISO | No | PISOS { A125-0000877-EG } | A125-0000877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-12 11:17 | 2023-12-12 11:15 | 2023-12-12 11:28 | -- | 2023-12-22 09:56 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38870 | OT-29843 | OT en Proceso | Calidad- desmontaje compresor bt | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000203-0 } | A125-12000203-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-12 11:22 | 2023-12-12 11:21 | 2024-02-17 14:40 | -- | 2024-02-17 14:40 |  | OT en Proceso | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Administrador Automático |  | 3
38872 | OT-25055 | Resuelta con OT | CORRECTIVO - FUGA DE REFRIGERANTE EN MURAL DE FRUTAS Y VERDURAS CUERPO 4 | No | VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-9001068-0 } | A125-9001068-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2023-12-12 11:42 | 2023-12-12 11:39 | 2023-12-22 11:01 | 2024-02-06 18:49 | 2024-02-06 18:49 | FUGA DE REFRIGERANTE | Resuelta con OT | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
38873 | OT-29842 | OT en Proceso | MODIFICACION DE MOTOR DE INYECTOR EN PANADERIA | Si | INYECTOR DE AIRE INYECTOR CENTRÍFUGO { A125-32001134-0 } | A125-32001134-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ INYECTOR CENTRÍFUGO/ | 2023-12-12 11:49 | 2023-12-12 11:47 | 2024-02-17 14:38 | -- | 2024-02-17 14:38 | Se requiere modificación del sistema para poder servir como extractor. (Proveedor IASEG) | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Administrador Automático |  | 3
38874 |  | Abierta | Equipo aire acondicionado de tesorería no enfria | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000785-0 } | A122-130000785-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-12 11:52 | 2023-12-12 11:28 | -- | -- | 2023-12-12 11:52 | El equipo no enfría a pesar de estar en modo COOL y en 17 grados. Al parecer le falta gas refrigerante. | Equipo aire acondicionado de tesorería no enfria | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Clever Arimuya / Albert Zeballos | Albert Zeballos | Mantenimiento.pucallpa@spsas.pe | Clever Arimuya / Albert Zeballos |  | 1
38875 | OT-24303 | OT en Proceso | EMERGENCIA - ATORO ENTRASTIENDA DE CARNES | No | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010794-0 } | A125-35010794-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-12 12:25 | 2023-12-12 12:16 | 2023-12-12 12:35 | -- | 2024-01-29 10:44 | SOLICITADO POR LUIS MUÑOZ | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
38877 | OT-28024 | OT en Proceso | BC COOLERS | No | BC COOLER CARRIER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000234-0 } | A125-30000234-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-12 12:36 | 2023-12-12 12:35 | 2024-02-22 10:47 | -- | 2024-02-02 09:46 | SE requiere la instalacion de controlador digital ,empaque de puertas 25;26;27;28;29;30;31;32;33;34:35 25;28;30;31;34 instalar bandejas de condensador y resistencia 29 cambio de ventilador y compresor 30 y 32 LUMINARIAS | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Administrador Automático |  | 3
38885 | OT-24513 | OT en Proceso | SS.GG - CORRECTIVO - REPARACIÓN DE ESCALERA R2 1ER PISO AL SÓTANO | No | PISOS { A125-0003557-EG } | A125-0003557-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PISOS/ | 2023-12-12 14:35 | 2023-12-12 14:30 | 2023-12-15 08:52 | -- | 2023-12-15 08:42 | SE REQUIERE CAMBIAR LAS CANTONERAS DE LOS PELDAÑOS DE LA ESCALERA DE R2 QUE COMPRENDE DEL 1ER PISO AL SÓTANO, YA QUE SE ENCUENTRA DESPRENDIDOS Y PUEDEN SUBIR UN ACCIDENTE. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jesús Ugarte |  | 3
38886 | OT-24512 | OT en Proceso | SS.GG - CORRECTIVO - REPARACIÓN DE PUERTA VAIVEN R1 | No | PUERTAS { A125-0003537-EG } | A125-0003537-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PUERTAS/ | 2023-12-12 14:38 | 2023-12-12 14:36 | 2023-12-15 08:51 | -- | 2023-12-15 08:41 | SE REQUIERE REPARAR PUERTA VAIVEN EN RECEPCIÓN N°1, QUE SE ENCUENTRA ROTA EN SUS CONTORNOS. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jesús Ugarte |  | 3
38887 | OT-24511 | OT en Proceso | SS.GG - CORRECTIVO - CAMBIO DE CERCO PERIMETAL EN AZOTEA | No | PAREDES { A125-0003556-EG } | A125-0003556-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-12 14:42 | 2023-12-12 14:39 | 2023-12-15 08:50 | -- | 2023-12-15 08:40 | SE REQUIERE CAMBIAR ESTRUCTURA PERIMETAL DEL CERCO DEL CUARTO DE MÁQUINA DE LA AZOTEA DEL 4TO NIVEL, YA QUE SE ENCUENTRA CON CORROSIÓN (ÓXIDO). | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jesús Ugarte |  | 3
38888 | OT-24510 | OT en Proceso | SS.GG - CORRECTIVO - REPARACIÓN DE BUZONES DE DESAGUE | No | PISOS { A125-0003557-EG } | A125-0003557-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PISOS/ | 2023-12-12 14:49 | 2023-12-12 14:44 | 2023-12-15 08:48 | -- | 2023-12-15 08:38 | SE REQUIERE REPARAR MARCO Y TAPA DE TRAMPA DE GRASA PRINCIPAL-POZO SÉPTICO-POZO SUMIDERO-BUZÓN DE DESAGUE EXTERNA DE LA TIENDA, YA QUE SE ENCUENTRA ROTA Y ESTAN SALIENDO CUCARACHAS. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jesús Ugarte |  | 3
38890 | OT-24322 | OT en Revisión | SSGG 5 luminarias high bay apagadas en sala de ventas | Si | LUMINARIAS { A125-0002891-EG } | A125-0002891-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-12 14:57 | 2023-12-12 14:53 | 2023-12-12 18:54 | -- | 2024-02-01 10:13 |  | OT en Revisión | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38891 |  | En espera de otra OT | SS.GG - CALIDAD - PINTADO DE BANDEJAS Y ESPALDARES EN MURAL REFRIGERACIÓN DE LÁCTEOS | No | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003447-0 } | A125-30003447-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-12 14:58 | 2023-12-12 14:53 | 2024-01-31 10:24 | -- | 2024-02-03 00:06 | SE REQUIERE PINTAR BANDEJAS DE EXHIBICIÓN Y ESPALDARES DEL MURAL REFRIGERADO DE LÁCTEOS, YA QUE SE ENCUENTRA DESCASCARANDOSE Y ESTÁ FORMANDOSE ÓXIDO. | En espera de otra OT | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna |  |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Mantenimiento Genérico |  | 10
38892 | OT-24468 | OT en Revisión | SS.GG - CORRECTIVO - CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA | No | PAREDES { A125-0003556-EG } | A125-0003556-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-12 15:12 | 2023-12-12 15:01 | 2023-12-14 12:38 | -- | 2024-01-20 15:07 | SE REQUIERE CAMBIAR ESTRUCTURA METÁLICA DEL CUARTO DE RESIDUOS, YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO Y CON DEMASIADA CORROSIÓN. | OT en Revisión | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38894 | OT-29449 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE DETECTORES DE HUMO | No | SENSOR DE HUMO { A124-0002295-EG } | A124-0002295-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ SENSOR DE HUMO/ | 2023-12-12 15:16 | 2023-12-12 15:15 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 10:25 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE 2 DH #135 - DH #143. | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Administrador Automático |  | 3
38895 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - EQUIPO FOTOBEAM INOPERATIVO | No | SENSOR FOTOBEAM { A124-0002291-EG } | A124-0002291-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ SENSOR FOTOBEAM/ | 2023-12-12 15:19 | 2023-12-12 15:18 | -- | -- | 2023-12-12 15:19 | SE REQUIERE REALIZAR CORRECTIVO A FOTOBEAM # 148 Y UBICAR SU MODULO. | CORRECTIVO PROGRAMADO - EQUIPO FOTOBEAM INOPERATIVO | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
38896 |  | Cancelada | EMERGENCIA - PROBLEMAS EN TABLERO | No | TRUJILLO MANSICHE - PVS { A125-1-25103023 } | A125-1-25103023 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ | 2023-12-12 15:25 | 2023-12-12 15:23 | -- | 2023-12-12 15:35 | 2023-12-12 15:35 |  | SE CANCELA POR ERROR DE GENERACION | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 5
38897 | OT-28743 | OT en Proceso | SERVICIO CORRECTIVO PARA SALA DE VENTAS | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-0002484-EG } | A125-0002484-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-12 15:29 | 2023-12-12 15:27 | 2023-12-27 00:00 | -- | 2024-02-09 18:13 |  | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Oscar López Carranza |  | 3
38898 |  | Abierta | REUBICACION VITRINA REFRIGERADA DE PIZZA | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS { A125-30001180-0 } | A125-30001180-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS/ | 2023-12-12 15:34 | 2023-12-12 15:28 | -- | -- | 2023-12-12 15:34 | Se requiere la reubicación de vitrina refrigera de pizza en el área de comidas preparadas. | REUBICACION VITRINA REFRIGERADA DE PIZZA | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 1
38899 |  | Abierta | PINTADO GENERAL DE FACHADA | No | FACHADA { A125-0003688-EG } | A125-0003688-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ FACHADA/ | 2023-12-12 15:38 | 2023-12-12 15:33 | -- | -- | 2023-12-12 15:38 | SE REQUIERE EL PINTADO GENERAL DE LA FACHADA DE TODA LA TIENDA | PINTADO GENERAL DE FACHADA | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | pv san juan de lurigancho | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Salomon Ezechias De La Cruz Gavilan | Salomon Ezechias De La Cruz Gavilan |  | Salomon Ezechias De La Cruz Gavilan |  | 1
38900 | OT-25423 | Resuelta con OT | Se solicita el cambio de separador de aceite y el controlador del ceparador de aceite | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000194-0 } | A125-12000194-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-12 16:02 | 2023-12-12 15:53 | 2023-12-28 10:00 | 2024-01-05 09:29 | 2024-01-05 09:29 | Se requiere el cambio de sensor y el cambio de separador de Aceite de 1 3/8 | Resuelta con OT | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | David Yampier Aquino Vasquez | JJUN CARLOS GALARRETA |  | Walter Varillas |  | 6
38901 | OT-25464 | Resuelta con OT | contactor recalentado del compresor BT3, se recomienda cambiar contactor e instalar relé termico. | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000939-0 } | A125-12000939-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-12 16:38 | 2023-12-12 16:37 | 2023-12-29 00:00 | 2024-01-29 11:02 | 2024-01-29 11:02 | contactor recalentado del compresor BT3, se recomienda cambiar contactor e instalar relé termico. | Resuelta con OT | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Michael Gozme | Michael Gozme |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
38902 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - RECABLEADO DE SISTEMA DE DETECCIÓN | No | PANEL DEL CONTROL { A124-0000357-EG } | A124-0000357-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ PANEL DEL CONTROL/ | 2023-12-12 16:46 | 2023-12-12 16:42 | -- | 2024-01-31 11:52 | 2024-01-31 11:52 | Se requiere el RECABLEADO del sistema de detección de la zona de RM y trastienda por obras |  | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
38903 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CONTADOR DE BILLETES | Si | TELEVISOR { A124-0001334-EG } | A124-0001334-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ TELEVISOR/ | 2023-12-12 16:49 | 2023-12-12 16:43 | -- | 2023-12-13 15:17 | 2023-12-13 15:17 | Verificación de falla de contador de billetes, visualmente se observa desencajado un engranaje desencajado |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 4
38905 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - válvulas de glicol exhibidora de yogures | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000538-EG } | A124-0000538-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2023-12-12 16:55 | 2023-12-12 16:50 | -- | -- | 2023-12-12 16:55 | Requiere cambio de válvulas de glicol , no se puede regular paso equipo mantiene 9.5 °c fuera de rango | CORRECTIVO PROGRAMADO - válvulas de glicol exhibidora de yogures | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
38906 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - iluminación en exhibidoras de yogures | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000538-EG } | A124-0000538-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2023-12-12 17:02 | 2023-12-12 16:55 | -- | -- | 2023-12-12 17:02 | Se requiere reparacion del sistema eléctrico de iluminación no funcionan luminarias. | CORRECTIVO PROGRAMADO - iluminación en exhibidoras de yogures | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
38907 | OT-24840 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - ROTURA EN TAPA DE CONCRETO | Si | PISO { A124-0001171-EG } | A124-0001171-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ PISO/ | 2023-12-12 17:04 | 2023-12-12 16:59 | 2023-12-20 19:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-01-27 08:00 | SE REQUIERE CAMBIO DE TAPAS DE CONCRETOUBICADAS AL INGRESO DE LA SALA DE BOMBAS PASADIZO DE RM LAS MEDIDAS APROXIMADAS SON 1.30M X 0.6 M CADA TAPA SON 2 QUE SE REQUIERE CAMBIO POR SEGURIDAD. | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
38908 | OT-27580 | Resuelta con OT | EMERGENCIA -TABLERO DE BOMBAS EN CORTO pozo septico | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000364-0 } | A125-13000364-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-12 17:10 | 2023-12-12 16:59 | 2024-01-27 21:24 | 2024-02-15 17:30 | 2024-02-15 17:30 | LA BOMBA 1 me esta haciendo corto me lanza tierra | Resuelta con OT | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
38909 | OT-26201 | OT en Proceso | se procedió a revisar el control diferencial de aceite encontrado averíado, requiere cambio de control diferencial de aceite, se hizo prueba de presión en la bomba registrado sobre 80 psi. | No | COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35015634-0 } | A125-35015634-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2023-12-12 17:22 | 2023-12-12 17:21 | 2024-01-10 13:07 | -- | 2024-01-10 12:57 | se procedió a revisar el control diferencial de aceite encontrado averíado, requiere cambio de control diferencial de aceite, se hizo prueba de presión en la bomba registrado sobre 80 psi. | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Michael Gozme | Michael Gozme |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
38910 |  | Abierta | SSGG- pintado de bandejas FFVV | Si | PAREDES { A125-0001155-EG } | A125-0001155-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-12 18:00 | 2023-12-12 17:58 | -- | -- | 2023-12-12 18:00 | Se genera ticket para la regularización del trabajo realizado. | SSGG- pintado de bandejas FFVV | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Abel Anthony Espirilla Flores |  | Abel Anthony Espirilla Flores |  | 1
38911 |  | Abierta | PRUEBA PILOTO - DIAGNÓSTICO HVAC | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32003002-0 } | A125-32003002-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-12 18:15 | 2023-12-12 18:14 | -- | -- | 2023-12-12 18:15 | Se crea ticket para la regularización del trabajo realizado. | PRUEBA PILOTO - DIAGNÓSTICO HVAC | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Abel Anthony Espirilla Flores |  | Abel Anthony Espirilla Flores |  | 1
38912 |  | Cancelada | correctivo- programado | Si | FACHADA Y REJAS { A124-0001927-EG } | A124-0001927-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2023-12-12 18:58 | 2023-12-12 18:52 | -- | 2024-01-30 10:59 | 2024-01-30 10:59 | se requiere instalar laminas de seguridad a ventanas y lunas de baños de tienda ya que no fue instalada se realizo observacion en la ispeccion de extructuras de tienda como observacion de auditorias municipales. |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38913 |  | Abierta | EMERGENCIAS - Pta. enrrollable se traba | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-35013490-0 } | A125-35013490-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-12 19:09 | 2023-12-12 19:07 | -- | -- | 2023-12-12 19:09 |  | EMERGENCIAS - Pta. enrrollable se traba | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jonatan Fuentes |  | 1
38919 | OT-26200 | OT en Proceso | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DIFERENCIAL DE ACEITE EN EL COMPRESOR #1 DE MT POR EMERGENCIA | Si | COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35015634-0 } | A125-35015634-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2023-12-12 20:30 | 2023-12-12 20:28 | 2024-01-10 13:05 | -- | 2024-01-10 12:56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DIFERENCIAL DE ACEITE EN EL COMPRESOR #1 DE MT POR EMERGENCIA | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Dennys Camacho Maquer | Dennys Camacho Maquer | Mantenimiento.risso@plazavea.pe | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
38920 |  | Abierta | EMERGENCIA - PUERTA ENROLLABLE DE TGO 1 TRABADA | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002139-0 } | A125-34002139-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-12 21:17 | 2023-11-05 21:13 | -- | -- | 2023-12-12 21:17 |  | EMERGENCIA - PUERTA ENROLLABLE DE TGO 1 TRABADA | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jonatan Fuentes |  | 1
38927 | OT-24325 | OT en Revisión | Ssgg pec colocación de enchufe para meneque | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0001191-EG } | A125-0001191-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-13 06:16 | 2023-12-13 06:14 | 2023-12-13 07:33 | -- | 2024-01-04 09:24 | Ssgg pec se requiere colocar enchufe de meneque en lineal de comidas | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38928 | OT-25469 | OT en Revisión | Camara de congelado resistencia | No | CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A120-33001709-0 } | A120-33001709-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ Ves Placita - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2023-12-13 06:31 | 2023-12-13 06:30 | 2023-12-29 00:00 | -- | 2024-02-14 17:16 | Se requiere cambio de resistencia para camara de congelado | OT en Revisión | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | Plaza center | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma | mantenimiento.placita@plazavea.pe | CPR (Jose Lescano){*} |  | 8
38929 | OT-24463 | OT en Proceso | Escalera tipo avion 3 und | No | ESCALERAS { A125-0004076-EG } | A125-0004076-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-13 06:33 | 2023-12-13 06:32 | 2023-12-14 12:22 | -- | 2023-12-14 12:13 | Se solicita cambio de garruchas de 3 escaleras tipo avion e instalación de topes de seguridad | OT en Proceso | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma | mantenimiento.placita@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
38930 | OT-24338 | OT en Revisión | Ssgg calidad pintar escaleras y rampa | Si | ESCALERAS { A125-35005241-0 } | A125-35005241-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ ESCALERAS/ | 2023-12-13 06:43 | 2023-12-13 06:41 | 2023-12-13 10:10 | -- | 2024-01-04 10:42 | Ssgg calidad pintar escalones y rampa de color amarillo | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
38931 | OT-24500 | OT en Proceso | Cambio de sonda mural de congelado 1 | No | VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A120-30002364-0 } | A120-30002364-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2023-12-13 07:38 | 2023-12-13 07:38 | 2023-12-15 00:00 | -- | 2023-12-15 05:11 | Cambio de sonda | OT en Proceso | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | Administrador Automático |  | 3
38933 |  | Abierta | Suministro de sonda para mural de congelado | No | VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A120-30002364-0 } | A120-30002364-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2023-12-13 07:50 | 2023-12-13 07:50 | -- | -- | 2023-12-13 07:50 | Suministro de sonda | Suministro de sonda para mural de congelado | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma | mantenimiento.placita@plazavea.pe | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
38934 | OT-24464 | OT en Proceso | 10 Luminarias sala de ventas | No | LUMINARIAS { A125-0004092-EG } | A125-0004092-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-13 08:01 | 2023-12-13 08:01 | 2023-12-14 12:24 | -- | 2023-12-14 12:14 | Se solicita cambio de 10 luminarias en sala de ventas | OT en Proceso | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | Jesús Ugarte |  | 3
38935 | OT-25463 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-Suministro y recarga de co2 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001588-0 } | A125-33001588-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-13 08:08 | 2023-12-13 08:07 | 2023-12-29 00:00 | 2024-01-29 11:02 | 2024-01-29 11:02 |  | Resuelta con OT | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
38936 | OT-29745 | OT en Revisión | EMERGENCIA PUERTA ENROLLABLE | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-35011639-0 } | A125-35011639-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-13 08:11 | 2023-12-13 08:10 | 2024-02-17 14:00 | -- | 2024-02-17 06:58 |  | OT en Revisión | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | ROMAX (Cesar Grados){*} |  | 8
38937 |  | Abierta | 10 luminarias de walking cooler 1.50 | No | VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A120-30002365-0 } | A120-30002365-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2023-12-13 08:14 | 2023-12-12 08:10 | -- | -- | 2023-12-13 08:14 | Cambio de 10 Luminarias de 1.50 | 10 luminarias de walking cooler 1.50 | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
38938 |  | Abierta | Cambio de marco mural de congelado | No | VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A120-30002364-0 } | A120-30002364-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2023-12-13 08:15 | 2023-12-13 08:15 | -- | -- | 2023-12-13 08:15 | Cambio de mural | Cambio de marco mural de congelado | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
38939 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - PINTADO DE 50 BANDEJAS PARA RACK PASILLO DE DETERGENTES POR OXIDACION | No | RACK { A124-0001840-EG } | A124-0001840-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ RACK/ | 2023-12-13 08:17 | 2023-12-06 08:08 | -- | 2023-12-13 08:17 | 2023-12-13 08:17 | se pinto 50 bandejas para racks de 18x76cm por presentar oxidación. MATERIALES: pintura gloss automotriz color aluminio CPP, thinner acrílico, lijas para fierro grano 80. HERRAMIENTAS: lijadora orbital, espátula, rodillo de 4". |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
38940 | OT-28151 | Resuelta con OT | CORRECTIVO- Audios y revisión de gabinete | Si | GABINETES { A125-0003478-EG } | A125-0003478-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ GABINETES/ | 2023-12-13 08:18 | 2023-12-13 08:13 | 2023-12-18 00:00 | 2024-02-05 15:52 | 2024-02-05 15:52 | Se requiere revisión del gabinete de audio y el micrófono. | Resuelta con OT | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
38942 |  | Abierta | Cambio de burlete camara de carnes | No | CAMARA FRIGORIFICA CARNES { A120-33001708-0 } | A120-33001708-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA CARNES/ | 2023-12-13 08:21 | 2023-12-13 08:21 | -- | -- | 2023-12-13 08:21 | Cambio de burletes | Cambio de burlete camara de carnes | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
38941 | OT-25527 | Resuelta con OT | SEGURIDAD: CAMBIO DE SENSOR DE HUMO | Si | ESTACION MANUAL/PULSADOR ESTACION MANUAL/PULSADOR { A125-40004324-0 } | A125-40004324-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ ESTACION MANUAL/PULSADOR/ | 2023-12-13 08:21 | 2023-12-13 08:11 | 2023-12-30 00:00 | 2024-02-10 11:56 | 2024-02-10 11:56 | Se solicita el cambio del Sensor de Humo del cuarto de Desechos. Panel LCI Alarmado | Resuelta con OT | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Real Plaza V.M.T | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
38943 |  | Abierta | Cambio de campana laboratorio de comidas | No | CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A120-32003003-0 } | A120-32003003-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-13 08:23 | 2023-12-13 08:22 | -- | -- | 2023-12-13 08:23 | Cambio de campana de horno a inoxidable | Cambio de campana laboratorio de comidas | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
38944 |  | Abierta | Balanza recepción | No | BALANZA DE PLATAFORMA { A120-35011998-0 } | A120-35011998-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-13 08:25 | 2023-12-13 08:25 | -- | -- | 2023-12-13 08:25 | Se solicita cambio de teclado de pantalla y funda de balanza | Balanza recepción | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
38945 |  | Abierta | Cambio de armaflex patio de maniobra | No | CENTRAL DE FRIO { A120-33001681-0 } | A120-33001681-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-13 08:26 | 2023-12-13 08:26 | -- | -- | 2023-12-13 08:26 | Cambio de armaflex | Cambio de armaflex patio de maniobra | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
38949 | OT-28569 | OT en Proceso | EMERGENCIA-Cambio de armaflex adicional de linea de frio vitrinas fresco | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000568-0 } | A125-9000568-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-13 08:35 | 2023-12-13 08:33 | 2024-02-08 00:00 | -- | 2024-02-08 17:20 |  | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Administrador Automático |  | 3
38951 |  | Abierta | SS.GG - CORRECTIVO - FABRICACIÓN DE TAPAS DE EVAPORADOR DEL MURAL REFRIGERADO DE VERDURAS | No | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003447-0 } | A125-30003447-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-13 08:46 | 2023-12-13 08:43 | -- | -- | 2023-12-13 08:46 | SE REQUIERE FABRICAR TAPAS DEL EVAPORADOR Y REJILLAS EN ACERO INOX DEL MURAL REFRIGERADO DE VERDURAS, YA QUE SE ENCUENTRA QUEBRADOS Y DETERIORADOS. | SS.GG - CORRECTIVO - FABRICACIÓN DE TAPAS DE EVAPORADOR DEL MURAL REFRIGERADO DE VERDURAS | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna |  |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
38952 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION 8/11/2023 - Falla de arrancador | Si | MONTACARGA { A124-0002442-EG } | A124-0002442-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-13 08:55 | 2023-11-11 08:48 | -- | 2023-12-22 12:26 | 2023-12-22 12:26 | Servicio relizado por emergencia por parte de la empresa MECAELECTRO por falla en el arrancador del montacargas dual |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38953 |  | Cancelada | Proveedor Demaison solicita la limpieza interna de tanque de combustible de grupo electrógeno, retiro de tapas existentes, fabricaicón de nuevas tapas e instalació. | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000483-0 } | A125-34000483-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-13 09:03 | 2023-12-13 09:00 | -- | 2023-12-13 09:04 | 2023-12-13 09:04 | Observado por proveedor DEMAISON. |  | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Julio Asuncion Tinoco Ramos |  | 5
38954 |  | Abierta | SSGG Proveedor DEMAISON solicita la limpieza interna de tanque combustible de grupo electrógeno, retiro de tapas existentes y cambio por nuevas. | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000483-0 } | A125-34000483-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-13 09:06 | 2023-12-13 09:03 | -- | -- | 2023-12-13 09:06 | Observado por proveedor DEMAISON. | SSGG Proveedor DEMAISON solicita la limpieza interna de tanque combustible de grupo electrógeno, retiro de tapas existentes y cambio por nuevas. | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Julio Asuncion Tinoco Ramos |  | 1
38955 | OT-24402 | Resuelta con OT | REGULARIZAR / CAMBIO DE RUEDAS A ESCALERA RODANTE DE ALMACEN | No | ESCALERAS { A125-14001058-0 } | A125-14001058-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-13 09:07 | 2023-12-13 09:05 | 2023-12-14 19:00 | 2024-01-26 18:49 | 2024-01-26 18:49 | LA SIGUIENTE SOLICITUD ES POR REGULARIZAR EL TRABAJO YA REALIZADO POR EMAVI | Resuelta con OT | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 6
38956 |  | Abierta | Emergencia-Cambio de empaquetadura, retenes -Maquina de hielo torre 2 | No | PRODUCTORA DE HIELO { A125-0001095-EG } | A125-0001095-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2023-12-13 09:12 | 2023-12-13 09:09 | -- | -- | 2023-12-13 09:12 |  | Emergencia-Cambio de empaquetadura, retenes -Maquina de hielo torre 2 | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Christian Marcos Astete Salazar |  | 1
38958 |  | Abierta | EMERGENCIA-Cambio de cerrojo para puerta de camara de lacteos | No | C%C1MARAS MT CAMARA FRIGORIFICA FIAMBRES { A125-33001354-0 } | A125-33001354-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA FIAMBRES/ | 2023-12-13 09:19 | 2023-12-13 09:18 | -- | -- | 2023-12-13 09:19 |  | EMERGENCIA-Cambio de cerrojo para puerta de camara de lacteos | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Christian Marcos Astete Salazar |  | 1
38960 | OT-24462 | OT en Revisión | SSGG-MUNIPALIDAD-REPARACION DE BLOQUES DE POSTES | Si | PISOS { A125-0002439-EG } | A125-0002439-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ PISOS/ | 2023-12-13 09:21 | 2023-12-13 09:18 | 2023-12-14 12:18 | -- | 2024-02-05 19:15 | Se requiere la reparación de 3 bloques de postes de iluminación que fue observado por la municipalidad. | OT en Revisión | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Kevin Quispe |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38961 |  | Cancelada | EMERGENCIA-Cambio de riel, regulacion de puerta - Camara de fiambres | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000037-0 } | A125-33000037-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-13 09:25 | 2023-12-13 09:24 | -- | 2023-12-13 10:29 | 2023-12-13 10:29 |  | doble ticket | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Christian Marcos Astete Salazar |  | 5
38962 | OT-24507 | OT en Proceso | SSGG - MODIFICACION DE DRENAJE PARA FERMENTADORA | Si | C%C1MARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000603-0 } | A125-33000603-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ LABORATORIO/ | 2023-12-13 09:30 | 2023-12-13 09:26 | 2023-12-15 08:30 | -- | 2023-12-15 08:21 | - Se requiere la modificación de drenaje para fermentadora. - se requiere modificar punto eléctrico para fermentadora. - se requiere modificar punto de agua para fermentadora | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Kevin Quispe |  | Jesús Ugarte |  | 3
38964 | OT-29603 | OT en Proceso | EMERGENCIA * MONTACARGA CON AVERIA | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000025-0 } | A125-34000025-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ MONTACARGA/ | 2023-12-13 09:32 | 2023-12-13 09:31 | 2024-02-15 20:50 | -- | 2024-02-15 20:50 | CORRRECTIVO POR EMERGENCIA SOLICITADA POR JIMI FIGUEREOA | OT en Proceso | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Administrador Automático |  | 3
38963 |  | Abierta | EMERGENCIA-Reparacion de bisagras y cambio de empaquetadura -Laboratorio de carnes, comidas preparadas , panaderia | No | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-12000243-0 } | A125-12000243-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ LABORATORIO/ | 2023-12-13 09:32 | 2023-12-13 09:30 | -- | -- | 2023-12-13 09:32 |  | EMERGENCIA-Reparacion de bisagras y cambio de empaquetadura -Laboratorio de carnes, comidas preparadas , panaderia | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Christian Marcos Astete Salazar |  | 1
38967 | OT-24459 | OT en Revisión | SSGG-Fiscalizacion municipal pintado y resane de pared | Si | PAREDES { A125-0002844-EG } | A125-0002844-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ PAREDES/ | 2023-12-13 09:40 | 2023-12-13 09:38 | 2023-12-14 12:12 | -- | 2024-01-15 15:10 | Se necesita pintsod y resane por humedad de pared en almacén, se tiene 7 días para presentar levantamiento de observaciones | OT en Revisión | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Isrrael Villarreal Gomez | Isrrael Villarreal Gomez |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38968 |  | Cancelada | CALIDAD: 02 tarjetas electrónicas, 02 resistencias de cortes, pernos en aceros inoxidable, pernos y ejes en acero inoxidable. | No | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-14001779-0 } | A125-14001779-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2023-12-13 09:44 | 2023-12-13 09:40 | -- | 2024-01-04 10:22 | 2024-01-04 10:22 |  |  | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | 5
38969 | OT-24337 | OT en Revisión | EMERGENCIA* PROBLEMAS CON BOMBAS | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003959-EG } | A125-0003959-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-13 09:45 | 2023-12-13 09:43 | 2023-12-13 09:56 | -- | 2024-01-15 15:02 |  | OT en Revisión | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38970 | OT-25540 | Resuelta con OT | CALIDAD: Requieres cambio de rodamiento y retén, requieres 2 boca masa de acero inoxidable y una faja | No | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-14001757-0 } | A125-14001757-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2023-12-13 09:49 | 2023-12-13 08:46 | 2023-12-30 00:00 | 2024-02-06 21:28 | 2024-02-06 21:28 |  | Resuelta con OT | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
38971 |  | Cancelada | EMERGENCIA-Cambio de manija interna | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000020-0 } | A125-33000020-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ SANTA CRUZ - PVE/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-13 09:54 | 2023-12-13 09:54 | -- | 2023-12-13 10:38 | 2023-12-13 10:38 |  | doble ticket | SANTA CRUZ - PVE ( 25101002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Christian Marcos Astete Salazar |  | 5
38972 | OT-28566 | OT en Proceso | EMERGENCIA-Cambio de manga armaflex | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000310-0 } | A125-12000310-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-13 10:06 | 2023-12-13 10:03 | 2024-02-08 00:00 | -- | 2024-02-08 17:07 |  | OT en Proceso | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Administrador Automático |  | 3
38973 | OT-24339 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO - SE SOLICITA REPARACION DE TECHO DE DYWALL EN CUARTO TECNICO - PV LA MOLINA | No | TECHOS { A125-0002291-EG } | A125-0002291-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-13 10:07 | 2023-12-13 10:03 | 2023-12-13 10:29 | -- | 2023-12-13 10:20 | Se solicita reparación de un techo de drywall en el cuarto técnico de tableros de la playa de estacionamiento según nivel ya que esta dañado y con hueco y ha sido observado por el CC. | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Augusto Vargas |  | 3
38974 | OT-29841 | OT en Proceso | EMERGENCIA-Reparacion de caja de trasmision productora de hielo | No | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-13000089-0 } | A125-13000089-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2023-12-13 10:11 | 2023-12-13 10:10 | 2024-02-17 14:37 | -- | 2024-02-17 14:37 |  | OT en Proceso | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Administrador Automático |  | 3
38978 |  | Abierta | EMERGENCIA-Reparacion de productora de hielo Torre 2 | No | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-12000601-0 } | A125-12000601-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2023-12-13 11:00 | 2023-12-13 11:00 | -- | -- | 2023-12-13 11:00 |  | EMERGENCIA-Reparacion de productora de hielo Torre 2 | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Christian Marcos Astete Salazar |  | 1
38981 | OT-29602 | OT en Proceso | EMERGENCIA-Instalacion de time para control de horario | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000110-0 } | A125-33000110-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-13 11:06 | 2023-12-13 11:05 | 2024-02-15 20:49 | -- | 2024-02-15 20:49 |  | OT en Proceso | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Administrador Automático |  | 3
38984 | OT-24458 | OT en Revisión | CORRECTIVO: LOSETA CAIDA EN PARED REQUIERE REPOSICION | Si | SUB-ESTACION ELECTRICA { A125-34004008-0 } | A125-34004008-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUNO - PVH/ SUB-ESTACION ELECTRICA/ | 2023-12-13 11:17 | 2023-11-25 11:07 | 2023-12-14 12:03 | -- | 2024-01-24 14:33 | Solicitado por Kevin Chavez Machaca -Urgente se requiere reparacion de loseta caida en pared exterior de CINEPLANET, ademas de reforzar anclaje de losetas | OT en Revisión | PUNO - PVH ( 20102051 ) | PLAZA VEA PUNO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Wolfgang Edgar Ponze Valencia | KEVIN CHAVEZ MACHACA |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
38989 | OT-27581 | Resuelta con OT | EMERGENCIA TABLERO ELECTRICO TIENDA | No | TABLERO DE TRANSFERENCIA UNIDAD DE ENERGIA AUTONOMA { A125-40000406-0 } | A125-40000406-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ UNIDAD DE ENERGIA AUTONOMA/ | 2023-12-13 11:38 | 2023-12-13 11:37 | 2024-01-27 21:24 | 2024-02-09 15:55 | 2024-02-09 15:55 |  | Resuelta con OT | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
38990 | OT-24433 | OT en Revisión | SSGG - Instalación de Luces de emergencia | Si | LUMINARIAS { A125-37011707-0 } | A125-37011707-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-13 12:02 | 2023-12-13 10:20 | 2023-12-14 10:39 | -- | 2024-01-15 15:02 | Se requiere el cambio de 8 luces de emergencias . Instalación de 6 luces , incluido punto eléctrico. Rotulado de todas las luces de emergencia. | OT en Revisión | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
38991 | OT-25421 | OT en Proceso | Motor compresor con fallas electricas , se requiere cambio - Productora de hielo | No | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34002786-0 } | A125-34002786-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2023-12-13 12:10 | 2023-12-13 12:10 | 2023-12-28 09:30 | -- | 2023-12-28 12:33 |  | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Administrador Automático |  | 3
38992 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE TECHO (AREA DE DESCANCO) | No | TECHO { A124-0001175-EG } | A124-0001175-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ TECHO/ | 2023-12-13 12:11 | 2023-12-13 12:09 | -- | -- | 2023-12-13 12:11 | SE REQUIERE LA REPARACION DE TECHO EN AREA DE DESCANSO (FUERA DE TIENDA) | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE TECHO (AREA DE DESCANCO) | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
38993 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - ATORO EN DRENAJE | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0001148-EG } | A124-0001148-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-13 12:14 | 2023-12-13 12:11 | -- | 2024-01-16 14:29 | 2024-01-16 14:29 | SE REQUIERE REALIZAR LA REPARACION PARA EL ATORO EN EL DRENAJE DE AGUA ,EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS,EL AGUA SE ESTA DERRAMANDO EN PARED Y PISO. |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
38995 |  | Abierta | URGENTE PRODUCTORA HIELO | Si | PRODUCTORA DE HIELO { A125-0001217-EG } | A125-0001217-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2023-12-13 12:23 | 2023-12-13 12:20 | -- | -- | 2023-12-13 12:23 | POR FAVOR DE REPARACIÓN DEL COMPRESOR QUE INDICA FAVA QUE SE ENCUENTRA QUEMADO DE LA AUTOCONTENIDA. | URGENTE PRODUCTORA HIELO | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Luis Porras Piña |  | 1
38996 |  | Abierta | Suministro de recarga de refrigerante R507 / 09-12-23 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000672-0 } | A125-33000672-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-13 12:38 | 2023-12-13 12:37 | -- | -- | 2023-12-13 12:38 |  | Suministro de recarga de refrigerante R507 / 09-12-23 | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Aldo Garcia |  | 1
38997 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE COCHES DE CLIENTES | No | COCHES DE CLIENTES { A124-0001710-EG } | A124-0001710-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-13 12:39 | 2023-12-13 12:33 | -- | 2023-12-14 17:15 | 2023-12-14 17:15 | Se requiere reparación de coches de compras, cambio de ruedas de 2´´, cambio de ruedas de 4´´, cambio de resortes, y lubricación de partes móviles. |  | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 4
38998 |  | Cancelada | CHECK OUTS | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10000429-0 } | A125-10000429-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-13 12:54 | 2023-12-13 12:44 | -- | 2024-02-02 12:58 | 2024-02-02 12:58 | - Suministro e instalación de sensores para 6 fajas transportadoras de check outs por inoperatividad. |  | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Fhrancys López Riva |  | 5
38999 | OT-29601 | OT en Proceso | ssgg-pec-nuevo circuito para cooler de hielo | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-38004704-0 } | A125-38004704-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-13 13:01 | 2023-12-13 12:57 | 2024-02-15 20:48 | -- | 2024-02-15 20:48 | se requiere nuevo circuito para cooler de hielo y maquina de helados | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Administrador Automático |  | 3
39000 | OT-24411 | OT en Proceso | ssgg-revision e instalación de spliter para el área de electrodoméstico | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0002504-EG } | A125-0002504-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-13 13:03 | 2023-12-13 13:01 | 2023-12-14 09:04 | -- | 2023-12-14 08:55 | ssgg-revision e instalación de spliter para el área de electrodoméstico | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Jesús Ugarte |  | 3
39003 | OT-26612 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CHAPA DE GOLPE ACCESO SALA DE BOMBA | No | PORTONES { A124-0001566-EG } | A124-0001566-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ PORTONES/ | 2023-12-13 13:09 | 2023-12-13 12:58 | 2024-01-16 13:02 | 2024-01-18 13:17 | 2024-01-18 13:17 | CHAPA DE PUERTA DE INGRESO SE TRABA CONSTANTEMENTE DIFICULTANDO EL ACCESO | Resuelta con OT | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Fhrancys López Riva |  | 6
39002 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - FUGA A TIERRA DE CIRCUITO ELECTRICO ID10 Y ID19 RACK DE FRIO N°02 | Si | WIC { A124-0001803-EG } | A124-0001803-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ WIC/ | 2023-12-13 13:09 | 2023-12-13 13:00 | -- | -- | 2023-12-13 13:09 | Se requiere eliminar la fuga a tierra de los circuitos eléctricos del racks de frio N°02 que alimenta al wic N°04 de pescado congelado y wic refrigerado de lácteos: -circuito ID10 de resistencias periféricas del wic 4 de pescado congelado. -circuito ID19 de resistencias periféricas del wic de lácteo refrigerado. A la actualidad se encuentran con bypass eléctrico. | CORRECTIVO PROGRAMADO - FUGA A TIERRA DE CIRCUITO ELECTRICO ID10 Y ID19 RACK DE FRIO N°02 | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 1
39001 |  | Cancelada | CORRECTIVO- | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000271-0 } | A122-130000271-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-13 13:09 | 2023-12-13 13:10 | -- | 2023-12-13 13:10 | 2023-12-13 13:10 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FAJAS PARA LOS EQUIPOS DE EXTRACCIÓN: *Cuarto de tableros :A18 *Panadería 1: A20 *Panadería 2 : 4L-210 *Panadería 3 : SPZ562LW * Comedor 1 : A53 *SS.HH. CLIENTES HOMBRES: A19 *SS.HH. CLIENTES MUJERE: A19. CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR, RELAY, CONDESADOR A LOS EQUIPOS: *CUARTO DE BASURA : CAPACITOR 16uF +- 5%; ELECTRONICHES REALAIS FUR ANLABKCONDESADOR I.. 4,55I 10% 230 VKVA. *SS.HH PERSONAL HOMBRES : CAPACITOR 16uf I 5% ; ELECTRONICHES RELAIS TiO... 4.55 +- 10% 230 v/24A. EQUIPOS DE AA *OFICINA DE SEGURIDAD: CAMBIO E INSTALACIÓN DE ARMAFLEX 3/8" X 1/2" (1 MANGA). *OFICINA COMERCIAL 2: PRESURIZAR , BUCAR FUGA, REAPAR Y CARGAR CON GAS REFRIGERANTE. *ABARROTES 2: CAMBIO E INSTALACIÓN DE DISPLEY, CAMBIO E INSTALACIÓN DE ARMAFLEX 2"X1/2"(6 UNIDADES), LAVADO CON QUIMICO. *FRESCOS: LAVADO CON QUIMICO , CAMBIO E ISTALACIÓN DE ARMAFLEX DE 2"X1/2"(6 UNIDADES), 1 1/2"X 1/2"(6 UNIDADES). *ELECTRO: CAMBIO E ISTALACIÓN DE TIMER, LAVADO DE EQUIPO CON QUIMICO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE ARMAFLEX 2"X1/2"(6 UNIDADES), ARMAFLEX1/2"X1/2". *ABARROTES: CAMBIO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR (MODELO: 2P71CCF-TED-45,7),CAMBIO E ISTALACIÓN DE CONTACTOR 2X40/ 50AMP, REPARACIÓN DE FUGA DE GAS, CAMBIO E INSTALACIÓN DE DISPLAY. | SE CANCELA POR MOTIVOS DE NO COMPLETAR CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | 5
39004 |  | Abierta | CORRECTIVO- LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LOS EQUIPOS DE AA/V/E | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000271-0 } | A122-130000271-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-13 13:13 | 2023-12-13 13:14 | -- | -- | 2023-12-13 13:13 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FAJAS PARA LOS EQUIPOS DE EXTRACCIÓN: *Cuarto de tableros :A18 *Panadería 1: A20 *Panadería 2 : 4L-210 *Panadería 3 : SPZ562LW * Comedor 1 : A53 *SS.HH. CLIENTES HOMBRES: A19 *SS.HH. CLIENTES MUJERE: A19. CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR, RELAY, CONDESADOR A LOS EQUIPOS: *CUARTO DE BASURA : CAPACITOR 16uF +- 5%; ELECTRONICHES REALAIS FUR ANLABKCONDESADOR I.. 4,55I 10% 230 VKVA. *SS.HH PERSONAL HOMBRES : CAPACITOR 16uf I 5% ; ELECTRONICHES RELAIS TiO... 4.55 +- 10% 230 v/24A. EQUIPOS DE AA *OFICINA DE SEGURIDAD: CAMBIO E INSTALACIÓN DE ARMAFLEX 3/8" X 1/2" (1 MANGA). *OFICINA COMERCIAL 2: PRESURIZAR , BUCAR FUGA, REAPAR Y CARGAR CON GAS REFRIGERANTE. *ABARROTES 2: CAMBIO E INSTALACIÓN DE DISPLEY, CAMBIO E INSTALACIÓN DE ARMAFLEX 2"X1/2"(6 UNIDADES), LAVADO CON QUIMICO. *FRESCOS: LAVADO CON QUIMICO , CAMBIO E ISTALACIÓN DE ARMAFLEX DE 2"X1/2"(6 UNIDADES), 1 1/2"X 1/2"(6 UNIDADES). *ELECTRO: CAMBIO E ISTALACIÓN DE TIMER, LAVADO DE EQUIPO CON QUIMICO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE ARMAFLEX 2"X1/2"(6 UNIDADES), ARMAFLEX1/2"X1/2". *ABARROTES: CAMBIO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR (MODELO: 2P71CCF-TED-45,7),CAMBIO E ISTALACIÓN DE CONTACTOR 2X40/ 50AMP, REPARACIÓN DE FUGA DE GAS, CAMBIO E INSTALACIÓN DE DISPLAY. | CORRECTIVO- LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LOS EQUIPOS DE AA/V/E | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | 1
39005 | OT-24409 | OT en Revisión | Ssgg mantenimiento de tuberías de desagüe | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009164-0 } | A125-35009164-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-13 13:23 | 2023-12-13 13:22 | 2023-12-14 09:00 | -- | 2023-12-26 12:12 | Ssgg se requiere un mantenimiento general de las tuberías de desagüe ubicadas en almacén por constante goteos. | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39006 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - TOLDO DE EMBACES | Si | LUMINARIAS { A124-0001303-EG } | A124-0001303-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ LUMINARIAS/ | 2023-12-13 13:25 | 2023-12-13 13:23 | -- | 2023-12-13 15:16 | 2023-12-13 15:16 | INTALACION DE DOS LUMINARIAS SOLARES PARA EL AREA DEL TOLDO DE RECEPCION DE EMBACES |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 4
39007 | OT-24366 | OT en Proceso | SG - actualización de tableros electricos | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0003739-EG } | A125-0003739-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-13 13:32 | 2023-12-13 13:29 | 2023-12-13 16:23 | -- | 2023-12-13 16:14 | se requiere la actualización de los tableros eléctricos ya que se han implementados y no esta actualizado en la sticker que se encuentra en el cuarto de tableros. | OT en Proceso | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis angel Castillo Ruiz |  | Jonatan Fuentes |  | 3
39009 |  | Abierta | CORRECTIVO: El panel contra incendio esta alarmado e indica batería baja. | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-40000370-0 } | A125-40000370-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-13 14:19 | 2023-12-13 14:09 | -- | -- | 2023-12-13 14:19 | OFICINA DE SEGURIDAD | CORRECTIVO: El panel contra incendio esta alarmado e indica batería baja. | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Antony Jesus Acevedo Chocce | Antoni Huaquisaca |  | Antony Jesus Acevedo Chocce |  | 1
39010 | OT-24571 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-CAMBIO DE BOTONERA | No | MOLEDORA DE CARNE { A124-0001587-EG } | A124-0001587-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2023-12-13 14:23 | 2023-12-13 14:22 | 2023-12-16 19:00 | 2023-12-18 23:58 | 2023-12-18 23:58 | MOLEDORA INOPERATIVA, BOTONERA NO FUNCIONA SE PROCEDE AL CAMBIO POR GARANTIA | Resuelta con OT | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
39011 | OT-25428 | Resuelta con OT | Presurizacion del sistema de frio alimentario | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000578-0 } | A125-12000578-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-13 14:26 | 2023-12-13 14:25 | 2023-12-29 17:01 | 2024-02-02 12:31 | 2024-02-02 12:31 |  | Resuelta con OT | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
39012 |  | Abierta | CORRECTIVO- Se requiere suministro y cambio de 10 HGH BAY en sala de ventas | No | LUMINARIAS { A125-37011715-0 } | A125-37011715-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-13 14:31 | 2023-12-13 14:29 | -- | -- | 2023-12-13 14:31 |  | CORRECTIVO- Se requiere suministro y cambio de 10 HGH BAY en sala de ventas | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | 1
39013 |  | Abierta | SS-GG. Cambio de chapa electrica en tesoreria | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35000511-0 } | A125-35000511-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-13 14:34 | 2023-12-13 14:29 | -- | -- | 2023-12-13 14:34 | SS-GG. Cambio de chapa electrica en tesoreria | SS-GG. Cambio de chapa electrica en tesoreria | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 1
39014 |  | Abierta | SG - Pulsador de ascensores | Si | ASCENSOR ASCENSOR { A125-13000521-0 } | A125-13000521-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ ASCENSOR/ | 2023-12-13 15:01 | 2023-12-13 14:59 | -- | -- | 2023-12-13 15:01 | se requiere urgente el cambio del pulsador de ascensores, ya que se encuentra roto | SG - Pulsador de ascensores | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
39015 |  | Abierta | VITRINA DE LACTEOS | No | VITRINA REFRIGERADA MURAL AUTO { A125-30003033-0 } | A125-30003033-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL AUTO/ | 2023-12-13 15:05 | 2023-12-13 15:04 | -- | -- | 2023-12-13 15:05 | SE OBSERVA VITRINA DE LACTEOS CONDENSANDO EN LA PARTE SUPERIOR DEL EQUIPO MOJANDO PRODUCTOS (MANTEQUILLAS) | VITRINA DE LACTEOS | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jean Pierre Gavancho Arias |  | 1
39016 | OT-24365 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO - PINTADO DE BANDEJAS Y MURAL DE LACTEOS | No | VITRINA REFRIGERADA MURAL AUTO { A125-30003033-0 } | A125-30003033-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL AUTO/ | 2023-12-13 15:06 | 2023-12-13 15:06 | 2023-12-13 16:20 | -- | 2023-12-13 16:12 | SE REQUIERE EL PINTADO DE BANDEJAS Y MURAL DE LACTEOS | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jonatan Fuentes |  | 3
39017 | OT-24364 | OT en Revisión | PEC, ANCLAJE DE GÓNDOLAS DE ALAMCEN DE ABARROTES ALMACEN DE CENCIBLES Y GONDOLAS PERIMETRALES EN SALA DE VENTAS. | Si | GONDOLAS { A125-0000211-EG } | A125-0000211-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ GONDOLAS/ | 2023-12-13 15:07 | 2023-12-13 15:00 | 2023-12-13 16:18 | -- | 2023-12-27 15:24 |  | OT en Revisión | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39019 | OT-24361 | OT en Proceso | CORRECTIVO: Cambio de 40 porcelanatos en sala de ventas | Si | PISOS { A125-0001548-EG } | A125-0001548-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ PISOS/ | 2023-12-13 15:11 | 2023-12-13 15:02 | 2023-12-13 15:43 | -- | 2023-12-13 15:34 | Porcelanatos rotos y quebrados. | OT en Proceso | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Antony Jesus Acevedo Chocce | Antoni Huaquisaca |  | Jonatan Fuentes |  | 3
39020 | OT-24363 | OT en Proceso | SSGG trabajos de soldadura cambio de 3 cerrojos para puerta de almacenes | No | PUERTAS { A125-0001707-EG } | A125-0001707-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-13 15:37 | 2023-12-13 15:31 | 2023-12-13 16:15 | -- | 2023-12-13 16:06 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Jonatan Fuentes |  | 3
39021 | OT-24362 | OT en Proceso | PEC- cambio de 50 piezas de porcelanato en sala de venta | No | PISOS { A125-0002893-EG } | A125-0002893-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-13 15:40 | 2023-12-13 15:38 | 2023-12-13 16:13 | -- | 2023-12-13 16:05 | Se requiere el cambio de 50 piezas de porcelanato que se encuentran en mal estado | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Jonatan Fuentes |  | 3
39023 | OT-24408 | OT en Revisión | 02 Escalera tipo avion presenta estructura doblada | No | ESCALERAS { A125-0003419-EG } | A125-0003419-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ ESCALERAS/ | 2023-12-13 15:57 | 2023-12-13 15:48 | 2023-12-14 08:53 | -- | 2024-01-13 16:23 | 2 escalera tipo avion presenta estructura doblada , se requiere instalacion de pernos de sujeccion | OT en Revisión | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39024 |  | Abierta | REGULARIZACION : SOLDADURA DE BARANDA MOVIL Y SILLAS DE AREA DE DELY VEA | No | SILLAS { A125-37015054-0 } | A125-37015054-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ SILLAS/ | 2023-12-13 16:03 | 2023-12-13 16:01 | -- | -- | 2023-12-13 16:03 | MAX SERVICIS | REGULARIZACION : SOLDADURA DE BARANDA MOVIL Y SILLAS DE AREA DE DELY VEA | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Raul Antony Huaman Parejas | Raul Antony Huaman Parejas |  | Raul Antony Huaman Parejas |  | 1
39025 |  | Abierta | CORRECTIVO - Se requiere fabricacion de plataforma en el área de los extractores con puntos de anclaje. | No | TECHOS { A125-0003261-EG } | A125-0003261-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-13 16:05 | 2023-12-13 16:03 | -- | -- | 2023-12-13 16:05 |  | CORRECTIVO - Se requiere fabricacion de plataforma en el área de los extractores con puntos de anclaje. | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | david aquino vasquez |  | Juan Carlos Galarreta Bravo |  | 1
39026 | OT-27027 | OT en Proceso | Calidad- Certificado de cisterna contra incendios | Si | CISTERNAS { A124-0000915-EG } | A124-0000915-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ CISTERNAS/ | 2023-12-13 16:18 | 2023-12-13 11:01 | 2024-01-22 14:11 | -- | 2024-01-22 14:10 | Se requiere certificado de cisterna contra incendio por KPI. | OT en Proceso | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
39027 |  | Cancelada | prueba - descripción de solicitud de prueba | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-0002490-EG } | A125-0002490-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-13 16:30 | 2023-12-13 16:26 | -- | 2023-12-13 16:34 | 2023-12-13 16:34 | prueba - observaciones de prueba - observaciones | CANCELADA POR ANTIGÜEDAD | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Diego Rodriguez Castre | Diego Rodriguez Castre |  | Diego Rodriguez Castre |  | 5
39028 | OT-24406 | OT en Proceso | SSGG.- SEGURIDAD .- escalera tipo avion .- se requiere el cambio de garruchas de tres equipos de escalera de 06 pulgadas | No | ESCALERAS { A125-35005189-0 } | A125-35005189-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-13 16:39 | 2023-12-13 16:36 | 2023-12-14 08:42 | -- | 2023-12-14 08:32 | SSGG.- SEGURIDAD .- escalera tipo avion .- se requiere el cambio de garruchas de tres equipos de escalera de 06 pulgadas | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Jesús Ugarte |  | 3
39029 |  | En espera de otra OT | PRUEBA 2 - DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE PRUEBA - PRUEBA 2 | No | COMPRESOR DE AIRE { A125-32004055-0 } | A125-32004055-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-13 16:40 | 2023-12-13 16:39 | 2023-12-13 16:54 | -- | 2023-12-13 17:18 | PRUEBA 2 - DESCRIPCIÓN SOLICITUD DE PRUEBA - PRUEBA 2 | En espera de otra OT | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Diego Rodriguez Castre | Diego Rodriguez Castre |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 10
39030 | OT-25022 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CARGADOR DE BATERIAS APILADORES | No | CARGADOR DE BATERIA PARA APILADOR { A124-0001178-EG } | A124-0001178-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ CARGADOR DE BATERIA PARA APILADOR/ | 2023-12-13 16:59 | 2023-12-13 16:56 | 2023-12-22 19:00 | 2024-01-15 10:40 | 2024-01-15 10:40 | se requiere adaptar tarjeta electrónica de control, | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
39036 | OT-25014 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO- Cambio de barra antipánico | Si | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0000896-EG } | A124-0000896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2023-12-13 18:36 | 2023-12-13 18:25 | 2023-12-21 15:59 | 2023-12-26 16:39 | 2023-12-26 16:39 | Se requiere cambio de barra antipánico de puerta de contralor hacia tienda , se encuentra en mal estado y no cierra. | Resuelta con OT | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
39037 |  | Abierta | Ssgg -pec - se requiere switch para caja | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31010954-0 } | A125-31010954-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-13 18:53 | 2023-12-13 18:51 | -- | -- | 2023-12-13 18:53 | El pulsador prende y apaga y hace intermitencia | Ssgg -pec - se requiere switch para caja | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Karina Villalobos |  | 1
39038 | OT-24415 | Resuelta con OT | Cambio de selenoide de valvula reguladora de presion | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30000263-0 } | A125-30000263-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-13 18:58 | 2023-12-13 18:56 | 2023-12-14 09:20 | 2023-12-28 11:19 | 2023-12-28 11:19 | Cambio de selenoide de valvula reguladora de presion | Resuelta con OT | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Michael Gozme | Michael Gozme |  | Walter Varillas |  | 6
39045 | OT-24599 | OT en Revisión | CABLEADO PARA HORNO MERRYCHEFF | Si | HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-0000158-EG } | A125-0000158-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-13 21:30 | 2023-12-13 21:27 | 2023-12-15 15:16 | -- | 2024-01-20 15:09 | SE REQUIENE INSTALACIÓN DEL HORNO PARA QUE QUEDE OPERATIVO. | OT en Revisión | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39047 | OT-24405 | OT en Revisión | ESCALERA INOPERATIVO | Si | ESCALERAS { A125-37016211-0 } | A125-37016211-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-13 22:26 | 2023-12-13 22:25 | 2023-12-14 08:36 | -- | 2024-01-17 19:01 | SE REQUIERE CAMBIO DE GARRUCHAS | OT en Revisión | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Victor Omar Torres Alata | Victor Omar Torres Alata |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39049 | OT-24693 | Resuelta con OT | EMERGENCIA: REPARACIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE EN EL RACK DE FRÍO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000069-0 } | A125-33000069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-14 02:48 | 2023-12-14 02:40 | 2023-12-17 00:00 | 2024-01-29 11:13 | 2024-01-29 11:13 | RACK DE FRÍO REQUIERE LA RECARGA DE 08 BOTELLAS DE GAS REFRIGERANTE R-22 Y 02 BOTELLAS DE ACEITE MINERAL SUNISO 3G | Resuelta con OT | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
39050 | OT-24403 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Se desmontó puerta del laboratorio de Carnes | No | PUERTAS { A125-0003675-EG } | A125-0003675-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-14 07:29 | 2023-12-14 07:27 | 2023-12-14 08:00 | -- | 2024-01-24 15:46 |  | OT en Revisión | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39051 | OT-24404 | OT en Proceso | SSGG .- fachada logo de plaza vea requiere reparacion en las letras P y A | No | FACHADA { A125-0002754-EG } | A125-0002754-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ FACHADA/ | 2023-12-14 07:40 | 2023-12-14 07:29 | 2023-12-14 08:34 | -- | 2023-12-14 08:25 | SSGG .- fachada logo de plaza vea requiere reparacion en las letras P y A | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Jesús Ugarte |  | 3
39053 | OT-24407 | OT en Revisión | EMERGENCIA - filtración por lluvias en zona electro | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002720-EG } | A125-0002720-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-14 07:59 | 2023-12-14 08:49 | -- | 2024-01-29 18:14 |  | OT en Revisión | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
39054 |  | Abierta | SSGG Soldadura con tic de separadores del rack del horno rational | No | HORNO COMBINADO/CONVECTOR { A125-34003778-0 } | A125-34003778-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ HORNO COMBINADO/CONVECTOR/ | 2023-12-14 08:08 | 2023-12-14 08:08 | -- | -- | 2023-12-14 08:08 |  | SSGG Soldadura con tic de separadores del rack del horno rational | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Henry Acevedo De La Cruz |  | 1
39055 | OT-26791 | OT en Revisión | SISTEMA DE INTERCONEXION | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35004710-0 } | A125-35004710-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-14 08:31 | 2023-12-14 08:19 | 2024-01-18 00:00 | -- | 2024-01-19 11:58 | conexión del sistema de interconexión al panel de alarmas del CENTRO COMERCIAL | OT en Revisión | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia | Harold Jose Alexander Esquen Valencia |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39056 |  | Abierta | REGULARIZAR suministro de medidor de energía | No | TABLEROS { A125-0003642-EG } | A125-0003642-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ TABLEROS/ | 2023-12-14 08:32 | 2023-12-14 08:25 | -- | -- | 2023-12-14 08:32 |  | REGULARIZAR suministro de medidor de energía | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Craziane Poma Solano | Craziane Poma Solano |  | Craziane Poma Solano |  | 1
39057 | OT-28326 | Resuelta con OT | Regularizar. Mantenimiento preventivo a la Auto contenidas de comidas proveedor Fava | No | VITRINA REFRIGERADA { A125-30002152-0 } | A125-30002152-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-14 08:48 | 2023-12-14 08:46 | 2024-02-06 10:06 | 2024-02-06 15:00 | 2024-02-06 15:00 |  | Resuelta con OT | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39058 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - FALLA EN CARGADOR DE BATERIAS APILADORES | No | CARGADOR DE BATERIA PARA APILADOR { A124-0001178-EG } | A124-0001178-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ CARGADOR DE BATERIA PARA APILADOR/ | 2023-12-14 08:49 | 2023-12-14 08:46 | -- | 2023-12-22 10:21 | 2023-12-22 10:21 | SE REEUQUIERE PONER OPERATIVO CARGADOR DE BATERIAS PARA APILADORES,SEGUN DIAGNOSTICO ENVIADO POR PROVEEDOR INDICA QUE SE REQUIERE ADAPTAR UNA TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL. |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39060 |  | Abierta | Regularizar. suministro y recarga de 02 gas refrigerante -Mural de frutas y verduras proveedor fava | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000386-0 } | A125-33000386-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-14 08:52 | 2023-12-14 08:51 | -- | -- | 2023-12-14 08:52 |  | Regularizar. suministro y recarga de 02 gas refrigerante -Mural de frutas y verduras proveedor fava | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
39059 | OT-25021 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - FALLA EN FLUXOMETRO | No | BAÑOS { A124-0001155-EG } | A124-0001155-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-14 08:52 | 2023-12-14 08:49 | 2023-12-22 19:00 | -- | 2023-12-21 22:16 | SE REQUIERE CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE FLUXOMETRO UBICADO EN SSHH PERSONAL,SE CIERRA LA VALVULA DEJANDO INABILITADO EL INODORO. | OT en Proceso | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Administrador Automático |  | 3
39061 |  | Cancelada | REPARACION DE 2 CARRETILLAS HIDRAULICAS(sistema hidráulico inoperativo) | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-34000235-0 } | A125-34000235-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2023-12-14 09:01 | 2023-12-14 08:50 | -- | 2023-12-20 12:50 | 2023-12-20 12:50 |  |  | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | 5
39062 |  | Abierta | monitoreo del sistema eléctrico y maniobra de TTM | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34001708-0 } | A125-34001708-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-14 09:03 | 2023-12-14 09:01 | -- | -- | 2023-12-14 09:03 | monitoreo del sistema eléctrico y maniobra de TTM | monitoreo del sistema eléctrico y maniobra de TTM | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 980795045 | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Carlos Esteban Moran Rivera | Carlos Esteban Moran Rivera | mantenimiento.chosica@plazavea.pe | Carlos Esteban Moran Rivera |  | 1
39064 | OT-29840 | OT en Proceso | SSGG - Cambio de pulsador emergencia en caja 6 y 10, capacitor arranque encapsulado caja 07, tarjetas de intermitencia caja 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, Cambio de 12 mts de cable | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-13000119-0 } | A125-13000119-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-14 09:08 | 2023-12-14 08:28 | 2024-02-17 14:37 | -- | 2024-02-17 14:37 |  | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Administrador Automático |  | 3
39065 |  | Abierta | CORRECTIVO EN TRAVOLEITOR | Si | ESCALERAS { A125-35001829-0 } | A125-35001829-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-14 09:11 | 2023-12-14 08:54 | -- | -- | 2023-12-14 09:11 | Se requiere recorte de cadena de transmisión en travoleitor de bajada, cambio de aceite en motor de tracción, lavado, lubricación de cadena de tracción, transmisión y arrastre, llenado de aceite de lubricación de cadena, instalación de escobillas y topes, fabricación de guarda y lubricación de pasamanos. | CORRECTIVO EN TRAVOLEITOR | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 1
39068 |  | Abierta | Regularizacion / cambio de garruchas e instalación de topes 3 und escaleras | No | ESCALERAS { A125-0004076-EG } | A125-0004076-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-14 09:20 | 2023-12-13 06:32 | -- | -- | 2023-12-14 09:20 | Cambio de garruchas e instalación de topes a 3 escaleras | Regularizacion / cambio de garruchas e instalación de topes 3 und escaleras | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39071 |  | Cancelada | CORRECTIVO: PRESENTA SONIDOS POR DESGASTE | No | HORNO DE PANADERIA { A125-0000689-EG } | A125-0000689-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ HORNO DE PANADERIA/ | 2023-12-14 09:23 | 2023-12-14 09:19 | -- | 2023-12-14 09:24 | 2023-12-14 09:24 | Se solicita realizar correctivo ya que esta presentando sonidos fuertes por desgaste, se recomienda cambio de cooler |  | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Raul Antony Huaman Parejas | Raul Antony Huaman Parejas |  | Raul Antony Huaman Parejas |  | 5
39070 | OT-24435 | OT en Revisión | SSGG - Anclaje de antenas ingreso ascensores | No | PISOS { A125-0000877-EG } | A125-0000877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-14 09:23 | 2023-12-14 09:21 | 2023-12-14 10:57 | -- | 2024-01-23 17:08 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39072 | OT-25541 | Resuelta con OT | CORRECTIVO: HORNO PRESENTA SONIDOS FUERTES Y BURLETES EN MAL ESTADO | No | HORNO DE PANADERIA { A125-0000689-EG } | A125-0000689-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ HORNO DE PANADERIA/ | 2023-12-14 09:26 | 2023-12-14 09:24 | 2023-12-30 00:00 | 2024-02-07 17:09 | 2024-02-07 17:09 | Se solicita realizar correctivo ya que esta presentando sonidos fuertes por desgaste, se recomienda cambio de cooler y cambio de burletes ya que presenta huecos y la cabina no hermetiza correctamente. | Resuelta con OT | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Raul Antony Huaman Parejas | Raul Antony Huaman Parejas |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
39074 |  | Abierta | OTROS - PV COLONIAL - Estructura metálica en mal estado vitrina de fiambres | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-9000214-0 } | A125-9000214-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-14 09:45 | 2023-12-14 09:38 | -- | -- | 2023-12-14 09:45 | Se requiere cambiar estructura metálica vitrina de fiambres por deterioro por la humedad. | OTROS - PV COLONIAL - Estructura metálica en mal estado vitrina de fiambres | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Sebastian Mendoza Arenas |  | 1
39075 | OT-24425 | OT en Proceso | SSGG.- calidad .- pintado de 150 bandejas 45 rejillas , brasos 50 base y terminado epoxico | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-35011596-0 } | A125-35011596-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2023-12-14 09:46 | 2023-12-14 09:36 | 2023-12-14 10:27 | -- | 2023-12-14 10:18 | SSGG.- calidad .- pintado de 150 bandejas 45 rejillas , brasos 50 base y terminado epoxico | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Jesús Ugarte |  | 3
39076 |  | En espera de otra OT | ITSE- CAMBIO DE VISAGRAS EN PUERTA DE AIRE ACONDICIONADO Y COLOCACION DE TECHO POR LLUVIAS | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005407-0 } | A125-35005407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-14 09:49 | 2023-12-14 09:45 | 2023-12-14 10:26 | -- | 2024-01-24 12:54 |  | En espera de otra OT. La solicitud no fue resuelta en la OT anterior | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 10
39077 | OT-24423 | OT en Revisión | CALIDAD - PARED SALA DE VENTAS | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTAS CORREDIZA { A125-16002054-0 } | A125-16002054-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTAS CORREDIZA/ | 2023-12-14 09:53 | 2023-12-14 09:45 | 2023-12-14 10:24 | -- | 2024-01-24 14:34 | se requiere requiere retiro, resane y pintado de pared (blanco), toda la parte de color amarillo en sala de ventas | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
39078 | OT-26836 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO- Falla de la cámara congeladode carnes | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0002387-EG } | A124-0002387-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2023-12-14 09:56 | 2023-12-14 02:52 | 2024-01-19 19:28 | 2024-01-27 07:53 | 2024-01-27 07:53 | Se observa acumulación de hielo por problema de resistencia en elevaporador | Resuelta con OT | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Eddy Vasquez |  | 6
39080 |  | Abierta | correctivo - puerta enrrollable | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008874-0 } | A125-35008874-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-14 10:08 | 2023-12-14 10:05 | -- | -- | 2023-12-14 10:08 | correctivo a puerta enrollable ingreso a tienda | correctivo - puerta enrrollable | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Mantenimiento San Isidro |  | 1
39081 | OT-25473 | OT en Proceso | SSG- cambio de valvula de expansión -pescados | Si | C%C1MARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000535-0 } | A125-33000535-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-14 10:16 | 2023-12-14 10:11 | 2023-12-29 00:00 | -- | 2023-12-29 08:16 | SSG- cambio de valvula de expansión en camara de pescados | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
39082 |  | Abierta | OVALO DE FIAMBRES NO LLEGA A TEMPERATURA | Si | VITRINAS FRIO AUTOCONTENIDO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002855-0 } | A125-30002855-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2023-12-14 10:20 | 2023-12-14 10:18 | -- | -- | 2023-12-14 10:20 | Se requiere revisar el óvalo de fiambres, no llega a temperatura | OVALO DE FIAMBRES NO LLEGA A TEMPERATURA | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Brian Omar Sanchez Abad |  | 1
39083 |  | Abierta | CORRECTIVO- Se requiere cambio de compresor de UMA 5 | No | UMA UC AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR { A125-13000256-0 } | A125-13000256-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR/ | 2023-12-14 10:24 | 2023-12-14 10:23 | -- | -- | 2023-12-14 10:24 |  | CORRECTIVO- Se requiere cambio de compresor de UMA 5 | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | 1
39084 | OT-24504 | OT en Revisión | Mapresas para racks de almacen top100 | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012183-0 } | A125-35012183-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2023-12-14 10:29 | 2023-12-14 10:25 | 2023-12-15 08:01 | -- | 2024-01-09 11:55 | Mapresas o base, para racks de almacen top100 | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39086 | OT-28394 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - faja trasportadora de caja | Si | CHECK OUT { A124-0000560-EG } | A124-0000560-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CHECK OUT/ | 2023-12-14 10:40 | 2023-12-14 10:36 | 2024-02-07 00:00 | -- | 2024-02-07 07:16 | Requiere reparacion de motor se visualiza rasgos de aceite en faja | OT en Proceso | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Administrador Automático |  | 3
39087 |  | Abierta | COREECTIVO PROGRAMADO - antivibradores rack de hipercamaras | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-14 10:45 | 2023-12-14 10:42 | -- | -- | 2023-12-14 10:45 | Se requiere instalación de antivibradores en líneas de descarga de cada compresor | COREECTIVO PROGRAMADO - antivibradores rack de hipercamaras | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
39091 | OT-28121 | OT en Proceso | CALIDAD MURAL DE CONGELADOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001298-0 } | A125-30001298-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-14 11:16 | 2023-12-14 10:55 | 2024-02-03 14:43 | -- | 2024-02-03 14:43 | REPARACION DE MURAL DE CONGELADOS POR VENCIMIENTO DE ARMAFLEX EN LAS TUBERIAS Y BANDEJA BAJA , GENERANDO GOTERAS Y INU NDACION EN VITRINAS . | OT en Proceso | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | Administrador Automático |  | 3
39092 | OT-24499 | Resuelta con OT | SSGG - Actualizacion de planos del SE y MD | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35004723-0 } | A125-35004723-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-14 11:23 | 2023-12-14 11:20 | 2023-12-14 23:33 | 2024-01-27 18:26 | 2024-01-27 18:26 |  | Resuelta con OT | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Raúl Quispe |  | 6
39093 |  | Abierta | REGULARIZAR/INSTALACION DE REFLECTOR LED EN ZONA DE DESCARGA | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008740-0 } | A125-35008740-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-14 11:32 | 2023-12-14 11:30 | -- | -- | 2023-12-14 11:32 |  | REGULARIZAR/INSTALACION DE REFLECTOR LED EN ZONA DE DESCARGA | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | 1
39095 |  | Abierta | REGULARIZACION-ZINCADO DE REJILLAS 12 UNDS | No | COCHES { A125-35016619-0 } | A125-35016619-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ COCHES/ | 2023-12-14 11:38 | 2023-11-16 11:32 | -- | -- | 2023-12-14 11:38 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACION-ZINCADO DE REJILLAS 12 UNDS | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
39096 |  | Abierta | REGULARIZACION-SERVICO DE ZINCADO DE COCHES | No | COCHES { A125-0001554-EG } | A125-0001554-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ COCHES/ | 2023-12-14 11:43 | 2023-11-07 11:32 | -- | -- | 2023-12-14 11:43 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACION-SERVICO DE ZINCADO DE COCHES | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
39097 |  | Abierta | REGULARIZACION-SERVICO DE ZINCADO DE COCHES HIBRIDOS | No | COCHES { A125-0001554-EG } | A125-0001554-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ COCHES/ | 2023-12-14 11:46 | 2023-11-09 11:32 | -- | -- | 2023-12-14 11:46 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACION-SERVICO DE ZINCADO DE COCHES HIBRIDOS | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
39098 |  | Abierta | REGULARIZACION-SERVICO DE ZINCADO DE COCHES HIBRIDOS 13 UNDS | No | COCHES { A125-0001372-EG } | A125-0001372-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ COCHES/ | 2023-12-14 11:48 | 2023-11-15 11:32 | -- | -- | 2023-12-14 11:48 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACION-SERVICO DE ZINCADO DE COCHES HIBRIDOS 13 UNDS | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
39099 | OT-24977 | Resuelta con OT | CORRECTIVO- CAMBIO DE BALASTROS MAS NO INSTALACIÓN PARA LA SALA DE VENTAS | No | LUMINARIAS SALA DE VENTA Y OFICINA { A122-202000001-0 } | A122-202000001-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ LUMINARIAS SALA DE VENTA Y OFICINA/ | 2023-12-14 11:49 | 2023-12-14 11:42 | 2023-12-21 22:00 | 2024-01-05 09:39 | 2024-01-05 09:39 | SOLICITO EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN LA SALA VENTA SE DETALLA SU CAPACIDAD INPUT: 220-240V /OUTPUT VOLTAGE: DC55-70V 0.43A 50/60 Hz /OUT CURRENT: 0.93A max PP: 0.95 / OUT POWER: 65W max ta: 60 ´C / TC: T5´C | Resuelta con OT | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | 6
39100 |  | Abierta | REGULARIZACION-SERVICO DE ZINCADO DE COCHES HIBRIDOS 12 UNDS | No | COCHES { A125-35016619-0 } | A125-35016619-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ COCHES/ | 2023-12-14 11:54 | 2023-11-16 11:32 | -- | -- | 2023-12-14 11:54 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACION-SERVICO DE ZINCADO DE COCHES HIBRIDOS 12 UNDS | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
39101 |  | Abierta | REGULARIZACION-SERVICIO DE ZINCADO A COCHES ROLLYS | No | COCHES { A125-35016587-0 } | A125-35016587-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ COCHES/ | 2023-12-14 11:58 | 2023-11-17 11:57 | -- | -- | 2023-12-14 11:58 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACION-SERVICIO DE ZINCADO A COCHES ROLLYS | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
39102 |  | Abierta | Se solicita soldar la tuveria de drenaje/bandeja de la UMA 1 | Si | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32000262-0 } | A125-32000262-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2023-12-14 11:59 | 2023-12-14 11:53 | -- | -- | 2023-12-14 11:59 | Se solicita soldar bandeja de drenaje por filtraciones de agua en el piso de venta/UMA 1. | Se solicita soldar la tuveria de drenaje/bandeja de la UMA 1 | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
39104 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE ACCESORIOS | No | LOCKER DE METAL { A124-0001157-EG } | A124-0001157-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ LOCKER DE METAL/ | 2023-12-14 12:00 | 2023-12-14 11:55 | -- | -- | 2023-12-14 12:00 | SE REQUIERE INSTALAR ACCESORIOS,BRAZO CERRADURA Y PONER OPERATIVO ARMARIO METALICO DE SERVICIO ATENCION AL CLIENTE | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE ACCESORIOS | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
39103 |  | Abierta | REGULARIZACION-SERVICIO DE ZINCADO A COCHES ROLLYS Y COCHES HIBRIDOS | No | COCHES { A125-0001474-EG } | A125-0001474-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ COCHES/ | 2023-12-14 12:00 | 2023-11-23 11:57 | -- | -- | 2023-12-14 12:00 | PARA REGULARIZACIÓN CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACION-SERVICIO DE ZINCADO A COCHES ROLLYS Y COCHES HIBRIDOS | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
39105 | OT-24495 | OT en Revisión | SS-GG. Reparacion de escalera tijera | No | MUEBLES DE TIENDA TALADRO ELECTRICO { A125-35000024-0 } | A125-35000024-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ TALADRO ELECTRICO/ | 2023-12-14 12:04 | 2023-12-14 11:54 | 2023-12-14 20:38 | -- | 2024-01-15 17:31 | SS-GG. Reparacion de escalera tijera | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39106 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de carretillas hidráulicas | Si | CARRETILLA HIDRÁULICA { A124-0000588-EG } | A124-0000588-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CARRETILLA HIDRÁULICA/ | 2023-12-14 12:07 | 2023-12-14 12:03 | -- | 2024-02-06 11:12 | 2024-02-06 11:12 | Se requiere reparacion de 03 carretillas hidráulicas |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39108 |  | Abierta | Instalación de bandeja y bomba de agua UMA 2 | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32000290-0 } | A125-32000290-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2023-12-14 12:14 | 2023-12-14 12:09 | -- | -- | 2023-12-14 12:14 | Se solicita la instalación de bandeja y bomba de agua por filtraciones en el piso de venta/UMA 2 | Instalación de bandeja y bomba de agua UMA 2 | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
39110 | OT-24472 | OT en Proceso | EMERGENCIA - escalera tipo avión con frenos de garrucha averiados | No | ESCALERAS { A125-0002356-EG } | A125-0002356-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA PERLA - PVS/ ESCALERAS/ | 2023-12-14 12:21 | 2023-12-14 12:19 | 2023-12-14 13:02 | -- | 2023-12-14 12:53 |  | OT en Proceso | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
39109 | OT-24493 | OT en Revisión | CALIDAD- CAMBIO DE TAPA DE CONCRETO-LINEAL DE COMIDAS | No | PISOS { A125-0000896-EG } | A125-0000896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-14 12:21 | 2023-12-14 12:17 | 2023-12-14 19:27 | -- | 2024-02-05 16:34 |  | OT en Revisión | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39111 |  | Abierta | Soldar fuga de refrigerante en la tuveria/ UMA 8 | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32000280-0 } | A125-32000280-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2023-12-14 12:22 | 2023-12-14 12:15 | -- | -- | 2023-12-14 12:22 | Se solicita soldar fuga en la tuveria de inyección de refrigerante/ UMA 8 | Soldar fuga de refrigerante en la tuveria/ UMA 8 | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
39113 | OT-29839 | OT en Proceso | ssgg: PEC -tubo antipanico roto puerta emergencia azotea | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35010434-0 } | A125-35010434-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-14 12:24 | 2023-12-14 12:19 | 2024-02-17 14:36 | -- | 2024-02-17 14:36 | se requiere cambio de tubo antipanico en puerta de emergencia salida azotea | OT en Proceso | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | Administrador Automático |  | 3
39116 | OT-29838 | OT en Proceso | Cambio de rodajes en motor,rebobinado de motor/ UMA10 | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32002295-0 } | A125-32002295-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2023-12-14 12:31 | 2023-12-14 12:24 | 2024-02-17 14:30 | -- | 2024-02-17 14:30 | Se solicita el cambio de rodajes en motoventilador,rebobinado de motor, cambio de contactares de motores en la UMA 10 | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Administrador Automático |  | 3
39117 |  | Abierta | PROYECTO PANADERIA - CORRECTIVO DE COCHES PANADERIA | Si | COCHES { A125-35016635-0 } | A125-35016635-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ COCHES/ | 2023-12-14 12:35 | 2023-12-14 12:33 | -- | -- | 2023-12-14 12:35 | Lavado y soldadura de 8 coches de panadería (REGULARIZAR CON DANI RIVERA) | PROYECTO PANADERIA - CORRECTIVO DE COCHES PANADERIA | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Brian Omar Sanchez Abad |  | 1
39118 | OT-24492 | OT en Proceso | SSG - Reparado de canaleta y desagüe pluvial | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001286-EG } | A125-0001286-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-14 12:36 | 2023-12-14 12:29 | 2023-12-14 19:24 | -- | 2023-12-14 19:15 | SSG - Reparado de canaleta y desagüe pluvial por estar deteriorado eh inconcluso | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
39119 |  | En espera de otra OT | DESATORO DE RED QUE HABILITA 04 URINARIOS DE COLABORADORES | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000899-EG } | A125-0000899-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-14 12:38 | 2023-12-14 12:34 | 2023-12-14 19:20 | -- | 2024-02-07 06:58 |  | En espera de otra OT. La solicitud no fue resuelta en la OT anterior | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 10
39120 | OT-28571 | OT en Proceso | CORRECTIVO - MANO DE OBRA PARA RECARGA DE GAS AL RACK - PV LA MOLINA | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000069-0 } | A125-33000069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-14 13:04 | 2023-12-14 13:02 | 2024-02-08 00:00 | -- | 2024-02-08 17:26 |  | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Administrador Automático |  | 3
39122 | OT-24487 | OT en Proceso | SSGG .- SEGURIDAD .- SUMINSTRO Y INSTALACION DE TRIPLEY EN EL CERCO DE LA ZONA DE ACTIVOS | No | FACHADA { A125-0002754-EG } | A125-0002754-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ FACHADA/ | 2023-12-14 13:19 | 2023-12-14 13:12 | 2023-12-14 17:35 | -- | 2023-12-14 17:25 | SSGG .- SEGURIDAD .- SUMINSTRO Y INSTALACION DE TRIPLEY EN EL CERCO DE LA ZONA DE ACTIVOS | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Augusto Vargas |  | 3
39123 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - Regularización - FUGAS A TIERRA CÁMARA DE CONGELADOS, VESTUARIOS Y CONTRALOR | No | POZOS A TIERRA { A124-0002144-EG } | A124-0002144-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ POZOS A TIERRA/ | 2023-12-14 13:35 | 2023-12-14 13:29 | -- | 2023-12-22 12:18 | 2023-12-22 12:18 | Ticket generado para regularizar trabajos realizados en las áreas mencionadas. |  | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Enrique Namuche | Enrique Namuche | supervisormantenimiento.trujillo1@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39124 | OT-26788 | OT en Revisión | Ssgg PEC: recarga de extintos despresurizado | No | EXTINTOR PQS { A122-140000069-0 } | A122-140000069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ EXTINTOR PQS/ | 2023-12-14 13:40 | 2023-12-14 13:36 | 2024-01-18 00:00 | -- | 2024-01-23 12:46 | Se requiere recarga y cintillo de seguridad para extintor despresurizado PQS | OT en Revisión | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | TARAPOTO | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | mantenimiento.tarapoto@pvo.pe | AB INGENIERIA (Oriel Requejo){*} |  | 8
39125 | OT-24572 | Resuelta con OT | EMERGEMCIA-MONTACARGAS INOPERATIVO | No | MONTACARGA { A124-0002442-EG } | A124-0002442-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-14 14:12 | 2023-12-14 14:11 | 2023-12-16 19:00 | 2024-01-09 13:02 | 2024-01-09 13:02 | EQUIPO INOPERATIVO, SE PROCEDE COMO EMERGENCIA CON EL PROVEEDOR mecaelectro | Resuelta con OT | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
39126 | OT-27975 | OT en Proceso | Mural de congelados con display averiado, proveedor booster revisara | No | MURAL CONGELADO { A125-0000049-EG } | A125-0000049-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ MURAL CONGELADO/ | 2023-12-14 14:15 | 2023-12-14 14:15 | 2024-02-01 17:00 | -- | 2024-02-01 14:57 |  | OT en Proceso | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Administrador Automático |  | 3
39127 | OT-25472 | OT en Revisión | SSGG- CALIDAD - cambio de resistencia en mural congelados | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000129-0 } | A125-9000129-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-14 14:36 | 2023-12-05 02:36 | 2023-12-29 00:00 | -- | 2024-02-14 13:11 | se requiere cambio de resistencia de la bandeja la que va en la parte de abajo de bt2 congelados | OT en Revisión | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | CPR (Jose Lescano){*} |  | 8
39128 |  | Abierta | REGULARIZACION-SERVICIO DE ZINCADO A COCHES 30 UNDS | No | COCHES { A125-0000001-EG } | A125-0000001-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ COCHES/ | 2023-12-14 14:48 | 2023-12-02 14:49 | -- | -- | 2023-12-14 14:48 | PARA REGULARIZAR CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACION-SERVICIO DE ZINCADO A COCHES 30 UNDS | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
39129 |  | Abierta | REGULARIZACION-SERVICIO DE ZINCADO A REJILLAS METALICAS 22 UNDS | No | COCHES DE CLIENTES { A125-35014672-0 } | A125-35014672-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ MAGDALENA - PVS/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-14 14:51 | 2023-12-05 14:49 | -- | -- | 2023-12-14 14:51 | PARA REGULARIZAR CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACION-SERVICIO DE ZINCADO A REJILLAS METALICAS 22 UNDS | MAGDALENA - PVS ( 25103027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
39130 |  | Abierta | REGULARIZACION-SERVICIO DE ZINCADO A REJILLAS METALICAS 08 UNDS | No | COCHES { A125-0001474-EG } | A125-0001474-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ COCHES/ | 2023-12-14 14:52 | 2023-11-23 14:49 | -- | -- | 2023-12-14 14:52 | PARA REGULARIZAR CON EL PROVEEDOR GALVANOPLASTIA. | REGULARIZACION-SERVICIO DE ZINCADO A REJILLAS METALICAS 08 UNDS | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Tasayco | Jose Tasayco |  | Jose Tasayco |  | 1
39132 | OT-29836 | OT en Proceso | Motor ventilador | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE EXHIBIDOR FRUTAS Y VERDURAS { A125-31008037-0 } | A125-31008037-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ MUEBLE EXHIBIDOR FRUTAS Y VERDURAS/ | 2023-12-14 15:27 | 2023-12-14 15:22 | 2024-02-17 14:27 | -- | 2024-02-17 14:27 | Se requieren 05 unidades de motor ventilador 10waths para vitrina de frutas y verduras | OT en Proceso | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Calidad | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Edgar Efrain Ururi Ururi | Edgar Efrain Ururi Ururi | Mantenimiento.juliaca@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
39133 | OT-27234 | OT en Proceso | CAMBIO DE COMPONENTES EVAPORADOR CAMARA CONGELADOS | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0000359-EG } | A125-0000359-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-14 15:34 | 2023-12-14 15:32 | 2024-01-24 00:00 | -- | 2024-01-24 09:20 | Cambio de componentes en evaporados 1 , cámara de congelados. | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Administrador Automático |  | 3
39136 |  | Abierta | MOTOVENTILADORES PARA MURAL DE FRUTAS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30001507-0 } | A125-30001507-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2023-12-14 15:58 | 2023-12-14 15:57 | -- | -- | 2023-12-14 15:58 | CAMBIO 06 UND DE MOTOVENTILADORES | MOTOVENTILADORES PARA MURAL DE FRUTAS | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar David Quecaño Barrazueta | Cesar David Quecaño Barrazueta |  | Cesar David Quecaño Barrazueta |  | 1
39138 | OT-26860 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO-REGULARIZACIÓN- Fabricación de esquineros | No | COCHES DE CLIENTES { A124-0001794-EG } | A124-0001794-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-14 16:00 | 2023-12-14 15:58 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-31 22:46 | 2024-01-31 22:46 | Se genera el ticket por la diferencia pendiente del ticket 28197 | Resuelta con OT | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
39140 | OT-24483 | OT en Proceso | EMERGENCIA * FILTRACION COMIDAS PREPARADAS | No | TECHOS { A125-0003230-EG } | A125-0003230-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ Puno - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-14 16:01 | 2023-12-12 21:06 | 2023-12-14 16:16 | -- | 2023-12-14 16:08 | Solicitado por supervisor Jimi Figueroa | OT en Proceso | Puno - PVH ( 25102051 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
39141 | OT-24490 | OT en Revisión | ssgg-calidad -correctivo de 4 puerta de baño de sshh colaborador | No | PUERTAS { A125-0001382-EG } | A125-0001382-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ PUERTAS/ | 2023-12-14 16:03 | 2023-12-14 15:49 | 2023-12-14 19:19 | -- | 2024-01-20 15:08 | ssgg - calidad- correctivo de 4 puerta de baño de sshh colaborador cambio de bisgra pivotante y cerrojo | OT en Revisión | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39143 | OT-29202 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO- FABRICACION DE TAPA DE BUZON | No | PISO { A124-0002433-EG } | A124-0002433-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PISO/ | 2023-12-14 16:13 | 2023-12-14 16:09 | 2024-02-01 13:06 | -- | 2024-02-14 01:51 | Fabricación de tapa de buzón de 1,20*1,20 de 7cm de espesor | OT en Proceso | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Administrador Automático |  | 3
39146 |  | Abierta | Actualizacion de planos y megado de circuitos | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000539-0 } | A125-13000539-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-14 16:25 | 2023-12-14 16:16 | -- | -- | 2023-12-14 16:25 | Actualizacion de planos y MD. Megado de circuitos. Oficinas de facturacion. | Actualizacion de planos y megado de circuitos | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | 1
39148 |  | Abierta | FALLA INTERNA MONTACARGAS | No | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34002102-0 } | A125-34002102-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ ASCENSOR/ | 2023-12-14 16:43 | 2023-12-14 16:42 | -- | -- | 2023-12-14 16:43 | Falla interna motor montacargas | FALLA INTERNA MONTACARGAS | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | 1
39152 | OT-24489 | OT en Proceso | CAMBIO DE LUMINARIAS SALA DE VENTA | No | LUMINARIAS { A125-37015972-0 } | A125-37015972-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-14 17:14 | 2023-12-14 17:06 | 2023-12-14 19:13 | -- | 2023-12-14 19:04 | Cambio de luminarias Led 1.20m, sala de venta. | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Dennys Camacho Maquer | Dennys Camacho Maquer | Mantenimiento.risso@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
39153 | OT-25137 | OT en Proceso | SE REQUIERE CAMBIO DE TARJETA PCB I/O RECALENTADA DE HORNO RATIONAL | No | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003504-0 } | A125-34003504-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-14 17:20 | 2023-12-14 17:20 | 2023-12-24 00:00 | -- | 2023-12-24 18:51 |  | OT en Proceso | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Brando Aldrin Zurita Chamorro | Ñaupari Espíritu Fernando | mantenimiento.eltambo@spsa.pe | Administrador Automático |  | 3
39154 |  | Abierta | SSGG ---MONTACARGAS REQUIERE CAMBIO DE 2 TENSADORES( eje de 2mts 50- 20 cm/ rosca de 1/2 grado 8) | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000225-0 } | A125-34000225-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ MONTACARGA/ | 2023-12-14 17:36 | 2023-12-14 17:27 | -- | -- | 2023-12-14 17:36 |  | SSGG ---MONTACARGAS REQUIERE CAMBIO DE 2 TENSADORES( eje de 2mts 50- 20 cm/ rosca de 1/2 grado 8) | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | 1
39155 | OT-26591 | Resuelta con OT | Correctivo rack alimentario | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000110-0 } | A125-33000110-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-14 17:48 | 2023-12-14 17:46 | 2024-01-16 00:00 | 2024-02-10 11:00 | 2024-02-10 11:00 | Calidad Vivanda benavides. Separador con defloracion de malla de choque. Esto requiere su canbio de separador de aceite | Resuelta con OT | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39159 | OT-24488 | OT en Revisión | SSGG Filtracion de agua en techo almacen abarrotes | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001616-EG } | A125-0001616-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-14 17:59 | 2023-12-14 17:48 | 2023-12-14 19:09 | -- | 2024-01-24 14:30 | Filtracion de agua del techo de concreto en la sona de gaseosas en el almaven de abarrotes. | OT en Revisión | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
39170 | OT-25138 | Resuelta con OT | Se requiere cambio de motor ventilador de 25 w, 20cm hélice, se encuentra quemado. | Si | VITRINAS FRIO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002600-0 } | A125-30002600-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2023-12-14 19:12 | 2023-12-14 19:07 | 2023-12-24 00:00 | 2024-02-14 21:44 | 2024-02-14 21:44 | Se requiere cambio de motor ventilador de 25w x 20cm hélice, se encuentra quemado. | Resuelta con OT | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Alonso Pupuche Reategui | Jorge Alonso Pupuche Reategui |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39171 | OT-26732 | Resuelta con OT | Se requiere cambio de 2 ventiladores a la vitrina de fiambres 1. | Si | VITRINAS FRIO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002622-0 } | A125-30002622-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2023-12-14 19:20 | 2023-12-14 19:14 | 2024-01-17 00:00 | 2024-02-14 20:26 | 2024-02-14 20:26 | Se requiere cambio de 2 ventiladores, uno esta quemado y el otro esta bajo de revoluciones, de urgencia | Resuelta con OT | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Alonso Pupuche Reategui | Jorge Alonso Pupuche Reategui |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39173 | OT-25139 | Resuelta con OT | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR Y CONTROLADOR DIGITAL | Si | MURAL CONGELADO { A125-0000049-EG } | A125-0000049-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ MURAL CONGELADO/ | 2023-12-14 20:27 | 2023-12-14 20:20 | 2023-12-24 00:00 | 2024-01-20 08:55 | 2024-01-20 08:55 | Se requiere el cambio de 2 motorventilador y 1 controlador digital para el correcto funcionamiento del equipo | Resuelta con OT | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia | Harold Jose Alexander Esquen Valencia |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39174 | OT-24496 | OT en Revisión | EMERGENCIA* POSTE DE LUS APUNTO DE CAER | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CONTRAPLACADA { A125-34001703-0 } | A125-34001703-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ PUERTA CONTRAPLACADA/ | 2023-12-14 21:08 | 2023-12-14 21:08 | 2023-12-14 21:19 | -- | 2023-12-19 15:25 |  | OT en Revisión | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
39177 |  | Abierta | Revision de tottem por cortocrcuito. | No | TOTTEM { A125-0004305-EG } | A125-0004305-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ TOTTEM/ | 2023-12-14 21:32 | 2023-12-14 21:28 | -- | -- | 2023-12-14 21:32 | Se requiere la revision del circuito de tottem de fachada ya que esta en cortocircuito. Asimismo cambiar el circuito electrico a sistema LED. | Revision de tottem por cortocrcuito. | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | Franco Bruno Roque Mayon |  | 1
39185 |  | Abierta | Cambio de válvula electrónica en vitrina de pastelería | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA-PASTELERIA { A125-30002255-0 } | A125-30002255-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA-PASTELERIA/ | 2023-12-15 06:49 | 2023-12-15 06:46 | -- | -- | 2023-12-15 06:49 | Vitrina se encuentra con válvula electrónica averiada,requiere cambio | Cambio de válvula electrónica en vitrina de pastelería | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | 1
39187 |  | Abierta | PEC- Desmontaje de 4 pozos congelados | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30000871-0 } | A125-30000871-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-15 07:35 | 2023-12-15 07:31 | -- | -- | 2023-12-15 07:35 | Desmontaje de 4 pozos congelados anclados a rack de frío Corte de tubos de alimentación. | PEC- Desmontaje de 4 pozos congelados | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Rafel Abisrror Rivera |  | 1
39188 | OT-24521 | OT en Revisión | Pec- Instalación tomacorrientes | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002852-0 } | A125-34002852-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-15 07:41 | 2023-12-15 07:37 | 2023-12-15 09:33 | -- | 2023-12-26 11:18 | Cableado para 5 tomacorrientes bajo piso desde tablero con tapa hidrobox | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39189 | OT-25465 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-Reparacion de tuberia de pvc para el dispensador de agua que va hacia el condensador. | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000799-0 } | A125-12000799-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-15 07:49 | 2023-12-15 07:48 | 2023-12-29 00:00 | 2024-01-29 11:13 | 2024-01-29 11:13 |  | Resuelta con OT | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
39190 | OT-25140 | OT en Proceso | CAMBIO DE SONDA DE TEMPERATURA/ SOLDAR RACK DE POLLOS | No | HORNOS ELECTRICO { A125-0002050-EG } | A125-0002050-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ HORNOS ELECTRICO/ | 2023-12-15 07:55 | 2023-12-15 07:53 | 2023-12-24 00:00 | -- | 2023-12-24 18:52 | Sonda de temperatura defectuosa/ rack de pollos desoldado | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Administrador Automático |  | 3
39191 | OT-24520 | OT en Proceso | CORRECTIVO- Coches inoperativos | Si | COCHES { A125-35016592-0 } | A125-35016592-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ COCHES/ | 2023-12-15 08:10 | 2023-12-15 08:07 | 2023-12-15 09:30 | -- | 2023-12-15 09:20 | Se requiere cambio de llantas y rodajes desgastados | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
39192 | OT-24519 | OT en Revisión | SSGG-PV EL AGUSTINO | Si | PAREDES { A125-0001256-EG } | A125-0001256-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-15 08:23 | 2023-12-12 21:42 | 2023-12-15 09:28 | -- | 2024-01-22 09:27 | Se requiere retiro de pared de DRYWALL, locatario,colocación de baldosas y adaptar luminarias/ luz de emergencia a las baldosas | OT en Revisión | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39193 | OT-24984 | Resuelta con OT | REPARACION DE COMPRESOR DE BT EN RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000101-0 } | A125-12000101-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-15 08:27 | 2023-12-15 08:23 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-28 11:21 | 2023-12-28 11:21 | Reparacion del compresor BT Obs: se retiro por problemas mecanicos y se necesita con urgencia | Resuelta con OT | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta | 5 |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Walter Varillas |  | 6
39194 | OT-24983 | Resuelta con OT | DESMONTAJE Y MONTAJE DE COMPRESOR | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000101-0 } | A125-12000101-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-15 08:29 | 2023-12-15 08:28 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-28 11:23 | 2023-12-28 11:23 | Se requiere el desmontaje y montaje de compresor más accesorios. | Resuelta con OT | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Walter Varillas |  | 6
39195 | OT-26156 | Resuelta con OT | Instalación de válvula de gas caliente | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000353-0 } | A125-33000353-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-15 08:32 | 2023-12-15 08:32 | 2024-01-10 00:00 | 2024-02-10 11:51 | 2024-02-10 11:51 |  | Resuelta con OT | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39196 | OT-24518 | OT en Proceso | CORRECTIVO - Se requiere pintado y reparación de mueble de laptops de electro. | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION VARIOS { A125-31015556-0 } | A125-31015556-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION VARIOS/ | 2023-12-15 08:43 | 2023-12-15 08:36 | 2023-12-15 09:23 | -- | 2023-12-15 09:14 |  | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | David Aquino Vasquez |  | Jesús Ugarte |  | 3
39199 | OT-27488 | OT en Proceso | Cambio de garuchas | Si | ESCALERAS { A125-37013946-0 } | A125-37013946-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ ESCALERAS/ | 2023-12-15 08:44 | 2023-12-15 08:43 | 2024-01-26 16:52 | -- | 2024-01-26 16:46 | Cambio de caruchas con freno en escaleras tipo avión de almacén | OT en Proceso | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Isrrael Villarreal Gomez | Isrrael Villarreal Gomez |  | Pedro Gaspar Ortiz |  | 3
39198 |  | Abierta | PLATAFORMA HIIDRAULICA #1 Y #2, FUGA DE HIDROLINA EN EL PISTON | Si | PLATAFORMA HIDRAULICA PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A125-34002314-0 } | A125-34002314-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2023-12-15 08:44 | 2023-12-15 08:26 | -- | -- | 2023-12-15 08:44 | En el ticket: 30822 solo se aprobó la reparación del pistón #1 para cada plataforma, pero después de haber sido reparado este pistón, la fuga se presento ahora en el pistón #2 de ambas plataformas. Se requiere la reparación urgente de 2 pistones para que las plataformas queden operando al 100% (fuga de hidrolina). | PLATAFORMA HIIDRAULICA #1 Y #2, FUGA DE HIDROLINA EN EL PISTON | PAITA - PVH ( 25102075 ) | MANTENIMIENTO | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Andres Fiestas Yangua | Cesar Andres Fiestas Yangua | MANTENIMIENTO.PAITA@PLAZAVEA.PE | Cesar Andres Fiestas Yangua |  | 1
39200 | OT-24523 | OT en Revisión | Mesa refigerada requiere la parrilla de division interna puntos de soldadura en acero inoxidable | Si | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-16001356-0 } | A125-16001356-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2023-12-15 08:49 | 2023-12-15 08:47 | 2023-12-15 09:41 | -- | 2023-12-22 10:21 |  | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Mirna Corali Aquino Oncoy | Mirna Corali Aquino Oncoy |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39201 | OT-24516 | OT en Proceso | SSGG - RETIRO E INSTALACIÓN DE PARACHOQUE EN ALMACEN | No | PAREDES { A125-0002180-EG } | A125-0002180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-15 08:58 | 2023-12-15 08:53 | 2023-12-15 09:20 | -- | 2023-12-15 09:10 | SE REQUIERE EL RETIRO E INSTALACIÓN DE PARACHOQUE EN ALAMACEN - AREA BEBIDAS | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jesús Ugarte |  | 3
39202 | OT-24910 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de ventilador de WCF II-1 | Si | WIF { A124-0001215-EG } | A124-0001215-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ WIF/ | 2023-12-15 09:02 | 2023-12-15 08:54 | 2023-12-21 19:00 | 2024-01-09 12:55 | 2024-01-09 12:55 | Se requiere cambio de ventilador de WF II-1 ya que se encuentra quemado equipo trabajando con un solo ventilador. Ventilador 220V-60HZ 85W 0.8A | Resuelta con OT | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Eddy Vasquez |  | 6
39203 |  | Abierta | falla electrica | No | MAQUINA DE HIELO { A125-34004097-0 } | A125-34004097-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ MAQUINA DE HIELO/ | 2023-12-15 09:20 | 2023-12-15 09:04 | -- | -- | 2023-12-15 09:20 | se requiere en cambio de componentes eléctricos en la maquina productora de hielo se encontró apagada | falla electrica | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento Tumbes | Mantenimiento Tumbes |  | Mantenimiento Tumbes |  | 1
39204 |  | Abierta | SSGG - Vidrio de Gabinete Contra Incendio | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0003717-EG } | A125-0003717-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-15 09:24 | 2023-12-15 09:20 | -- | -- | 2023-12-15 09:24 | Se requiere el cambio de 2 vidrios de gabinetes ubicado en recepción y tercer nivel al frente del smartfit | SSGG - Vidrio de Gabinete Contra Incendio | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Angel Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
39207 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - FABRICACIÓN DE PROTECTORES | No | BAÑOS { A124-0000396-EG } | A124-0000396-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-15 09:42 | 2023-12-15 09:30 | -- | -- | 2023-12-15 09:42 | Se requiere el suministro e instalación de 5 protectores para fluxometros baño de varones clientes | CORRECTIVO PROGRAMADO - FABRICACIÓN DE PROTECTORES | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
39208 | OT-24588 | OT en Revisión | SSGG - Cambio de visagra | Si | PUERTAS { A125-0001316-EG } | A125-0001316-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ PUERTAS/ | 2023-12-15 09:44 | 2023-12-15 09:41 | 2023-12-15 14:36 | -- | 2024-01-18 15:21 | Se requiere el cambio de visagra de puerta de laboratorio de panaderia por estar rota, puerta esta descuadrada pudiendo ocasionar un incidente | OT en Revisión | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | John Gerardo Alata Quispe | John Gerardo Alata Quispe |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39209 | OT-25164 | Resuelta con OT | Reparacion de trinox | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA AUTONTENIDA { A125-30002475-0 } | A125-30002475-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA AUTONTENIDA/ | 2023-12-15 09:45 | 2023-12-15 09:45 | 2023-12-25 00:00 | 2024-01-29 11:14 | 2024-01-29 11:14 |  | Resuelta con OT | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
39211 |  | Abierta | Suministro de 6 filtros de succión F 48 y 1 filtro de aceite Elemento | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000259-0 } | A125-12000259-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-15 09:51 | 2023-12-15 09:33 | -- | -- | 2023-12-15 09:51 | Suministro de filtros para el sistema de frío | Suministro de 6 filtros de succión F 48 y 1 filtro de aceite Elemento | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | Av. Chancay, costado del grifo Primax | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Rolls Rogers Susanibar Rivera | Rolls Rogers Susanibar Rivera | mantenimiento.huaral@plazavea.pe | Rolls Rogers Susanibar Rivera |  | 1
39212 |  | Cancelada | Fallas de los circuitos eléctricos | No | LUMINARIAS { A125-37011708-0 } | A125-37011708-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-15 09:52 | 2023-12-15 09:47 | -- | 2023-12-18 12:01 | 2023-12-18 12:01 | Por regularizar el trabajo de mantenimiento eléctrico por fallas de circuito eléctrico de luminarias |  | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Electrico | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Edgar Efrain Ururi Ururi | Edgar Efrain Ururi Ururi | Mantenimiento.juliaca@plazavea.pe | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 5
39213 |  | Cancelada | Cambio de ceramicos | No | PISOS { A125-0002220-EG } | A125-0002220-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-15 09:56 | 2023-12-15 09:53 | -- | 2023-12-18 12:03 | 2023-12-18 12:03 | Por regular el trabajo realizado por cambio de cerámicos en sala de venta |  | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Seguridad | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Edgar Efrain Ururi Ururi | Edgar Efrain Ururi Ururi | Mantenimiento.juliaca@plazavea.pe | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 5
39214 |  | Abierta | BALANZA DE PEDESTAL- REVSION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | Si | BALANZAS DIGITALES BALANZA DE PRECISIÓN { A125-38007819-0 } | A125-38007819-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ BALANZA DE PRECISIÓN/ | 2023-12-15 10:12 | 2023-12-15 10:09 | -- | -- | 2023-12-15 10:12 |  | BALANZA DE PEDESTAL- REVSION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | 1
39216 |  | Cancelada | EMERGENCIA - GE se para apagando | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-13000217-0 } | A125-13000217-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-15 10:29 | 2023-12-15 10:28 | -- | 2023-12-15 15:55 | 2023-12-15 15:55 |  | ATENDIDO POR PREVENTIVO | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 5
39217 |  | Abierta | correctivo- cambio de extintor de 10lbs co2 | No | EXTINTORES CO2 EXTINTOR CO2 { A125-35005347-0 } | A125-35005347-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ EXTINTOR CO2/ | 2023-12-15 10:31 | 2023-12-15 10:05 | -- | -- | 2023-12-15 10:31 | correctivo- cambio de extintor de 10lbs co2 | correctivo- cambio de extintor de 10lbs co2 | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 980795045 | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Esteban Moran Rivera | Carlos Esteban Moran Rivera | mantenimiento.chosica@plazavea.pe | Carlos Esteban Moran Rivera |  | 1
39225 |  | Abierta | VITRINA DE LÁCTEOS TARJETA Y DISPLEY NO FUNCIONA NO INYECTA FRÍO | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-9000821-0 } | A125-9000821-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2023-12-15 11:01 | 2023-12-15 10:56 | -- | -- | 2023-12-15 11:01 | VITRINA DE LÁCTEOS NO INYECTA FRÍO Y NO VISUALIZA TEMPERATURA URGENTE DERIVAR PROVEEDOR PARS CAMBIO URGENTE | VITRINA DE LÁCTEOS TARJETA Y DISPLEY NO FUNCIONA NO INYECTA FRÍO | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Anthony Ascoy Tuanama | Christian Anthony Ascoy Tuanama |  | Christian Anthony Ascoy Tuanama |  | 1
39226 |  | Abierta | EMERGENCIA - motor de sci tiene está botando agua | No | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35002933-0 } | A125-35002933-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-15 11:02 | 2023-12-15 10:59 | -- | -- | 2023-12-15 11:02 |  | EMERGENCIA - motor de sci tiene está botando agua | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39230 | OT-24566 | OT en Revisión | SSGG- PULIDO Y NIVELADO DEL PISO DE RECEPCION | Si | PISOS { A125-0000094-EG } | A125-0000094-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-15 11:11 | 2023-12-15 11:00 | 2023-12-15 12:50 | -- | 2024-01-17 11:54 | Se requiere el pulido y nivelado del piso de recepción por presentar fisuras y huecos. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39232 | OT-25499 | Resuelta con OT | Reparacion de fuga / Suministro de presostato, refrigerante y aceite suniso. | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001053-0 } | A125-33001053-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-15 11:25 | 2023-12-15 11:23 | 2023-12-29 00:00 | 2024-01-29 11:17 | 2024-01-29 11:17 |  | Resuelta con OT | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
39233 | OT-24602 | OT en Proceso | PEC - Se requiere instalar terminales a los ITM y ID en varios tableros de tienda | No | TABLEROS { A125-0003016-EG } | A125-0003016-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ TABLEROS/ | 2023-12-15 11:29 | 2023-12-15 11:26 | 2023-12-15 15:38 | -- | 2023-12-15 15:28 |  | OT en Proceso | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | Augusto Vargas |  | 3
39235 | OT-24565 | OT en Revisión | SS.GG - Retiro y tratamiento de oxido, mas pintado de escalera de ingreso de clientes. | No | ESCALERAS { A125-35008510-0 } | A125-35008510-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-15 11:35 | 2023-12-15 11:33 | 2023-12-15 12:47 | -- | 2024-01-09 10:36 |  | OT en Revisión | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39234 |  | Cancelada | SSGG - Instalacion de un vidrio para poza de congelados | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL AUTOCONTENI { A125-30002655-0 } | A125-30002655-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL AUTOCONTENI/ | 2023-12-15 11:35 | 2023-12-15 11:32 | -- | 2023-12-29 09:53 | 2023-12-29 09:53 |  |  | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 5
39236 | OT-24564 | OT en Revisión | SS.GG - Reparación de filos de columnas e instalación de ángulos | No | PAREDES { A125-0000031-EG } | A125-0000031-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-15 11:37 | 2023-12-15 11:35 | 2023-12-15 12:47 | -- | 2024-01-09 10:49 |  | OT en Revisión | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39237 | OT-24563 | OT en Revisión | SS.GG - Reparación de puerta vaivén de ingreso a sala de ventas | No | PUERTAS { A125-0000036-EG } | A125-0000036-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-15 11:38 | 2023-12-15 11:37 | 2023-12-15 12:45 | -- | 2024-01-09 10:42 |  | OT en Revisión | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39238 | OT-24822 | OT en Revisión | SSGG - Se requiere la reparacion del frizo de electro | No | PAREDES { A125-0003011-EG } | A125-0003011-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-15 11:40 | 2023-12-15 11:39 | 2023-12-18 19:19 | -- | 2024-01-20 15:19 |  | OT en Revisión | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39239 |  | Abierta | SSGG -CALIDAD - Cambio de 01 vidrio curvo en la vitrina de pasteles | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-9000265-0 } | A125-9000265-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2023-12-15 11:48 | 2023-12-15 11:48 | -- | -- | 2023-12-15 11:48 |  | SSGG -CALIDAD - Cambio de 01 vidrio curvo en la vitrina de pasteles | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
39243 |  | Cancelada | PERDIDA DE 20 CAMARAS DEL SISTEMA CCTV | No | SANTA ANITA - MK { A124-1-24107027 } | A124-1-24107027 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ | 2023-12-15 12:06 | 2023-12-14 18:46 | -- | 2023-12-18 09:48 | 2023-12-18 09:48 | CSI WILFREDO SOLICITA ATENCION URGENTE EN MK SANTA ANITA POR PERDIDA DE 20 CAMARAS EN EL SISTEMA DE CCVT, REPORTADO POR WS. | POR DUPLICIDAD | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna |  |  |  | PYP (Piero Solórzano){*} | PYP (Piero Solórzano){*} |  | PYP (Piero Solórzano){*} |  | 5
39245 | OT-24604 | OT en Revisión | EMERGENCIA - rotura en riel de puerta | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35001980-0 } | A125-35001980-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-15 12:13 | 2023-12-15 12:11 | 2023-12-15 15:33 | -- | 2024-01-23 16:06 |  | OT en Revisión | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39246 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CORTINA DE AIRE NO ENCIENDE | Si | CORTINAS DE AIRE { A124-0000725-EG } | A124-0000725-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ CORTINAS DE AIRE/ | 2023-12-15 12:18 | 2023-12-15 12:10 | -- | -- | 2023-12-15 12:18 | SE REQUIERE LA REPRACION DE CORTINA DE AIRE UBICADA AL INGRESO DE TIENDA, NO SE PUEDE ENCENDER CON EL CONTROL REMOTO Y MANUALEMENTE SOLO SE PUEDE ACCEDER DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA A MAS DE 3M DE ALTURA. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CORTINA DE AIRE NO ENCIENDE | CERCADO - MK ( 24107019 ) | MK CERCADO | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Javier Jave | Javier Jave | COORDINADORMANTENIMIENTO.CERCADO@MAKRO.PE | Javier Jave |  | 1
39247 | OT-27026 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - APILADOR BT | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001681-EG } | A124-0001681-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-15 12:19 | 2023-12-15 12:11 | 2024-01-22 14:05 | 2024-01-24 10:36 | 2024-01-24 10:36 | SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO DE CABLE DE BATERIA Y REPARAR DESACELERADOR DE EQUIPO | Resuelta con OT | PIURA - MK ( 24107033 ) | Renzo Lazo Vidal | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
39248 | OT-24562 | OT en Revisión | SSGG_NIVELACION DE PISO Y CAMBIO DE VINIL _ SALA DE VENTA | No | PISOS { A125-0002060-EG } | A125-0002060-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-15 12:22 | 2023-12-15 12:20 | 2023-12-15 12:42 | -- | 2024-01-24 14:25 | Se solicita la nivelación de piso y instalación de 200 pisos viniles - sala de venta. | OT en Revisión | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
39249 | OT-26590 | OT en Proceso | CALIDAD- Cambio de valvula de bola y valvula de expansion | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-9000865-0 } | A125-9000865-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2023-12-15 12:28 | 2023-12-15 12:23 | 2024-01-16 00:00 | -- | 2024-01-16 10:52 | cambio de valvula de bola y expansión en mural de lacteos por fuga de gas | OT en Proceso | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Administrador Automático |  | 3
39250 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - TRAMPA DE GRASA | No | PISO { A124-0000665-EG } | A124-0000665-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ PISO/ | 2023-12-15 12:29 | 2023-12-14 12:24 | -- | 2023-12-15 15:24 | 2023-12-15 15:24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - TRAMPa DE GRASA POR MALOS OLORES EN EL COMEDOR |  | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Supervisormantenimiento.canete@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39251 |  | Abierta | CALIDAD-Correctivo vitafiladoras | No | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35009135-0 } | A125-35009135-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2023-12-15 12:31 | 2023-12-15 12:28 | -- | -- | 2023-12-15 12:31 | vitafiladora 1.- Resistencia quemada, abre id al conectar vitafiladora 2.- Resistencia quemada, abre id al conectar y necesita cambio de porta film | CALIDAD-Correctivo vitafiladoras | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Rafel Abisrror Rivera |  | 1
39252 |  | Abierta | Camara BT de helados cambio de resistencia | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000050-0 } | A125-33000050-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-15 12:32 | 2023-12-15 12:27 | -- | -- | 2023-12-15 12:32 | Cambio de resistencia en bandeja y tubo del drenaje se encuentra inoperativo. Segun reporte # 074828 | Camara BT de helados cambio de resistencia | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | 1
39253 | OT-25165 | Resuelta con OT | Cambio de 2 motoventiladores/poza de pescados BT | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001392-0 } | A125-30001392-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-15 12:33 | 2023-12-15 12:27 | 2023-12-25 00:00 | 2024-02-10 11:58 | 2024-02-10 11:58 | Se solicita el cambio de dos motoventiladores averiados de la poza/pescados BT. | Resuelta con OT | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39254 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - LECTURA FUERA DE RANGO | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0001125-EG } | A124-0001125-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2023-12-15 12:35 | 2023-12-15 12:31 | -- | 2023-12-15 15:34 | 2023-12-15 15:34 | SE REQUIERE REVISION,DIAGNOSTICO Y SOLUCION DE FALLA ,YA QUE EN EL DIAPLAY DEL CONTROLADOR INDICA LECTURA ERRONEA,SE HA REVISADO CON EL TERMOMETRO Y ESTA DENTRO DE RANGO. CAMARA DE CONGELADOS MIXTOS. |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39255 |  | Abierta | Se solicita la revición del equipo Photobean ya que no precenta encendido | Si | DETECTORES DE HUMO { A125-0000766-EG } | A125-0000766-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ DETECTORES DE HUMO/ | 2023-12-15 12:36 | 2023-12-15 12:09 | -- | -- | 2023-12-15 12:36 | Se solicita la revicón del el equipo Photobean no prenta ensendio se solicita revisar la imstalación del equipo | Se solicita la revición del equipo Photobean ya que no precenta encendido | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | PEC | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | David Yampier Aquino Vasquez | JUAN CARLOS GALARRETA |  | David Yampier Aquino Vasquez |  | 1
39258 | OT-24626 | Resuelta con OT | CALIDAD - Desatoro de inodoro baño de varones | Si | BAÑOS { A124-0000817-EG } | A124-0000817-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-15 12:53 | 2023-12-15 12:52 | 2023-12-15 17:47 | 2024-01-15 10:43 | 2024-01-15 10:43 | Se requiere el desatoro de 1 inodoro en baño de varones clientes, el cual tiene problemas para pasar el agua, y se a clausurado, adicional que a sido observado por el area de calidad. | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 6
39262 | OT-25909 | Resuelta con OT | CORRECTIVO- REPARACIÓN DE BATERIA DE APILADOR | No | BATERIA DE APILADOR { A125-0005118-EG } | A125-0005118-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ BATERIA DE APILADOR/ | 2023-12-15 13:20 | 2023-12-15 13:20 | 2024-01-05 19:00 | 2024-01-07 22:37 | 2024-01-07 22:37 | SE SOLICITA REPARACIÓN DE BATERIA DE APILADOR POR MOTIVOS QUE SE DESCARGA MUY RAPIDO. | Resuelta con OT | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | 6
39264 | OT-26198 | OT en Proceso | CORRECTIVO RESISTENCIA DE DRENAJE - CÁMARA DE CARNES BT | Si | CAMARA FRIGORIFICA { A125-33003489-0 } | A125-33003489-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-15 13:49 | 2023-12-15 13:42 | 2024-01-10 13:02 | -- | 2024-01-10 12:53 | Suministro e instalación resistencia de drenaje en la cámara de carnes BT. | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Dennys Camacho Maquer | Dennys Camacho Maquer | mantenimiento.risso@plazavea.pe | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
39265 | OT-26197 | OT en Proceso | CORRECTIVO EVAPORADORES DE MURAL FFYVV | Si | VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO { A125-30003198-0 } | A125-30003198-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO/ | 2023-12-15 13:58 | 2023-12-15 13:51 | 2024-01-10 13:00 | -- | 2024-01-10 12:51 | Se solicita correctivo de las aletas del evaporador (todo el lineal). | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Dennys Camacho Maquer | Dennys Camacho Maquer | mantenimiento.risso@plazavea.pe | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
39267 |  | Abierta | SS.GG. COLOCACION DE 05 SENSORES DE MOVIMIENTO EN LUMINARIAS | No | LUMINARIAS { A125-37011712-0 } | A125-37011712-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-15 14:04 | 2023-12-15 14:03 | -- | -- | 2023-12-15 14:04 |  | SS.GG. COLOCACION DE 05 SENSORES DE MOVIMIENTO EN LUMINARIAS | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | 1
39268 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE CUBIL SSHH CLIENTES VARONES | No | BAÑOS { A124-0002332-EG } | A124-0002332-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-15 14:05 | 2023-12-15 14:03 | -- | 2024-01-15 15:48 | 2024-01-15 15:48 | SE REQUIERE LA INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE UNA PUERTA DE CUBIL DE SSHH. DE 150CM DE ALTO X 60CM DE ANCHO. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39269 | OT-24595 | OT en Revisión | Ssgg-indeci-resane y pintado de las paredes de almacen | Si | PAREDES { A125-0001195-EG } | A125-0001195-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-15 14:14 | 2023-12-15 14:12 | 2023-12-15 14:48 | -- | 2023-12-21 13:58 | Ssgg-indeci-resane y pintado de paredes rajadas en almacén del zotano | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39272 | OT-25538 | OT en Revisión | SSGG- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARRETILLAS HIDRAULICAS | No | CARRETILLA HIDRAULICA { A122-132000006-0 } | A122-132000006-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2023-12-15 14:17 | 2023-12-15 14:03 | 2023-12-30 00:00 | -- | 2024-01-15 16:08 | *05: BOMBA NUEVA , 7 BOCINAS , 8 RODAMIENTOS *5032: BOCINAS 12X14, 20X23, JUEGO DE RETENES DE BOMBA. *03: ANILLOS DE VALVULA , 7 BOCINAS, MUELLE DE RETORNO, JUEGO DE RETENES DE BOMBA. *04: MUELLE DE RETORNO , 7 BOCINAS, MUELLE NEUTRO, 8 RODAMIENTOS, JUEGO DE RETENES DE BOMBA. *5033: JUEGO DE RETENES DE BOMBA, 8 RODAMIENTOS, BOCINA 12X14, Y 20X23, MUELLE NEUTRO, BRAZO NUEVO. *02: SOLDADURA, PLATINA Y ANGULO, BOCINA 12X14 Y 20X23, 12 RODAMIENTOS. | OT en Revisión | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | YASSER (Kevin Rodriguez){*} |  | 8
39271 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE PULSADOR TEMPORIZADO | No | BAÑOS { A124-0001155-EG } | A124-0001155-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-15 14:17 | 2023-12-15 14:13 | -- | -- | 2023-12-15 14:17 | SE REALIZA EL CAMBIO DE PULSADOR TEMPORIZADO,EN SSHH DAMAS CLIENTES. | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE PULSADOR TEMPORIZADO | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
39270 | OT-24594 | OT en Revisión | Ssgg-indeci-limpieza de tuberías del sotano | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001200-EG } | A125-0001200-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-15 14:17 | 2023-12-15 14:15 | 2023-12-15 14:47 | -- | 2023-12-21 13:58 | Ssgg-indeci-limpieza de tuberías de desagüe ubicadas en el zotano de tienda. | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39273 | OT-24593 | OT en Revisión | Ssgg-indeci-colocacion de tapas herméticas en luminarias | Si | LUMINARIAS { A125-37011740-0 } | A125-37011740-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ LUMINARIAS/ | 2023-12-15 14:19 | 2023-12-15 14:17 | 2023-12-15 14:44 | -- | 2023-12-21 13:59 | Ssgg-indeci-colocar tapas herméticas en luminarias de los laboratorios. | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39274 |  | Abierta | EMERGENCIA-Se requiere encendido de equipo que estuvieron apagado, se requiere encender por tema de campaña | No | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-33001425-0 } | A125-33001425-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2023-12-15 14:33 | 2023-12-15 14:27 | -- | -- | 2023-12-15 14:33 |  | EMERGENCIA-Se requiere encendido de equipo que estuvieron apagado, se requiere encender por tema de campaña | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Aldo Garcia |  | 1
39275 |  | Cancelada | UMA BAZAR 3 - SALA DE VENTAS | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000497-0 } | A125-11000497-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-15 14:36 | 2023-12-15 14:30 | -- | 2024-01-18 16:39 | 2024-01-18 16:39 | - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 100 A 150 W A 24v - SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMPORIZADOR - SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 FILTROS DE 82CM X 71CM - CARGA DE REFRIGERANTE | Se procede a la cancelación de tiket 39276 por motivo que existe 03 tikets donde se procede a consolidar en uno solo 42990 | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Daniel Ventura Paz |  | 5
39276 |  | Cancelada | UMA - ELECTRO 01 - SALA DE VENTAS | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000056-0 } | A125-11000056-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-15 14:48 | 2023-12-15 14:45 | -- | 2024-01-18 16:39 | 2024-01-18 16:40 | - CARGA DE REFRIGERANTE AL SISTEMA - CAMBIO DE 3 FILTROS DE 82 cm x 71 cm POR DETERIORO | Se procede a la cancelación de tiket 39276 por motivo que existe 03 tikets donde se procede a consolidar en uno solo 42990 | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Daniel Ventura Paz |  | 5
39277 | OT-29130 | OT en Proceso | UMA - ELECTRO 02 - SALA DE VENTAS | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000497-0 } | A125-11000497-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-15 14:54 | 2023-12-15 14:50 | 2024-01-11 00:00 | -- | 2024-02-13 16:13 | - CARGA DE REFRIGERANTE R22 - SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 380 A 24v + RETARDADOR DE 5 MINUTOS - CORRECION DE PRESOSTATO DE SISTEMA DE CONTROL - CAMBIO DE 3 FILTROS DE 82cm X 71cm | OT en Proceso | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Administrador Automático |  | 3
39278 | OT-27594 | Resuelta con OT | BALANZA PLATAFORMA INOPERATIVA | No | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35008710-0 } | A125-35008710-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-15 14:59 | 2023-12-15 14:58 | 2024-01-28 00:00 | 2024-02-15 12:31 | 2024-02-15 12:32 | Se solicita el mantenimiento correctivo de la balanza plataforma. | Resuelta con OT | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39279 |  | Abierta | Se necesita el desmontaje y montaje de compresor de MT #4 para reparación. | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000135-0 } | A125-12000135-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-15 15:04 | 2023-12-15 14:55 | -- | -- | 2023-12-15 15:04 | Observado por Booster por desgaste mecánico. | Se necesita el desmontaje y montaje de compresor de MT #4 para reparación. | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Julio Asuncion Tinoco Ramos |  | 1
39280 | OT-24730 | OT en Proceso | SSGG-- SE REQUIERE 100 UND. MAYOLICA PARA SALA DE VENTAS | No | PISOS { A125-0002463-EG } | A125-0002463-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ PISOS/ | 2023-12-15 15:08 | 2023-12-15 15:06 | 2023-12-17 12:15 | -- | 2023-12-17 12:05 |  | OT en Proceso | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Jesús Ugarte |  | 3
39283 | OT-25500 | Resuelta con OT | Se necesita el cambio de filtro de aceite FO-303R DE 3/8", cambio de visor de aceite, cambio de controles de aceite de mecánico a eléctrico, cambio de abrazaderas en descarga de compresores, MT 4 abra | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000135-0 } | A125-12000135-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-15 15:15 | 2023-12-15 15:11 | 2023-12-29 00:00 | 2024-02-01 16:57 | 2024-02-01 16:57 | Observado por proveedor Booster. | Resuelta con OT | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Mantenimiento Genérico |  | 6
39282 |  | Abierta | PREVENTIVO: Compresor con alto consumo de corriente, requiere cambio y contactor, relé térmico averiado | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001847-0 } | A125-32001847-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-15 15:15 | 2023-12-15 15:03 | -- | -- | 2023-12-15 15:15 |  | PREVENTIVO: Compresor con alto consumo de corriente, requiere cambio y contactor, relé térmico averiado | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Antony Jesus Acevedo Chocce | Antoni Huauisaca |  | Antony Jesus Acevedo Chocce |  | 1
39285 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACIÓN-TRASLADO DE COCHES AQP 2 AQP 1 | No | COCHES DE CLIENTES { A124-0000362-EG } | A124-0000362-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-15 15:37 | 2023-12-15 15:36 | -- | 2023-12-22 11:09 | 2023-12-22 11:09 | Traslado de coches de Arequipa 2 a Arequipa 1 ESTE TICKET REEMPLAZA AL TICKET 30693 |  | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39286 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE BALANZA DE FRESCOS | No | BALANZA { A124-0001628-EG } | A124-0001628-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ BALANZA/ | 2023-12-15 15:38 | 2023-12-15 15:31 | -- | 2023-12-22 11:51 | 2023-12-22 11:51 | SE REQUIERE FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE PARA BALANZA DE FRESCOS REGULARIZACION DE SERVICIO. |  | PIURA - MK ( 24107033 ) | Renzo Lazo Vidal | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39289 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE COCHES | No | COCHES DE CLIENTES { A124-0000362-EG } | A124-0000362-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-15 15:46 | 2023-12-15 15:46 | -- | -- | 2023-12-15 15:46 | Correctivos de 16 coches plataforma ESTE TICKET REEMPLAZA AL 30 600 | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE COCHES | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
39290 | OT-24610 | OT en Proceso | EMERGENCIA / ATORO EN URINARIOS | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003983-EG } | A125-0003983-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-15 15:59 | 2023-12-15 15:55 | 2023-12-15 16:10 | -- | 2023-12-15 16:01 | Solicitado por JULIO SUAREZ | OT en Proceso | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
39291 |  | Abierta | CALIDAD - MOTOR VENTILAR DE MURAL DE FRUTAS Y VERDURAS | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE EXHIBIDOR FRUTAS Y VERDURAS { A125-10000387-0 } | A125-10000387-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ MUEBLE EXHIBIDOR FRUTAS Y VERDURAS/ | 2023-12-15 16:07 | 2023-12-15 16:05 | -- | -- | 2023-12-15 16:07 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE UN MOTOR VENTILADOR DEL MURAL DE FRUTAS Y VERDURAS | CALIDAD - MOTOR VENTILAR DE MURAL DE FRUTAS Y VERDURAS | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | 1
39292 |  | Abierta | CALIDAD - REPARACIÓN DEL COMPRESOR #01 MT | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000408-0 } | A125-12000408-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-15 16:10 | 2023-12-15 16:07 | -- | -- | 2023-12-15 16:10 | Se requiere la reparación del compresor #01 MT del rack de frio, bobina se encuentra quemada | CALIDAD - REPARACIÓN DEL COMPRESOR #01 MT | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | 1
39293 |  | Abierta | calidad - termómetro de pared | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000394-0 } | A125-12000394-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-15 16:12 | 2023-12-15 16:10 | -- | -- | 2023-12-15 16:12 | Se requiere el cambio de 01 termómetro de pared tipo esfera en la cámara de MT y 01 termómetro de pared tipo esfera en la cámara de BT | calidad - termómetro de pared | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | 1
39294 |  | Abierta | Calidad - CAMBIO DE BURLETE EN LOS COOLER DE BEBIDAS | No | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-13000305-0 } | A125-13000305-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-15 16:14 | 2023-12-15 16:12 | -- | -- | 2023-12-15 16:14 | Se requiere el cambio de los burletes de 08 puertas de los cooler de bebidas | Calidad - CAMBIO DE BURLETE EN LOS COOLER DE BEBIDAS | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | 1
39295 | OT-24729 | OT en Proceso | Cambio de tapas de concreto y reparación de punto de muestreo | No | TRAMPAS DE GRASA { A125-0002046-EG } | A125-0002046-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-15 16:15 | 2023-12-15 16:23 | 2023-12-17 12:03 | -- | 2023-12-17 11:53 | Es necesario cambiar las tapas rotas y reparar el punto de muestreo | OT en Proceso | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto | mantenimiento.ilo@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
39296 | OT-24728 | OT en Revisión | Cambio de secador de manos SSHH discapacitados | No | MUEBLES DE TIENDA SECAMANOS ELECTRICO { A125-41000378-0 } | A125-41000378-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ SECAMANOS ELECTRICO/ | 2023-12-15 16:17 | 2023-12-13 16:25 | 2023-12-17 12:02 | -- | 2024-02-01 14:22 | Es necesario el cambio de seca manos en sshh discapacitados | OT en Revisión | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
39298 | OT-27368 | Resuelta con OT | SS.GG - CORRECTIVO - SE SOLICITA CAMBIO DE LUNA PARA VITRINA POR ROTURA - PV LA MOLINA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002448-0 } | A125-30002448-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-15 16:23 | 2023-12-15 16:19 | 2024-01-26 12:30 | 2024-02-12 15:23 | 2024-02-12 15:23 |  | Resuelta con OT | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39299 | OT-24727 | OT en Revisión | SSGG - modificación del ingreso vehicular de la playa de estacionamiento, ubicado al frente de la fachada, (trabajo solicitado por la gerencia de tienda) | Si | PISOS { A125-0000213-EG } | A125-0000213-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-15 16:36 | 2023-12-15 12:30 | 2023-12-17 12:00 | -- | 2023-12-26 09:21 |  | OT en Revisión | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39303 | OT-24621 | OT en Proceso | CORRECTIVO: TECHO DE ALMACEN PRESENTA FISURAS | Si | LABORATORIO { A125-33003519-0 } | A125-33003519-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUNO - PVH/ LABORATORIO/ | 2023-12-15 17:00 | 2023-12-15 16:57 | 2023-12-15 17:28 | -- | 2023-12-15 17:19 | SOLICITADO POR KEVIN CHAVEZ MACHACA -se requiere sellado de techo de calamina y reparacion por filtracion de pluviales | OT en Proceso | PUNO - PVH ( 20102051 ) | PLAZA VEA PUNO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Wolfgang Edgar Ponze Valencia | KEVIN CHAVEZ MACHACA |  | Augusto Vargas |  | 3
39304 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION Y REUBICACION DE TRANPA DE GRASA DE COMEDOR | No | PISO { A124-0000665-EG } | A124-0000665-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ PISO/ | 2023-12-15 17:11 | 2023-12-14 16:08 | -- | -- | 2023-12-15 17:11 | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION Y REUBICACION DE TRANPA DE GRASA DE COMEDOR | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION Y REUBICACION DE TRANPA DE GRASA DE COMEDOR | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | 1
39306 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE PROTECTOR DE RACK PISO DE VENTAS | No | RACK { A124-0000661-EG } | A124-0000661-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ RACK/ | 2023-12-15 17:15 | 2023-12-15 17:12 | -- | -- | 2023-12-15 17:15 | Reparacion de protector de rack en piso de ventas | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE PROTECTOR DE RACK PISO DE VENTAS | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | Inspección Municipal | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Supervisormantenimiento.canete@makro.pe | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | 1
39305 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de kit eléctrico en compresor de hipercamaras | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-15 17:15 | 2023-12-15 17:10 | -- | 2023-12-18 12:00 | 2023-12-18 12:00 | Compresor requiere cambio de llave térmica ,contactor ,relay y auxiliares |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39308 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RODAMIENTO EN RUEDA ESTABILIZADORA DE APILADORES 01 - 02 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0000501-EG } | A124-0000501-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-15 17:40 | 2023-12-15 17:35 | -- | 2023-12-18 11:50 | 2023-12-18 11:50 | SE SOLICITA CAMBIO DE RODAMIENT0S EN RUEDA ESTABILIZADORA DE APILADORES 01 - 02 URGENTE |  | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.AREQUIPA2@MAKRO.PE | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39309 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE SOCALO EN CERCO DE ESTACIONAMIENTO | No | PISO { A124-0000665-EG } | A124-0000665-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ PISO/ | 2023-12-15 17:48 | 2023-12-15 17:43 | -- | -- | 2023-12-15 17:48 | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE SOCALO EN CERCO DE ESTACIONAMIENTO | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE SOCALO EN CERCO DE ESTACIONAMIENTO | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Supervisormantenimiento.canete@makro.pe | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | 1
39310 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPARACION RAJADURA DE PARED ENTRADA DE PISO DE VENTAS | No | PARED { A124-0000667-EG } | A124-0000667-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ PARED/ | 2023-12-15 17:56 | 2023-12-15 17:49 | -- | 2023-12-18 11:44 | 2023-12-18 11:44 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPARACION RAJADURA DE PARED ENTRADA DE PISO DE VENTAS |  | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39312 |  | Abierta | Reubicacion de fotobeam de sala de ventas. | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34000494-0 } | A125-34000494-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-15 21:32 | 2023-12-15 21:29 | -- | -- | 2023-12-15 21:32 | Reubicacion de fotobeam sala de ventas | Reubicacion de fotobeam de sala de ventas. | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | Franco Bruno Roque Mayon |  | 1
39313 |  | Abierta | EMERGENCIA: COOLER DE CAJA # 34 PRESENTA PROBLEMAS DE CORTO CIRCUITO | No | BC COOLER REFRIGERADO { A125-0003924-EG } | A125-0003924-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-16 03:52 | 2023-12-15 22:48 | -- | -- | 2023-12-16 03:52 |  | EMERGENCIA: COOLER DE CAJA # 34 PRESENTA PROBLEMAS DE CORTO CIRCUITO | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Edgar Idelifonso |  | 1
39314 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO- Suministro e instalación de accesorios para caja de trampa de grasa de comedor | No | TRAMPA DE GRASA { A124-0000900-EG } | A124-0000900-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ TRAMPA DE GRASA/ | 2023-12-16 06:42 | 2023-06-27 06:31 | -- | 2023-12-18 11:38 | 2023-12-18 11:38 | Se requiere la instalación de trampa de grasa en comedor , ya que tiene caída directa al desague. |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39315 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO-Suministro e instalación de accesorios inoxidables para caja de trampa de grasa de área de verduras | Si | TRAMPA DE GRASA { A124-0000900-EG } | A124-0000900-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ TRAMPA DE GRASA/ | 2023-12-16 06:49 | 2023-07-15 06:45 | -- | 2023-12-18 11:38 | 2023-12-18 11:38 | Se requiere instalación de una trampa de grasa para zona de lavado de verduras ya que esta tiene conexión directa al desague. |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Alexis Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39316 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO-Suministro e instalación de accesorios inoxidables para caja de trampa de grasa en zona de carnes. | Si | TRAMPA DE GRASA { A124-0000900-EG } | A124-0000900-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ TRAMPA DE GRASA/ | 2023-12-16 06:56 | 2023-08-10 06:52 | -- | 2023-12-18 11:38 | 2023-12-18 11:38 | Se requiere instalación de trampa de grasa en zona de lavadero de carnes ya que tiene conexión directa para desague. |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39317 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO- Suministro de materiales diversos | Si | TRAMPA DE GRASA { A124-0000900-EG } | A124-0000900-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ TRAMPA DE GRASA/ | 2023-12-16 07:01 | 2023-08-10 06:59 | -- | 2023-12-18 11:38 | 2023-12-18 11:38 | Se requiere materiales diversos para trabajos en tienda . |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Cristhian Carlos Segura Cubas | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39318 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO-Traslado de tubería de drenaje de a/a por rack | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0000894-EG } | A124-0000894-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 07:08 | 2023-06-27 07:06 | -- | 2023-12-18 11:38 | 2023-12-18 11:38 | Se requiere mover tubería de drenaje de aire acondicionado por rack a una zona donde tenga caída. |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39319 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO- Instalación de plancha de acero inoxidable | Si | PARED { A124-0000919-EG } | A124-0000919-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ PARED/ | 2023-12-16 07:16 | 2023-06-27 07:11 | -- | 2023-12-18 11:38 | 2023-12-18 11:38 | Se requiere la instalación de una plancha de acero inoxidable. |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39320 | OT-24636 | OT en Revisión | EMERGENCIA - corto circuito en cuarto de comunicaciones | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35001057-0 } | A125-35001057-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-16 07:26 | 2023-12-16 07:25 | 2023-12-16 07:39 | -- | 2023-12-21 10:38 |  | OT en Revisión | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39321 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO-Suministro e instalación de 24 riel y 24 abrazaderas de acero inoxidable. | Si | PARED { A124-0000919-EG } | A124-0000919-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ PARED/ | 2023-12-16 07:28 | 2023-07-17 07:19 | -- | 2023-12-18 11:38 | 2023-12-18 11:38 | Se requiere suminstro e instalación de rieles y abrazaderas de acero inoxidable en tienda . |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39322 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO- Mantenimiento preventivo a 3 puertas | Si | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0000896-EG } | A124-0000896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2023-12-16 07:34 | 2023-07-17 07:31 | -- | 2023-12-18 11:38 | 2023-12-18 11:38 | Se requiere mantenimiento preventivo a 3 puertas para que funcionen correctamente , lubricación y verificar el funcionamiento. |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39323 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO- Suministro e instalación de universales y niples | Si | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0000899-EG } | A124-0000899-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-16 07:40 | 2023-07-18 07:37 | -- | 2023-12-18 11:38 | 2023-12-18 11:38 | Se requiere instalar universales y niples en tuberías de agua. |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39324 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - Reparación de protector | Si | CORTINAS DE AIRE { A124-0000893-EG } | A124-0000893-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ CORTINAS DE AIRE/ | 2023-12-16 07:46 | 2023-06-27 07:43 | -- | 2023-12-18 11:38 | 2023-12-18 11:38 | Se requiere reparar protector de cortina de aire. |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39325 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO- Mantenimiento correctivo de barra antipánico | Si | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0000896-EG } | A124-0000896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2023-12-16 07:51 | 2023-07-30 07:49 | -- | 2023-12-18 11:38 | 2023-12-18 11:38 | Se requiere reparación de barra antipánico en puerta de entrada de contralor a piso de ventas |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39326 | OT-27396 | OT en Proceso | SSGG- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOLEDORA DE CORNES | No | MOLEDORA DE CARNE { A122-130000398-0 } | A122-130000398-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2023-12-16 07:52 | 2023-12-16 07:07 | 2024-01-26 00:00 | -- | 2024-01-26 03:43 | SOLICITO REPARACIÓN DE LA CAJA DE TRANSMISIÓN (CAJA REDUCTORA) POR MOTIVOS QUE SE ROMPIERON LOS ENGRANAJES O RODAMIENTO, SE REALIZO PRUEBA EN VACIO LO CUAL EL MOTOR PRINCIPAL SI FUNCIONA PERO LA CAJA DE TRANSMISIÓN SE QUEDA SIN NINGUN MOVIMIENTO MECANICO. | OT en Proceso | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Administrador Automático |  | 3
39327 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO-Mantenimiento correctivo a balanza | Si | BALANZA { A124-0000869-EG } | A124-0000869-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ BALANZA/ | 2023-12-16 07:55 | 2023-11-03 07:54 | -- | 2023-12-18 11:38 | 2023-12-18 11:38 | Se requiere mantenimiento correctivo de balanza , no está pesando correctamente. |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39329 | OT-24644 | OT en Revisión | EMERGENCIA - filtración de agua en sala de ventas | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000662-EG } | A125-0000662-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-16 08:02 | 2023-12-16 08:01 | 2023-12-16 08:51 | -- | 2023-12-20 12:38 |  | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39330 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO- Cambio de trampa de pvc por acero inoxidable | Si | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0000899-EG } | A124-0000899-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-16 08:04 | 2023-06-15 08:03 | -- | 2023-12-18 11:22 | 2023-12-18 11:22 | Se requiere cambio de trampa de desague de pvc rota , por una de acero inoxidable. |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39331 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO- Mantenimiento de puertas de sshh | Si | BAÑOS { A124-0000901-EG } | A124-0000901-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-16 08:11 | 2023-10-10 08:07 | -- | 2023-12-18 11:17 | 2023-12-18 11:17 | Se requiere mantenimiento de puerta de sshh para evitar daños . |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39332 |  | Abierta | CAMBIO DE VENTILADOR EN EVAPORADOR EN BISCOOLER CAJA 34 | No | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000179-0 } | A125-30000179-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-16 08:13 | 2023-12-16 08:06 | -- | -- | 2023-12-16 08:13 | Se requiere cambio de ventilador de evaporador ya que está se encuentra con falla, BISCOOLER de caja 34. | CAMBIO DE VENTILADOR EN EVAPORADOR EN BISCOOLER CAJA 34 | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | James Alayo Ynca |  | James Alayo Ynca |  | 1
39334 |  | Abierta | SSGG-ZINCAR REJILLAS TRASTIENDA | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004420-EG } | A125-0004420-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2023-12-16 08:34 | 2023-12-16 08:34 | -- | -- | 2023-12-16 08:34 | SSGG-CALIDAD SE REQUIERE ZINCAR TODAS LAS REJILLAS DE TRASTIENDA Y AREAS DE FRESCOS POR CALIDAD. | SSGG-ZINCAR REJILLAS TRASTIENDA | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Isidoro Panta Yarleque |  | 1
39336 | OT-24725 | OT en Revisión | SSGG-SE REQUIERE CAMBIAR LLAVE ESFERICA DE TRONCAL EN AREA DE PLAYA DE ESTACIOINAMIENTO NO CIERRA. | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009161-0 } | A125-35009161-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-16 08:39 | 2023-12-16 08:40 | 2023-12-17 11:46 | -- | 2024-01-13 21:12 | SSGG- LLAVE ESFERICA NO CIERRA. | OT en Revisión | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39337 |  | Abierta | SSGG-OMBA DE AGUA. | No | BOMBA DE AGUA { A125-0000460-EG } | A125-0000460-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ BOMBA DE AGUA/ | 2023-12-16 08:41 | 2023-12-16 08:42 | -- | -- | 2023-12-16 08:41 | SSGG- SE REQUIERE CAMBIAR ACCESORIUOS SULFATADOS EN TUBERIA DE DESCARGA DE AGUA EVITEMOS ACCIDENTES. | SSGG-OMBA DE AGUA. | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Isidoro Panta Yarleque |  | 1
39338 |  | Abierta | EMERGENCIA - bombas de agua inoperativas | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000978-EG } | A125-0000978-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-16 08:50 | 2023-12-16 08:49 | -- | -- | 2023-12-16 08:50 |  | EMERGENCIA - bombas de agua inoperativas | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39339 |  | Cancelada | REGULARIZACION - instalación PV LURIN - 3431 | No | SPLITS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002107-0 } | A125-32002107-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:15 | 2023-12-16 09:12 | -- | 2023-12-16 10:15 | 2023-12-16 10:15 | 26/06/2023 atentido | CENTRO DE COSTO ERRONEO | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 5
39340 |  | Abierta | REGULARIZACION - instalación PV ATE - 3852 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003060-0 } | A125-32003060-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-16 09:17 | 2023-12-16 09:12 | -- | -- | 2023-12-16 09:17 | 03/08/2023 ATENDIDO SERVICIO DE TRABAJO CORRECTIVO | REGULARIZACION - instalación PV ATE - 3852 | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39341 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV BOLICHERA - 3791 | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000581-0 } | A125-11000581-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:22 | 2023-12-16 09:21 | -- | -- | 2023-12-16 09:22 | 14/09/2023 PINTADO DE EQUIPOS | REGULARIZACION - PV BOLICHERA - 3791 | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39343 |  | Abierta | se requiere cambio de motor ventilador en cámara de congelados | Si | C%C1MARAS BT CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A125-33001362-0 } | A125-33001362-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2023-12-16 09:26 | 2023-12-16 09:24 | -- | -- | 2023-12-16 09:26 | se requiere cambio de motor ventilador en cámara de congelados | se requiere cambio de motor ventilador en cámara de congelados | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Karina Villalobos |  | 1
39342 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV CAMINOS DEL INCA - 2910 | No | UMA UE AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR { A125-32003743-0 } | A125-32003743-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR/ | 2023-12-16 09:26 | 2023-12-16 09:26 | -- | -- | 2023-12-16 09:26 | 17/02/2023 TRABAJOS CORRECTIVOS | REGULARIZACION - PV CAMINOS DEL INCA - 2910 | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39344 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV CENTRO CIVICO - 3859 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003016-0 } | A125-32003016-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-16 09:28 | 2023-12-16 09:27 | -- | -- | 2023-12-16 09:28 | 18/07/2023 INSTALACION DE SPLIT | REGULARIZACION - PV CENTRO CIVICO - 3859 | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39345 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV CHICLAYO - 3440 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32002934-0 } | A125-32002934-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-16 09:30 | 2023-12-16 09:29 | -- | -- | 2023-12-16 09:30 | 26/06/2023 REPARACION DE FUGA DE GAS | REGULARIZACION - PV CHICLAYO - 3440 | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39346 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV CHICLAYO - 3872 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32002934-0 } | A125-32002934-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-16 09:31 | 2023-12-16 09:30 | -- | -- | 2023-12-16 09:31 | 10/09/2023 TRABAJOS CORRECTIVOS | REGULARIZACION - PV CHICLAYO - 3872 | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39347 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV CHORRILLOS - 3214 | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000381-0 } | A125-11000381-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:33 | 2023-12-16 09:32 | -- | -- | 2023-12-16 09:33 | 25/04/2023 INSTALACION DE BANDEJAS | REGULARIZACION - PV CHORRILLOS - 3214 | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39348 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV CHORRILLOS - 3318 | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000381-0 } | A125-11000381-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:34 | 2023-12-16 09:33 | -- | -- | 2023-12-16 09:34 | 23/05/2023 REUBICACION DE EQUIPO SPLIT | REGULARIZACION - PV CHORRILLOS - 3318 | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39349 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV CENTRO CIVICO - 3865 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003016-0 } | A125-32003016-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-16 09:35 | 2023-12-16 09:35 | -- | -- | 2023-12-16 09:35 | 07/09/2023 REPARACION DE EQUIPOS UMAS | REGULARIZACION - PV CENTRO CIVICO - 3865 | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39350 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV HIGUERETA - 3435 | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002844-0 } | A125-32002844-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:37 | 2023-12-16 09:36 | -- | -- | 2023-12-16 09:37 | 26/06/2023 REPARACION DE FUGA DE GAS | REGULARIZACION - PV HIGUERETA - 3435 | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39351 |  | Cancelada | REGULARIZACION - PV LURIN - 3431 | No | SPLITS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002107-0 } | A125-32002107-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:39 | 2023-12-16 09:37 | -- | 2023-12-16 10:16 | 2023-12-16 10:16 | 26/06/2023 INSTALACION DE SPLIT | CENTRO DE COSTOS ERRONEO | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 5
39352 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV HUANUCO - 3399 | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000262-0 } | A122-130000262-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:40 | 2023-12-16 09:39 | -- | -- | 2023-12-16 09:40 | 26/06/2023 TRABAJOS CORRECTIVOS | REGULARIZACION - PV HUANUCO - 3399 | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39353 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV HUANUCO - 3411 | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000262-0 } | A122-130000262-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:41 | 2023-12-16 09:40 | -- | -- | 2023-12-16 09:41 | 26/06/2023 TRABAJOS CORRECTIVOS | REGULARIZACION - PV HUANUCO - 3411 | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39354 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV ICA - 2909 | No | UMA UC CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION { A125-12000002-0 } | A125-12000002-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION/ | 2023-12-16 09:42 | 2023-12-16 09:41 | -- | -- | 2023-12-16 09:42 | 17/02/2023 TRABAJOS CORRECTIVOS | REGULARIZACION - PV ICA - 2909 | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39355 | OT-25501 | OT en Proceso | Refrigeracion: MC Camara de congelados | No | C%C1MARAS BT CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A125-33001352-0 } | A125-33001352-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2023-12-16 09:43 | 2023-12-16 08:56 | 2023-12-29 00:00 | -- | 2023-12-29 12:54 | Se solicita el cambio de las siguientes sondas: - Sonda de Impulsion - Sonda de deshielo Equipo no llega a la Temperatura Equipo: | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Real Plaza V.M.T | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
39356 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV JOCKEY PLAZA - 2911 | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32001385-0 } | A125-32001385-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:44 | 2023-12-16 09:43 | -- | -- | 2023-12-16 09:44 | 17/02/2023 TRABAJOS CORRECTIVOS | REGULARIZACION - PV JOCKEY PLAZA - 2911 | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39357 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV LA MOLINA - 3660 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003165-0 } | A125-32003165-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-16 09:45 | 2023-12-16 09:44 | -- | -- | 2023-12-16 09:45 | 11/08/2023 INSTALACION DE BANDEJAS | REGULARIZACION - PV LA MOLINA - 3660 | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39358 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV LA MOLINA - 3552 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003165-0 } | A125-32003165-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-16 09:46 | 2023-12-16 09:45 | -- | -- | 2023-12-16 09:46 | 19/07/2023 REPARACION DE EQUIPO | REGULARIZACION - PV LA MOLINA - 3552 | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39359 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV LA MOLINA - 3405 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003165-0 } | A125-32003165-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-16 09:47 | 2023-12-16 09:47 | -- | -- | 2023-12-16 09:47 | 12/06/2023 PINTADO DE DUCTOS | REGULARIZACION - PV LA MOLINA - 3405 | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39360 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV LURIN - 2340 | No | SPLITS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002107-0 } | A125-32002107-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:49 | 2023-12-16 09:48 | -- | -- | 2023-12-16 09:49 | 31/10/2023 NIVELACION DE GAS PARA EQUIPOS | REGULARIZACION - PV LURIN - 2340 | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39361 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV LURIN - 2915 | No | SPLITS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002107-0 } | A125-32002107-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:50 | 2023-12-16 09:49 | -- | -- | 2023-12-16 09:50 | 20/02/2023 INSTALACION DE EQUIPOS | REGULARIZACION - PV LURIN - 2915 | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39362 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV LURIN - 3431 | No | SPLITS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002107-0 } | A125-32002107-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:51 | 2023-12-16 09:50 | -- | -- | 2023-12-16 09:51 | 26/06/2023 INSTALACION DE EQUIPO SPLIT | REGULARIZACION - PV LURIN - 3431 | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39363 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV PLACITA - 3889 | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A120-32006305-0 } | A120-32006305-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:53 | 2023-12-16 09:52 | -- | -- | 2023-12-16 09:53 | 02/10/2023 INSTALACION DE EQUIPO SPLIT | REGULARIZACION - PV PLACITA - 3889 | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39365 | OT-25429 | Resuelta con OT | Presurizado de sistema de frio -Rack de frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000259-0 } | A125-12000259-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-16 09:54 | 2023-12-16 09:51 | 2023-12-29 15:04 | 2024-02-02 12:32 | 2024-02-02 12:32 |  | Resuelta con OT | HUARAL - PVH ( 25102069 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
39364 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV PUCALLPA - 3736 | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000257-0 } | A122-130000257-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:54 | 2023-12-16 09:53 | -- | -- | 2023-12-16 09:54 | 22/08/2023 REPARACION DE FUGA | REGULARIZACION - PV PUCALLPA - 3736 | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39366 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV PUCALLPA - 3437 | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000257-0 } | A122-130000257-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:55 | 2023-12-16 09:54 | -- | -- | 2023-12-16 09:55 | 26/06/2023 REPARACION DE EQUIPO SPLIT | REGULARIZACION - PV PUCALLPA - 3437 | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39370 |  | Abierta | cambio de filtros de evaporador de vitrinas de congelados | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30000798-0 } | A125-30000798-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-16 09:57 | 2023-12-16 09:35 | -- | -- | 2023-12-16 09:57 | 5 filtros rectangulares de malla fina con imán en los bordes | cambio de filtros de evaporador de vitrinas de congelados | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento VES | Mantenimiento VES |  | Mantenimiento VES |  | 1
39368 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV PUCALLPA - 3631 | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000257-0 } | A122-130000257-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:57 | 2023-12-16 09:56 | -- | -- | 2023-12-16 09:57 | 09/08/2023 INSTALACION DE EQUIPOS UMA | REGULARIZACION - PV PUCALLPA - 3631 | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39371 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV PUCALLPA - 3737 | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000257-0 } | A122-130000257-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 09:58 | 2023-12-16 09:57 | -- | -- | 2023-12-16 09:58 | 22/08/2023 NIVELACION DE GAS REFRIGERANTE | REGULARIZACION - PV PUCALLPA - 3737 | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39372 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV PUCALLPA - 3438 | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000257-0 } | A122-130000257-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 10:00 | 2023-12-16 09:59 | -- | -- | 2023-12-16 10:00 | 26/06/2023 INSTALACION DE EQUIPO SPLIT | REGULARIZACION - PV PUCALLPA - 3438 | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39373 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV SAN ISIDRO - 2913 | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000478-0 } | A125-11000478-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 10:01 | 2023-12-16 10:00 | -- | -- | 2023-12-16 10:01 | 16/02/2023 TRABAJOS CORRECTIVOS | REGULARIZACION - PV SAN ISIDRO - 2913 | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39374 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV SAN JORGE - 3425 | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32001656-0 } | A125-32001656-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 10:02 | 2023-12-16 10:01 | -- | -- | 2023-12-16 10:02 | 20/06/2023 REPARACION DE EQUIPOS SPLITS | REGULARIZACION - PV SAN JORGE - 3425 | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39375 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV SANTA CLARA - 3935 | No | UMA UC CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION { A125-12000029-0 } | A125-12000029-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION/ | 2023-12-16 10:04 | 2023-12-16 10:03 | -- | -- | 2023-12-16 10:04 | 11/10/2023 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UMA | REGULARIZACION - PV SANTA CLARA - 3935 | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39376 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV TALARA CENTRO - 3155 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003513-0 } | A125-32003513-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-16 10:05 | 2023-12-16 10:04 | -- | -- | 2023-12-16 10:05 | 03/03/2023 TRABAJOS CORRECTIVOS | REGULARIZACION - PV TALARA CENTRO - 3155 | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39377 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV TALARA CENTRO - 3414 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003513-0 } | A125-32003513-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-16 10:06 | 2023-12-16 10:05 | -- | -- | 2023-12-16 10:06 | 15/06/2023 LIMPIEZA DE EQUIPOS SPLIT | REGULARIZACION - PV TALARA CENTRO - 3414 | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39378 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV TARAPOTO - 3730 | No | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A122-130000462-0 } | A122-130000462-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-16 10:07 | 2023-12-16 10:06 | -- | -- | 2023-12-16 10:07 | 19/08/2023 NIVELACION DE GAS REFRIGERANTE | REGULARIZACION - PV TARAPOTO - 3730 | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39379 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV TUMBES - 3751 | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32004211-0 } | A125-32004211-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 10:09 | 2023-12-16 10:08 | -- | -- | 2023-12-16 10:09 | 01/09/2023 INSTALACION DE REPUESTOS Y LIMPIEZA | REGULARIZACION - PV TUMBES - 3751 | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39383 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV SANTA CLARA - 1502 | No | UMA UC CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION { A125-12000029-0 } | A125-12000029-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION/ | 2023-12-16 10:12 | 2023-12-16 10:10 | -- | -- | 2023-12-16 10:12 | 06/05/2023 REPARACION DE FUGA | REGULARIZACION - PV SANTA CLARA - 1502 | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39384 | OT-25166 | Resuelta con OT | CORRECTIO PROGRAMADO - REGULARIZACION - Reparacion de soporte apilador 1 | Si | APILADORES ELECTRICOS { A124-0000838-EG } | A124-0000838-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-16 10:15 | 2023-12-16 09:55 | 2023-12-25 00:00 | 2023-12-26 16:38 | 2023-12-26 16:38 | Se ejecuto el servicio de soldado en apilador still numero 1, el cual se revento, quedo todo conforme Proveedor que ejecuto el servicio: Proyectos y Servicios Guenerales Villamonte Fecha de ejcucion: 14/12/2023 | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 6
39385 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV ATE - 3432 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003060-0 } | A125-32003060-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-16 10:21 | 2023-12-16 10:20 | -- | -- | 2023-12-16 10:21 | 05/03/2023 TRABAJOS CORRECTIVOS | REGULARIZACION - PV ATE - 3432 | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39386 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV HUANUCO - 2412 | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000262-0 } | A122-130000262-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 10:22 | 2023-12-16 10:21 | -- | -- | 2023-12-16 10:22 | 05/04/2023 REPARACION DE UMAS | REGULARIZACION - PV HUANUCO - 2412 | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39387 |  | Abierta | Cambio de sonda de temperatura de mural lacteos. | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-33000259-0 } | A125-33000259-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-16 10:33 | 2023-12-16 10:28 | -- | -- | 2023-12-16 10:33 | Cambio de sonda de temperatura. | Cambio de sonda de temperatura de mural lacteos. | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | Franco Bruno Roque Mayon |  | 1
39392 |  | En espera de otra OT | GABINETE LUNA ROTA | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-40004529-0 } | A125-40004529-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-16 10:50 | 2023-12-16 10:40 | 2023-12-20 19:59 | -- | 2024-01-19 14:39 | VIDRIO ROTO | En espera de otra OT. La solicitud no fue resuelta en la OT anterior | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Victor Omar Torres Alata | Victor Omar Torres Alata |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 10
39391 | OT-24724 | OT en Proceso | ssgg-calidad- luces de sala de venta quemadas 16 und | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-38004704-0 } | A125-38004704-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-16 10:50 | 2023-12-16 10:49 | 2023-12-17 11:42 | -- | 2024-01-25 10:39 | ssgg-calidad- luces de sala de venta quemadas 16 und | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Jesús Ugarte |  | 3
39395 | OT-24723 | OT en Revisión | EFICIENCIA ENERGETICA -REVISAR Y CAMBIAR CONTACTOR THINNER PARA ALUMBRADO DE ALMACEN DE ABARROTES. | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34001693-0 } | A125-34001693-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-16 11:05 | 2023-12-16 11:05 | 2023-12-17 11:41 | -- | 2024-01-17 14:10 | Se requiere activar automatizado alumbrado de almacén de abarrotes. | OT en Revisión | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39397 | OT-24722 | OT en Proceso | SSGG.- PISO .- se requiere cambiar tapa de registro de 6 pulgadas de trasteienda urgente | Si | PISOS { A125-0002758-EG } | A125-0002758-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-16 11:16 | 2023-12-16 11:10 | 2023-12-17 11:38 | -- | 2023-12-17 11:29 | SSGG.- PISO .- se requiere cambiar tapa de registro de 6 pulgadas de trasteienda urgente | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Jesús Ugarte |  | 3
39398 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - LINEAS AMARILLAS | No | PISO { A124-0001340-EG } | A124-0001340-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ PISO/ | 2023-12-16 11:20 | 2023-12-16 11:19 | -- | 2023-12-16 11:20 | 2023-12-16 11:20 | PINTADO DE LINEAS AMARILLAS PARA DELIMITACION DE ZONA DE EMBACES VACIOS EN RM |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 4
39399 | OT-24663 | OT en Revisión | EMERGENCIA - roedores en tienda | No | CONTENEDOR DE BASURA { A125-35007008-0 } | A125-35007008-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ CONTENEDOR DE BASURA/ | 2023-12-16 11:47 | 2023-12-16 11:46 | 2023-12-16 11:57 | -- | 2024-01-26 15:04 |  | OT en Revisión | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39400 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV REAL PLAZA PIURA - PI-0288 | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011482-0 } | A125-35011482-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2023-12-16 11:58 | 2023-12-16 11:50 | -- | -- | 2023-12-16 11:58 | CORRECTIVO A 14 EQUIPOS UMAS | REGULARIZACION - PV REAL PLAZA PIURA - PI-0288 | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39401 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV REAL PLAZA PIURA - PI-0203 | No | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32001510-0 } | A125-32001510-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2023-12-16 12:00 | 2023-12-16 11:59 | -- | -- | 2023-12-16 12:00 | REPARACION COMPLETA A EXTRACTOR DE SSHH HOMBRES | REGULARIZACION - PV REAL PLAZA PIURA - PI-0203 | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39403 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO- Cambio de Extintor pqs de pasillo 7 | Si | EXTINTOR { A124-0002382-EG } | A124-0002382-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ EXTINTOR/ | 2023-12-16 12:05 | 2023-12-16 12:02 | -- | 2023-12-18 11:00 | 2023-12-18 11:00 | cambio de extintor por presentar ruptura de gancho |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39404 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV PIURA - PI-0212 | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011482-0 } | A125-35011482-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2023-12-16 12:14 | 2023-12-16 12:13 | -- | -- | 2023-12-16 12:14 | MTTO CORRECTIVO EQUIPO UMA N.5 | REGULARIZACION - PV PIURA - PI-0212 | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39405 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV PIURA - 0213 | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011482-0 } | A125-35011482-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2023-12-16 12:15 | 2023-12-16 12:14 | -- | -- | 2023-12-16 12:15 | MTTO CORRECTIVO A EQUIPO UMA N.15 21/07/2023 | REGULARIZACION - PV PIURA - 0213 | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39406 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV PIURA - PI-0215 | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011482-0 } | A125-35011482-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2023-12-16 12:17 | 2023-12-16 12:16 | -- | -- | 2023-12-16 12:17 | MTTO CORRECTIVO A EQUIPO UMAN.8 21/07/2023 | REGULARIZACION - PV PIURA - PI-0215 | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39407 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV PIURA - PI-0216 | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011482-0 } | A125-35011482-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2023-12-16 12:19 | 2023-12-16 12:18 | -- | -- | 2023-12-16 12:19 | MANTTO CORRECTIVO A EQUIPO UMA N.11 27/07/2023 | REGULARIZACION - PV PIURA - PI-0216 | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39408 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV GRIFO KIO - 0616-140823 | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000472-0 } | A125-11000472-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 12:21 | 2023-12-16 12:19 | -- | -- | 2023-12-16 12:21 | CORRECTIVO EQUIPO SPLIT 17/08/2023 | REGULARIZACION - PV GRIFO KIO - 0616-140823 | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39410 | OT-24676 | OT en Revisión | SSGG-DESATORO DE GÓNDOLAS DE DELI VEA | No | VITRINA DE COMIDAS CALIENTES { A125-30002955-0 } | A125-30002955-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ VITRINA DE COMIDAS CALIENTES/ | 2023-12-16 12:32 | 2023-12-16 12:28 | 2023-12-16 16:33 | -- | 2024-01-04 11:02 | REQUERIMOS EL DESATORO DE LAS GÓNDOLAS DE DELI VEA. CONTAMOS CON AGUA EMPOZADA QUE EMITE UN MAL OLOR | OT en Revisión | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | Cristian Mamani Alatrista |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39409 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV PIURA - PI-0258 | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011482-0 } | A125-35011482-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2023-12-16 12:32 | 2023-12-16 12:31 | -- | -- | 2023-12-16 12:32 | MANTTO CORRECTIVO EQUIPO UMA N.14 09/08/2023 | REGULARIZACION - PV PIURA - PI-0258 | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39411 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV PIURA - PI-0272 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003161-0 } | A125-32003161-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-16 12:34 | 2023-12-16 12:32 | -- | -- | 2023-12-16 12:34 | CORRECTIVO DE VALVULA DE EXPANSIÓN TERMOSTATICA DE 15TN 24/08/2023 | REGULARIZACION - PV PIURA - PI-0272 | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39412 | OT-25207 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - EVAPORADOR A/A CCTV CONDENSA | No | AIRE ACONDICIONADO { A124-0000726-EG } | A124-0000726-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-16 12:36 | 2023-12-16 12:31 | 2023-12-26 11:13 | 2024-01-09 12:51 | 2024-01-09 12:51 | SE REQUIERE LA REPARACION DE EVAPORADOR QUE CONDENSA EN CCTV, ESTA MOJANDO LA PARED Y YA SE DESCARTO ATORO EN EL DRENAJE | Resuelta con OT | CERCADO - MK ( 24107019 ) | MAKRO CERCADO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Javier Jave | Javier Jave | COORDINADORMANTENIMIENTO.CERCADO@MAKRO.PE | Eddy Vasquez |  | 6
39413 |  | Cancelada | REGULARIZACION - PV JOCKEY PLAZA - 0590-260723 | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000036-0 } | A125-33000036-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-16 12:38 | 2023-12-16 12:36 | -- | 2023-12-16 12:43 | 2023-12-16 12:43 | REPARACION DE PUERTAS VARIAS 13/07/2023 | CONCIERNE A EQUIPOS DE FRIO - JUAN CORNEJO | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 5
39414 |  | Abierta | REGULARIZACION - PV VENTANILLA - 0899-041123 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003017-0 } | A125-32003017-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-16 12:42 | 2023-12-16 12:39 | -- | -- | 2023-12-16 12:42 | REPARACION DE FUGA UMA N.2 14/11/2023 | REGULARIZACION - PV VENTANILLA - 0899-041123 | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39417 | OT-24669 | OT en Revisión | EMERGENCIA - llaves de las luminarias de tienda se estan aperturando | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35001057-0 } | A125-35001057-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-16 13:02 | 2023-12-16 13:02 | 2023-12-16 13:15 | -- | 2023-12-21 10:37 |  | OT en Revisión | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39425 | OT-29407 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - luminarias de sala de ventas y resane sala de ventas | No | LUMINARIAS { A125-37011722-0 } | A125-37011722-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-16 13:29 | 2023-12-16 13:27 | 2023-12-16 13:41 | 2024-02-15 17:56 | 2024-02-15 17:56 |  | Resuelta con OT | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Raúl Quispe |  | 6
39426 | OT-24797 | OT en Proceso | Suministro de perfiles para cortinas sanitarioas | No | LABORATORIO { A125-0003107-EG } | A125-0003107-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ LABORATORIO/ | 2023-12-16 13:31 | 2023-12-16 13:27 | 2023-12-18 12:28 | -- | 2023-12-18 12:18 | Suministro de perfiles para cortinas sanitarias, se retirara la puerta vaivén de Trastienda. | OT en Proceso | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Clever Arimuya / Albert Zeballos | Clever Arimuya / Albert Zeballos |  | Jesús Ugarte |  | 3
39428 | OT-24721 | OT en Proceso | Cambio de acrílicos de las letras y pintado. | No | LETREROS { A125-0004595-EG } | A125-0004595-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ LETREROS/ | 2023-12-16 13:37 | 2023-12-16 13:31 | 2023-12-17 11:33 | -- | 2023-12-17 11:24 | Se visualiza decoloración en los acrílicos y descascaro de pintura en los letreros, hay letras que tienen los Led averiado. | OT en Proceso | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Clever Arimuya / Albert Zeballos | Albert Zeballos |  | Jesús Ugarte |  | 3
39432 |  | Cancelada | Cableado vitrina tortas | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS { A125-30000786-0 } | A125-30000786-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS/ | 2023-12-16 14:17 | 2023-12-16 14:12 | -- | 2023-12-26 14:49 | 2023-12-26 14:49 | Cableado nuevo para iluminacion de vitrina congelada de tortas |  | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento VES | Mantenimiento VES |  | Mantenimiento VES |  | 5
39435 | OT-24674 | OT en Revisión | ss.gg - pec escalera tipo en mal estado | No | ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE { A125-37017589-0 } | A125-37017589-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE/ | 2023-12-16 14:37 | 2023-12-16 14:26 | 2023-12-16 15:09 | -- | 2024-01-15 16:36 | se requiere el cambio de 2 garruchas giratorias con freno de 2x6 pulgadas | OT en Revisión | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39436 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - CORRECTIVO PROGRAMADO - DESATORO DE URINARIOS, INODOROS Y LAVACARAS | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001994-EG } | A124-0001994-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-16 15:09 | 2023-12-16 15:04 | -- | 2023-12-18 10:55 | 2023-12-18 10:55 | REGULARIZACION DE SERVICIO DESATORO DE URINARIOS, INODOROS Y LAVACARAS. PROVEEDOR: GRUPO PETROL FECHA 25/07/2023 |  | SULLANA - MK ( 24107008 ) | MAKRO SUPERMAYORISTA | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39437 | OT-28680 | OT en Proceso | EMERGENCIA PUERTA ENROLLABLE | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002138-0 } | A125-34002138-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-16 15:19 | 2023-12-16 15:18 | 2024-02-09 15:32 | -- | 2024-02-09 15:32 |  | OT en Proceso | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Administrador Automático |  | 3
39439 | OT-24686 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - IMPLEMENTACION DE PARACHOQUE MURAL DE CONGELADOS | No | PISOS { A125-0000385-EG } | A125-0000385-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-16 15:25 | 2023-12-16 15:22 | 2023-12-16 17:14 | -- | 2024-01-05 08:44 | Implementación de parachoques en área de mural de congelados, sala de ventas. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39438 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TUBERIAS ROTAS EN BOMBA SUMERGIBLE | Si | BOMBAS DE AGUA { A124-0002077-EG } | A124-0002077-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-16 15:25 | 2023-12-16 15:20 | -- | 2023-12-18 10:52 | 2023-12-18 10:52 | CAMBIO DE TUBERIAS ROTAS EN BOMBAS SUMERGIBLES |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39440 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - TABLERO ELECTRICO DE BOMBA SUMERGIBLE | Si | BOMBAS DE AGUA { A124-0002077-EG } | A124-0002077-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-16 15:28 | 2023-12-16 15:25 | -- | 2023-12-18 10:49 | 2023-12-18 10:49 | CAMBIO DE GUARDAMOTOR Y 5 ELECTRONIVELES |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39441 | OT-24685 | OT en Revisión | SSGG - PEC - MENEKE ROTO EN LINEAL DE COMIDAS | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000380-EG } | A125-0000380-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-16 15:29 | 2023-12-16 15:28 | 2023-12-16 17:13 | -- | 2024-01-12 16:19 | Meneke roto en el área de lineal de comidas. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39442 |  | Abierta | PEC - PRECALENTADOR DE BCI AVERIADO | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-13000195-0 } | A125-13000195-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-16 15:33 | 2023-12-16 15:31 | -- | -- | 2023-12-16 15:33 | Precalentador de la bomba BCI averiado. | PEC - PRECALENTADOR DE BCI AVERIADO | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | 1
39443 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE BOYAS | Si | CISTERNAS { A124-0001338-EG } | A124-0001338-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ CISTERNAS/ | 2023-12-16 15:36 | 2023-12-16 15:32 | -- | 2023-12-18 10:40 | 2023-12-18 10:40 | Cambio de dos boyas de ingreso de agua de cisternas contra incendios (nivel de agua bajo) |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39444 | OT-24684 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - PISO DE AREA RECEPCION CON GRIETAS | No | PISOS { A125-0000385-EG } | A125-0000385-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-16 15:37 | 2023-12-16 15:35 | 2023-12-16 17:12 | -- | 2024-01-05 18:10 | Reparacion de piso en el área de recepción, se encuentra con grietas. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39445 | OT-24683 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - REPARACION DE PISO EN CUARTO DE RESIDUOS | No | PISOS { A125-0000385-EG } | A125-0000385-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-16 15:39 | 2023-12-16 15:39 | 2023-12-16 17:11 | -- | 2024-01-12 18:03 | Reparacion de piso en el area cuarto de residuos. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39446 | OT-25537 | Resuelta con OT | TARJETA MXPRO PARA CAMRA DE CONGELADOS | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR CAMARA FRIG. { A125-33002409-0 } | A125-33002409-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ EVAPORADOR CAMARA FRIG./ | 2023-12-16 15:42 | 2023-12-16 15:39 | 2023-12-30 11:08 | 2024-02-08 10:31 | 2024-02-08 10:31 | TARJETA MXPRO PARA CAMRA DE CONGELADOS | Resuelta con OT | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Michael Gozme | Michael Gozme |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39448 | OT-24682 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - INSTALACION DE PARACHOQUES EN SALA DE VENTAS | No | PISOS { A125-0000385-EG } | A125-0000385-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-16 15:43 | 2023-12-16 15:43 | 2023-12-16 17:11 | -- | 2024-01-09 16:38 | Instalación de parachoques en sala de ventas. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39447 |  | Abierta | RECARGAR CO2 A SISTEMA DE FRIO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33002406-0 } | A125-33002406-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-16 15:43 | 2023-12-16 15:42 | -- | -- | 2023-12-16 15:43 | RECARGAR CO2 A SISTEMA DE FRIO | RECARGAR CO2 A SISTEMA DE FRIO | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Michael Gozme | Michael Gozme |  | Michael Gozme |  | 1
39449 | OT-24681 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - REPARACION DE TECHO EN RACK DE FRIO | No | TECHOS { A125-0000388-EG } | A125-0000388-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-16 15:52 | 2023-12-16 15:51 | 2023-12-16 17:10 | -- | 2024-01-05 15:37 | Reparación de techo en el cuarto de rack de frio | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39450 | OT-24680 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - FILTRACION POR TECHO Y PARED TRASTIENDA FRESCOS | No | TECHOS { A125-0000388-EG } | A125-0000388-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-16 15:54 | 2023-12-16 15:53 | 2023-12-16 17:09 | -- | 2024-01-13 21:25 | Filtracion en pared ubicado trastienda frescos | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39451 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - ZINCADO DE REJILLA COMIDAS PREPARADAS Y LINEAL FRESCOS | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004418-EG } | A125-0004418-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2023-12-16 15:58 | 2023-12-16 15:57 | -- | -- | 2023-12-16 15:58 | Zincado de rejillas de laboratorio de comidas y lineal de frescos. | SSGG - CALIDAD - ZINCADO DE REJILLA COMIDAS PREPARADAS Y LINEAL FRESCOS | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | 1
39452 | OT-29340 | OT en Proceso | EMERGENCIA * CAMBIO PULSADOR ASCENSOR | No | ASCENSOR ASCENSOR { A125-13000521-0 } | A125-13000521-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ ASCENSOR/ | 2023-12-16 16:16 | 2023-12-16 16:15 | 2024-02-15 09:27 | -- | 2024-02-14 16:27 |  | OT en Proceso | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Administrador Automático |  | 3
39453 | OT-24687 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - PARACHOQUE ROTO EN TRASTIENDA FRESCOS | No | PISOS { A125-0000385-EG } | A125-0000385-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-16 16:17 | 2023-12-16 16:17 | 2023-12-16 17:15 | -- | 2024-01-09 11:38 | Parachoque roto en trastienda frescos. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39454 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE MARCO DE REJILLAS EN LINEAL FRESCOS | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004418-EG } | A125-0004418-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2023-12-16 16:22 | 2023-12-16 16:21 | -- | -- | 2023-12-16 16:22 | Cmvio de marco de rejillas en lineal de frescos | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE MARCO DE REJILLAS EN LINEAL FRESCOS | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | 1
39455 | OT-24679 | OT en Revisión | SSGG - CALIDAD - REPARACION DE PISO ENTRADA LABORATORIO FFVV | No | PISOS { A125-0000385-EG } | A125-0000385-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-16 16:24 | 2023-12-16 16:24 | 2023-12-16 17:08 | -- | 2024-01-15 15:27 | Reparacion de piso en la entrada de laboratorio de ffvv. Piso con grietas | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39456 | OT-24688 | OT en Revisión | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE ESPEJOS ISLA DE FIAMBRES | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30001596-0 } | A125-30001596-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-16 16:29 | 2023-12-16 16:27 | 2023-12-16 17:17 | -- | 2024-01-13 21:24 | Cambio de espejos laterales en isla de fiambres. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39457 | OT-24678 | OT en Revisión | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE ESPEJOS ISLA DE TORTAS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-30001579-0 } | A125-30001579-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2023-12-16 16:31 | 2023-12-16 16:30 | 2023-12-16 17:06 | -- | 2024-01-13 21:21 | Cambio de espejos laterales en isla de tortas | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39458 | OT-24677 | OT en Revisión | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE ESPEJOS ISLA DE CARNES | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30001590-0 } | A125-30001590-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-16 16:34 | 2023-12-16 16:34 | 2023-12-16 17:05 | -- | 2024-01-13 21:22 | Cambio de espejos laterales en isla de tortas. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39461 | OT-24734 | Resuelta con OT | SUMINISTRO Y ENVIO DE REFRIGERANTE | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000259-0 } | A125-12000259-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-16 16:59 | 2023-12-16 16:58 | 2023-12-17 00:00 | 2024-01-05 09:45 | 2024-01-05 09:45 | SUMINSITRO DE 8 BALONES DE R-507 | Resuelta con OT | HUARAL - PVH ( 25102069 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Michael Gozme | Michael Gozme |  | Walter Varillas |  | 6
39480 |  | Abierta | Revisión de Claves del Sistema CCTV - Grabador 2 | No | PURUCHUCO - PVH { A125-1-25102100 } | A125-1-25102100 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ | 2023-12-16 18:10 | 2023-12-16 04:30 | -- | -- | 2023-12-16 18:10 | Por solicitud de Diego Cabanillas requiere la verificación de claves de las cámaras del grabador 2 y revisión de ptz | Revisión de Claves del Sistema CCTV - Grabador 2 | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna |  |  |  | PYP (Piero Solórzano){*} | PYP (Piero Solórzano){*} |  | PYP (Piero Solórzano){*} |  | 1
39509 |  | Abierta | Descarga de Video CCTV | No | SANTA CLARA - PVH { A125-1-25102029 } | A125-1-25102029 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ | 2023-12-16 20:52 | 2023-12-16 06:55 | -- | -- | 2023-12-16 20:52 | Por solicitud del CSI Carlos Sosa se requiere descarga de video del sistema cctv | Descarga de Video CCTV | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna |  |  |  | PYP (Piero Solórzano){*} | PYP (Piero Solórzano){*} |  | PYP (Piero Solórzano){*} |  | 1
39510 | OT-24689 | OT en Revisión | EMEGENCIA * COLUMNA DE DRYWALL | No | TECHOS { A125-0000082-EG } | A125-0000082-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-16 21:08 | 2023-12-16 21:07 | 2023-12-16 21:22 | -- | 2024-02-12 15:23 |  | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39511 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE CHAPA DE MUEBLE DE SAC | No | LOCKER DE METAL { A124-0002334-EG } | A124-0002334-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ LOCKER DE METAL/ | 2023-12-16 23:12 | 2023-12-16 23:11 | -- | 2023-12-16 23:13 | 2023-12-16 23:13 | Se realizo el desmontaje y montaje del sistema de cerrado de mueble de sac. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
39512 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - DESMONTAJE DE MUEBLE DE MADERA SAC | No | LOCKER DE METAL { A124-0002334-EG } | A124-0002334-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ LOCKER DE METAL/ | 2023-12-16 23:14 | 2023-12-16 23:14 | -- | 2023-12-16 23:15 | 2023-12-16 23:15 | SE REALIZO EL DESMONTAJE DE PANELES DE MUEBLE POR EL MOTIVO QUE ROMPIERON LA LLAVE Y SE NECESITABA LOS DOCUMENTOS. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
39513 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - RETIRO DE SEPARADORES DE CAJA 8 | No | CHECK OUT { A124-0002328-EG } | A124-0002328-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CHECK OUT/ | 2023-12-16 23:16 | 2023-12-16 23:16 | -- | 2023-12-16 23:16 | 2023-12-16 23:16 | SE REALIZO EL RETIRO DE SEPARADORES DE LA CAJA # 08. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
39514 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - FIJA PORTA ANUNCIO | No | RACK { A124-0002344-EG } | A124-0002344-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ RACK/ | 2023-12-17 04:29 | 2023-12-17 04:30 | -- | 2023-12-17 04:30 | 2023-12-17 04:30 | SE REALIZO EL FIJADO CON REMACHE A PORTA ANUNCIO. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
39515 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACIÓN DE ARANDELA | No | MOLEDORA DE CARNE { A124-0002343-EG } | A124-0002343-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2023-12-17 04:50 | 2023-12-17 04:51 | -- | 2023-12-18 10:37 | 2023-12-18 10:37 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE 12 ARANDELAS PARA EL MOLINO DE CARNE. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39517 | OT-24718 | OT en Revisión | EMERGENCIA - atoro en canaleta de comidas | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001091-EG } | A125-0001091-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-17 08:10 | 2023-12-17 08:09 | 2023-12-17 10:00 | -- | 2024-01-23 16:04 |  | OT en Revisión | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39518 | OT-24742 | Resuelta con OT | Cambio de bastagos de succión 2 ⅛ y descarga 1 ⅜ | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000069-0 } | A125-33000069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-17 08:42 | 2023-12-17 08:41 | 2023-12-18 00:00 | 2023-12-19 22:32 | 2023-12-19 22:32 |  | Resuelta con OT | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Walter Varillas |  | 6
39522 | OT-24719 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Portón pc sucre no cierra | No | PUERTAS BATIENTE { A125-35010439-0 } | A125-35010439-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ PUERTAS BATIENTE/ | 2023-12-17 09:07 | 2023-12-17 09:05 | 2023-12-17 10:17 | -- | 2024-02-09 13:51 |  | OT en Revisión | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39523 |  | Abierta | EMERGENCIA - fuga de agua en horno de polleria | No | HORNOS ELECTRICO { A125-0002453-EG } | A125-0002453-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ HORNOS ELECTRICO/ | 2023-12-17 09:26 | 2023-12-17 09:24 | -- | -- | 2023-12-17 09:26 |  | EMERGENCIA - fuga de agua en horno de polleria | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39524 |  | En espera de otra OT | CORRECTIVO- LUCES DE SALA FRESCOS | Si | LUMINARIAS { A125-37011676-0 } | A125-37011676-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-17 10:02 | 2023-12-17 10:00 | 2023-12-17 11:31 | -- | 2024-02-03 09:35 | Se requiere revision y cambió de luces spot para lineal de frescos | En espera de otra OT | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Collantes Ronceros Ursula |  | 10
39525 | OT-27521 | Resuelta con OT | Emergencia- traslado de vastagos repuesto para rack de frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000069-0 } | A125-33000069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-17 10:21 | 2023-12-17 10:18 | 2024-01-27 10:00 | 2024-01-29 20:52 | 2024-01-29 20:52 |  | Resuelta con OT | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39526 |  | Abierta | Descarga de Videos Sistema CTV | No | PURUCHUCO - PVH { A125-1-25102100 } | A125-1-25102100 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ | 2023-12-17 11:06 | 2023-12-17 09:29 | -- | -- | 2023-12-17 11:06 | El CSI solicitó nuevos videos para su descarga solicitado por medio del operador de turno. | Descarga de Videos Sistema CTV | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna |  |  |  | PYP (Piero Solórzano){*} | PYP (Piero Solórzano){*} |  | PYP (Piero Solórzano){*} |  | 1
39527 | OT-28669 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - problemas con el encendido de los letreros | No | LETREROS { A125-0004622-EG } | A125-0004622-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ LETREROS/ | 2023-12-17 11:11 | 2023-12-17 11:10 | 2024-02-09 15:00 | 2024-02-15 20:53 | 2024-02-15 20:53 | timmer no estan actuando | Resuelta con OT | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39528 | OT-24726 | OT en Proceso | EMERGENCIA - perfil de puerta desanclado | No | PUERTAS { A125-0002869-EG } | A125-0002869-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ MAGDALENA - PVS/ PUERTAS/ | 2023-12-17 11:15 | 2023-12-17 11:14 | 2023-12-17 11:49 | -- | 2023-12-17 11:39 | En la noche tuvimos un incidente de intento de intrusion en tienda | OT en Proceso | MAGDALENA - PVS ( 25103027 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
39529 | OT-24755 | OT en Revisión | EMERGENCIA - cortocircuito en tomacorriente de equipo de comida | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000228-0 } | A125-13000228-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-17 11:18 | 2023-12-17 11:17 | 2023-12-18 09:08 | -- | 2024-01-26 15:13 |  | OT en Revisión | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39530 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - RAPARACION DE TAPA DE RESISTENCIA DE MARCO | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001550-EG } | A124-0001550-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2023-12-17 11:40 | 2023-12-17 11:36 | -- | 2023-12-18 10:35 | 2023-12-18 10:35 | TAPA DE VITRINA DE HELADOS ( cooler ) SE ENCUENTRA DESPRENDIDO CON VABLERIA EXPUESTA ,SE REQUIERE EVALUAR REPARA NARTE DEL MARCO DAÑADO . |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Martín Dionicio | Martín Dionicio |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39531 | OT-25502 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-Suministro de gas refrigerante 5 botellas de gas R507 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000799-0 } | A125-12000799-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-17 11:44 | 2023-12-17 11:42 | 2023-12-29 00:00 | 2024-02-01 16:38 | 2024-02-01 16:38 |  | Resuelta con OT | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
39532 | OT-27124 | OT en Proceso | instalación de 9 bombas extractoras de drenaje UMAS/aire acondicionado | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32000293-0 } | A125-32000293-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2023-12-17 11:47 | 2023-12-17 11:38 | 2024-01-23 00:00 | -- | 2024-01-23 10:49 | Se solicita la instalación de 9 bombitas extractoras de drenaje para la extracción de agua que condensa de las UMAS/aire acondicionado del piso de venta. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Administrador Automático |  | 3
39537 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - cargador de batería apilador BT | Si | CARGADOR DE BATERIA SCI { A124-0000517-EG } | A124-0000517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CARGADOR DE BATERIA SCI/ | 2023-12-17 12:46 | 2023-12-17 12:44 | -- | 2023-12-18 10:29 | 2023-12-18 10:29 | Se requiere reparacion de cargador de batería |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39539 |  | Cancelada | EMERGENCIA - problemas en alimentación eléctrica de la zona de fiambres | No | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0002648-EG } | A125-0002648-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-17 14:36 | 2023-12-17 14:35 | -- | 2023-12-17 15:39 | 2023-12-17 15:39 | problemas con las balanzas de la zona de fiambres están apagadas y esto me complica la atención, se procedió a desconectar todos los equipos y se levantó la llave pero salta, dejando sin energía la zona indicada. | TIENDA SOLUCIONO LA EMERGENCIA REPORTADA | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 5
39540 | OT-26745 | OT en Proceso | SSGG CANBIO DE RODAJE DE BATIDORA | No | BATIDORA INDUSTRIAL { A122-130000740-0 } | A122-130000740-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ BATIDORA INDUSTRIAL/ | 2023-12-17 15:02 | 2023-12-17 14:59 | 2024-01-17 00:00 | -- | 2024-01-17 13:48 | Cambio de rodaje y reten del eje dela batidora de pastelería | OT en Proceso | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | Tarapoto | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | mantenimiento.tarapoto@pvo.pe | Administrador Automático |  | 3
39541 |  | Abierta | EMERGENCIA - atoro en sumidero | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35013619-0 } | A125-35013619-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-17 15:51 | 2023-12-17 15:50 | -- | -- | 2023-12-17 15:51 |  | EMERGENCIA - atoro en sumidero | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
39542 | OT-28742 | OT en Proceso | VERIFICAR TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34001986-0 } | A125-34001986-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-17 16:03 | 2023-12-17 15:59 | 2024-02-09 18:10 | -- | 2024-02-09 18:10 | VERIFICAR TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES, SERÁ NECESARIO DESACTIVAR ETAPAS ESPECÍFICAS. | OT en Proceso | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Administrador Automático |  | 3
39544 |  | Abierta | PEC-CAMBIO DE UPS | No | UPS UPS { A125-38001337-0 } | A125-38001337-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ UPS/ | 2023-12-17 17:17 | 2023-12-17 17:15 | -- | -- | 2023-12-17 17:17 | SE SOLICITA CAMBIAR UPS | PEC-CAMBIO DE UPS | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Nilvar Olguin Salazar Nina | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | 1
39545 | OT-25451 | Resuelta con OT | PEC-INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35001057-0 } | A125-35001057-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-17 17:29 | 2023-12-17 17:28 | 2023-12-28 17:56 | 2024-01-04 18:12 | 2024-01-04 18:12 | INSTALACIÓN DE ID EN TABLERO DE ILUMINACIÓN | Resuelta con OT | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Nilvar Olguin Salazar Nina | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 6
39552 |  | Abierta | PEC - CAMBIO DE VÁLVULA DE CONTROL DE ACEITE DE FREIDORA ELECTRICA FRYMASTER | No | FREIDORA DE PAPAS { A125-34004264-0 } | A125-34004264-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ FREIDORA DE PAPAS/ | 2023-12-18 07:54 | 2023-12-18 07:49 | -- | -- | 2023-12-18 07:54 | FUGA DE ACEITE EN FREIDORA ELÉCTRICA | PEC - CAMBIO DE VÁLVULA DE CONTROL DE ACEITE DE FREIDORA ELECTRICA FRYMASTER | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Craziane Poma Solano | Craziane Poma Solano |  | Craziane Poma Solano |  | 1
39554 | OT-26030 | OT en Revisión | SSGG- cableado nuevo para exhibidora de pollos | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002852-0 } | A125-34002852-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-18 07:57 | 2023-12-18 07:54 | 2024-01-08 07:50 | -- | 2024-01-19 18:24 | Picado de piso y cablear circuito con salida a toma que está a 0.60 m de altura | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39558 | OT-24795 | OT en Revisión | SSGG- alineación de punteras de gondola | No | GONDOLAS { A125-0000641-EG } | A125-0000641-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ GONDOLAS/ | 2023-12-18 08:12 | 2023-12-18 08:11 | 2023-12-18 12:01 | -- | 2024-01-19 18:37 | Corte y soldado de soportes de punteras de precio de góndola. Riesgo de caída y obs de zonal | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39560 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - urgente cambio de resistencia de drenaje | Si | WIF { A124-0001215-EG } | A124-0001215-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ WIF/ | 2023-12-18 08:18 | 2023-12-18 08:05 | -- | 2023-12-18 10:12 | 2023-12-18 10:12 | se requiere cambio de resistencia de tubería de drenaje WCF I-3 18 pies con 128w el equipo actualmente se encuentra bloqueado. |  | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39562 | OT-27538 | OT en Revisión | SSGG - Llantas de portón de recepción | Si | PUERTAS BATIENTE { A125-35010439-0 } | A125-35010439-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ PUERTAS BATIENTE/ | 2023-12-18 08:20 | 2023-12-18 08:17 | 2024-01-27 11:27 | -- | 2024-02-12 12:14 | según lo que indica el proveedor, se requiere el cambio de llantas del portón de recepción ya que se encuentran desgastadas y se requiere su cambio. | OT en Revisión | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39563 |  | Abierta | CORRECTIVO GENERAL DE CARRERILLAS HIDRAULICAS | No | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-35005881-0 } | A125-35005881-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2023-12-18 08:25 | 2023-12-18 08:24 | -- | -- | 2023-12-18 08:25 |  | CORRECTIVO GENERAL DE CARRERILLAS HIDRAULICAS | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | 1
39565 | OT-24941 | Resuelta con OT | BALANZA RECEPCIÓN INOPERATIVO | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009236-0 } | A125-35009236-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-18 08:36 | 2023-12-18 08:34 | 2023-12-20 10:01 | 2023-12-26 18:58 | 2023-12-26 18:58 | Se necesita cambio de tarjeta ya que teniendo alimentación eléctrica de igual manera no enciende | Resuelta con OT | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | MARIO Ore vargas |  | Juan Cornejo |  | 6
39570 | OT-28775 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - balanza inoperativa | No | BALANZAS { A125-35012918-0 } | A125-35012918-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ BALANZAS/ | 2023-12-18 08:46 | 2023-12-18 08:45 | 2024-02-10 00:00 | 2024-02-15 12:22 | 2024-02-15 12:22 |  | Resuelta con OT | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39573 | OT-26540 | OT en Proceso | SSGG- CAMBIO DE RUEDAS PARA COCHES DE REPOSICIÓN MAS NO INSTALACIÓN | No | COCHES ROLLY´S { A122-132000065-0 } | A122-132000065-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ COCHES ROLLY´S/ | 2023-12-18 08:52 | 2023-12-18 08:42 | 2024-01-15 12:49 | -- | 2024-01-15 12:40 | SOLICITO 10 UNIDADES DE RUEDAS PARA LOS COCHES ROLLY´S COMPLETOS CON TODO BASE, PERNO Y TUERCA. | OT en Proceso | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Fhrancys López Riva |  | 3
39578 | OT-24982 | Resuelta con OT | TEMPERATURA ELEVADA EN COOLER DE BEBIDAS | Si | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30002390-0 } | A125-30002390-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-18 09:03 | 2023-12-18 09:01 | 2023-12-21 09:00 | 2024-01-05 09:37 | 2024-01-05 09:37 | Se requiere cambio de valvuola de expansion en cooler de bebidas por encontrarse averiado e inoperativo. | Resuelta con OT | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Walter Varillas |  | 6
39580 |  | Abierta | CORRECTIVO DE 02 VITAFILIADORAS: CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA- 02 TERMOSTATOS- 02 RESISTENCIA DE PLANCHA | No | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35005077-0 } | A125-35005077-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2023-12-18 09:07 | 2023-12-18 09:03 | -- | -- | 2023-12-18 09:07 |  | CORRECTIVO DE 02 VITAFILIADORAS: CAMBIO DE CABLE DE ALTA TEMPERATURA- 02 TERMOSTATOS- 02 RESISTENCIA DE PLANCHA | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | 1
39588 | OT-24793 | OT en Proceso | SSGG reparación de pared de drywall en área de CCTV para anclaje de aacc desprendido. | Si | PAREDES { A125-0002738-EG } | A125-0002738-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-18 09:22 | 2023-12-13 09:17 | 2023-12-18 11:32 | -- | 2023-12-18 11:22 |  | OT en Proceso | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Jesús Ugarte |  | 3
39586 |  | Abierta | Revisión de circuito de transferencia del grupo electro | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34003628-0 } | A125-34003628-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-18 09:22 | 2023-12-18 09:19 | -- | -- | 2023-12-18 09:22 | Revisar el circuito de transferencia de grupo electrógeno a los tableros | Revisión de circuito de transferencia del grupo electro | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | 1
39590 |  | Abierta | CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34002232-0 } | A125-34002232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-18 09:25 | 2023-12-18 09:23 | -- | -- | 2023-12-18 09:25 | REQUIERE SUMINISTRO 2 TARJETA DE CONTROL | CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas |  | 1
39596 |  | Abierta | SSG - Reparado de 3 Stockas | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-34000856-0 } | A125-34000856-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2023-12-18 09:33 | 2023-12-18 09:23 | -- | -- | 2023-12-18 09:33 | SSG - Reparado de 3 Stockas por perdida de fuerza de elevación | SSG - Reparado de 3 Stockas | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
39599 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION - Reparacion de corto circuito en tomacorriente non food | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0000806-EG } | A124-0000806-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2023-12-18 09:38 | 2023-12-18 09:37 | -- | 2023-12-21 15:50 | 2023-12-21 15:51 | Proveedor Grupo petrol ejecuto el servicio 17/09/2023, corrigiendo el corto circuito presentado en tomacorrientes de non food |  | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 5
39603 |  | Abierta | CORRECTIVO - REPARACION DE PUERTA ENROLLABLE EN SU TOTALIDAD REALIZO POR LA EMPRESA MEDCOMSA | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-35013101-0 } | A125-35013101-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-18 09:46 | 2023-12-18 09:45 | -- | -- | 2023-12-18 09:46 | Reparacion de puerta enrollable por la empresa MEDCOMSA, regularizacion ya que no tenia fractal solo correo. | CORRECTIVO - REPARACION DE PUERTA ENROLLABLE EN SU TOTALIDAD REALIZO POR LA EMPRESA MEDCOMSA | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | 1
39605 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACIÓN CAMBIO DE TUBERIAS ROTAS BOMBA SUMERGIBLE | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002162-EG } | A124-0002162-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-18 09:52 | 2023-12-18 09:46 | -- | 2023-12-18 10:17 | 2023-12-18 10:17 | Realizado el día 15 de agosto del 2023 con el proveedor GRUPO PETROL |  | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Enrique Namuche | Enrique Namuche | supervisormantenimiento.trujillo1@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39609 | OT-24846 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - Urgente cambio de resistencia de drenaje WIF 1.3 | No | WIF { A124-0001215-EG } | A124-0001215-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ WIF/ | 2023-12-18 10:00 | 2023-12-18 09:55 | 2023-12-20 19:00 | 2024-01-09 13:01 | 2024-01-09 13:01 | se requiere cambio de resistencia de tubería de drenaje WIF 1.3 , resistencia de 18 pies con 128w el equipo actualmente se encuentra bloqueado. | Resuelta con OT | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Eddy Vasquez |  | 6
39610 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE PUNTO A TIERRA EN EXHIBICIÓN DE ELECTRO | Si | RACK { A124-0002429-EG } | A124-0002429-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ RACK/ | 2023-12-18 10:06 | 2023-12-18 10:03 | -- | -- | 2023-12-18 10:06 | Instalación de dos puntos de aterramiento por obserbacion pec | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE PUNTO A TIERRA EN EXHIBICIÓN DE ELECTRO | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
39611 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO-REGULARIZAR-MANTENIM8ENTO DE 120 PALLEST | Si | ROLLYS { A124-0002215-EG } | A124-0002215-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ ROLLYS/ | 2023-12-18 10:07 | 2023-12-18 09:56 | -- | 2023-12-18 10:15 | 2023-12-18 10:15 | Mantenimiento correctivo de 120 parihuelas de madera, reparacion- proveedor realizado grupo PETROL - fecha 20/07/2023 |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39612 | OT-25556 | OT en Proceso | Recarga de gas Poza autocontenida | Si | VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO { A125-0002293-EG } | A125-0002293-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO/ | 2023-12-18 10:08 | 2023-12-18 10:06 | 2023-12-31 00:00 | -- | 2023-12-31 00:05 | CALIDAD - SE REQUIERE RECARGA DE GAS A POZA AUTOCONTENIDA | OT en Proceso | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Administrador Automático |  | 3
39613 |  | Abierta | PRSOSTATO RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001177-0 } | A125-33001177-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-18 10:11 | 2023-12-18 10:06 | -- | -- | 2023-12-18 10:11 | SE REQUIERE CAMBIO DE PRESOSTATO DE BAJA Y PRESOSTATO DUAL EN EL RACK DE FRIO | PRSOSTATO RACK DE FRIO | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Luis Porras Piña |  | 1
39614 | OT-25557 | OT en Proceso | CORRECTIVO - DESMONTAJE Y MONTAJE DE COMPRESOR DE RACK DE FRIO - PV LA MOLINA | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000069-0 } | A125-33000069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-18 10:16 | 2023-12-18 10:15 | 2023-12-31 00:00 | -- | 2023-12-31 00:06 |  | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Administrador Automático |  | 3
39615 | OT-27909 | OT en Proceso | CORRECTIVO - CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRICOS EN RACK DE FRIO - PV LA MOLINA | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000069-0 } | A125-33000069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-18 10:19 | 2023-12-18 10:18 | 2024-02-01 00:00 | -- | 2024-02-01 04:45 |  | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Administrador Automático |  | 3
39618 | OT-24792 | OT en Revisión | SSGG- REPARACION FUGA DE AGUA EN SOTANO | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006105-0 } | A125-37006105-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-18 10:22 | 2023-12-18 10:16 | 2023-12-18 11:17 | -- | 2023-12-21 10:29 | Se requiere la revisión de la red de agua en sótano por fuga de agua, todos los pozos a tierra están inundados. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39620 | OT-25408 | OT en Revisión | CORRECTIVO PROGRAMADO - Instalacion de compresor bt en rack de frio #06 | Si | COMPRESOR DE REFRIGERACION { A124-0000788-EG } | A124-0000788-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ COMPRESOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-18 10:38 | 2023-12-18 10:22 | 2023-12-28 10:38 | -- | 2024-02-12 16:44 | Se requiere la instalación de 1 compresor bt para rack de frio #6, el cual tiene fallas. Considerar solo instalación y componentes, el compresor lo asumirá tienda. | OT en Revisión | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
39622 | OT-26626 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - se requiere reparacion de cargador de batería #1 para Apilador BT | Si | CARGADOR DE BATERIA PARA APILADOR { A124-0000587-EG } | A124-0000587-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CARGADOR DE BATERIA PARA APILADOR/ | 2023-12-18 10:40 | 2023-12-18 10:35 | 2024-01-17 19:00 | 2024-01-27 07:54 | 2024-01-27 07:54 | Requiere reparacion equipo marca : micropower , mod: MTM3648/60,serie: 09040257 cod Patri : 23004821. | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Eddy Vasquez |  | 6
39621 | OT-24791 | OT en Revisión | SS.GG. Cambio de cerraduras autosoportadas de los tableros eléctricos | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000543-0 } | A125-13000543-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-18 10:40 | 2023-12-18 10:34 | 2023-12-18 11:13 | -- | 2024-01-20 15:16 | Se solicita el cambio de cerraduras autosoportadas de los tableros eléctricos/todas las cerraduras se encuentran averiadas | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39625 |  | Abierta | cambio de contactor y relay | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011469-0 } | A125-35011469-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2023-12-18 10:45 | 2023-12-18 10:44 | -- | -- | 2023-12-18 10:45 | se solicita cambio de contactor de 50 amp y relay de 40 amp a Uma 04. | cambio de contactor y relay | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Henry Adrian Inga Silva | Henry Adrian Inga Silva |  | Henry Adrian Inga Silva |  | 1
39633 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACIÓN - DESATORO DE URINARIOS, INODOROS Y LAVACARAS SS. HH. COLABORADORES VARONES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001994-EG } | A124-0001994-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-18 11:02 | 2023-12-18 10:57 | -- | 2023-12-21 15:54 | 2023-12-21 15:54 | Regularización de servicio de DESATORO de urinarios, inodoros y lavacaras de SS.HH. COLABORADORES PROVEEDOR: GRUPO PETROL FECHA DE REALIZACION : 25/07/2023 |  | SULLANA - MK ( 24107008 ) | MAKRO SUPERMAYORISTA | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
39637 | OT-24849 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE 3 CARRETILLAS HIDRAULICAS | No | CARRETILLA HIDRÁULICA { A124-0002356-EG } | A124-0002356-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CARRETILLA HIDRÁULICA/ | 2023-12-18 11:13 | 2023-12-18 09:53 | 2023-12-19 19:00 | 2024-01-09 13:01 | 2024-01-09 13:01 | SE RQUIERE LA REPARACIÓN DE 3 CARRETILLAS HIDRAULICAS # 11 #4 Y #12 | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Eddy Vasquez |  | 6
39640 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACIÓN DE ARANDELAS PARA MOLINO DE CARNE | No | MOLEDORA DE CARNE { A124-0002343-EG } | A124-0002343-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2023-12-18 11:18 | 2023-12-18 11:17 | -- | 2023-12-22 15:05 | 2023-12-22 15:05 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE 12 ARANDELAS PARA EL MOLINO DE CARNE. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39643 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA CONTRALOR | No | ESCALERA { A124-0002364-EG } | A124-0002364-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ ESCALERA/ | 2023-12-18 11:20 | 2023-12-18 11:20 | -- | 2023-12-18 11:20 | 2023-12-18 11:20 | SE REALIZO LA INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
39648 | OT-24817 | OT en Revisión | ssgg: pec tablero electrico contactor averiado | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35001904-0 } | A125-35001904-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-18 11:28 | 2023-12-18 11:24 | 2023-12-18 18:22 | -- | 2024-01-15 16:37 | se requiere el cambio de un contactor de tablero que se encuentra averiado (lineal frescos) | OT en Revisión | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39650 | OT-24794 | OT en Proceso | REDUCIR MUEBLE DE EXHIBICION DE COCINAS POR 50CM APROX. EN SALA DE VENTAS | No | MUEBLE DE EXHIBICIÓN { A125-10001239-0 } | A125-10001239-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICIÓN/ | 2023-12-18 11:33 | 2023-12-18 11:22 | 2023-12-18 11:47 | -- | 2023-12-18 11:38 | RECORTAR MUEBLE DE EXHIBICION DE COCINAS, INCLUIDO LAS 2 CABECERAS, REDUCCION ES DE 1 BANDEJA (SOLO SE REDUCE LA ALTURA DE TODO EL LINEAL). | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) | MANTENIMIENTO | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Cesar Andres Fiestas Yangua | Cesar Andres Fiestas Yangua | MANTENIMIENTO.PAITA@PLAZAVEA.PE | Jesús Ugarte |  | 3
39651 |  | Cancelada | uma 5 | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003010-0 } | A125-32003010-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-18 11:34 | 2023-12-18 11:34 | -- | 2023-12-18 13:01 | 2023-12-18 13:01 | el compresor de uma 5 esta quemado. |  | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Jesus Ramos Herrera | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | 5
39652 | OT-27120 | OT en Proceso | uma 7 | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003011-0 } | A125-32003011-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-18 11:35 | 2023-12-18 11:37 | 2024-01-23 00:00 | -- | 2024-01-23 10:46 | llave termica hace corto | OT en Proceso | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Jesus Ramos Herrera | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | Administrador Automático |  | 3
39654 | OT-25515 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - Mantenimiento y reparación de puerta de ingreso a contralor. | Si | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0000896-EG } | A124-0000896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2023-12-18 11:48 | 2023-12-18 11:42 | 2023-12-29 19:00 | 2024-02-07 21:09 | 2024-02-07 21:09 | Se requiere mantenimiento de puerta de ingreso a contralor ya que se encuentra en mal estado, sin manija , no abre correctamente y se encuentra desnivelada. | Resuelta con OT | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
39653 |  | Abierta | CORRECTIVO LLAVE DE UMA SIETE SE ENCUENTRA BREQUEADA EQUIPO INOPERATIVO | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-33001750-0 } | A125-33001750-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-18 11:48 | 2023-12-18 11:44 | -- | -- | 2023-12-18 11:48 | Equipo inoperativo | CORRECTIVO LLAVE DE UMA SIETE SE ENCUENTRA BREQUEADA EQUIPO INOPERATIVO | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
39656 |  | Abierta | CORRECTIVO Equipo presenta fuga | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003510-0 } | A125-32003510-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-18 11:58 | 2023-12-16 11:49 | -- | -- | 2023-12-18 11:58 | Equipo presenta fuga solo funciona ventilacion | CORRECTIVO Equipo presenta fuga | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
39658 |  | Abierta | CORRECTIVO EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE CONTACTORES DE VENTILADOR. DE COMPRESOR | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003510-0 } | A125-32003510-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-18 12:06 | 2023-12-18 11:59 | -- | -- | 2023-12-18 12:06 | Equipo inoperativo solo ventilacion | CORRECTIVO EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE CONTACTORES DE VENTILADOR. DE COMPRESOR | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
39659 |  | Abierta | Cambio de controlador IR33+ CAREL. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002187-0 } | A125-30002187-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-18 12:09 | 2023-12-18 12:06 | -- | -- | 2023-12-18 12:09 | Se requiere cambio de controlador de isla de fiambres | Cambio de controlador IR33+ CAREL. | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | Franco Bruno Roque Mayon |  | 1
39660 |  | Abierta | Cambio de 2 motores del condensador de productora de hielo | No | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34002779-0 } | A125-34002779-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2023-12-18 12:11 | 2023-12-18 12:09 | -- | -- | 2023-12-18 12:11 | Cambio de motores de 1/12 hp | Cambio de 2 motores del condensador de productora de hielo | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | Franco Bruno Roque Mayon |  | 1
39663 | OT-24823 | OT en Revisión | SSGG se necesita el cambio de fluorescentes a LED y cambio de cableado eléctrico para el mural de congelados. | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30000215-0 } | A125-30000215-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-18 12:13 | 2023-12-18 12:10 | 2023-12-18 19:21 | -- | 2024-01-22 09:25 | Fluorescentes para equipo de congelados, equipo con iluminación quemada. | OT en Revisión | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39664 |  | Abierta | CORRECTIVO EQUIPO DE AA SALKA DE VENTA. | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-0000441-EG } | A125-0000441-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-18 12:20 | 2023-12-18 12:20 | -- | -- | 2023-12-18 12:20 | Se requiere realizar correctivo a 9 equipos por encontrarse deteriorado o cambiar equipos nuevo de evaluarlo proveedor. | CORRECTIVO EQUIPO DE AA SALKA DE VENTA. | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Isidoro Panta Yarleque |  | 1
39665 | OT-25013 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE ARMELLA DE PORTON PERIMETRAL | No | PORTONES { A124-0002154-EG } | A124-0002154-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ PORTONES/ | 2023-12-18 12:25 | 2023-12-18 12:24 | 2023-12-21 15:56 | 2024-01-09 12:54 | 2024-01-09 12:54 | SE PROCEDE CON LA REPARACIÓN DE EMERGENCIA CON EL PROVEEDOR PETROL | Resuelta con OT | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
39666 | OT-26625 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE EXTINTOR #22 | No | EXTINTOR { A124-0001120-EG } | A124-0001120-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ EXTINTOR/ | 2023-12-18 12:26 | 2023-12-18 12:21 | 2024-01-17 19:00 | -- | 2024-02-18 00:03 | SE REQUIRE REPARAR O CAMBIAR BASE PARA ALOJAMIENTO (ROTO) EN EXTINTOR #22 PASILLO 9(FUE REPORTADO POR EL AREA DE SEGURIDAD) | OT en Proceso | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 3
39667 | OT-25869 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE BANDEJA DE BATERIA DE APILADOR | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001091-EG } | A124-0001091-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-18 12:28 | 2023-12-18 12:28 | 2024-01-06 19:00 | 2024-01-27 08:10 | 2024-01-27 08:10 | SE PROCEDE COMO EMERGENCIA CON PROVEEDOR TRUCKOM | Resuelta con OT | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
39668 | OT-25865 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACION DE ARRANCADOR DE MONTACARGAS | No | MONTACARGA { A124-0002357-EG } | A124-0002357-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-18 12:32 | 2023-12-18 12:32 | 2024-01-05 19:00 | 2024-01-27 08:11 | 2024-01-27 08:11 | SE REALIZO LA REPARACIÓN DEL ARRANCADO DE EMERGENCIA | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
39669 | OT-25190 | Resuelta con OT | CAMBIO DE RUEDAS DE CARGA EN APILADOR | No | BATERIA DE APILADOR { A125-0005146-EG } | A125-0005146-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ BATERIA DE APILADOR/ | 2023-12-18 12:40 | 2023-12-18 12:38 | 2023-12-26 00:00 | 2024-01-04 18:18 | 2024-01-04 18:18 | Se requiere el cambio de las 8 ruedas de carga de los apiladores que tenemos en tienda , los cuales son 2 Puesto que estan desgastadas e incluso algunas ya no tienen goma y eso dificulta el trabajo | Resuelta con OT | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alex Jhordy Orbegoso Omonte | Alex Jhordy Orbegoso Omonte |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 6
39670 |  | Abierta | sensor de pollos averiado | Si | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-9000886-0 } | A125-9000886-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2023-12-18 12:51 | 2023-12-18 12:49 | -- | -- | 2023-12-18 12:51 | cambio de sensor de temperatura averiado MT 512 | sensor de pollos averiado | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Jesus Ramos Herrera | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | 1
39672 | OT-27218 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE MALLAS (ZONA DE MERCADERIA SEPARADA) | No | FACHADA Y REJAS { A124-0001170-EG } | A124-0001170-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2023-12-18 12:53 | 2023-12-18 12:50 | 2024-01-24 00:00 | -- | 2024-01-24 07:19 | SE REQUIRE REPARACION DE MALLAS DAÑADAS EN AREA DE MERCADERIA SEPARADA,4 MALLAS APROXIMADAS DE 1M X 1M. | OT en Proceso | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Administrador Automático |  | 3
39671 |  | Abierta | Campana en mal estado | No | DUCTOS DE EXTRACCI%D3N CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32003200-0 } | A125-32003200-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-18 12:53 | 2023-12-18 12:44 | -- | -- | 2023-12-18 12:53 | se empezo a observar que las campanas no estan en buen funcionamiento ya que las campanas no estan realizando su funcion y el humo se acumula en sala de ventas. | Campana en mal estado | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Alex Jhordy Orbegoso Omonte | Alex Jhordy Orbegoso Omonte |  | Alex Jhordy Orbegoso Omonte |  | 1
39673 | OT-25070 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de kit eléctrico en compresor #2 de hipercamaras | No | COMPRESOR DE REFRIGERACION { A124-0000535-EG } | A124-0000535-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ COMPRESOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-18 12:57 | 2023-12-18 12:53 | 2023-12-22 13:03 | 2024-01-15 10:39 | 2024-01-15 10:39 | cambio de llave térmica , contactor ,relay , auxiliares para compresor 25 HP /40amp | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Eddy Vasquez |  | 6
39674 | OT-24801 | OT en Revisión | EMERGENCIA - circuito que alimenta cajas pares en corto | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005407-0 } | A125-35005407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-18 12:58 | 2023-12-18 12:56 | 2023-12-18 13:33 | -- | 2023-12-26 10:50 |  | OT en Revisión | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39680 | OT-24804 | OT en Revisión | PEC: Se requiere del anclaje de góndolas de arroz por riesgo potencial de caída. | Si | GONDOLAS { A125-0000995-EG } | A125-0000995-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ GONDOLAS/ | 2023-12-18 13:30 | 2023-12-18 13:29 | 2023-12-18 14:26 | -- | 2023-12-18 19:08 |  | OT en Revisión | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
39681 | OT-24803 | OT en Revisión | PEC: Se requiere del cambio de 35 Porcelanatos en sala de ventas. | Si | PISOS { A125-0000997-EG } | A125-0000997-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ PISOS/ | 2023-12-18 13:38 | 2023-12-18 13:39 | 2023-12-18 14:25 | -- | 2023-12-26 12:05 |  | OT en Revisión | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39682 | OT-24802 | OT en Proceso | Se requiere la limpieza del letrero luminario encontrado en el ingreso de tienda. | No | LETREROS { A125-0004540-EG } | A125-0004540-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ LETREROS/ | 2023-12-18 13:45 | 2023-12-18 13:37 | 2023-12-18 14:22 | -- | 2023-12-18 14:12 | Se requiere la limpieza del letrero luminario encontrado en el ingreso de tienda. solicitado por gerencia de tienda. | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Jorge Alonso Pupuche Reategui | Jorge Alonso Pupuche Reategui |  | Jesús Ugarte |  | 3
39697 | OT-24860 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION - REPARACION DE 28 PALLETS | No | RACK { A124-0000745-EG } | A124-0000745-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ RACK/ | 2023-12-18 14:40 | 2023-12-18 14:10 | 2023-12-19 15:32 | 2024-01-09 13:00 | 2024-01-09 13:00 | SE REQUIERE DE LA REPARACION DE 28 PALETTS DE MADERA EN EL AREA DE RECEPCION DE MERCADERIA | Resuelta con OT | CERCADO - MK ( 24107019 ) | MAKRO CERCADO | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Javier Jave | Javier Jave | COORDINADORMANTENIMIENTO.CERCADO@MAKRO.PE | Eddy Vasquez |  | 6
39699 |  | Abierta | REPARACION DE COCHES LANCHAS | Si | COCHES { A125-35016627-0 } | A125-35016627-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ COCHES/ | 2023-12-18 14:49 | 2023-12-18 14:45 | -- | -- | 2023-12-18 14:49 | SE REQUIERE EL ZINCADO, REPARACIÓN DE 10 COCHES LANCHAS Y CAMBIO DE RUEDAS EN LAS QUE SE REQUIERA | REPARACION DE COCHES LANCHAS | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | PV SAN JUAN DE LURIGANCHO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Salomon Ezechias De La Cruz Gavilan | Salomon Ezechias De La Cruz Gavilan |  | Salomon Ezechias De La Cruz Gavilan |  | 1
39700 |  | Abierta | ZINCADO Y REPARACIÓN DE COCHES DE CLIENTES | Si | COCHES DE CLIENTES { A125-35014623-0 } | A125-35014623-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-18 14:51 | 2023-12-18 14:49 | -- | -- | 2023-12-18 14:51 | SE REQUIERE EL ZINCADO Y DIVERSAS REPARACIONES DE 50 COCHES DE CLIENTES | ZINCADO Y REPARACIÓN DE COCHES DE CLIENTES | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | PV SAN JUAN DE LURIGANCHO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Salomon Ezechias De La Cruz Gavilan | Salomon Ezechias De La Cruz Gavilan |  | Salomon Ezechias De La Cruz Gavilan |  | 1
39701 | OT-24943 | OT en Revisión | SSGG -Se requiere la modificacion de reja metalica de zona de economato. | No | PAREDES { A125-0000276-EG } | A125-0000276-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-18 14:52 | 2023-12-18 14:50 | 2023-12-20 14:48 | -- | 2024-01-10 18:08 |  | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39702 | OT-26056 | OT en Proceso | CORRECTIVOPROGRAMADO - cambio de resistencia puerta de hipercamaras de congelados | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0001882-EG } | A124-0001882-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2023-12-18 14:54 | 2023-12-18 13:49 | 2024-01-09 19:00 | -- | 2024-01-08 11:42 | se requiere cambiar la ressitencia de puerta de hipercamara por encontrarse roto puerta presenta formacion de hielo | OT en Proceso | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Administrador Automático |  | 3
39703 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - BOMBA DE PRESION CONSTANTE | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001067-EG } | A124-0001067-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-18 14:56 | 2023-12-18 14:40 | -- | 2023-12-18 17:00 | 2023-12-18 17:00 | MARCA OWARA -TRIFASICO - CODE 53a02pf00 por 3 unidades |  | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39704 |  | Abierta | camara de pescados MT. | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0000456-EG } | A125-0000456-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-18 15:03 | 2023-12-18 15:04 | -- | -- | 2023-12-18 15:03 | CALIDAD- SE REQUIERE CAMBIAR MOTOVENTILADOR DEL EVAPÓRADOR CAMARA DE PÉSCADOS MT. | camara de pescados MT. | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Isidoro Panta Yarleque |  | 1
39705 |  | Abierta | COOLER CAJA 16 | No | BC COOLER ELECTROFRIO BC COOLER REFRIGERADO { A125-30001383-0 } | A125-30001383-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-18 15:05 | 2023-12-18 15:07 | -- | -- | 2023-12-18 15:05 | SE REQUIERE CAMBIAR MOTOVENTILADOR DEL COOLER CAJA 16 PROVEEDOR ADJUDICADO REFRIPERU. | COOLER CAJA 16 | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Isidoro Panta Yarleque |  | 1
39706 | OT-24942 | OT en Revisión | SSGG - PULIDO DE TABLAS | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE EXHIBIDOR FRUTAS Y VERDURAS { A125-31008109-0 } | A125-31008109-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ MUEBLE EXHIBIDOR FRUTAS Y VERDURAS/ | 2023-12-18 15:06 | 2023-12-18 15:03 | 2023-12-20 14:47 | -- | 2023-12-27 08:17 | Se requiere el pulido de todas las tablas de picar frescos por tener ralladuras color negro | OT en Revisión | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | John Gerardo Alata Quispe | John Gerardo Alata Quispe |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39707 |  | Abierta | REGULARIZACION .- proenergy suministro e instalacion de fusible , se ejecuta el cambio porque esta deterioroado | No | SUB ESTACI%D3N TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO { A125-38001880-0 } | A125-38001880-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO/ | 2023-12-18 15:25 | 2023-12-18 15:20 | -- | -- | 2023-12-18 15:25 | REGULARIZACION .- proenergy suministro e instalacion de fusible , se ejecuta el cambio porque esta deterioroado | REGULARIZACION .- proenergy suministro e instalacion de fusible , se ejecuta el cambio porque esta deterioroado | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | 1
39708 |  | Abierta | Recarga de extintor PQS | Si | EXTINTORES EXTINTOR PQS { A125-40000372-0 } | A125-40000372-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ EXTINTOR PQS/ | 2023-12-18 15:32 | 2023-12-18 15:25 | -- | -- | 2023-12-18 15:32 | Se solicita la recarga de extintor PQS descargado de trastienda utilizado en un amague de incendio. | Recarga de extintor PQS | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
39709 | OT-27583 | OT en Proceso | * REGULARIZACION - EMERGENCIA-CORRECTIVO DE FUGA A TIERRA CTO. CCTV31 | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-38004704-0 } | A125-38004704-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-18 15:34 | 2023-03-31 08:25 | 2024-01-27 21:27 | -- | 2024-01-27 21:27 | SOLICITADO POR RAUL QUISPE CORD Proenergy | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Administrador Automático |  | 3
39710 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE TAPA DE RESISTENCIA DE MARCO VISICOLER HELADOS # 1 | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001550-EG } | A124-0001550-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2023-12-18 15:37 | 2023-12-18 15:31 | -- | -- | 2023-12-18 15:37 | TAPA Y ESTRUCTURA QUE CUBRE CABLEADO DE RESISTANCIA DE MARCO COMPLETAMENTE DESPRENDIDO | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE TAPA DE RESISTENCIA DE MARCO VISICOLER HELADOS # 1 | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Martín Dionicio | Martín Dionicio |  | Martín Dionicio |  | 1
39717 |  | Abierta | VITRINA DE POLLOS CALIENTES REQUIERE INDEPENDIZACION DE PUNTO DE ENERGIA (MENEKE,ITM,ID, PLANO UNIFILAR,LEYENDA Y ROTULADO) | Si | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-9000447-0 } | A125-9000447-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2023-12-18 15:56 | 2023-12-18 15:33 | -- | -- | 2023-12-18 15:56 |  | VITRINA DE POLLOS CALIENTES REQUIERE INDEPENDIZACION DE PUNTO DE ENERGIA (MENEKE,ITM,ID, PLANO UNIFILAR,LEYENDA Y ROTULADO) | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | 1
39718 |  | Abierta | PUERTA DE CAMARA DE CONGELADOS ROTA | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002435-0 } | A125-30002435-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-18 16:01 | 2023-12-18 15:58 | -- | -- | 2023-12-18 16:01 | Se requiere la atencion urgente de la puerta de la camara de congelados esta rota y descuadrada , por favor atencion con provedor ya que estamos en campaña y esa puerta va a estar constamente en utilizacion | PUERTA DE CAMARA DE CONGELADOS ROTA | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alex Jhordy Orbegoso Omonte | Alex Jhordy Orbegoso Omonte |  | Alex Jhordy Orbegoso Omonte |  | 1
39719 | OT-24827 | OT en Proceso | SE REQUIERE PUNTO DE ENERGIA PARA LA BALANZA DIGITAL DE PRECISION PARA ZONA DE FRUTAS Y VERDURAS | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0002458-EG } | A125-0002458-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-18 16:17 | 2023-12-18 15:56 | 2023-12-19 07:46 | -- | 2023-12-19 07:36 |  | OT en Proceso | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Jesús Ugarte |  | 3
39721 |  | Abierta | Regularización - Luminarias sala de venta | No | LUMINARIAS { A125-37011724-0 } | A125-37011724-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-18 16:27 | 2023-12-18 16:27 | -- | -- | 2023-12-18 16:27 | Regularización - Montaje de dos lineales y reutilización de luminarias. | Regularización - Luminarias sala de venta | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Carlos Jesus Ramos Herrera | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | 1
39722 |  | Resuelta sin OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - FALLA ILUMINACION DE COOLER DE CARNES #1 | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001550-EG } | A124-0001550-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2023-12-18 16:35 | 2023-12-18 16:32 | -- | 2024-01-17 14:57 | 2024-01-17 14:57 | iLUMIANCION AVERIADA EN CUERPO #1 DE VITRINA DE CARNES |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Martín Dionicio | Martín Dionicio |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 4
39723 | OT-28815 | OT en Proceso | CORRECTIVO: CAMBIO DE 2 BATERIAS DEL PANEL CONTRA INCENDIOS | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-40000370-0 } | A125-40000370-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-18 16:39 | 2023-12-18 16:37 | 2024-02-11 00:00 | -- | 2024-02-11 12:09 |  | OT en Proceso | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Antony Jesus Acevedo Chocce | Antoni Huaquisaca |  | Administrador Automático |  | 3
39724 |  | Abierta | PEC UPS EN MAL ESTADO | No | UPS UPS { A125-38006438-0 } | A125-38006438-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ UPS/ | 2023-12-18 16:54 | 2023-12-18 16:49 | -- | -- | 2023-12-18 16:54 | UPS se encuentra inoperativo UPS DELTA / MODELO: GES113J220201 / SERIE: C1K07C00019WY / POTENCIA: 10KVA / UBICADO: CUARTO DE SISTEMAS. | PEC UPS EN MAL ESTADO | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 1
39725 | OT-28814 | OT en Proceso | EMERGENCIA* ASCENSOR DISCACITADOS | No | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34002802-0 } | A125-34002802-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ ASCENSOR/ | 2023-12-18 17:00 | 2023-12-18 16:46 | 2024-02-11 00:00 | -- | 2024-02-11 11:58 | solicitado Julio Vela | OT en Proceso | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Administrador Automático |  | 3
39727 | OT-25071 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE PORTON DE PROVEEDORES ATORADO | No | PORTONES { A124-0000554-EG } | A124-0000554-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PORTONES/ | 2023-12-18 17:08 | 2023-12-18 17:07 | 2023-12-22 16:00 | 2024-01-09 12:52 | 2024-01-09 12:52 | PORTON DE PROVEEDORES ATORADO, CAMIONES DE DESPACHO NO PUEDEN SALIR DE TIENDA, SE PROCEDE DE EMERGENCIA CON SERVINOX | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
39733 | OT-25268 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-FUGA DE AGUA EN LLAVE GENERAL DE SSHH DE DAMAS CLIENTES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001658-EG } | A124-0001658-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-18 17:15 | 2023-12-18 17:14 | 2023-12-26 00:00 | 2024-01-09 12:51 | 2024-01-09 12:51 | FUGA DE AGUA EN LLAVE GENERAL GENERA CHARCOS EN BAÑOS DE CLIENTES SE PROCEDE COMO EMERGENCIA CON PROVEEDOR VILLAMONTE | Resuelta con OT | PIURA - MK ( 24107033 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
39744 | OT-24816 | OT en Revisión | SSGG - Se requiere reforzar los parachoques de todo el lineal de frescos Se requiere el anclado al piso de las góndolas de sala de venta y la colocación correcta de las bases de góndola Se requiere | No | PAREDES { A125-0003011-EG } | A125-0003011-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-18 17:42 | 2023-12-18 17:40 | 2023-12-18 18:10 | -- | 2024-01-20 15:17 |  | OT en Revisión | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39760 | OT-24818 | OT en Revisión | EMERGENCIA CAMBIO MENEQUE HORNO RATIONAL | No | HORNO DE PANADERIA { A125-0004000-EG } | A125-0004000-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ HORNO DE PANADERIA/ | 2023-12-18 18:40 | 2023-12-18 18:34 | 2023-12-18 18:51 | -- | 2023-12-18 18:59 | Emegencia programada para el 19/12/23 a primera hora | OT en Revisión | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
39761 |  | Abierta | EMERGENCIA CAMBIO DE PULSADOR EN MONTACARGA | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000251-0 } | A125-34000251-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ MONTACARGA/ | 2023-12-18 18:45 | 2023-12-18 18:43 | -- | -- | 2023-12-18 18:45 | CORRECTIVO DE EMERGENCIA SOLICITADA POR SUPERVISOR JIMI FIGUEROA | EMERGENCIA CAMBIO DE PULSADOR EN MONTACARGA | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
39762 | OT-26529 | OT en Proceso | SSGG: Se requiere del pintado de viga / canaleta de sala de ventas por presentar oxido | Si | TECHOS { A125-0004186-EG } | A125-0004186-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ TECHOS/ | 2023-12-18 18:51 | 2023-12-18 18:51 | 2024-01-15 10:52 | -- | 2024-01-15 10:43 |  | OT en Proceso | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
39763 | OT-24819 | OT en Proceso | EMERGENCIA * CAMBIO MENEQUE HORNO RATIONAL | No | HORNO DE PANADERIA { A125-0004000-EG } | A125-0004000-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ HORNO DE PANADERIA/ | 2023-12-18 18:52 | 2023-12-18 18:51 | 2023-12-18 19:02 | -- | 2023-12-18 18:52 |  | OT en Proceso | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
39780 | OT-24824 | OT en Revisión | SSGG-CONSTRUCCIÓN DE RAMPA VEHICULAR | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008544-0 } | A125-35008544-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-18 19:44 | 2023-12-18 19:42 | 2023-12-18 19:59 | -- | 2024-01-23 17:50 |  | OT en Revisión | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Nilvar Olguin Salazar Nina | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39794 | OT-27582 | Resuelta con OT | EMERGENCIA* FUERTE OLOR A QUEMADO EN ZONA DE DESCANSO ACTIVAN SENSORES | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000228-0 } | A125-13000228-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-18 20:28 | 2023-12-18 20:28 | 2024-01-27 21:25 | 2024-02-15 17:03 | 2024-02-15 17:03 |  | Resuelta con OT | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
39795 | OT-24825 | OT en Proceso | EMERGENCIA * REVISION DE TTA Y GGE | No | TABLEROS { A125-0004013-EG } | A125-0004013-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ TABLEROS/ | 2023-12-18 20:46 | 2023-12-18 20:44 | 2023-12-18 20:58 | -- | 2023-12-18 20:48 |  | OT en Proceso | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
39796 | OT-29833 | OT en Proceso | EMERGENCIA * PUERTA CORREDISA CON PROBLEMAS | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-35012639-0 } | A125-35012639-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2023-12-18 20:55 | 2023-12-18 20:55 | 2024-02-17 14:21 | -- | 2024-02-17 14:21 |  | OT en Proceso | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Administrador Automático |  | 3
39797 | OT-27989 | Resuelta con OT | EMERGENCIA*Requiere monitoreo del sistema de frio por corte de energia. | No | CENTRAL DE FRIO { A125-33003603-0 } | A125-33003603-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-18 22:26 | 2023-12-18 22:21 | 2024-02-01 16:48 | 2024-02-01 19:16 | 2024-02-01 19:16 |  | Resuelta con OT | Tumbes - PVH ( 25102106 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
39799 | OT-28790 | Resuelta con OT | EMERGENCIA*Revision del sistema electrico / Equipos de frio apagados | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000220-0 } | A125-12000220-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-19 05:12 | 2023-12-19 05:11 | 2024-02-10 18:10 | 2024-02-15 21:17 | 2024-02-15 21:17 |  | Resuelta con OT | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39801 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - INSTALACIÓN DE CERCO PERIMETRICO TIPO CONCERTINA - COSTADO DELIVEA- RECEPCIÓN | No | PAREDES { A125-0000212-EG } | A125-0000212-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-19 07:54 | 2023-12-19 07:53 | -- | 2023-12-19 10:18 | 2023-12-19 10:18 | 18/12/2023 | ERROR DE GENERACION | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 5
39806 | OT-25171 | Resuelta con OT | CORRECTIVO - Vitafiladora inoperativa FFYVV | Si | VITAFILADORA VITAFILADORA SELLADORA { A125-35014014-0 } | A125-35014014-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ VITAFILADORA SELLADORA/ | 2023-12-19 08:07 | 2023-12-19 08:06 | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-26 18:58 | 2023-12-26 18:58 | Se requiere cambio de resistencia para Vitafiladora | Resuelta con OT | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Juan Cornejo |  | 6
39809 |  | Abierta | Refrigeracion: Cambio Ventilador congelados | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001728-0 } | A125-30001728-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-19 08:14 | 2023-12-19 08:07 | -- | -- | 2023-12-19 08:14 | Se solicita el cambio de 1 motor Ventilador de la Vitrina de congelados. | Refrigeracion: Cambio Ventilador congelados | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Real Plaza V.M.T | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
39817 | OT-24940 | OT en Proceso | SSGG-Luminarias sala de ventas | Si | LUMINARIAS { A125-0004092-EG } | A125-0004092-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-19 08:33 | 2023-12-19 08:32 | 2023-12-20 14:37 | -- | 2023-12-20 14:35 | Se solicita cambio de 10 luminarias en sala de ventas | OT en Proceso | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma rojas | mantenimiento.placita@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
39816 |  | Abierta | regularizacion - instalacion de sensores y mantenimiento de luminarias , cambio de diferenciales . | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008475-0 } | A125-35008475-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-19 08:33 | 2023-12-19 08:27 | -- | -- | 2023-12-19 08:33 | instalacion de sensores y mantenimiento de luminarias , cambio de diferenciales . | regularizacion - instalacion de sensores y mantenimiento de luminarias , cambio de diferenciales . | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Mc Lenin Quiroz Machuca | Mc Lenin Quiroz Machuca | mantenimineto.primavera@plazavea.pe | Mc Lenin Quiroz Machuca |  | 1
39819 |  | Abierta | SSGG- ANTECAJAS REFRIGERADAS DE GASEOSAS 3 UND | Si | ANTECAJA REFRIGERADA { A120-30002446-0 } | A120-30002446-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2023-12-19 08:36 | 2023-12-19 08:34 | -- | -- | 2023-12-19 08:36 | Se solicita la intervención de las antecajas refrigeradas | SSGG- ANTECAJAS REFRIGERADAS DE GASEOSAS 3 UND | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39820 |  | Abierta | SSGG- 2 check out inoperativa número 27 y 28 | Si | CHECK OUT NORMAL { A120-34004163-0 } | A120-34004163-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-19 08:38 | 2023-12-19 08:37 | -- | -- | 2023-12-19 08:38 | Se solicita la intervención de dos cajas normal inoperativas 27 y 28 | SSGG- 2 check out inoperativa número 27 y 28 | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39823 |  | Abierta | SSGG-LUMINARIAS DE WALKING COOLER CAMBIO 10 UND | No | CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A120-33001709-0 } | A120-33001709-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2023-12-19 08:40 | 2023-12-19 08:39 | -- | -- | 2023-12-19 08:40 | Cambio de 10 luminarias de 1.50 cm | SSGG-LUMINARIAS DE WALKING COOLER CAMBIO 10 UND | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39824 |  | Abierta | SSGG-espejo de isla de congelado cambio 2 espejos | Si | VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS { A120-30002354-0 } | A120-30002354-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS/ | 2023-12-19 08:43 | 2023-12-19 08:41 | -- | -- | 2023-12-19 08:43 | Cambio de espejo roto 2 und | SSGG-espejo de isla de congelado cambio 2 espejos | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39825 |  | Cancelada | Cambio de marco de mural de congelado | No | VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A120-30002364-0 } | A120-30002364-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2023-12-19 08:46 | 2023-12-19 08:45 | -- | 2023-12-19 08:47 | 2023-12-19 08:47 | Cambio de mural de congelado roto |  | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 5
39826 |  | Abierta | SSGG- Cambio de marco de mural de congelado | Si | VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A120-30002366-0 } | A120-30002366-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2023-12-19 08:49 | 2023-12-19 08:48 | -- | -- | 2023-12-19 08:49 | Cambio de marco de mural de congelado | SSGG- Cambio de marco de mural de congelado | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39828 |  | Abierta | SSGG-vitafiladora inoperativas 2 und | Si | VITAFILADORA SELLADORA { A120-35012392-0 } | A120-35012392-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ VITAFILADORA SELLADORA/ | 2023-12-19 08:53 | 2023-12-19 08:51 | -- | -- | 2023-12-19 08:53 | Cambio de repuestos a 2 vitafiladora inoperativa | SSGG-vitafiladora inoperativas 2 und | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39830 |  | Abierta | SSGG-burlete de camara de carnes | Si | CAMARA FRIGORIFICA CARNES { A120-33001708-0 } | A120-33001708-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA CARNES/ | 2023-12-19 08:55 | 2023-12-19 08:54 | -- | -- | 2023-12-19 08:55 | Cambio de burlete | SSGG-burlete de camara de carnes | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39831 |  | Abierta | SSGG- Cambio de campana de laboratorio de comidas | Si | CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A120-32003003-0 } | A120-32003003-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-19 08:57 | 2023-12-19 08:56 | -- | -- | 2023-12-19 08:57 | Se solicita cambio de campana a inoxidable | SSGG- Cambio de campana de laboratorio de comidas | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39832 |  | Abierta | SSGG-Cambio de pantalla táctil y funda de balanza | Si | BALANZA DE PLATAFORMA { A120-35011998-0 } | A120-35011998-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-19 08:59 | 2023-12-19 08:58 | -- | -- | 2023-12-19 08:59 | Se solicita urgente la intervención a la balanza de recepción | SSGG-Cambio de pantalla táctil y funda de balanza | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39833 |  | Abierta | SSGG-soldado de marco de balanza | Si | BALANZA DE PLATAFORMA { A120-35011998-0 } | A120-35011998-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-19 09:01 | 2023-12-19 09:00 | -- | -- | 2023-12-19 09:01 | Soldado de marco de balanza | SSGG-soldado de marco de balanza | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39834 | OT-24939 | OT en Proceso | SSGG-soldado de marco de cuarto de basura | No | PAREDES { A125-0004093-EG } | A125-0004093-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-19 09:03 | 2023-12-19 09:02 | 2023-12-20 14:35 | -- | 2023-12-20 14:26 | Soldado de marco de puerta de cuarto de basura | OT en Proceso | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Jesús Ugarte |  | 3
39835 |  | Abierta | SSGG-Cambio de armaflex patio de maniobra | Si | CENTRAL DE FRIO { A120-33001681-0 } | A120-33001681-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-19 09:05 | 2023-12-19 09:05 | -- | -- | 2023-12-19 09:05 | Cambio de armaflex | SSGG-Cambio de armaflex patio de maniobra | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39839 |  | Abierta | filtro de velkro | No | UMA UE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE { A125-32001830-0 } | A125-32001830-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE/ | 2023-12-19 09:13 | 2023-12-19 09:07 | -- | -- | 2023-12-19 09:13 | 12 filtros de ingreso de aire para las UMA's. | filtro de velkro | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento VES | Mantenimiento VES |  | Mantenimiento VES |  | 1
39840 | OT-24845 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - Urgente cambio de resistencia de deshielo de evaporador WIF 2.3 | Si | WIF { A124-0001215-EG } | A124-0001215-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ WIF/ | 2023-12-19 09:14 | 2023-12-19 08:32 | 2023-12-20 19:00 | 2024-01-09 13:01 | 2024-01-09 13:01 | Se requiere cambio de resistencia de deshielo de evaporador WIF 2.3. actualmente el equipo se encuentra bloqueado. | Resuelta con OT | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Eddy Vasquez |  | 6
39841 | OT-24843 | OT en Proceso | CORRECTIVO: URINARIOS Y SSHH INOPERATIVO | Si | CAMARA DE FERMENTACION { A125-34004015-0 } | A125-34004015-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUNO - PVH/ CAMARA DE FERMENTACION/ | 2023-12-19 09:20 | 2023-12-19 09:21 | 2023-12-19 09:49 | -- | 2023-12-19 09:40 | solicitado por kevin chavez machaca -Se requiere desatoro y mantenimiento a urinarios y sshh | OT en Proceso | PUNO - PVH ( 20102051 ) | PLAZA VEA PUNO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Wolfgang Edgar Ponze Valencia | KEVIN CHAVEZ MACHACA |  | Jonatan Fuentes |  | 3
39844 | OT-25269 | Resuelta con OT | SSGG-CORRECTIVO PUERTAS ENROLLABLES DE RECEPCION Y DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO | Si | PUERTAS VAIVEN { A125-35008530-0 } | A125-35008530-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-19 09:32 | 2023-12-19 09:23 | 2023-12-26 00:00 | 2024-01-31 11:23 | 2024-01-31 11:23 | Se requiere correctivo en puertas enrollables de recepción y de playa de estacionamiento por estar en estado critico. | Resuelta con OT | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
39843 |  | Abierta | SSGG-CALIDAD- MANTENIMIENTO DE LOCKER | No | LOCKER DE METAL { A125-16000960-0 } | A125-16000960-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ LOCKER DE METAL/ | 2023-12-19 09:32 | 2023-12-19 16:32 | -- | -- | 2023-12-19 09:32 | CALIDAD REQUIERE MANTENIMIENTO DE LOCKER PINTADO SOLDAR LAS PUERTAS CAIDAS Y PONER JALADOR | SSGG-CALIDAD- MANTENIMIENTO DE LOCKER | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Karolina Luna |  | 1
39845 | OT-24938 | OT en Proceso | SS.GG. cambio de luminarias almacén/electro/baños de discapacitados | Si | LUMINARIAS { A125-37011687-0 } | A125-37011687-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-19 09:33 | 2023-12-19 09:30 | 2023-12-20 14:30 | -- | 2023-12-20 14:20 | Se solicita el cambio de luminarias quemadas de los almacenes de electro y baños de discapacitados. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Jesús Ugarte |  | 3
39847 |  | Abierta | TABLERO TA-AV1 de electro diferencial se desactiva... proveedor o tecnico de central | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000539-0 } | A125-13000539-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-19 09:38 | 2023-12-19 09:36 | -- | -- | 2023-12-19 09:38 | URGENTE proveedor o tecnico de ccentral para revisar el tablero TA-SV1 Llave # 5 diferencial 3 x 63A. no activa | TABLERO TA-AV1 de electro diferencial se desactiva... proveedor o tecnico de central | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | 1
39848 | OT-26538 | OT en Proceso | SSGG Coches de clientes malogrados/ desoldados | Si | COCHES DE CLIENTES COCHES DE CLIENTES { A125-35014279-0 } | A125-35014279-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-19 09:44 | 2023-12-19 09:42 | 2024-01-15 12:04 | -- | 2024-01-15 11:55 | Coches de clientes malogrados requiere trabajos de soldadura y cambio de reuedas. Cantidad 30 unidades. | OT en Proceso | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Fhrancys López Riva |  | 3
39850 |  | Abierta | SSGG-rebanadora afilador de cuchilla | Si | CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A120-34003889-0 } | A120-34003889-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2023-12-19 09:47 | 2023-12-19 09:45 | -- | -- | 2023-12-19 09:47 | Se solicita afilador de cuchilla de rebanadora | SSGG-rebanadora afilador de cuchilla | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma | mantenimiento.placita@plazavea.pe | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39853 | OT-27343 | Resuelta con OT | RECARGA DE GAS RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001177-0 } | A125-33001177-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-19 09:49 | 2023-12-19 09:47 | 2024-01-25 10:00 | 2024-02-03 21:46 | 2024-02-03 21:46 | RECARGA DE GAS REFRIGERANTE AL RACK SOLO MANO DE OBRA POR QUE REFRIGERANTE HABIA EN TIENDA. | Resuelta con OT | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39851 |  | Abierta | Zincado de coches rollye de uso de trastienda | No | MUEBLES DE TIENDA COCHES DE TRASTIENDA/REPOSICION { A125-35011007-0 } | A125-35011007-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ COCHES DE TRASTIENDA/REPOSICION/ | 2023-12-19 09:49 | 2023-12-19 09:47 | -- | -- | 2023-12-19 09:49 | Se requiere realizar tratamiento de zincado a 15 rollyes. Se encuentra desgastados y con oxido. | Zincado de coches rollye de uso de trastienda | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | 1
39856 |  | Abierta | Cortadora de embutidos | No | CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A120-34003889-0 } | A120-34003889-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2023-12-19 09:52 | 2023-12-19 09:51 | -- | -- | 2023-12-19 09:52 | Cambio de afilador de cuchilla | Cortadora de embutidos | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39855 | OT-24937 | OT en Proceso | SS.GG. Cambio de tapas ciegas de desagüe de los laboratorios | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009666-0 } | A125-35009666-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-19 09:52 | 2023-12-19 09:47 | 2023-12-20 14:27 | -- | 2023-12-20 14:18 | Se solicita el cambio de las tapas ciegas de desagüe/laboratorios de producción. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Jesús Ugarte |  | 3
39860 | OT-27517 | Resuelta con OT | SSGG CALIDAD VITRINA DE FIAMBRES VENTILADOR AVERIADOS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000232-0 } | A125-30000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-19 09:59 | 2023-12-19 09:57 | 2024-01-27 10:00 | 2024-01-29 21:10 | 2024-01-29 21:10 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE UN VENTILADOR AVERIADO EN VITRINA FIAMBRES | Resuelta con OT | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39862 | OT-25330 | OT en Proceso | SS.GG.Cambio de cajas eléctricas con menekes de la freidora de papas | Si | MUEBLES DE TIENDA COCHE DE REPOSICION { A125-34003660-0 } | A125-34003660-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ COCHE DE REPOSICION/ | 2023-12-19 10:03 | 2023-12-19 09:56 | 2023-12-27 11:52 | -- | 2023-12-27 11:43 | Se solicit el cambio de las cajas eléctricas averiadas con mennekes de la freidora de papas. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Augusto Vargas |  | 3
39864 |  | Abierta | SS.GG.Cambio de cajas para controladores/cámara de frio alimentario | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000225-0 } | A125-33000225-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-19 10:18 | 2023-12-19 10:11 | -- | -- | 2023-12-19 10:18 | Se solicita el cambio de cajas para controladores de las cámaras de frio alimentario/se encuentran muy deterioradas. | SS.GG.Cambio de cajas para controladores/cámara de frio alimentario | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
39863 | OT-27513 | Resuelta con OT | Correctivo: Recarga de 2 refrigerantes 507. | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000892-0 } | A125-12000892-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO MEXICO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-19 10:18 | 2023-12-19 10:15 | 2024-01-27 09:00 | 2024-02-03 21:21 | 2024-02-03 21:21 | Recarga de 02 refrigerantes 507. | Resuelta con OT | GRIFO MEXICO - PVH ( 25102093 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Wilfredo Salinas Pacheco | Wilfredo Salinas Pacheco |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39865 |  | Abierta | Correctivo: Suministro e instalación de sensor carel NTC #3 | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000950-0 } | A125-9000950-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO MEXICO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-19 10:33 | 2023-12-19 10:28 | -- | -- | 2023-12-19 10:33 | Suministro e instalación de sensor carel NTC #3 de un cuerpo de isla de congelados. | Correctivo: Suministro e instalación de sensor carel NTC #3 | GRIFO MEXICO - PVH ( 25102093 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Wilfredo Salinas Pacheco | Wilfredo Salinas Pacheco |  | Wilfredo Salinas Pacheco |  | 1
39867 |  | Abierta | CALIDAD RECARGA DE REFRIGERANTE | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001177-0 } | A125-33001177-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-19 10:52 | 2023-12-19 10:49 | -- | -- | 2023-12-19 10:52 | POR CALIDAD POR QUE SE ENCONTRABAN LAS VITRINAS FUERA DE RACGO SE REALIZO SUMINISTRO Y RECARGA DE 3 BOTELLAS FECHA 30/11/2023 | CALIDAD RECARGA DE REFRIGERANTE | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Luis Porras Piña |  | 1
39869 | OT-24929 | OT en Proceso | Correctivo -puertas de recepción y trastienda | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-35002956-0 } | A125-35002956-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-19 10:56 | 2023-12-19 10:53 | 2023-12-20 12:40 | -- | 2023-12-20 12:31 | Calidad se requiere la instalación de burtles en las puertas enrollable de recepción puerta de trastienda y puerta del grupo electrógeno para que no ingresen plagas por las averturas | OT en Proceso | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Jesús Ugarte |  | 3
39868 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDAS EN TRASPELATA ELÉCTRICA | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001765-EG } | A124-0001765-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-19 10:56 | 2023-12-19 10:50 | -- | 2023-12-19 16:14 | 2023-12-19 16:14 | Se requiere cambio de ruedas de carga en traspaleta electrica TOYOTA LWE200 / 6604823, actualmente equipo está inoperativo. |  | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39870 | OT-24928 | OT en Proceso | Correctivo - sellado de averturas | No | ESTRUCTURAS { A125-0000321-EG } | A125-0000321-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ ESTRUCTURAS/ | 2023-12-19 11:00 | 2023-12-19 10:57 | 2023-12-20 12:39 | -- | 2023-12-20 12:29 | Calidad se requiere sellado de averturas del techo canaleta paredes de tercer nivel trastienda por presencia de roedores y plagas en tienda | OT en Proceso | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Jesús Ugarte |  | 3
39871 |  | Abierta | ACTIVADOR DE DANFOSS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-30001737-0 } | A125-30001737-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2023-12-19 11:09 | 2023-12-19 11:02 | -- | -- | 2023-12-19 11:09 | ACTIVADOR DANFOSS TWA-Q (082F1600) 230V NC + 1.2M CABLE AMARRAS PLASTICAS BLANCAS 200MM | ACTIVADOR DE DANFOSS | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Mantenimiento Asia |  | 1
39873 | OT-24927 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - CAMBIO DE FRENOS ESCALERA TIPO AVION | No | ESCALERAS { A125-37005963-0 } | A125-37005963-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-19 11:38 | 2023-12-19 11:38 | 2023-12-20 12:38 | -- | 2024-01-13 21:17 | Cambio de frenos de 01 escalera tipo avion. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39874 | OT-25574 | Resuelta con OT | Reparación de cabezal de balanza movil | No | BALANZAS { A125-0001723-EG } | A125-0001723-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ BALANZAS/ | 2023-12-19 11:41 | 2023-12-19 11:41 | 2023-12-31 00:00 | 2024-01-18 17:57 | 2024-01-18 17:57 |  | Resuelta con OT | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39875 |  | Cancelada | ITSE CORRECTIVO PROGRAMADO ESCALERAS METALICAS REPARACION | No | PINTADO { A124-0002520-EG } | A124-0002520-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ PINTADO/ | 2023-12-19 11:45 | 2023-12-19 11:33 | -- | 2023-12-19 15:55 | 2023-12-19 15:55 | Pintado y reparacion escalera metalica RM, dañado, oxidado, los pasos. Ecalera subida segundo nivel pintar. En los perfiles colocar cinta amarilla luminicente. OBSERVADO POR ITSE |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39876 | OT-24886 | OT en Proceso | SSGG - reparacion de filtracion en 4 baños colgantes de colaboradores | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0003259-EG } | A125-0003259-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2023-12-19 11:52 | 2023-12-19 11:50 | 2023-12-19 19:44 | -- | 2023-12-19 19:35 |  | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | david aquino vasquez |  | Augusto Vargas |  | 3
39877 | OT-28830 | OT en Revisión | EMERGENCIA - PORTON CORREDIZO | No | PUERTAS BATIENTE { A125-35010439-0 } | A125-35010439-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ PUERTAS BATIENTE/ | 2023-12-19 11:53 | 2023-12-19 11:49 | 2024-02-11 00:00 | -- | 2024-02-14 16:07 | Union roto de los 3 portones sucre | OT en Revisión | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | EMAVI (Ever){*} |  | 8
39878 |  | Cancelada | ITSE CORRECTIVO PROGRAMADO TABLEROS ELECTRICOS | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0002453-EG } | A124-0002453-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-19 11:54 | 2023-12-19 11:49 | -- | 2023-12-19 15:53 | 2023-12-19 15:53 | Tableros de zotano, no tiene proteccion mandil. Instalar micas de proteccion. Tablero de bombas, presion constante OBSERVADO ITSE. |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39879 |  | Cancelada | ITSE CORRECTIVO PROGRAMADO FOTO BEAM | No | SENSOR FOTOBEAM { A124-0002460-EG } | A124-0002460-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ SENSOR FOTOBEAM/ | 2023-12-19 11:59 | 2023-12-19 11:54 | -- | 2023-12-19 15:51 | 2023-12-19 15:51 | Sensor Foto beam, descalibrado c4 - c5. Se desconecto señal. |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39881 |  | Abierta | Cambio de fajas A25 y A27 de los ductos y campanas | No | CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A122-130000096-0 } | A122-130000096-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-19 12:05 | 2023-12-19 11:57 | -- | -- | 2023-12-19 12:05 | Se requiere cambio de faja por desgastadas y rotas. | Cambio de fajas A25 y A27 de los ductos y campanas | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Clever Arimuya / Albert Zeballos | Clever Arimuya / Albert Zeballos |  | Clever Arimuya / Albert Zeballos |  | 1
39882 | OT-24881 | OT en Revisión | ESCALERA INOPERATIVAS | Si | ESCALERAS { A125-37016211-0 } | A125-37016211-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-19 12:06 | 2023-12-19 12:03 | 2023-12-19 17:53 | -- | 2024-02-10 11:01 | CAMBIO DE GARRUCHAS PARA 2 ESCALERAS | OT en Revisión | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Victor Omar Torres Alata | Victor Omar Torres Alata |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39883 |  | Cancelada | ITSE CORRECTIVO PROGRAMADO RED HUMEDA | No | RED HUMEDA { A124-0002458-EG } | A124-0002458-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ RED HUMEDA/ | 2023-12-19 12:07 | 2023-12-19 12:00 | -- | 2023-12-19 15:50 | 2023-12-19 15:50 | Se requiere bajar rociadores de red humeda, contra incendio todo pasillo segundo nivel se encuentra, cercano al techo. Observado ITSE. |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39885 |  | Cancelada | PEC - SE SOLICITA REPARACION DE MALLA DE FIERRO DIVISORIA DE ALMACEN - PV LA MOLINA | Si | RACK / ANDAMIO { A125-0002289-EG } | A125-0002289-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ RACK / ANDAMIO/ | 2023-12-19 12:26 | 2023-12-19 12:20 | -- | 2023-12-19 13:05 | 2023-12-19 13:05 | Se solicita reparación de malla de fierro de almacén de abarrotes ya que está totalmente rota y ha sido observado por la auditoría PEC | Eliminado por ticket doble | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | 5
39886 | OT-24884 | OT en Proceso | PEC - SE SOLICITA REPARACION DE MALLA DE FIERRO DIVISORIA DE ALMACEN - PV LA MOLINA | Si | RACK / ANDAMIO { A125-0002289-EG } | A125-0002289-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ RACK / ANDAMIO/ | 2023-12-19 12:29 | 2023-12-19 12:20 | 2023-12-19 19:06 | -- | 2023-12-19 18:57 | Se solicita reparación de malla de fierro de almacén de abarrotes ya que está totalmente rota y ha sido observado por la auditoría PEC | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Augusto Vargas |  | 3
39888 |  | Abierta | Cambio de cable de celda de balanza de plataforma de recepción | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009505-0 } | A125-35009505-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-19 12:32 | 2023-12-19 12:29 | -- | -- | 2023-12-19 12:32 |  | Cambio de cable de celda de balanza de plataforma de recepción | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Diego Armando Zapata Sanchez |  | 1
39893 | OT-24885 | OT en Revisión | SS.GG -CALIDAD -REPARACION DE TECHO DE AREA DE PESCADOS . | No | TECHOS { A125-0000280-EG } | A125-0000280-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ TECHOS/ | 2023-12-19 12:58 | 2023-12-19 12:54 | 2023-12-19 19:16 | -- | 2024-01-09 16:36 | Se requiere el la reparacion de techo de drywal OBSERVACION DE CALIDAD. | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39894 |  | Cancelada | SSGG - suministro y recarga del Rack de frio | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002759-0 } | A125-33002759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-19 13:04 | 2023-12-19 13:02 | -- | 2023-12-28 11:38 | 2023-12-28 11:38 | se requiere el suministro y recarga de 2 balones de co2 y 1 balón de R134 para el Rack de Frio |  | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 5
39895 | OT-28392 | OT en Proceso | SSGG - Filtros de productora de hielo | No | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34003136-0 } | A125-34003136-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2023-12-19 13:06 | 2023-12-19 13:05 | 2024-02-07 00:00 | -- | 2024-02-07 06:28 | Se requiere el cambio de los filtros para la productora de hielo, ya que se encuentran en mal estado. | OT en Proceso | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | Administrador Automático |  | 3
39898 | OT-24883 | OT en Proceso | SS.GG - PEC - INSTALACION DE TOMACORRIENTES EMPOTRADOS PARA LINEAL DE ELECTRO | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0002283-EG } | A125-0002283-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-19 13:16 | 2023-12-19 13:10 | 2023-12-19 18:58 | -- | 2023-12-19 18:49 | Se solicita la instalación de tomacorrientes empotrados en los lineas de electro ya que están con canaleta sobre el piso y ha sido observado por la auditoria de PEC, | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Augusto Vargas |  | 3
39899 | OT-25841 | Resuelta con OT | SSGG-CORRECTIVO: ROCIADORES // SISTEMAS CONTRA INCENDIOS | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-40002513-0 } | A125-40002513-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-19 13:20 | 2023-12-19 13:17 | 2024-01-05 00:00 | 2024-02-14 20:54 | 2024-02-14 20:54 | Se requiere limpieza de rociadores contra incendios | Resuelta con OT | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
39900 | OT-25069 | Resuelta con OT | Mantenimiento Preventivo- Pago por reconexión y corte eléctrico. | Si | TABLERO ELECTRICO { A124-0000853-EG } | A124-0000853-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-19 13:25 | 2023-12-19 10:51 | 2023-12-22 19:00 | 2024-01-09 12:53 | 2024-01-09 12:53 | Se requiere el pago anticipado de 398 soles para realizar el corte eléctrico y reconexión, para poder realizar mantenimiento a sub estación ,tableros eléctricos , pozos a tierra | Resuelta con OT | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
39904 |  | Cancelada | Regularización con grupo Petrol - 27/06/2023-Suministro e instalación de accesorios inoxidables para caja de trampa de grasa de comedor. | Si | TRAMPA DE GRASA { A124-0000900-EG } | A124-0000900-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ TRAMPA DE GRASA/ | 2023-12-19 14:35 | 2023-12-19 13:28 | -- | 2023-12-19 15:45 | 2023-12-19 15:45 | Se realizó instalación de trampa de grasa en comedor , ya que no se contaba con esta y derivab directo al drenaje |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39905 |  | Abierta | POR PREVENTIVO - CORRECCTIVO POR OBSERVACIONES A GRUPO ELECTROGENO | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000155-0 } | A125-34000155-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-19 14:47 | 2023-12-19 14:44 | -- | -- | 2023-12-19 14:47 | Se solicita el correctivo al grupo electrógeno por observaciones luego del preventivo: - Filtro sucio interno y externo. - Calentador de agua inoperativo. - Visor de nivel de combustible sucio internamente. - Refrigerante en mal estado | POR PREVENTIVO - CORRECCTIVO POR OBSERVACIONES A GRUPO ELECTROGENO | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | 1
39906 | OT-24926 | OT en Proceso | OTROS - PV COLONIAL - Escalera tipo avión garrucha no frena | No | ESCALERAS { A125-0001037-EG } | A125-0001037-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-19 14:48 | 2023-12-19 14:42 | 2023-12-20 12:35 | -- | 2023-12-20 12:25 | Se requiere cambiar garrucha escalera tipo avión ya que los frenos están fallando | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Jesús Ugarte |  | 3
39909 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - BOMBA DE AGUA #1 5HP | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001657-EG } | A124-0001657-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-19 14:57 | 2023-12-19 13:56 | -- | 2024-01-29 11:29 | 2024-01-29 11:29 | SE REQUIERE LA VERIFICACION DE BOMBA DE AGUA UBICADA EN CUARTO DE BOMBAS POR SONIDOS FUERA DE LO NORMAL. REGULARIZACION CON GRUPOI PETROL SERVICIO EJECUTADO EL 11/10/2023 |  | PIURA - MK ( 24107033 ) | Renzo Lazo Vidal | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
39910 |  | Abierta | SSGG- CAMBIO DE PASMANOS RAJADO EN TRAVOLEITOR | Si | ESCALERAS { A125-35001829-0 } | A125-35001829-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-19 14:59 | 2023-12-19 14:54 | -- | -- | 2023-12-19 14:59 | Se requiere el cambio de 2 pasamanos de 68m por estar rajado además de 2 fajas poly y 3 pares de ruedas poly. | SSGG- CAMBIO DE PASMANOS RAJADO EN TRAVOLEITOR | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 1
39912 | OT-24925 | OT en Proceso | OTROS - PV COLONIAL - Escalera tipo avión garrucha en mal estado | No | ESCALERAS { A125-0001037-EG } | A125-0001037-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-19 15:00 | 2023-12-19 14:56 | 2023-12-20 12:34 | -- | 2023-12-20 12:24 | Se requiere cambiar garrucha escalera tipo avión por encontrarse en mal estado. | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Jesús Ugarte |  | 3
39911 | OT-24875 | OT en Revisión | EMERGENCIA - fuga de agua de drenaje | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006051-0 } | A125-37006051-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-19 15:00 | 2023-12-19 14:49 | 2023-12-19 16:08 | -- | 2023-12-22 10:15 |  | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39915 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - SUMIDERO DE RAMPA RM | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001658-EG } | A124-0001658-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-19 15:07 | 2023-12-19 14:57 | -- | 2024-02-07 11:29 | 2024-02-07 11:29 | SE REQUIERE REALIZAR DESATORO DE POZO SUMIDERO REGULARIZACION CON GRUPO PETROL SERVICIO EJECUTADO 11/10/2023 |  | PIURA - MK ( 24107033 ) | Renzo alazo Vidal | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39916 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - URINARIO ATORADO SSHH COLABORADORES BARONES | No | BAÑOS { A124-0001660-EG } | A124-0001660-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-19 15:12 | 2023-12-19 15:08 | -- | -- | 2023-12-19 15:12 | SE REQUIERE DESMONTAR Y REALIZAR DESATORO DE URINARIO. REGULARIZAR CON GRUPO PETROL SERVICIO EJECUTADO 27/07/2023 | CORRECTIVO PROGRAMADO - URINARIO ATORADO SSHH COLABORADORES BARONES | PIURA - MK ( 24107033 ) | Renzo Lazo Vidal | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Renzo Laso |  | 1
39917 | OT-29457 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE PARILLA DE MONTACARGAS TOYOTA | Si | MONTACARGA { A124-0001853-EG } | A124-0001853-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-19 15:13 | 2023-12-19 15:10 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 10:42 | Se requiere reparar estructura metálica de la parrilla del mástil de montacargas combustión Toyota bt 2toneladas. La estructura se doblo por mala manipulación | OT en Proceso | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Administrador Automático |  | 3
39918 |  | Abierta | Motorventilador inoperativo lacteos | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-30000741-0 } | A125-30000741-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2023-12-19 15:21 | 2023-12-19 15:19 | -- | -- | 2023-12-19 15:21 | CALIDAD - MOTOVENTILADOR DE MURAL DE LACTEOS REQUIERE CAMBIO POR DESGASTE Y SE ENCUENTRA INOPERATIVO | Motorventilador inoperativo lacteos | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | 1
39920 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO-REGULARIZACIÓN-INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELECTRICO PARA VITRINAS FRESCOS | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001466-EG } | A124-0001466-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2023-12-19 15:30 | 2023-12-19 15:27 | -- | 2023-12-21 15:53 | 2023-12-21 15:53 |  |  | ICA - MK ( 24107038 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 5
39921 | OT-25012 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO-REGULARIZACIÓN-CAMBIO DE SELLO MECANICO | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001489-EG } | A124-0001489-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-19 15:34 | 2023-12-19 15:33 | 2023-12-21 15:52 | 2024-01-09 12:54 | 2024-01-09 12:54 |  | Resuelta con OT | ICA - MK ( 24107038 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
39926 | OT-24924 | OT en Proceso | SS.GG. reforzar coches de panadería | Si | COCHES DE TRASTIENDA/REPOSICION { A125-35011265-0 } | A125-35011265-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ COCHES DE TRASTIENDA/REPOSICION/ | 2023-12-19 15:43 | 2023-12-19 15:34 | 2023-12-20 12:33 | -- | 2023-12-20 12:23 | Se solicita reforzar coches de panadería que se encuentra muy deterioradas las garruchas y puede ocasionar accidentes. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Jesús Ugarte |  | 3
39928 | OT-25944 | Resuelta con OT | SPLIT DE CUARTO DE SISTEMAS | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000489-0 } | A125-11000489-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-19 15:56 | 2023-12-19 15:51 | 2024-01-06 00:00 | 2024-02-05 18:27 | 2024-02-05 18:27 | Servicio de reparacion de split de cuarto de sistemas por perdida de refrigerante | Resuelta con OT | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
39929 | OT-28818 | OT en Proceso | PEC - CORRECTIVO A SISTEMA DE DEECCION Y ALARMA DEL SCI | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-40004514-0 } | A125-40004514-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-19 16:00 | 2023-12-19 15:59 | 2024-02-11 00:00 | -- | 2024-02-11 13:30 | Se solicita el correctivo del sistema de detecion y alarma ya que tenemos alarmado el panel por 2 calibraciones de photo beam y un detector sin cabezal. | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Administrador Automático |  | 3
39930 | OT-25857 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-RECARGA DE CO2 | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0002217-EG } | A124-0002217-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-19 16:01 | 2023-12-19 16:00 | 2024-01-05 19:00 | 2024-02-07 21:07 | 2024-02-07 21:07 |  | Resuelta con OT | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
39931 | OT-27220 | OT en Proceso | Calidad - Desmontaje y montaje del compresor | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000407-0 } | A125-12000407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-19 16:02 | 2023-12-19 16:00 | 2024-01-24 00:00 | -- | 2024-01-24 07:54 | Se requiere Desmontaje y montaje del compresor | OT en Proceso | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | Administrador Automático |  | 3
39932 | OT-25270 | OT en Proceso | EMERGENCIA-CAMBIO DE BOMBAS DE AGUA | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001321-EG } | A124-0001321-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-19 16:04 | 2023-12-19 16:03 | 2023-12-26 00:00 | -- | 2023-12-26 17:00 | Se realizo el cambio de 2 bombas de agua de tienda entre si. | OT en Proceso | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
39933 | OT-28831 | OT en Proceso | Temporizador de compresor #3 inoperativo | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-12000723-0 } | A125-12000723-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA PERLA - PVS/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-19 16:06 | 2023-12-19 16:02 | 2024-02-11 00:00 | -- | 2024-02-11 17:19 | CALIDAD - SE REQUIERE CAMBIO DE TEMPORIZADOR DE COMPRESOR #3 SE ENCUENTRA TRABAJANDO DIRECTO | OT en Proceso | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Administrador Automático |  | 3
39934 | OT-25850 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA DE TESORERIA | No | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0002327-EG } | A124-0002327-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2023-12-19 16:08 | 2023-12-19 16:08 | 2024-01-05 13:58 | 2024-01-09 12:43 | 2024-01-09 12:43 | Se procede con el proveedor iker | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
39935 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO- REGULARIZACIÓN 17/11/2023- GOTEO DE EVAPORADOR DE CAMARA COMGELADO DE PESCADOS | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002387-EG } | A124-0002387-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2023-12-19 16:16 | 2023-12-19 16:13 | -- | 2023-12-22 12:26 | 2023-12-22 12:26 | Se realizó fabricación de tubería de plástico y ajustes en bandeja de evaporador por el proveedor HOWELL atendido por emergencia. |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39936 | OT-26840 | Resuelta con OT | CALIDAD - CAMBIO DE BURLETE DE PUERTA DE 2 HORNOS KIWICO PANADERIA | Si | HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003716-0 } | A125-34003716-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA/ | 2023-12-19 16:27 | 2023-12-19 16:22 | 2024-01-18 00:00 | 2024-02-05 21:04 | 2024-02-05 21:04 | Se solicita el cambio del burlete de puerta de 2 hornos kiwico del área de panadería ya que están resecos y cuarteados y ha sido observado por la auditoria de calidad. | Resuelta con OT | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
39937 | OT-24923 | OT en Revisión | Filtracion de agua por tuberia rota | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000959-EG } | A125-0000959-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-19 16:34 | 2023-12-18 16:30 | 2023-12-20 12:29 | -- | 2024-01-02 12:51 | filtración de agua por tubería rota | OT en Revisión | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mantenimiento Iglesias | Mantenimiento Iglesias |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39938 | OT-28396 | OT en Proceso | Cambio de válvula de bola de 3/8. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000383-0 } | A125-9000383-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-19 16:40 | 2023-12-19 16:22 | 2024-02-09 12:33 | -- | 2024-02-07 08:29 | Cambio de válvula de la Vitrina de Carnes, por presentar fuga de refrigerante | OT en Proceso | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | A.V. Chancay. Costado del grifo Primax | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Rolls Rogers Susanibar Rivera | Rolls Rogers Susanibar Rivera | mantenimiento.huaral@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
39939 | OT-24921 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - CAMBIO DE MAYOLICAS SALA DE VENTAS | No | PISOS { A125-0000385-EG } | A125-0000385-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-19 16:49 | 2023-12-19 16:49 | 2023-12-20 12:21 | -- | 2024-01-05 12:27 | Cambio de 50 mayolicas en sala de ventas. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39940 | OT-27007 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDAS DE CARGA DE TRASPALETA ELÉCTRICA N2 LWE200 / 6604823 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001765-EG } | A124-0001765-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-19 16:51 | 2023-12-19 16:17 | 2024-01-22 12:57 | 2024-02-07 20:53 | 2024-02-07 20:53 | Se requiere cambio de dos ruedas de carga en el lado derecho de horquilla de traspaleta eléctrica, tipo de material de rueda poliuretano, dimensiones, diámetro 82mm x ancho de 70mm. | Resuelta con OT | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
39941 | OT-26958 | Resuelta con OT | EMERGENCIA * Circuito electro sin energia en tienda | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000539-0 } | A125-13000539-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-19 16:56 | 2023-12-19 16:55 | 2024-01-21 18:34 | 2024-02-07 17:39 | 2024-02-07 17:39 |  | Resuelta con OT | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
39942 | OT-24877 | OT en Revisión | EMERGENCIA * FILTRACION EN PARED DE RECEPCION | No | PAREDES { A125-0003935-EG } | A125-0003935-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-19 17:03 | 2023-12-19 17:02 | 2023-12-19 17:16 | -- | 2024-01-13 17:31 |  | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39943 | OT-26600 | Resuelta con OT | SEGURIDAD - reparación de botonera de palanca traspalet #4 | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0000592-EG } | A124-0000592-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2023-12-19 17:09 | 2023-12-19 17:03 | 2024-01-17 19:00 | 2024-01-31 22:48 | 2024-01-31 22:48 | Equipon traspalet #4 avanza solo genera condición insegura | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Eddy Vasquez |  | 6
39944 | OT-24880 | OT en Revisión | EMERGENCIA * bomba no jala es por eso que se inundó los sshh de valle hermoso | No | BOMBA DE AGUA BOMBA DE AGUA { A125-34002514-0 } | A125-34002514-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ BOMBA DE AGUA/ | 2023-12-19 17:34 | 2023-12-19 17:33 | 2023-12-19 17:44 | -- | 2024-01-29 13:47 |  | OT en Revisión | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39945 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE PANEL CONTRA INCENDIO | No | GABINETE CONTRA INCENDIO { A124-0001025-EG } | A124-0001025-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ GABINETE CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-19 17:42 | 2023-12-19 17:31 | -- | -- | 2023-12-19 17:42 | Se requiere reparar panel contra incendio actualmente se encuentra alarmado , a continuación indico las fallas(falla en fotobeam, cambio de sensor de temperatura, sensor de humo en oficina no responde, se requiere instalar 5 llaves reset para 5 fotobeam) | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE PANEL CONTRA INCENDIO | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Javier Palma |  | 1
39950 | OT-24888 | OT en Revisión | EMERGENCIA - puerta enrollable descarrilada | No | PUERTAS { A125-0003762-EG } | A125-0003762-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-20 07:16 | 2023-12-20 07:15 | 2023-12-20 07:30 | -- | 2024-01-29 14:04 |  | OT en Revisión | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39951 |  | Abierta | Cambio de razon social- actualización de planos | No | TABLERO ELECTRICO { A120-34004276-0 } | A120-34004276-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-20 07:33 | 2023-12-20 07:32 | -- | -- | 2023-12-20 07:33 | Se realizo cambio de razon social - actualización de planos | Cambio de razon social- actualización de planos | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
39952 |  | Cancelada | ITSE - CORRECTIVO PROGRAMADO RED HUMEDA ROCOADORES | No | RED HUMEDA { A124-0002458-EG } | A124-0002458-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ RED HUMEDA/ | 2023-12-20 07:52 | 2023-12-20 07:43 | -- | 2023-12-20 09:51 | 2023-12-20 09:51 | Pasillo segundo nivel los rociadores se encuentran cercana al techo. Inspector ITSE, solicito bajar unos centimetros, todas las rociadores. Para ello se requiere despresurizar el sistestema para realizar nuevo montage. |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39953 |  | Abierta | se necesita comprar 10 galines de gasolina de 90 octanos para grupo electrgeno | Si | GRUPO ELECTROGENO { A125-0000400-EG } | A125-0000400-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ BOLOGNESI - PVE/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-20 07:54 | 2023-12-20 07:39 | -- | -- | 2023-12-20 07:54 | el grupo electrogeno honda se requiere comprar 10 galones de gasolina de 90 octanos por SS.GG el grupo se cuenta con gasolina 1% en una emergencia no prenderia. | se necesita comprar 10 galines de gasolina de 90 octanos para grupo electrgeno | BOLOGNESI - PVE ( 25101001 ) | Bolognesi | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Alan Moreno | Alan Moreno |  | Alan Moreno |  | 1
39954 |  | Cancelada | ITSE - CORRECTIVO PROGRAMADO PASO DE ESCALERA ANTEDESLIZANTES | No | ESCALERA { A124-0002533-EG } | A124-0002533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ ESCALERA/ | 2023-12-20 07:58 | 2023-12-20 07:52 | -- | 2023-12-20 09:59 | 2023-12-20 09:59 | Cambiar antedeslizantes en color amarillo fotoluminicentes solicitado por inspector ITSE. En los perfilesde pasos de la escalera metalica en diferentes areas. |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39955 | OT-24902 | OT en Revisión | SSGG - fabricación de 6 rejillas de acero inoxidable para trastienda | No | ESTRUCTURAS { A125-0003899-EG } | A125-0003899-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ ESTRUCTURAS/ | 2023-12-20 08:11 | 2023-12-20 08:08 | 2023-12-20 09:50 | -- | 2024-01-17 16:52 | Se requiere fabricación de 6 rejillas de acero inoxidable | OT en Revisión | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | Tarapoto | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | mantenimiento.tarapoto@pvo.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39956 | OT-27991 | Resuelta con OT | Monitoreo del rack de frio y condensador | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000799-0 } | A125-12000799-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-20 08:26 | 2023-12-20 08:23 | 2024-02-01 16:53 | 2024-02-01 16:58 | 2024-02-01 16:58 | Monitoreo y supervisión del sistema de rack de frio por 4 noches | Resuelta con OT | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar Velarde |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
39958 |  | Cancelada | Desinstalación de pozo de congelados e instalación de vitrinas auticontenido | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000804-0 } | A125-9000804-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-20 08:29 | 2023-12-20 08:26 | -- | 2024-02-17 19:32 | 2024-02-17 19:32 | DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE VITRINAS DE CONGELADOS.. | POR DUPLICIDAD | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar Velarde |  | Oscar López Carranza |  | 5
39959 | OT-26859 | OT en Revisión | SSGG - DESNIVEL DE PUERTA DEL MONTACARGA | No | MONTACARGA { A122-130000405-0 } | A122-130000405-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ MONTACARGA/ | 2023-12-20 08:32 | 2023-12-20 08:27 | 2024-01-19 08:42 | -- | 2024-01-24 14:12 | Montacarga 1 presenta desnivel de. Puerta | OT en Revisión | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | Tarapoto r | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | mantenimiento.tarapoto@pvo.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
39960 |  | Abierta | Desinstalación de pozo de congelados e instalación de VITRINAS auticontenido | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000804-0 } | A125-9000804-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-20 08:35 | 2023-12-20 08:32 | -- | -- | 2023-12-20 08:35 | Desitalacion de pozos de congelados e instalación de VITRINAS auticontenido | Desinstalación de pozo de congelados e instalación de VITRINAS auticontenido | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | JORGE SALAZAR VELARDE |  | Jose Jesus Salinas Pacheco |  | 1
39961 | OT-28738 | OT en Proceso | SSGG-CORRECTIVO: HVCA Revisión de umas | Si | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-11000257-0 } | A125-11000257-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2023-12-20 08:50 | 2023-12-20 08:48 | 2024-01-27 00:00 | -- | 2024-02-09 18:04 | Se requiere revisión y operatividad de umas inoperativas | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
39962 |  | Abierta | Instalación de isla de congelados | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001324-0 } | A125-30001324-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-20 08:51 | 2023-12-20 08:49 | -- | -- | 2023-12-20 08:51 | Instalación de las nuevas máquinas de congelados | Instalación de isla de congelados | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | Cristian Mamani Alatrista |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 1
39963 | OT-28801 | OT en Proceso | ACTUALIZACIÓN PLANOS, DIAGRAMAS UNIFILARES Y LEYENDAS PARA ITSE 2024 | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0001351-EG } | A125-0001351-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-20 08:52 | 2023-12-20 08:51 | 2024-02-10 22:22 | -- | 2024-02-10 22:22 | Se requiere la actualización de planos eléctricos, diagramas unifilares y leyendas de los tableros eléctricos para que coincidan cada circuito esto para ITSE 2024 de tienda | OT en Proceso | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | John Gerardo Alata Quispe | John Gerardo Alata Quispe |  | Administrador Automático |  | 3
39965 | OT-24897 | OT en Revisión | Marco de puerta y planchas de DRYWAL dañada | Si | PAREDES { A125-0003460-EG } | A125-0003460-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-20 09:03 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 09:38 | -- | 2024-01-20 15:20 | Marco de puerta y planchas de ingreso a almacén pulmón dañadas...se necesita cambiar | OT en Revisión | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar Velarde |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39966 | OT-24916 | OT en Revisión | INSTALACIONES ELECTRICAS | No | VITRINA DE COMIDAS CALIENTES { A125-30002956-0 } | A125-30002956-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ VITRINA DE COMIDAS CALIENTES/ | 2023-12-20 09:08 | 2023-12-20 09:05 | 2023-12-20 11:26 | -- | 2024-01-24 14:21 | INSTALACION DE TOMA CORRIENTES EN TABOLAS DE DELIVEA | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
39967 | OT-28893 | Resuelta con OT | RECARGA DE GAS EN RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000100-0 } | A125-12000100-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-20 09:17 | 2023-12-20 09:14 | 2024-02-12 10:00 | 2024-02-14 18:22 | 2024-02-14 18:22 | Suministro e instalacion de 2 galones de gas refrigerante R-22 (REGULARIZAR CON FAVA) | Resuelta con OT | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39968 | OT-28892 | Resuelta con OT | RECARGA DE GAS EN RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000100-0 } | A125-12000100-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-20 09:18 | 2023-11-30 09:16 | 2024-02-12 10:00 | 2024-02-14 18:24 | 2024-02-14 18:24 | Suministro e instalación de 4 galones de gas refrigerante R-22 (REGULARIZAR CON FAVA) | Resuelta con OT | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39969 | OT-27515 | Resuelta con OT | RECARGA DE GAS EN RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000100-0 } | A125-12000100-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-20 09:20 | 2023-12-06 09:18 | 2024-01-27 10:00 | 2024-02-02 22:32 | 2024-02-02 22:32 | Suministro e instalacion de 5 galones de gas refrigerante R-22 (REGULARIZAR CON FAVA) | Resuelta con OT | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39970 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION 05/12 - REPARACION DE TABLERO ELECTRICO DE BOMBAS SUMERGIBLES | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0002077-EG } | A124-0002077-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-20 09:21 | 2023-12-20 09:13 | -- | 2023-12-20 11:16 | 2023-12-20 11:16 | CAMBIO DE GUARDAMOTOR Y 5 ELECTRONIVELES |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 5
39971 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION 05/08 - CAMBIO DE TUBERIA ROTAS EN BOMBAS SUMERGIBLES | Si | BOMBAS DE AGUA { A124-0002077-EG } | A124-0002077-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-20 09:24 | 2023-12-20 09:21 | -- | 2023-12-20 10:05 | 2023-12-20 10:05 | CAMBIO DE TUEBRIA EN BOMBAS SUMERGIBLES |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39972 | OT-29031 | OT en Proceso | MUNICIPAL - CAMBIO DE BURLETE | No | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-30001132-0 } | A125-30001132-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2023-12-20 09:25 | 2023-12-20 09:22 | 2024-02-13 00:00 | -- | 2024-02-13 05:44 | SE REQUIERE CAMBIO DE BUERLETE MESS REFRIGERADA DE LAB. DE COMIDAS | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección Municipal | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Administrador Automático |  | 3
39973 | OT-27516 | Resuelta con OT | TEMPERATURA ELEVADA EN VITRINA DE COMIDAS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000219-0 } | A125-9000219-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-20 09:27 | 2023-12-20 09:22 | 2024-01-27 09:00 | 2024-02-03 21:20 | 2024-02-03 21:20 | se regulo 2 valvulas en vitrina de comidas por tener temperatura de 10 grados (REGULARIZAR CON FAVA) | Resuelta con OT | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39977 | OT-24915 | OT en Revisión | SS.GG. cambio de 7 fluxómetros averiados | Si | MUEBLES DE TIENDA URINARIOS { A125-35011616-0 } | A125-35011616-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ URINARIOS/ | 2023-12-20 09:37 | 2023-12-20 09:30 | 2023-12-20 11:18 | -- | 2024-01-20 15:21 | Se solicita el cambio de 7 fluxómetros de los baño de clientes averiados y en mal estado. | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39979 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- PINTADO DE 40 BANDEJAS METALICAS PARA RACKS | No | RACK { A124-0001840-EG } | A124-0001840-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ RACK/ | 2023-12-20 09:38 | 2023-12-19 08:33 | -- | 2023-12-20 09:38 | 2023-12-20 09:38 | Se pintó 40 bandejas para rack debido a que se encontraban oxidadas por derrame de líquidos. Observación de calidad. MATERIALES: Pintura glooss aluminio cpp, lijas grano 80, escobilla de fierro, thinner acrílico. HERRAMIENTAS: Lijadora orbital, rodillo de 4". |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
39981 | OT-26579 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CIRCULINA EN MONTACARGA TOYOTA | Si | MONTACARGA { A124-0002105-EG } | A124-0002105-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-20 09:41 | 2023-12-20 09:27 | 2024-01-17 19:00 | 2024-01-27 07:57 | 2024-01-27 07:57 | CAMBIO DE CIRCULINA EN MONTACARGA TOYOTA | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 6
39982 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE CAÑO TEMPORIZADO DE LAVADERO RM FRESCOS | Si | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001826-EG } | A124-0001826-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-20 09:42 | 2023-12-19 09:38 | -- | 2023-12-20 09:42 | 2023-12-20 09:43 | Se cambió accesorios para depal de caño temporizador del lavadero de recepción frescos por fuga de agua. MATERIALES: accesorios para válvula temporizada, teflón. HERRAMIENTAS: llave francesa, destornilladores y alicate punta. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
39985 | OT-24914 | OT en Proceso | SSGG Atoro en urinario ssshh cliente | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006074-0 } | A125-37006074-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-20 09:49 | 2023-12-20 09:36 | 2023-12-20 11:12 | -- | 2023-12-20 11:03 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Jesús Ugarte |  | 3
39986 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE MANIJA PARA FLUXOMETRO DE INODORO #4 DE SSHH VARONES PERSONAL | No | BAÑOS { A124-0001828-EG } | A124-0001828-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-20 09:50 | 2023-12-14 09:44 | -- | 2023-12-20 09:50 | 2023-12-20 09:50 | Se cambió manija para fluxometro de inodoro #04 de sshh personal varones por presentar fuga de agua. MATERIALES: manija Helvex para inodoro. HERRAMIENTAS: llave inglesa de 12",destornilladores. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
39987 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - FILTRACION EN TECHO | Si | TECHO { A124-0001175-EG } | A124-0001175-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ TECHO/ | 2023-12-20 09:53 | 2023-12-20 09:50 | -- | -- | 2023-12-20 09:53 | SE REQUIERE INSPECCION VERIFICACION Y SELLADO PARA EVITAR FILTRACION EN TECHO ,LADO DE PODIO FRESCOS,ESTA CAYENDO AGUA CERCA A LOS TOMACORRIENTES. | CORRECTIVO PROGRAMADO - FILTRACION EN TECHO | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
39988 | OT-24905 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Filtración de agua. Tubería empotrada en concreto | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003645-EG } | A125-0003645-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-20 09:55 | 2023-12-20 09:55 | 2023-12-20 10:06 | -- | 2024-01-12 23:39 |  | OT en Revisión | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39989 |  | Cancelada | Correctivo programado - planos unifilares por ITSE | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0000938-EG } | A124-0000938-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHINCHA - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-20 09:57 | 2023-12-20 09:49 | -- | 2023-12-20 10:35 | 2023-12-20 10:35 | Planos unifilares - regularización Pro Energy, trabajo ejecutado en marzo para la inspección ITSE de abril del presente año. |  | CHINCHA - MK ( 24107037 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Fredy De la Cruz | Fredy De la Cruz |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
39990 | OT-27514 | Resuelta con OT | Recarga de gas | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001175-0 } | A125-33001175-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-20 10:02 | 2023-12-20 10:00 | 2024-01-27 10:00 | 2024-02-02 22:34 | 2024-02-02 22:34 | Se realizo la recarga de 03 balones de gas refrigerante realizado el 18/12/23 | Resuelta con OT | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Isrrael Villarreal Gomez | Isrrael Villarreal Gomez |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
39991 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - FABRICACION E INSTALACIÓN DE PROTECTORES PARA GABINETES Y EXTINTORES | Si | EXTINTOR { A124-0001793-EG } | A124-0001793-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ EXTINTOR/ | 2023-12-20 10:08 | 2023-12-20 09:58 | -- | -- | 2023-12-20 10:08 | Se requiere instalar 02 protectores para gabinetes y 04 protectores para extintores para evitar chocar la estructura. - 02 protectores para gabinete de 70x60cmx30cm altura. - 04 protectores para extintores de 50x40cm x30cm altura. El diámetro del tubo debe ser de 2" espesor 2.5mm. La estructura debe ser pintada con base anticorrosivo y acabado gloss aluminio fino marca CPP. la instalación puede ser de día con pernos de expansión de 3/8" x2". | CORRECTIVO PROGRAMADO - FABRICACION E INSTALACIÓN DE PROTECTORES PARA GABINETES Y EXTINTORES | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 1
39992 | OT-24906 | OT en Revisión | EMERGENCIA - baranda de escalera tipo avión desoldada | No | ESCALERAS { A125-0003851-EG } | A125-0003851-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-20 10:09 | 2023-12-20 10:08 | 2023-12-20 10:19 | -- | 2024-01-15 15:28 |  | OT en Revisión | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
39993 | OT-28514 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - FUGA A TIERRA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN OFICINA DE VENTAS | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0001817-EG } | A124-0001817-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2023-12-20 10:12 | 2023-12-20 10:09 | 2024-02-09 19:00 | -- | 2024-02-08 01:36 | Se requiere eliminar fuga a tierra ubicada en oficina de ventas. El circuito está enlazado a tomacorrientes, aire acondicionado y luz de emergencia. | OT en Proceso | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Administrador Automático |  | 3
39995 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACIÓN DE COLGADOR | No | PARED { A124-0001342-EG } | A124-0001342-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ PARED/ | 2023-12-20 10:17 | 2023-12-20 10:16 | -- | 2023-12-20 10:17 | 2023-12-20 10:17 | Instalación de colgador para limpieza de RM |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 4
39996 | OT-27121 | OT en Proceso | CORRECTIVO: UMA 07 PRESENTA FUGA DE GAS | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001846-0 } | A125-32001846-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-20 10:28 | 2023-12-20 10:27 | 2024-01-23 00:00 | -- | 2024-01-23 10:47 |  | OT en Proceso | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Antony Jesus Acevedo Chocce | Antoni Huaquisaca |  | Administrador Automático |  | 3
39999 |  | Abierta | REGULARIZACION ANCLAJE DE GONDOLA DE REFRIGERADORA ELECTRO. | No | PISOS { A125-0000517-EG } | A125-0000517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ PISOS/ | 2023-12-20 10:35 | 2023-12-20 10:35 | -- | -- | 2023-12-20 10:35 | Regularización de anclaje de góndola de refrigeradora con proveedor cesiberito. | REGULARIZACION ANCLAJE DE GONDOLA DE REFRIGERADORA ELECTRO. | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Isidoro Panta Yarleque |  | 1
39998 |  | Abierta | MP: Reparación de puertas enrollables | No | PUERTAS { A125-0001707-EG } | A125-0001707-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-20 10:35 | 2023-12-20 10:30 | -- | -- | 2023-12-20 10:35 | PT1: Instalación de freno mecánico, cambio de 10 ballestas, instalación de burlete PT2: Instalación de freno de seguridad, cambio de 15 ballestas, instalación de burlete PRECP1:Instalar Freno mecánico de seguridad PRECP2: Instalar freno mecánico de seguridad, Instalación de cadena manual, | MP: Reparación de puertas enrollables | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Henry Acevedo De La Cruz |  | 1
40000 | OT-29428 | OT en Proceso | Cambio de 4 tarjetas de control: cajas 14, 22, 23 y 32 | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31009910-0 } | A125-31009910-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-20 10:36 | 2023-12-20 10:36 | 2024-02-15 00:09 | -- | 2024-02-15 00:09 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Administrador Automático |  | 3
40001 | OT-25331 | OT en Proceso | Cambio de espejo rectangular de vitrina 1.25 m x0.44m | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-30000329-0 } | A125-30000329-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2023-12-20 10:37 | 2023-12-20 10:38 | 2023-12-27 11:55 | -- | 2023-12-27 11:47 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Augusto Vargas |  | 3
40002 | OT-29430 | OT en Proceso | Cambio de vidrios curvos para vitrina de fiambres, medidas 1 unidad 124,5cm x 25 cm | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000320-0 } | A125-30000320-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-20 10:38 | 2023-12-20 10:39 | 2024-02-15 03:08 | -- | 2024-02-15 03:00 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Oscar López Carranza |  | 3
40003 |  | Abierta | SSGG - cajas registradoras | Si | MUEBLES DE TIENDA CAJA DE TRANSFERENCIA { A125-35008854-0 } | A125-35008854-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ CAJA DE TRANSFERENCIA/ | 2023-12-20 10:43 | 2023-12-20 10:39 | -- | -- | 2023-12-20 10:43 | Se requiere revisar la caja registradora numero 8 ya que se encuentra inoperativa. | SSGG - cajas registradoras | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
40004 | OT-24908 | OT en Revisión | EMERGENCIA - atoro en los baños de personal | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003485-EG } | A125-0003485-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-20 10:48 | 2023-12-20 10:47 | 2023-12-20 10:59 | -- | 2024-01-13 00:32 |  | OT en Revisión | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40005 |  | Cancelada | ITSE - CORRECTIVO PROGRAMADO ROCIADORES PASILLO SEGUNDO NIVEL MODIFICAR (BAJAR UNOS CENTIMETROS ) | No | RED HUMEDA { A124-0002458-EG } | A124-0002458-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ RED HUMEDA/ | 2023-12-20 10:51 | 2023-12-20 10:41 | -- | 2024-02-08 15:16 | 2024-02-08 15:16 | Modificar rociadores pasillo segundo nivel, observado por ITSE, se encuentra cercano a techo. Para ello se requiere presurizar red húmeda (bajar unos centímetros) |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
40006 |  | Abierta | Cambio de tapa aluminio de resistencia 2un | No | CAMARA FERMENTADORA CAMARA DE FERMENTACION { A125-34000810-0 } | A125-34000810-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CAMARA DE FERMENTACION/ | 2023-12-20 10:54 | 2023-12-20 10:55 | -- | -- | 2023-12-20 10:54 |  | Cambio de tapa aluminio de resistencia 2un | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Henry Acevedo De La Cruz |  | 1
40008 | OT-25950 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE FUGA EN TUBERIA PRINCIPAL | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002162-EG } | A124-0002162-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-20 10:55 | 2023-12-20 10:51 | 2024-01-06 00:00 | 2024-01-27 08:00 | 2024-01-27 08:00 | Proveedor aksal atenderá la emergencia de amanecidad segun lo coordinado con tienda. | Resuelta con OT | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40007 |  | Abierta | URGENTE: Cambio de corona | No | DIVISORA/CORTADORA DE MASA { A125-0001682-EG } | A125-0001682-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ DIVISORA/CORTADORA DE MASA/ | 2023-12-20 10:55 | 2023-12-20 10:56 | -- | -- | 2023-12-20 10:55 |  | URGENTE: Cambio de corona | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Henry Acevedo De La Cruz |  | 1
40009 | OT-24920 | OT en Proceso | Cambio de medidor de LOC FITOSANA | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003272-0 } | A125-34003272-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-20 10:56 | 2023-12-20 10:57 | 2023-12-20 12:11 | -- | 2023-12-20 12:02 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Jesús Ugarte |  | 3
40010 | OT-26119 | OT en Proceso | Cambio de valvula de gas caliente | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000353-0 } | A125-33000353-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-20 10:57 | 2023-12-20 10:57 | 2024-01-09 15:32 | -- | 2024-02-06 18:53 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Luis Portugués Miranda |  | 3
40011 | OT-24919 | OT en Revisión | PEC - INSTALACION DE ANGULOS ESQUINEROS EN COLUMNAS | No | PAREDES { A125-0000384-EG } | A125-0000384-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-20 10:58 | 2023-12-20 10:56 | 2023-12-20 12:08 | -- | 2024-01-04 17:50 | Instalación de 16 ángulos esquineros para columnas. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40013 |  | Abierta | habilitar sensores y alarmas para las camara de frio | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000345-0 } | A125-33000345-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-20 11:00 | 2023-12-20 11:01 | -- | -- | 2023-12-20 11:00 |  | habilitar sensores y alarmas para las camara de frio | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | PEC | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Henry Acevedo De La Cruz |  | 1
40012 |  | Abierta | Camara de congelados carnes: Reparación de puerta, hermetizacion | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000343-0 } | A125-33000343-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-20 11:00 | 2023-12-20 10:58 | -- | -- | 2023-12-20 11:00 |  | Camara de congelados carnes: Reparación de puerta, hermetizacion | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Henry Acevedo De La Cruz |  | 1
40014 | OT-25065 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACION DE APILADOR POR FUGA HIDRAULICA | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001681-EG } | A124-0001681-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-20 11:01 | 2023-12-20 11:00 | 2023-12-22 13:00 | 2024-01-27 08:14 | 2024-01-27 08:14 | EQUIPO PRESENTA ROTURA DE MANGUERA HIDRAULICA, SE PROCEDE CON PROVEEDOR MECAELECTRO | Resuelta con OT | PIURA - MK ( 24107033 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40017 | OT-24918 | OT en Revisión | SSGG - CALIDAD - INSTALACION DE BURLETE EN PUERTA BAIVEN DE PANADERIA | No | PUERTAS { A125-0000367-EG } | A125-0000367-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-20 11:02 | 2023-12-20 11:01 | 2023-12-20 12:06 | -- | 2024-01-05 14:56 | Instalacion de burlete en puerta baiven de panaderia. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40016 |  | Cancelada | Cámara FFVV, se requiere cambio de bandeja por mal estado | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000344-0 } | A125-33000344-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-20 11:02 | 2023-12-20 11:02 | -- | 2023-12-28 11:32 | 2023-12-28 11:32 |  | SE GENERA NUEVO | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Henry Acevedo De La Cruz |  | 5
40015 | OT-25350 | Resuelta con OT | ITSE - REPARACION TOPELLANTAS PLAYA ESTACIONAMIENTO TODOS LOS QUEBRADOS | No | PISO { A124-0002517-EG } | A124-0002517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2023-12-20 11:02 | 2023-12-20 10:53 | 2023-12-27 19:00 | 2024-01-09 12:50 | 2024-01-09 12:50 | Se evidencia, ruptura de tope llantas en piso playa estacionamiento. observado por ITSE (reparar) | Resuelta con OT | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Eddy Vasquez |  | 6
40018 |  | Cancelada | Cámara de pescados Se requiere cambio de bandeja por picadura | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000349-0 } | A125-33000349-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-20 11:03 | 2023-12-20 11:03 | -- | 2023-12-28 11:27 | 2023-12-28 11:27 |  | Se genera nuevo | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Henry Acevedo De La Cruz |  | 5
40019 |  | Abierta | Instalar sistema de monitoreo4 vitrinas verticales BT | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000353-0 } | A125-33000353-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-20 11:04 | 2023-12-20 11:04 | -- | -- | 2023-12-20 11:04 |  | Instalar sistema de monitoreo4 vitrinas verticales BT | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Henry Acevedo De La Cruz |  | 1
40020 | OT-25965 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE CARGADORES DE 48V STILL | No | CARGADOR DE BATERIA PARA APILADOR { A124-0002187-EG } | A124-0002187-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ CARGADOR DE BATERIA PARA APILADOR/ | 2023-12-20 11:06 | 2023-12-20 11:05 | 2024-01-06 00:00 | 2024-01-15 10:36 | 2024-01-15 10:36 | PROVEEDOR REALIZARÁ LA REPARACION DE LOS 2 CARGADORES | Resuelta con OT | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40021 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION 05/08/23 - CAMBIO DE TUBERIA ROTA EN BOMBAS SUMERGOBLES | Si | BOMBAS DE AGUA { A124-0002077-EG } | A124-0002077-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-20 11:09 | 2023-12-20 11:05 | -- | 2024-02-14 12:23 | 2024-02-14 12:23 | CAMBIO DE TUBERIA ROTA EN BOMBAS SUMERGIBLES EJECUTADO POR GRUPO PETROL APROBADO POR EDDY |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
40022 | OT-25426 | OT en Proceso | ITSE - IMPLEMENTAR CINTA ANTIDESLIZANTE FOTO LUMINISCENTE, EN LOS PERFILES CADA PASO DE ESCALERAS TIENDA GENERAL | No | ESCALERA { A124-0002533-EG } | A124-0002533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ ESCALERA/ | 2023-12-20 11:12 | 2023-12-20 11:02 | 2023-12-29 19:00 | -- | 2023-12-28 13:42 | Escaleras metálicas implementar, cinta anti deslizante foto luminiscente en cada paso, tienda general. observado por ITSE. | OT en Proceso | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Administrador Automático |  | 3
40023 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION 05/12/23 - REPARACION DE TABLERO ELECTRICO DE BOMBAS SUMERGIBLES | Si | BOMBAS DE AGUA { A124-0002077-EG } | A124-0002077-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-20 11:13 | 2023-12-20 11:09 | -- | 2023-12-22 11:08 | 2023-12-22 11:08 | CAMBIO DE GUARDAMOTOR Y 5 ELECTRONIVELES EJECUTADO POR GRUPO PETROL APROBADO POR EDDY |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
40024 |  | Abierta | PUERTA DE CÁMARA DE CARNE | Si | PUERTAS BATIENTE { A125-16002324-0 } | A125-16002324-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ PUERTAS BATIENTE/ | 2023-12-20 11:17 | 2023-12-20 11:15 | -- | -- | 2023-12-20 11:17 | Puerta de cámara de carné manija rota observado por Zonal ayer casi le casa un accidente su apoyo derivando proveedor. | PUERTA DE CÁMARA DE CARNE | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Anthony Ascoy Tuanama | Christian Anthony Ascoy Tuanama |  | Christian Anthony Ascoy Tuanama |  | 1
40025 | OT-25425 | OT en Proceso | ITSE - ESCALERA METALICAS REPARACION PRESENTA OXIDO SE EVIDENCIA RAJADURAS Y PINTAR, ZONA RM - SUBIDA SEGUNDO NIVEL | No | ESCALERA { A124-0002533-EG } | A124-0002533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ ESCALERA/ | 2023-12-20 11:20 | 2023-12-20 11:12 | 2023-12-28 19:00 | -- | 2023-12-28 13:40 | Escalera metálica, RM reforzar presenta rajadura, oxidado los pasos y subida a segundo nivel pintar baranda y pasos, observado ITSE. | OT en Proceso | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Administrador Automático |  | 3
40026 |  | En espera de otra OT | EMERGENCIA - corto circuito en spot, mal estado | No | LUMINARIAS { A125-37011676-0 } | A125-37011676-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-20 11:28 | 2023-12-20 11:27 | 2023-12-20 11:39 | -- | 2023-12-20 11:43 |  | En espera de otra OT | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Juan Cornejo |  | 10
40027 | OT-25427 | Resuelta con OT | ITSE TABLEROS ZOTANO IMPLEMENTAR PROTECCION MANDIL QUE NO CUENTA TODAS 4 TABLEROS. | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0002453-EG } | A124-0002453-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-20 11:33 | 2023-12-20 11:25 | 2023-12-29 19:00 | 2024-01-15 10:37 | 2024-01-15 10:37 | Todos los tableros eléctricos de sótano no cuenta con protección mandil, implementar observado por ITSE. Tablero presión constante , bomba contra incendio. etc | Resuelta con OT | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Eddy Vasquez |  | 6
40029 |  | Abierta | SSGG - Perifoneo | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31010936-0 } | A125-31010936-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-20 11:39 | 2023-12-20 11:28 | -- | -- | 2023-12-20 11:39 | Se requiere la reubicación del perifoneo en su actualidad, se encuentra en atención al cliente, por lo que se requiere reubicar al área de lineal de cajas numero 20. | SSGG - Perifoneo | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
40030 | OT-25354 | OT en Revisión | Ssgg-indeci-limpieza de tuberías de almacén sotano | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001200-EG } | A125-0001200-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-20 11:53 | 2023-12-20 11:50 | 2023-12-27 12:55 | -- | 2024-01-04 10:40 | Ssgg-indeci-limpieza de tuberías todas, en almacén de sotano | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40031 | OT-25353 | OT en Revisión | Ssgg-indeci-pintado de oxido y paredes | Si | PAREDES { A125-0001195-EG } | A125-0001195-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-20 11:56 | 2023-12-20 11:53 | 2023-12-27 12:54 | -- | 2024-01-04 10:40 | Ssgg-indeci-pintado de paredes y oxido de rejas | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40032 | OT-25352 | OT en Revisión | Ssgg-indeci-cambio de equipos de iluminación | Si | LUMINARIAS { A125-37011740-0 } | A125-37011740-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ LUMINARIAS/ | 2023-12-20 11:57 | 2023-12-20 11:56 | 2023-12-27 12:50 | -- | 2024-01-02 12:12 | Ssgg-indeci-cambio de 4 equipos de iluminación en sotano | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40035 |  | Abierta | Emergencia-Mano de obra por recarga de gas refrigerante | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000672-0 } | A125-33000672-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-20 12:23 | 2023-12-20 12:21 | -- | -- | 2023-12-20 12:23 |  | Emergencia-Mano de obra por recarga de gas refrigerante | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Christian Marcos Astete Salazar |  | 1
40036 | OT-29196 | OT en Proceso | CORRECTIVO - CAMBIO DE RESISTENCIA DE VITAFILADORA. | No | VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35010935-0 } | A125-35010935-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2023-12-20 12:30 | 2023-12-20 12:28 | 2024-02-13 22:13 | -- | 2024-02-13 22:13 | Cambio de resistencia de corte en vitafiladora. | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Administrador Automático |  | 3
40039 |  | Abierta | SS.GG REVISION EXHIBIDOR DE POLLOS | Si | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-30001636-0 } | A125-30001636-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2023-12-20 12:40 | 2023-12-20 12:30 | -- | -- | 2023-12-20 12:40 | Se solicita la Revision de la vitrina caliente de Pollos | SS.GG REVISION EXHIBIDOR DE POLLOS | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Real Plaza V.M.T | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40041 | OT-24950 | Resuelta con OT | PEC-INSTALACIÓN DE LUMINARIAS | No | LUMINARIAS { A125-37011724-0 } | A125-37011724-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-20 12:54 | 2023-12-20 12:53 | 2023-12-21 22:00 | 2024-01-03 11:46 | 2024-01-03 11:46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED | Resuelta con OT | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Nilvar Olguin Salazar Nina | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | Luis Uchuya |  | 6
40042 |  | Abierta | Cambio de armaflex | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000445-0 } | A125-33000445-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-20 12:55 | 2023-12-20 12:49 | -- | -- | 2023-12-20 12:55 | Se observa armaflex deteriorado en sala de ventas ,goteo | Cambio de armaflex | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jean Pierre Gavancho Arias |  | 1
40043 | OT-25787 | OT en Revisión | Cambio de Vastago de succion y del tanque del control del nivel de aceite de un comprensor de MT | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000359-0 } | A125-33000359-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-20 12:59 | 2023-12-20 12:56 | 2024-01-04 17:15 | -- | 2024-02-17 13:07 |  | OT en Revisión | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
40044 |  | Abierta | Cambio de motor ventilador del laboratorio de carnes | No | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000324-0 } | A125-33000324-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ LABORATORIO/ | 2023-12-20 13:00 | 2023-12-20 12:59 | -- | -- | 2023-12-20 13:00 |  | Cambio de motor ventilador del laboratorio de carnes | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | Aldo Tacunan Llacua |  | 1
40045 |  | En espera de otra OT | SS-GG. Cambio de soporte de mural de lacteos | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30002577-0 } | A125-30002577-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2023-12-20 13:02 | 2023-12-20 13:00 | 2023-12-27 12:45 | -- | 2024-02-05 11:06 | SS-GG. Cambio de soporte de mural de lacteos | En espera de otra OT | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | Fhrancys López Riva |  | 10
40046 | OT-25345 | OT en Revisión | SS-GG. Pintado de techo de laboratorio de carnes. | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008361-0 } | A125-35008361-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-20 13:04 | 2023-12-20 13:02 | 2023-12-27 12:37 | -- | 2023-12-27 12:31 | SS-GG. Pintado de techo de laboratorio de carnes. | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40047 |  | Abierta | CARRETILLA HIDRAULICA SERIE 3840 REQUIERE EMBOCINADO DE TRAPECIOS,7 BOCINAS,JUEGO DE RETENES DE BOMBA Y MUELLE DE RETORNO | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-13000193-0 } | A125-13000193-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2023-12-20 13:05 | 2023-12-20 12:53 | -- | -- | 2023-12-20 13:05 |  | CARRETILLA HIDRAULICA SERIE 3840 REQUIERE EMBOCINADO DE TRAPECIOS,7 BOCINAS,JUEGO DE RETENES DE BOMBA Y MUELLE DE RETORNO | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | 1
40048 |  | Abierta | SS-GG. Colocacion de dos timers en tablero de iluminqcion de sala de venta. | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35000511-0 } | A125-35000511-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-20 13:07 | 2023-12-20 13:05 | -- | -- | 2023-12-20 13:07 | SS-GG. Colocacion de dos timers en tablero de iluminqcion de sala de venta. | SS-GG. Colocacion de dos timers en tablero de iluminqcion de sala de venta. | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 1
40049 |  | Cancelada | SS-GG. Adaptacion de bandeja condensado, maquina refrigerada de laboratorio de comidas | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001179-0 } | A125-33001179-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-20 13:13 | 2023-12-20 13:10 | -- | 2024-01-02 15:51 | 2024-01-02 15:51 | SS-GG. Adaptacion de bandeja condensado, maquina refrigerada de laboratorio de comidas |  | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 5
40052 | OT-25344 | OT en Revisión | SS-GG. Reparacion de drywold, la cual sostiene logo de plaza vea. | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008361-0 } | A125-35008361-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-20 13:18 | 2023-12-20 13:13 | 2023-12-27 12:36 | -- | 2023-12-27 12:34 | SS-GG. Reparacion de drywold, la cual sostiene logo de plaza vea. | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40053 |  | Abierta | SS-GG. Zincado de rolys y zincado de rejillas de piso | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012183-0 } | A125-35012183-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2023-12-20 13:24 | 2023-12-20 13:22 | -- | -- | 2023-12-20 13:24 | Zincado de rolys y zincado de rejillas de piso | SS-GG. Zincado de rolys y zincado de rejillas de piso | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 1
40054 | OT-25343 | OT en Revisión | SS-GG. Construccion de una rampa en camara de frutas y peacados. | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008361-0 } | A125-35008361-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-20 13:33 | 2023-12-20 13:27 | 2023-12-27 12:21 | -- | 2024-01-09 12:12 | SS-GG. Construccion de una rampa en camara de frutas y peacados. | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40055 |  | Cancelada | Colocacion de conectores macho y hembra en vitrina dw frutas | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS { A125-30002334-0 } | A125-30002334-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS/ | 2023-12-20 13:35 | 2023-12-20 13:34 | -- | 2024-01-02 15:50 | 2024-01-02 15:50 | Colocacion de conectores macho y hembra en vitrina dw frutas |  | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 5
40056 |  | Abierta | SS-GG. Mantenimiento y Reparacion de puerta corrediza. Zona contralor. | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008361-0 } | A125-35008361-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-20 13:38 | 2023-12-20 13:36 | -- | -- | 2023-12-20 13:38 | SS-GG. Mantenimiento y Reparacion de puerta corrediza. Zona contralor. | SS-GG. Mantenimiento y Reparacion de puerta corrediza. Zona contralor. | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 1
40058 | OT-25595 | OT en Revisión | SS-GG. Reoaracion de reja entrada playa estacionamiento. | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008361-0 } | A125-35008361-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-20 13:41 | 2023-12-20 13:39 | 2024-01-01 16:28 | -- | 2024-01-12 14:30 | SS-GG. Reoaracion de reja entrada playa estacionamiento. | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40060 | OT-24999 | OT en Revisión | SSGG- Instalacion techo calamina | No | TECHOS { A125-0000661-EG } | A125-0000661-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-20 14:19 | 2023-12-20 14:16 | 2023-12-21 15:45 | -- | 2024-01-08 11:26 | obs GOS | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40059 | OT-24947 | OT en Proceso | SS.GG - pintado de paredes AZUL Y AMARILLA - subida a playa | No | PAREDES { A125-0002992-EG } | A125-0002992-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-20 14:19 | 2023-12-20 14:15 | 2023-12-20 16:05 | -- | 2023-12-20 15:59 | Se requiere masillado y pintado de pared azul y amarilla en paredes de subida a playa 2 de estacionamiento. | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Mc Lenin Quiroz Machuca | Mc Lenin Quiroz Machuca | mantenimiento.primavera@plazavea.pe | Jonatan Fuentes |  | 3
40061 | OT-25000 | OT en Revisión | SSGG-SOLDADO DE FIERRO PARA COMPLETAR BARANDA RAMPA | No | PAREDES { A125-0000658-EG } | A125-0000658-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-20 14:20 | 2023-12-20 14:19 | 2023-12-21 15:47 | -- | 2024-01-19 17:59 | OBS GOS | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40062 |  | Abierta | OTROS/REFRIGERACION- MOVIMIENTO DE VITRINAS ANCLADAS A RACK | No | VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30001078-0 } | A125-30001078-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-20 14:21 | 2023-12-20 14:20 | -- | -- | 2023-12-20 14:21 | obs GOS- VITRINAS DE CARNES | OTROS/REFRIGERACION- MOVIMIENTO DE VITRINAS ANCLADAS A RACK | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Rafel Abisrror Rivera |  | 1
40063 | OT-25001 | OT en Revisión | SSGG- retiro de mamparas | No | PAREDES { A125-0000658-EG } | A125-0000658-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-20 14:22 | 2023-12-20 14:21 | 2023-12-21 15:47 | -- | 2024-01-08 13:02 | OBS GOS | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40064 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - FALLA EN FAROS DE MONTACARGA | No | MONTACARGA { A124-0001180-EG } | A124-0001180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-20 14:23 | 2023-12-20 14:18 | -- | -- | 2023-12-20 14:23 | SE REQUIERE VERIFICAR EL ENCENDIDO DE LOS FAROS DELANTEROS (H - 3) EN EL MONTACARGA,YA QUE NO ESTAN OPERATIVOS. | CORRECTIVO PROGRAMADO - FALLA EN FAROS DE MONTACARGA | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
40066 | OT-24949 | OT en Proceso | SS.GG - PINTADO DE INGRESO DE PLAYA 2 A SALA DE VENTAS | No | PAREDES { A125-0002992-EG } | A125-0002992-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-20 14:24 | 2023-12-20 14:20 | 2023-12-20 16:11 | -- | 2023-12-20 16:02 | Se requiere masillado y pintado de pared gris ingreso de playa 2 a sala de ventas. (travolator) | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Mc Lenin Quiroz Machuca | Mc Lenin Quiroz Machuca | mantenimineto.primavera@plazavea.pe | Jonatan Fuentes |  | 3
40067 |  | Cancelada | SSGG- COMPRA DE CABLE N16 | No | LUMINARIAS SALA DE VENTA Y OFICINA { A122-202000001-0 } | A122-202000001-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ LUMINARIAS SALA DE VENTA Y OFICINA/ | 2023-12-20 14:26 | 2023-12-20 14:23 | -- | 2023-12-20 17:04 | 2023-12-20 17:04 | SOLICITO COMPRA DE CABLE N16 PARA INSTALACIÓN DE BALASTROS EN SALA DE VENTA | anular | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | 5
40068 |  | Abierta | SS.GG Cambio valvulas de Paso | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30001699-0 } | A125-30001699-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-20 14:27 | 2023-12-20 14:17 | -- | -- | 2023-12-20 14:27 | Se solicita el Cambio de 5 Valvulas de Paso (Murales de Carne no llegan a Temperatura). | SS.GG Cambio valvulas de Paso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Real Plaza V.M.T | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Jerson Tarazona Alcantara | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40069 | OT-25853 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-FUGA DE AGUA EN SSHH DE DAMAS CLIENTES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001406-EG } | A124-0001406-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-20 14:33 | 2023-12-20 14:33 | 2024-01-05 19:00 | 2024-01-09 12:42 | 2024-01-09 12:42 |  | Resuelta con OT | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40070 |  | Abierta | SS.GG Linea Neutra Energizada | Si | GRUPO ELECTROGENO { A125-0002227-EG } | A125-0002227-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-20 14:36 | 2023-12-20 14:27 | -- | -- | 2023-12-20 14:36 | Se solicita la Revision de Tablero Electrico ya que se tiene un Retorno de la Linea Neutra al Grupo Elextrogeno | SS.GG Linea Neutra Energizada | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40071 | OT-25594 | OT en Proceso | SS.GG - PISO ROTO CAMARA DE CONGELADOS | Si | C%C1MARAS BT CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A125-33001352-0 } | A125-33001352-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2023-12-20 14:43 | 2023-12-20 14:36 | 2024-01-01 16:27 | -- | 2024-01-01 16:17 | Se solicita la Reparacion de Piso Roto en la Camara de Congelados (Observado por Auditoria) | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea la Curva | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
40072 |  | Abierta | SS.GG CAMBIO DE 2 VENTILADORES MURAL DE BEBIDAS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001732-0 } | A125-30001732-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-20 14:47 | 2023-12-20 14:43 | -- | -- | 2023-12-20 14:47 |  | SS.GG CAMBIO DE 2 VENTILADORES MURAL DE BEBIDAS | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea la Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40073 |  | Abierta | SS.GG CAMBIO DE RESISTENCIA VITRINA DE CONGELADOS 1 | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001729-0 } | A125-30001729-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-20 14:51 | 2023-12-20 14:46 | -- | -- | 2023-12-20 14:51 | Se solicita el Cambio de Resistencia de la Vitrina de Congelados numero 1 | SS.GG CAMBIO DE RESISTENCIA VITRINA DE CONGELADOS 1 | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea la Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40075 |  | Abierta | SS.GG Cambio de Traxoil Compresor BT | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001403-0 } | A125-33001403-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-20 14:55 | 2023-12-20 14:50 | -- | -- | 2023-12-20 14:55 | Cambio de Traxoil Compresor de Baja Temperatura | SS.GG Cambio de Traxoil Compresor BT | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea la Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40076 |  | Abierta | SS.GG Cambio Capacitor Fijo | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002999-0 } | A125-34002999-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-20 14:57 | 2023-12-20 14:54 | -- | -- | 2023-12-20 14:57 | Se solicita el Cambio del Capacitor Fijo del Tablero de Condensadores. | SS.GG Cambio Capacitor Fijo | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40078 | OT-25340 | OT en Revisión | Cambio de techo tipo calamina de azotea INDECI | No | TECHOS { A125-0000280-EG } | A125-0000280-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ TECHOS/ | 2023-12-20 15:05 | 2023-12-20 15:04 | 2023-12-27 12:17 | -- | 2024-01-09 11:20 | Cambio de techo tipo calamina de azotea INDECI | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40079 | OT-25338 | OT en Proceso | SS.GG Instalacion Punto Electrico Comedor | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002999-0 } | A125-34002999-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-20 15:09 | 2023-12-20 15:04 | 2023-12-27 12:16 | -- | 2023-12-27 12:07 | Se solicita la Instalacion de Punto Electrico para el Comedor del Personal. 1 Cocina Electrica: Potencia 2600w 1 Olla Arrocera: Potencia 2000w 1 Jarra Electrica: Potencia 1500w | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
40080 |  | Abierta | Cambio de elwctrovalvula vapor dañado internamente y cambio de burlete. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30001550-0 } | A125-30001550-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-20 15:12 | 2023-12-20 15:10 | -- | -- | 2023-12-20 15:12 | Cambio de elwctrovalvula vapor dañado internamente y cambio de burlete. | Cambio de elwctrovalvula vapor dañado internamente y cambio de burlete. | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 1
40081 |  | Abierta | CORRECTIVO/LUCES DE CHECK OUT FALLANDO INTERMITENCIA 04 CAJAS | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10000677-0 } | A125-10000677-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-20 15:14 | 2023-12-20 15:11 | -- | -- | 2023-12-20 15:14 |  | CORRECTIVO/LUCES DE CHECK OUT FALLANDO INTERMITENCIA 04 CAJAS | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | 1
40082 | OT-25337 | OT en Revisión | RETIRO DE ESTRUCTURA DE TOLDO DE COHES (INDECI) | No | TECHOS { A125-0000280-EG } | A125-0000280-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ TECHOS/ | 2023-12-20 15:16 | 2023-12-20 15:13 | 2023-12-27 12:15 | -- | 2024-01-09 11:21 | RETIRO DE ESTRUCTURA DE TOLDO DE COHES (INDECI) | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40083 | OT-25335 | OT en Revisión | Pintado de todo el lineal de cajas. | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34000032-0 } | A125-34000032-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-20 15:23 | 2023-12-20 15:20 | 2023-12-27 12:11 | -- | 2023-12-27 17:19 | Pintado de todo el lineal de cajas. | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40084 |  | Cancelada | SS-GG. Productora de hielo. Cambio de armaflex, y todo todo el troncal de congelados. | No | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34003232-0 } | A125-34003232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2023-12-20 15:28 | 2023-12-20 15:27 | -- | 2024-01-02 15:48 | 2024-01-02 15:48 | SS-GG. Productora de hielo. Cambio de armaflex, y todo todo el troncal de congelados. |  | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 5
40085 |  | Cancelada | SS-GG. Reparacion de dosificadora de cloro. | No | DOSIFICADOR DE CLORO DOSIFICADOR DE CLORO { A125-35011637-0 } | A125-35011637-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ DOSIFICADOR DE CLORO/ | 2023-12-20 15:31 | 2023-12-20 04:15 | -- | 2024-01-02 15:31 | 2024-01-02 15:31 | SS-GG. Reparacion de dosificadora de cloro. |  | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 5
40086 |  | Cancelada | SS-GG. Reparacion de 5 sensores de umo y cableado electrico de dicho sensores. | No | SISTEMA DE DETECCION PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO { A125-40005157-0 } | A125-40005157-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-20 15:35 | 2023-12-20 15:32 | -- | 2024-01-02 15:48 | 2024-01-02 15:48 | SS-GG. Reparacion de 5 sensores de umo y cableado electrico de dicho sensores. |  | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 5
40087 | OT-24957 | OT en Revisión | CAMBIO DE PORCELANATO | Si | PISOS { A125-0004026-EG } | A125-0004026-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-20 15:39 | 2023-12-20 15:37 | 2023-12-20 19:42 | -- | 2024-01-17 19:01 | CAMBIO DE PORCELANATO DE 60 X 60 PARA SALA DE VENTAS | OT en Revisión | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Victor Omar Torres Alata | Victor Omar Torres Alata |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40089 |  | Cancelada | SS-GG.Montacarga requiere cambio de malla de puerta de cabina. Cambio de iman de cerrojo de puerta de cabina. | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000670-0 } | A125-34000670-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ MONTACARGA/ | 2023-12-20 15:54 | 2023-12-20 15:52 | -- | 2024-01-02 15:47 | 2024-01-02 15:47 | SS-GG.Montacarga requiere cambio de malla de puerta de cabina. Cambio de iman de cerrojo de puerta de cabina. |  | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 5
40090 |  | Abierta | SSGG Cambio de tapa de vidrio en poza de congelados (roto). | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9001024-0 } | A125-9001024-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-20 15:56 | 2023-12-20 15:47 | -- | -- | 2023-12-20 15:56 | URGENTE Proveedor para tomar medidas de la tapa de vidrio corredizo de la poza de congelados que esta frente al mural de helados. | SSGG Cambio de tapa de vidrio en poza de congelados (roto). | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | 1
40091 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PRESURIZACION DE EXTINTORES PQS | No | EXTINTOR { A124-0000361-EG } | A124-0000361-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ EXTINTOR/ | 2023-12-20 16:04 | 2023-12-20 15:58 | -- | 2024-01-18 15:50 | 2024-01-18 15:50 | Se requiere la PRESURIZACION de 5 extintores PQS de 10 lb |  | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
40092 |  | Abierta | GRUPO ELECTROGENO | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000092-0 } | A125-34000092-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-20 16:10 | 2023-12-20 16:09 | -- | -- | 2023-12-20 16:10 | Se recomienda cambio de filtros de aire ,cambiar espuma insonorizado ,cambiar led del cargador de batería y lavado del radiador grasoso | GRUPO ELECTROGENO | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Mario ore Vargas |  | Abel Anthony Espirilla Flores |  | 1
40093 | OT-24997 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - CAMBIO DE RESISTENCIA | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000634-0 } | A125-12000634-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-20 16:19 | 2023-12-20 16:17 | 2023-12-25 15:27 | 2024-01-30 21:22 | 2024-01-30 21:22 | CÁMARA DE CONGELADOS REQUIERE EL CAMBIO DE 2 RESISTENCIAS | Resuelta con OT | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40095 |  | Abierta | POR REGULARIZACION Instalacion de acometida electrica para horno Rational (RQ.) | Si | HORNO ELECTRICO { A125-0001555-EG } | A125-0001555-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2023-12-20 16:22 | 2023-12-20 16:17 | -- | -- | 2023-12-20 16:22 | Correo: RMX-2023-833 PV HIGUERETA - Instalacion de acometida electrico para horno Rational laboratorio de comidas. | POR REGULARIZACION Instalacion de acometida electrica para horno Rational (RQ.) | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | 1
40094 |  | Abierta | HORNO RATIONAL | Si | HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003708-0 } | A125-34003708-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA/ | 2023-12-20 16:22 | 2023-12-20 16:20 | -- | -- | 2023-12-20 16:22 | Se necesita cambio de filtro de sedimento filtro de carbón activados burlete de puerta cambio, cambio de sonda nucleo ya que es muy corta y se dobla cambio de juego de mangueras y cambio de anillo de bloqueo. | HORNO RATIONAL | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Mario ore Vargas |  | Abel Anthony Espirilla Flores |  | 1
40096 |  | Abierta | ZONA DE ESTACIONAL / LUCES APAGADAS | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35002098-0 } | A125-35002098-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-20 16:24 | 2023-12-20 16:23 | -- | -- | 2023-12-20 16:24 | Luces apagadas ESTACIONAL de electro. | ZONA DE ESTACIONAL / LUCES APAGADAS | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | 1
40097 | OT-25073 | OT en Proceso | corregir circuito de luminarias tango 1 | No | LUMINARIAS { A125-37011686-0 } | A125-37011686-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-20 16:32 | 2023-12-20 16:28 | 2023-12-22 15:12 | -- | 2023-12-22 15:02 | Se requiere corregir circuito de luminarias en tango 1 (trabajo altura ) | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Mc Lenin Quiroz Machuca | Mc Lenin Quiroz Machuca | mantenimiento.primavera@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
40098 | OT-24953 | OT en Revisión | EMERGENCIA FILTRACION | No | TECHOS { A125-0001003-EG } | A125-0001003-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ TECHOS/ | 2023-12-20 16:54 | 2023-12-20 16:54 | 2023-12-20 17:13 | -- | 2023-12-21 15:33 |  | OT en Revisión | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40099 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA | Si | EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE { A124-0000727-EG } | A124-0000727-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE/ | 2023-12-20 16:55 | 2023-12-20 16:28 | -- | -- | 2023-12-20 16:55 | SE REQUIERE REALIZAR EL RECAMBIO DE LO SIGUIENTE EN LOS EQUIPOS DE AIRE FORZADO DE TIENDA INYECTOR INFINAIR 7.5HP YFBCDH-4006-R18A E-COMERCE REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE CARTON 24X24X4 (3 UNIDADES) EQUIPO SE INYECTOR INFINAIR 20 HP YFBCDH-8006-R180 AZOTEA REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE CARTON 24X24X4 (15 UNIDADES) EQUIPO SE INYECTOR INFINAIR 20 HP YFBCDH-8006-R180 AZOTEA REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE CARTON 24X24X4 (15 UNIDADES) EQUIPO SE INYECTOR DELHI BLOWERS 0.50 HP TDB10 AZOTEA REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE CARTON 24X24X4 (2 UNIDADES) INYECTOR INFINAIR 20 HP YFBCDH-8006-R180 AZOTEA REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE CARTON 24X24X4 (15 UNIDADES) EQUIPO SE INYECTOR INFINAIR 5 HP YFBCDH-450G-R180 AZOTEA REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE CARTON 24X24X4 (3 UNIDADES) INYECTOR DELHI BLOWERS 0.50 HP TDB10 AZOTEA REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE CARTON 24X24X4 (2 UNIDADES) INYECTOR DELHI BLOWERS 0.33 HP IDB09 AZOTEA REQUIERE CAMBIO DE FILTRO DE CARTON 24X24X4 (1 UNIDADES) INYECTOR DELHI BLOWERS 1/4 HP IDB12 - REQUIERE CAMBIO DE FAJA 13X650 LI A26 (2 UNIDADES) EXTRACTOR AXIAL S&P 84W HXM350 CUARTO DE BASURA EQUIPO INOPERATIVO EXTRACTOR TIPO HONGO INFINAIR 2 HP RTC-500-11-GT AZOTEA VE18 REQUIERE 2 FAJAS A-26 EXTRACTOR TIPO HONGO INFINAIR 2 HP RTC-500-11-GT AZOTEA VE19 REQUIERE 2 FAJAS A-26 EXTRACTOR TIPO HONGO INFINAIR 2 HP RTC-500-11-GT AZOTEA VE17 REQUIERE 2 FAJAS A-26 EXTRACTOR TIPO HONGO INFINAIR 2 HP RTC-500-11-GT AZOTEA VE21 REQUIERE 2 FAJAS A-26 EXTRACTOR TIPO HONGO INFINAIR 2 HP RTC-500-11-GT AZOTEA VE23 REQUIERE 2 FAJAS A-26 EXTRACTOR TIPO HONGO INFINAIR 2 HP RTC-500-11-GT AZOTEA VE20 REQUIERE 2 FAJAS A-26 EXTRACTOR TIPO HONGO INFINAIR 2 HP RTC-500-11-GT AZOTEA VE REQUIERE 2 FAJAS A-26 EXTRACTOR TIPO HONGO INFINAIR 2 HP RTC-425-0.25-GT AZOTEA VE14 REQUIERE 2 FAJAS A-26 | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA | CERCADO - MK ( 24107019 ) | MK CERCADO | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Javier Jave | Javier Jave | COORDINADORMANTENIMIENTO.CERCADO@MAKRO.PE | Javier Jave |  | 1
40100 | OT-24955 | OT en Revisión | EMERGENCIA FILTRACION EN SALA DE VENTAS | No | VILLA EL SALVADOR - PVS { A125-1-25103018 } | A125-1-25103018 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ | 2023-12-20 16:56 | 2023-12-20 16:55 | 2023-12-20 17:46 | -- | 2024-01-12 21:55 |  | OT en Revisión | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40101 |  | Abierta | MURAL DE LACTEOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30001032-0 } | A125-30001032-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-20 17:06 | 2023-12-20 17:04 | -- | -- | 2023-12-20 17:06 | Se recomienda cambio de 3 motor ventiladores de mural de congelados lácteos | MURAL DE LACTEOS | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | MARIO Ore vargas |  | Abel Anthony Espirilla Flores |  | 1
40104 | OT-26573 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - MONTACARGA STILL CLX20/10010145 - MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR | Si | MONTACARGA { A124-0002105-EG } | A124-0002105-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-20 17:13 | 2023-12-20 17:08 | 2024-01-16 10:24 | -- | 2024-01-16 08:24 | MONTACARGA STILL REQUIERE MANTENIIENTO DE ARRANCADOR, CAMBIO DE CARBONES Y SOLENOIDE | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Administrador Automático |  | 3
40107 |  | En espera de otra OT | CORRECTIVO PROGRAMADO -Reparación de Fluxometro de baño preferencial | Si | BAÑOS { A124-0000901-EG } | A124-0000901-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-20 17:18 | 2023-12-20 17:13 | 2023-12-21 08:17 | -- | 2023-12-21 10:02 | Se requiere reparación de Fluxometro ya que pistón no funciona correctamente, sensor no sirve,botón no sirve y adicional a ello está roto el anillo de un niple | En espera de otra OT | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 10
40112 |  | Abierta | CAMBIO IMÁN DE MONTACARGAS | Si | MONTACARGAS { A125-0001138-EG } | A125-0001138-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ MONTACARGAS/ | 2023-12-20 17:30 | 2023-12-20 17:29 | -- | -- | 2023-12-20 17:30 | Se requiere cambio de imán electromagnético de montacargas de recepción | CAMBIO IMÁN DE MONTACARGAS | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Mario ore Vargas |  | Abel Anthony Espirilla Flores |  | 1
40117 |  | Cancelada | REPARACION DE ROOF TOP POR ENCONTRAR 4 CON AVERIA Y EL RESTO CON OBSERVACIONES. | Si | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-0002780-EG } | A125-0002780-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-20 17:56 | 2023-12-20 17:39 | -- | 2023-12-28 08:31 | 2023-12-28 08:31 | Roof top1: Mejoramiento de aislante térmico. Roof top3: Mejoramiento de aislante térmico. Roof top4: Presurización y reparación de fuga. Roof top5: Cambio de aislamiento, suministro e instalación de polea. Roof top7: Rebobinado e instalación de motor ventilador. Roof top8: Mejoramiento de drenaje. Roof top9: Cambio de resistencia de carter, cambio de temporizador, presurización y reparación de fuga. Roof top10: Cambio de temporizador. Mantenimiento de transformadores (Limpieza y cambio de cables). | REALIZADO, SE PROCEDE A CREAR NUEVO TICKET ACTUALIZANDO LAS OBSERVACIONES. | PAITA - PVH ( 25102075 ) | mantenimiento | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Andres Fiestas Yangua | Cesar Andres Fiestas Yangua | mantenimiento.paita@plazavea.pe | Cesar Andres Fiestas Yangua |  | 5
40119 | OT-24956 | OT en Revisión | EMERGENCIA * FILTRACION | No | TECHOS { A125-0002624-EG } | A125-0002624-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ TECHOS/ | 2023-12-20 18:46 | 2023-12-20 18:45 | 2023-12-20 18:56 | -- | 2024-02-08 12:02 |  | OT en Revisión | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
40120 |  | Abierta | PEC-MOVIMIENTO DE MÁQUINA PRODUCTORA DE HIELO | No | PRODUCTORA DE HIELO CONTENEDOR DE HIELO { A125-14001049-0 } | A125-14001049-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ CONTENEDOR DE HIELO/ | 2023-12-20 18:48 | 2023-12-20 18:47 | -- | -- | 2023-12-20 18:48 | SE REQUIERE MOVIMIENTO DE PRODUCTORA DE HIELO DE SALAMANCA A BREÑA | PEC-MOVIMIENTO DE MÁQUINA PRODUCTORA DE HIELO | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Nilvar Olguin Salazar Nina | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | 1
40125 |  | Abierta | EMERGENCIA: SISTEMA DE FRÍO ALIMENTARIO ALARMADO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000799-0 } | A125-12000799-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-20 20:36 | 2023-12-20 20:34 | -- | -- | 2023-12-20 20:36 |  | EMERGENCIA: SISTEMA DE FRÍO ALIMENTARIO ALARMADO | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Edgar Idelifonso |  | 1
40126 | OT-24996 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-Cambio de ventilador en camara de congelados | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000632-0 } | A125-12000632-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-20 23:47 | 2023-12-20 23:44 | 2023-12-22 15:27 | 2024-01-30 21:25 | 2024-01-30 21:25 |  | Resuelta con OT | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40127 | OT-24965 | OT en Revisión | SSGG Se necesita el cambio de un fluxómetro de urinario y 5 grifos temporizados en lavatorios de baños de clientes malogrados. | Si | FLUXÓMETROS { A125-0000801-EG } | A125-0000801-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ FLUXÓMETROS/ | 2023-12-21 07:05 | 2023-12-21 07:02 | 2023-12-21 08:41 | -- | 2024-01-22 09:14 | Fluxómetro y grifos en mal estado con fuga de agua, observado por subgerente de tienda. | OT en Revisión | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40128 | OT-25348 | Resuelta con OT | ITSE - PINTADO LINEAS AMARILLAS TODA SALA VENTAS | No | PINTADO { A124-0002520-EG } | A124-0002520-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ PINTADO/ | 2023-12-21 07:52 | 2023-12-21 07:46 | 2023-12-27 19:00 | 2024-02-07 21:09 | 2024-02-07 21:09 | Pintar lineas amarillas sala ventas se evidencia discontinua la pintura. Observado ITSE | Resuelta con OT | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Eddy Vasquez |  | 6
40129 | OT-25020 | OT en Revisión | CORRECTIVO - ILUMINACION DE LETRERO MITAD NO ENCIENDE | Si | LUMINARIAS { A125-0003607-EG } | A125-0003607-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-21 07:57 | 2023-12-21 07:55 | 2023-12-21 18:47 | -- | 2024-01-31 21:51 | El letrero exterior de Plaza Vea no encienden todas las letras. | OT en Revisión | San Miguel - PVH ( 25102136 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40130 |  | Abierta | OTROS - PV COLONIAL - GOTEO DE AGUA POR LA VÁLVULA BCI | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34001407-0 } | A125-34001407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-21 07:59 | 2023-12-21 07:53 | -- | -- | 2023-12-21 07:59 | Se observa goteo de agua por la válvula de salida bomba contra incendio y requiere mantenimiento de la estopa | OTROS - PV COLONIAL - GOTEO DE AGUA POR LA VÁLVULA BCI | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Sebastian Mendoza Arenas |  | 1
40131 |  | Abierta | VERIFICAR TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008700-0 } | A125-35008700-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-21 08:01 | 2023-12-21 07:54 | -- | -- | 2023-12-21 08:01 | VERIFICAR TABLERO DE BANCO CONDENSADORES, SERÁ NECESARIO DESACTIVAR ETAPAS ESPECÍFICAS | VERIFICAR TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez |  | 1
40132 |  | Abierta | PLANOS ELECTRICOS SUMINISTRO DE PLANOS Y ACTUALIZACION DE LEYENDAS EN TABLEROS | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005398-0 } | A125-35005398-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-21 08:14 | 2023-12-21 08:09 | -- | -- | 2023-12-21 08:14 | Actualización de planos y leyendas de tableros | PLANOS ELECTRICOS SUMINISTRO DE PLANOS Y ACTUALIZACION DE LEYENDAS EN TABLEROS | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
40133 | OT-25239 | OT en Proceso | INDECI LEVANTAMIENTO OBSERVACIÓNES INDECI | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0001627-EG } | A125-0001627-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-21 08:21 | 2023-12-21 08:18 | 2023-12-26 15:41 | -- | 2023-12-26 15:32 | Levantamiento de observaciones INDECI | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Jesús Ugarte |  | 3
40134 |  | Cancelada | CAMBIO DE COMPRESOR VITRINA AUTOCONTENIDA HELADOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002456-0 } | A125-30002456-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-21 08:23 | 2023-12-21 08:20 | -- | 2023-12-21 08:25 | 2023-12-21 08:25 | Se requiere cambio de compresor dañado en vitrina autocontenida de helados. |  | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 5
40135 |  | Abierta | Condesadores de frío | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000794-0 } | A125-12000794-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-21 08:26 | 2023-12-21 08:12 | -- | -- | 2023-12-21 08:26 | Implementacion de rociadores para condensasor | Condesadores de frío | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar Velarde |  | Jose Jesus Salinas Pacheco |  | 1
40136 | OT-28118 | OT en Proceso | SSGG- CAMBIO DE COMPRESOR VITRINA AUTOCONTENIDA DE HELADOS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002456-0 } | A125-30002456-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-21 08:27 | 2023-12-21 08:26 | 2024-02-03 13:08 | -- | 2024-02-03 13:08 | Se requiere el cambio de compresor dañado de vitrina autocontenida de helados. | OT en Proceso | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | Administrador Automático |  | 3
40138 | OT-25221 | OT en Revisión | SS.GG - Se requiere suministro y cambio de 40 mayólicas 40 x 40, 12 gris y 28 beige. | No | PISOS { A125-0000032-EG } | A125-0000032-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ PISOS/ | 2023-12-21 08:36 | 2023-12-21 08:32 | 2023-12-26 14:32 | -- | 2024-01-09 11:08 |  | OT en Revisión | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40137 | OT-25240 | OT en Proceso | LUMINARIAS SALA DE VENTA | Si | LUMINARIAS { A125-37011695-0 } | A125-37011695-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-21 08:36 | 2023-12-21 08:28 | 2023-12-26 15:43 | -- | 2023-12-26 15:33 | PASILLO DE TIENDA LUCES QUEMADAS | OT en Proceso | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Victor Omar Torres Alata | Victor Omar Torres Alata |  | Jesús Ugarte |  | 3
40139 |  | Abierta | SS.GG Correctivo Puerta Enrrollable Recepcion | No | PUERTAS { A125-0002231-EG } | A125-0002231-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-21 08:45 | 2023-12-21 08:36 | -- | -- | 2023-12-21 08:45 | MC Puerta Enrrollable - Cambio de 10 Ballestas -Cambio de Burlete -Implementar Tapa Final de Carrera | SS.GG Correctivo Puerta Enrrollable Recepcion | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40141 |  | Abierta | SS.GG Correctivo Puerta Enrrollable Tango 1 | No | PUERTAS { A125-0002231-EG } | A125-0002231-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-21 08:56 | 2023-12-21 08:44 | -- | -- | 2023-12-21 08:56 | Correctivo Puerta Enrrollable Tango 1: - Requiere Alinear el Pante al raz del Acrilico para evitar el Cambio de Ballestas. - Implementar nuevo Sistemas de Ballestas. | SS.GG Correctivo Puerta Enrrollable Tango 1 | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40142 | OT-27800 | OT en Proceso | PREVENTIVO - PV COLONIAL - Fotobean inoperativo de sala de venta | No | DETECTORES DE HUMO { A125-0001080-EG } | A125-0001080-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ DETECTORES DE HUMO/ | 2023-12-21 08:59 | 2023-12-21 08:44 | 2024-01-30 00:00 | -- | 2024-01-30 14:54 | 3 fotobean inoperativo por falta de energía de sala de venta | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Administrador Automático |  | 3
40143 |  | Abierta | SS.GG CORRECTIVO PUERTA ENRROLLABLE TANGO 2 | No | PUERTAS { A125-0002231-EG } | A125-0002231-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-21 09:01 | 2023-12-21 08:55 | -- | -- | 2023-12-21 09:01 | Correctivo Puerta Enrrollable Tango 2 -Se reaquiere alinear Parante al Ras del Acrilico para evitar el Cambio de Ballestas en los Extremos. -Implementar nuevo sistema de Armellas | SS.GG CORRECTIVO PUERTA ENRROLLABLE TANGO 2 | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Real PLaza V.M.T | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40144 | OT-25241 | OT en Proceso | SSGG - SE REQUIERE FABRICACIÓN DE UNA TAPA DE ACCESO EN EL TECHO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE ZONA DE LINEAL DE CAJAS RÁPIDAS | Si | TECHOS { A125-0003261-EG } | A125-0003261-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-21 09:02 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-26 15:44 | -- | 2023-12-26 15:36 |  | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | David Aquino Vasquez |  | Jesús Ugarte |  | 3
40145 |  | Abierta | MC RAMPA NIVELANTE RECEPCION | No | PUERTAS { A125-0002231-EG } | A125-0002231-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-21 09:07 | 2023-12-21 09:04 | -- | -- | 2023-12-21 09:07 | Se solicita La revision de La Rampa de Recepcion Sistema Electrico | MC RAMPA NIVELANTE RECEPCION | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea la Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40146 | OT-25242 | OT en Proceso | SS.GG CAMBIO DE 2 PUERTAS CUARTO DE RESIDUOS | No | PUERTAS { A125-0002231-EG } | A125-0002231-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-21 09:13 | 2023-12-21 09:07 | 2023-12-26 15:47 | -- | 2023-12-26 15:37 | Se solicita el Cambio de 2 Puertas del Cuarto de residuos puertas deterioradas | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea la Curva | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
40147 | OT-25243 | OT en Proceso | SS.GG REPARACION DE DRYWALL | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-35010481-0 } | A125-35010481-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2023-12-21 09:20 | 2023-12-21 09:13 | 2023-12-26 15:48 | -- | 2023-12-26 15:38 | Se solicita el Cambio de Drywall de las siguientes Zonas Auditado por Calidad: - Cuarto de Limpieza - Cuarto de Residuos -Delivea | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
40148 | OT-25244 | OT en Proceso | SS.GG INSTALACION DE MAYOLICAS | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-35010481-0 } | A125-35010481-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2023-12-21 09:25 | 2023-12-21 09:20 | 2023-12-26 15:52 | -- | 2023-12-26 15:42 | Se solicita la Implementacion de Mayolicas en las siguientes areas: Auditado por Calidad - Laboratorio de Carnes - Laboratorio de Panaderia | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea la Curva | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
40149 | OT-25325 | OT en Proceso | SS.GG PINTADO DE REJILLAS CAMARA DE LACTEOS | No | C%C1MARAS MT CAMARA FRIGORIFICA FIAMBRES { A125-33001354-0 } | A125-33001354-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA FIAMBRES/ | 2023-12-21 09:27 | 2023-12-21 09:24 | 2023-12-27 11:30 | -- | 2023-12-27 11:23 | Se solicita el Pintado de Rejillas 120 unidades auditado por Calidad | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea la Curva | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
40151 |  | Abierta | SS.GG CORRECTIVO ASCENSOR 2 | Si | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34002859-0 } | A125-34002859-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ ASCENSOR/ | 2023-12-21 09:32 | 2023-12-21 09:26 | -- | -- | 2023-12-21 09:32 | Se solicita realizar el Correctivo a Ascensor No 2 - Correctivo Mecanismo de Puertas - Correctivo Puertas con Abolladuras - Riel Inferior de Puerta Agretiado debe ser Cambiado | SS.GG CORRECTIVO ASCENSOR 2 | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40152 |  | Abierta | SS.GG CORRECTIVO VITAFILADORA | Si | VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35010956-0 } | A125-35010956-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2023-12-21 09:38 | 2023-12-21 09:31 | -- | -- | 2023-12-21 09:38 | Cambio de Resistencia de Corte Cambio de Plancha | SS.GG CORRECTIVO VITAFILADORA | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40154 |  | Abierta | SS.GG CORRECTIVO FREIDORA | Si | FREIDORA FRYMASTER FREIDORA DE PAPAS { A125-34003401-0 } | A125-34003401-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ FREIDORA DE PAPAS/ | 2023-12-21 09:40 | 2023-12-21 09:37 | -- | -- | 2023-12-21 09:40 | Cambio de Sistema Electrico y Contactor Cambio de Bomba de Aceite | SS.GG CORRECTIVO FREIDORA | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40156 |  | Abierta | SS.GG suministro e instalación de motor de faja para la caja 30, reparación de motos monofásico de la faja 29 y cambio de tarjeta electrónica | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34000102-0 } | A125-34000102-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-21 09:41 | 2023-12-21 09:37 | -- | -- | 2023-12-21 09:41 |  | SS.GG suministro e instalación de motor de faja para la caja 30, reparación de motos monofásico de la faja 29 y cambio de tarjeta electrónica | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | Michael Frank Quispe Inza |  | 1
40155 | OT-24972 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Atoro de red en trastienda | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010139-0 } | A125-35010139-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-21 09:41 | 2023-12-21 09:38 | 2023-12-21 09:55 | -- | 2024-01-15 15:34 |  | OT en Revisión | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40157 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE 01 VIDRIO CURVO EN VITRINA DE PASTELES | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-9000274-0 } | A125-9000274-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2023-12-21 09:45 | 2023-12-21 09:44 | -- | -- | 2023-12-21 09:45 |  | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE 01 VIDRIO CURVO EN VITRINA DE PASTELES | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
40158 |  | Abierta | SS.GG Cambio de Valvula Laboratorio de Carnes | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO CARNES { A125-33001355-0 } | A125-33001355-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ LABORATORIO CARNES/ | 2023-12-21 09:48 | 2023-12-21 09:40 | -- | -- | 2023-12-21 09:48 | Se solicita el Cambio de Valvula de Suministro de Glicol equipo no llega a Temperatura | SS.GG Cambio de Valvula Laboratorio de Carnes | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40159 |  | Abierta | SS.GG CORRECTIVO CHECK OUT | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31011671-0 } | A125-31011671-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-21 09:55 | 2023-12-21 09:50 | -- | -- | 2023-12-21 09:55 | - SENSORES AVERIADOS. (CAJAS 13,15,16,17,19,21,30) - CAPACITORES DESGASTADOS (CAJA 16 Y 30) - PORTA SENSOR ROTO (21 Y 30) | SS.GG CORRECTIVO CHECK OUT | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40160 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE LOCKER DE PERSONAL VARONES | Si | LOCKER DE METAL { A124-0002082-EG } | A124-0002082-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ LOCKER DE METAL/ | 2023-12-21 10:01 | 2023-12-21 09:54 | -- | -- | 2023-12-21 10:01 | INSTALACION Y SOLDADO DE BISAGRAS EN 2 PUERTAS, SOLDADO DE OJALES PARA CANDADOS A 8 PUERTAS | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE LOCKER DE PERSONAL VARONES | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 1
40163 | OT-26959 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - No llega energía al rack de comunicaciones | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003039-0 } | A125-34003039-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-21 10:05 | 2023-12-21 10:02 | 2024-01-21 18:36 | 2024-02-07 17:50 | 2024-02-07 17:50 |  | Resuelta con OT | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
40162 | OT-25284 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-FUGA DE AGUA EN TECHO DE OFICINAS | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002246-EG } | A124-0002246-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-21 10:05 | 2023-12-21 10:04 | 2023-12-27 19:00 | 2024-01-09 12:50 | 2024-01-09 12:50 | SE PROCEDE CON EL PROVEEDOR VILLAMONTE | Resuelta con OT | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40161 |  | Abierta | SS.GG. -. ACTUALIZACION DE PLANOS S.E Y MD | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005069-0 } | A125-35005069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-21 10:05 | 2023-12-21 09:50 | -- | -- | 2023-12-21 10:05 | SS.GG. -. ACTUALIZACION DE PLANOS S.E Y MD | SS.GG. -. ACTUALIZACION DE PLANOS S.E Y MD | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | 1
40164 | OT-25754 | Resuelta con OT | SSGG - Cambio de 01 estación manual y luz estroboscópica en fantasy | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35004735-0 } | A125-35004735-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-21 10:06 | 2023-12-21 10:03 | 2024-01-04 00:00 | 2024-02-14 21:59 | 2024-02-14 21:59 |  | Resuelta con OT | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40165 |  | Cancelada | Emergencia-Tubería de agua rota | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001574-EG } | A124-0001574-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-21 10:10 | 2023-12-21 10:09 | -- | 2024-01-30 11:03 | 2024-01-30 11:03 | Se procede como emergencia con el proveedor iker |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
40170 | OT-27356 | Resuelta con OT | EMERGENCIA- ASCENSOR 67NE4956 INOPERATIVO | No | ASCENSOR { A124-0001272-EG } | A124-0001272-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ ASCENSOR/ | 2023-12-21 10:25 | 2023-12-21 10:24 | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-27 07:44 | 2024-01-27 07:44 | Se procede por emergencia con el proveedor ASCENSORES S.A. | Resuelta con OT | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40171 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - RECARGA Y PRESURIZACION DE EXTINTOR/ SERIE:H25728797 /TIPO PQS /CLASE ABC / 10LB | Si | EXTINTOR { A124-0001961-EG } | A124-0001961-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ EXTINTOR/ | 2023-12-21 10:36 | 2023-12-21 10:29 | -- | 2024-01-22 11:08 | 2024-01-22 11:08 | Recarga y presurizado de extintor de piso de venta N. serie: H25728797 Clase: ABC Tipo: PQS Peso: 10LB |  | SULLANA - MK ( 24107008 ) | MAKRO SUPERMAYORISTA | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
40172 | OT-25247 | OT en Revisión | SSGG//CORRECTIVO//SOPORTE DE TAPAS DOBLADAS | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35014083-0 } | A125-35014083-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-21 10:38 | 2023-12-21 10:31 | 2023-12-26 15:54 | -- | 2024-01-22 12:19 | Soporte de trampa de grasa doblada e implementación de un nuevo soporte | OT en Revisión | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia | Harold Jose Alexander Esquen Valencia |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40173 | OT-24975 | OT en Proceso | EMERGENCIA - Filtración tubería termofusión | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003263-EG } | A125-0003263-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-21 10:43 | 2023-12-21 10:32 | 2023-12-21 10:54 | -- | 2023-12-21 10:44 |  | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jonatan Fuentes |  | 3
40176 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - Reparación de Fluxometro de baño preferencial | Si | BAÑOS { A124-0000901-EG } | A124-0000901-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-21 10:47 | 2023-12-21 10:40 | -- | 2024-01-02 12:33 | 2024-01-02 12:33 | Se requiere reparación de Fluxometro ya que no funciona pistón, botón no sirve , sensor no sirve , adicionalmente anillo de niple esta roto. |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
40177 | OT-25254 | OT en Revisión | RETIRO ESTRUCTURA INGRESO DE TIENDA | Si | RACK / ANDAMIO { A125-0002319-EG } | A125-0002319-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ RACK / ANDAMIO/ | 2023-12-21 10:49 | 2023-12-21 10:47 | 2023-12-26 15:57 | -- | 2024-02-08 12:24 | SSGG - RETIRO DE ESTRUCTURA Y TOLDO DE INGRESO DE TIENDA | OT en Revisión | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
40181 |  | Abierta | VITRINA POLLOS CALIENTES CON RESISTENCIA INOPERATIVA | Si | VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-30001315-0 } | A125-30001315-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2023-12-21 10:55 | 2023-12-21 10:52 | -- | -- | 2023-12-21 10:55 | CALIDAD - SE REQUIERE CAMBIO DE RESISTENCIAS DE VITRINA DE POLLOS ROSTIZADO | VITRINA POLLOS CALIENTES CON RESISTENCIA INOPERATIVA | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | 1
40180 | OT-26956 | Resuelta con OT | Correctivo-Intervención de tableros eléctricOs en cuarto de tableros | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0002648-EG } | A125-0002648-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-21 10:55 | 2023-12-21 10:51 | 2024-01-21 18:20 | 2024-02-07 18:37 | 2024-02-07 18:37 | Correctivo- intervención de los tableros eléctricos por presentar altas temperaturas. | Resuelta con OT | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
40183 |  | Abierta | REORDENAMIENTO DE CABLES EN RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-33000971-0 } | A125-33000971-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-21 10:58 | 2023-12-21 10:56 | -- | -- | 2023-12-21 10:58 | PEC - REORDENAMIENTO Y CAMBIO DE CABLES CON SALITRE E INSTALACIÓN DE DOS CAJAS DE PASE | REORDENAMIENTO DE CABLES EN RACK DE FRIO | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | 1
40184 |  | Abierta | COMPRESOR MT1 CON BAJO AISLAMIENTO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001550-0 } | A125-33001550-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-21 11:01 | 2023-12-21 10:59 | -- | -- | 2023-12-21 11:01 | CALIDAD - MURAL DE LACTEOS Y CAMARA MIXTA PRESENTAN BAJO AISLAMIENTO | COMPRESOR MT1 CON BAJO AISLAMIENTO | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | 1
40187 |  | Abierta | INSTALACIÓN DE DUCTOS | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001785-0 } | A125-34001785-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-21 11:03 | 2023-12-21 11:01 | -- | -- | 2023-12-21 11:03 | SSGG - INSTALACIÓN DE DUCTOS DE INYECCIÓN, EXTRACCIÓN Y TUBO DE ESCAPE | INSTALACIÓN DE DUCTOS | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | 1
40189 |  | Abierta | INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA VITRINAS MT | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000740-0 } | A125-30000740-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-21 11:06 | 2023-12-21 11:03 | -- | -- | 2023-12-21 11:06 | SSGG - INSTALACIÓN DE ESPEJOS A VITRINAS DE FRIAMBRES, PASTELERÍA, LACTEOS | INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA VITRINAS MT | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | 1
40191 | OT-25018 | OT en Proceso | SSGG.- CAMBIO DE VISAGRAS PUERTA DE ALMACEN DE ELECTRO | Si | PUERTAS BATIENTE { A125-35011597-0 } | A125-35011597-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PUERTAS BATIENTE/ | 2023-12-21 11:07 | 2023-12-21 10:37 | 2023-12-21 18:02 | -- | 2023-12-21 17:53 | SSGG.- CAMBIO DE VISAGRAS PUERTA DE ALMACEN DE ELECTRO | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Augusto Vargas |  | 3
40190 | OT-24994 | OT en Revisión | EMERGENCIA - ATORO DE DRENAJES EN LABORATORIO DE COMIDAS | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35013627-0 } | A125-35013627-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-21 11:07 | 2023-12-21 11:02 | 2023-12-21 12:11 | -- | 2023-12-22 14:10 |  | OT en Revisión | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40193 | OT-25261 | OT en Proceso | INSTALACIÓN DE MEDIDOR NUEVO | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-38002068-0 } | A125-38002068-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-21 11:09 | 2023-12-21 11:07 | 2023-12-26 16:07 | -- | 2023-12-26 15:57 | PEC - INSTALACIÓN DE MEDIDOR NUEVO PARA LOCATARIO | OT en Proceso | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Jesús Ugarte |  | 3
40197 | OT-25265 | OT en Revisión | CAMBIO DE 2 LUMINARIAS HIGH BAY | Si | LUMINARIAS { A125-37011753-0 } | A125-37011753-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ LUMINARIAS/ | 2023-12-21 11:11 | 2023-12-21 11:09 | 2023-12-26 16:08 | -- | 2024-02-08 18:19 | PEC - CAMBIO DE DOS LUMINARIAS HIGH BAY, PARPADEANDO FRENTE A CAJAS | OT en Revisión | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
40196 |  | Abierta | CORRECTIVO - TRASLADO Y MODIFICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE SISTEMA | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003120-0 } | A125-34003120-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-21 11:11 | 2023-12-21 07:50 | -- | -- | 2023-12-21 11:11 | SE REQUIERE TRASLADAR LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DE SISTEMAS CON LOS DISPOSITIVOS (UPS Y TRANSFORMADOR) EN LA TIENDA PARA QUE SEA MAS ACCESIBLE, YA QUE ESA AREA NO SE TIENE ACCESO POR LA TIENDA SINO POR LA CALLE. | CORRECTIVO - TRASLADO Y MODIFICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE SISTEMA | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
40199 | OT-25323 | OT en Proceso | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOTEM | Si | TOTTEM { A125-0004355-EG } | A125-0004355-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ TOTTEM/ | 2023-12-21 11:13 | 2023-12-21 11:12 | 2023-12-27 11:00 | -- | 2023-12-27 11:13 | SSGG - MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOTEM, CAMBIO DE ESCALERA DE GATO Y PLATAFORMA EN MAL ESTADO | OT en Proceso | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Augusto Vargas |  | 3
40202 |  | Abierta | SSGG- CAMBIO DE MENNEQUES MAS NO INSTALACIÓN | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0002096-EG } | A125-0002096-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-21 11:16 | 2023-12-21 11:14 | -- | -- | 2023-12-21 11:16 | Buenos días Nilvar , solicito suministro mas no instalación de 2 unidades de menneque (JUEGO COMPLETO) para el área de comidas preparadas (HORNO ROSTICERO) por el motivo q se encuentran en mal estado y nos pueden auditar, ya se busco aquí en Jaén y no se encuentro, favor Nilvar tu apoyo en derivar a proveedor, Espero tu pronta respuesta. Gracias DESCRIPCIÓN *63 A *5 PINES | SSGG- CAMBIO DE MENNEQUES MAS NO INSTALACIÓN | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | 1
40204 | OT-25346 | Resuelta con OT | ITSE LAMINADO ESPEJO BAÑOS, VIDRIOS EN GENERAL | No | BAÑOS { A124-0002501-EG } | A124-0002501-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ BAÑOS/ | 2023-12-21 11:17 | 2023-12-21 11:13 | 2023-12-27 19:00 | 2024-02-07 21:10 | 2024-02-07 21:10 | Baño clientes, espejos laminar, personal, clientes. | Resuelta con OT | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Eddy Vasquez |  | 6
40205 | OT-24992 | OT en Proceso | CAMBIO DE PARANTES DE LUMINARIAS DE FACHADA | No | FACHADA { A125-0002315-EG } | A125-0002315-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ FACHADA/ | 2023-12-21 11:18 | 2023-12-21 11:16 | 2023-12-21 12:03 | -- | 2023-12-21 11:53 | SSGG - CAMBIO DE PARANTES OXIDADOS DE LUMINARIAS DE FACHADA | OT en Proceso | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Jesús Ugarte |  | 3
40206 | OT-24991 | OT en Proceso | REPARACIÓN DE TRAMPA DE GRASA GENERAL | Si | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010770-0 } | A125-35010770-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-21 11:20 | 2023-12-21 11:18 | 2023-12-21 12:02 | -- | 2023-12-21 11:52 | SSGG - REPARACIÓN DE TRAMPA DE GRASA GENERAL Y PUNTO DE MUESTREO | OT en Proceso | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Jesús Ugarte |  | 3
40207 | OT-24990 | OT en Proceso | CAMBIO LUMINARIAS ESTACIONAMIENTO | No | LUMINARIAS { A125-37011753-0 } | A125-37011753-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ LUMINARIAS/ | 2023-12-21 11:22 | 2023-12-21 11:20 | 2023-12-21 12:00 | -- | 2023-12-21 11:51 | SSGG - CAMBIO DE LUMINARIAS DE ESTACIONAMIENTO | OT en Proceso | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | PEC | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Jesús Ugarte |  | 3
40208 | OT-24988 | OT en Proceso | RESANADO DE DRYWALL PARED DE TESORERÍA | No | PAREDES { A125-0002317-EG } | A125-0002317-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-21 11:27 | 2023-12-21 11:25 | 2023-12-21 11:53 | -- | 2023-12-21 11:44 | SSGG - REPARACIÓN DE DRYWALL ABIERTO EN PARED DE TESORERÍA | OT en Proceso | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Jesús Ugarte |  | 3
40209 | OT-24987 | OT en Proceso | REPARACIÓN DE JAULAS DE RECEPCIÓN | No | RACK / ANDAMIO { A125-0002319-EG } | A125-0002319-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ RACK / ANDAMIO/ | 2023-12-21 11:29 | 2023-12-21 11:27 | 2023-12-21 11:52 | -- | 2023-12-21 11:42 | SSGG - REPARACIÓN DE JAULAS DE RECEPCIÓN | OT en Proceso | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Jesús Ugarte |  | 3
40213 | OT-25575 | Resuelta con OT | GESTION ITSE PLANOS | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003039-0 } | A125-34003039-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-21 11:34 | 2023-12-21 11:32 | 2023-12-31 00:00 | 2024-02-08 09:30 | 2024-02-08 09:30 | SE REQUIERE 01 JUEGO DE PLANOS PARA QUE SEA ENVIADO A MORELLI | Resuelta con OT | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40216 |  | Cancelada | EMERGENCIA - atoro en rejillas laboratorio lineal de carnes | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001616-EG } | A125-0001616-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-21 11:37 | 2023-12-21 11:36 | -- | 2023-12-21 11:58 | 2023-12-21 11:58 |  | duplicidad | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jonatan Fuentes |  | 5
40218 | OT-24985 | OT en Proceso | EMERGENCIA - atoro en rejillas laboratorio lineal de carnes | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001616-EG } | A125-0001616-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-21 11:39 | 2023-12-21 11:38 | 2023-12-21 11:50 | -- | 2024-02-01 16:00 |  | OT en Proceso | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jesús Ugarte |  | 3
40227 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CORRECTIVO DE PLANCHA EN WALKING FREEZER 2 | No | WIF { A124-0001720-EG } | A124-0001720-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ WIF/ | 2023-12-21 11:49 | 2023-12-21 11:42 | -- | 2023-12-22 09:38 | 2023-12-22 09:38 | Se requiere cambio de perneria y tarugos de fijación de plancha estriada, retiro de plancha y corregir sus imperfecciones (Dobleces), fijación de plancha en ingreso a walking y hermetizar. |  | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 4
40229 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - SELLADO DE PUERTAS DE EMERGENCIA | No | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0001739-EG } | A124-0001739-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2023-12-21 11:56 | 2023-12-21 11:50 | -- | 2023-12-22 09:37 | 2023-12-22 09:37 | Se requiere cambio de barredora parte inferior de puertas de emergencia de tienda. |  | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 4
40232 |  | Abierta | calibración de balanza de recepción | Si | BALANZAS { A125-35012413-0 } | A125-35012413-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ BALANZAS/ | 2023-12-21 12:05 | 2023-12-21 12:02 | -- | -- | 2023-12-21 12:05 | se requiere la calibración de la balanza que esta ubicada en recepción y cambio de cambio de cableado ya que por tanta humedad provoca la des calibración de la balanza. | calibración de balanza de recepción | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
40233 | OT-27006 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE PROTECCTOR DE RESISITENCIA EN CAMARA FRUTAS Y VERDURAS | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0001714-EG } | A124-0001714-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ CAMARAS DE FRIO/ | 2023-12-21 12:06 | 2023-12-21 11:58 | 2024-01-22 12:57 | -- | 2024-01-22 12:56 | Se requiere cambio de protector de resistencia en marco en puerta de camara de fruta y verduras una longitud de 2.20 mtrs. | OT en Proceso | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
40234 |  | Abierta | sensor del temperatura del Horno | No | HORNO ELECTRICO { A125-0003696-EG } | A125-0003696-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2023-12-21 12:07 | 2023-12-21 12:05 | -- | -- | 2023-12-21 12:07 | se requiere el cambio de sensor de temperatura del horno de pollo rostizados, ya que se encuentra roto. | sensor del temperatura del Horno | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo | mantenimiento.sucre@plazavea.pe | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
40235 |  | Abierta | SSGG - aire acondicionado, tarjeta | No | INYECTOR DE AIRE INYECTOR CENTRÍFUGO { A125-32002397-0 } | A125-32002397-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ INYECTOR CENTRÍFUGO/ | 2023-12-21 12:09 | 2023-12-21 12:08 | -- | -- | 2023-12-21 12:09 | Equipo 03 y 04: VRF presentan codigos de error en los Display de las tarjetas electrónicas (H7,00,010) y en esos eventos el equipo no arranca. | SSGG - aire acondicionado, tarjeta | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
40237 | OT-25852 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-CAMBIO DE 2 SONDAS DE TEMPERATURA EN CAMARAS DE FRIO | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0001125-EG } | A124-0001125-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2023-12-21 12:11 | 2023-12-21 12:11 | 2024-01-06 19:00 | 2024-01-09 12:43 | 2024-01-09 12:43 | SE PROCEDE COMO EMERGENCIA CON PROVEEDOR IM SOLUCIONES | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40238 | OT-27798 | OT en Revisión | SSGG - Ducto extractor de horno rational | Si | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32002958-0 } | A125-32002958-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-21 12:12 | 2023-12-21 12:11 | 2024-01-30 00:00 | -- | 2024-02-15 18:06 | se requiere trampa de vapor en extractor ya que este se encuentra filtrando la grasa por los ductos de los hornos rational | OT en Revisión | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Zoila Mimbela Bueno |  | IAS (Cesar Yañez){*} |  | 8
40240 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE SEGURO DE PUERTA WALKIN FREEZER 1 | No | WIF { A124-0001720-EG } | A124-0001720-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ WIF/ | 2023-12-21 12:16 | 2023-12-21 12:06 | -- | 2023-12-22 09:36 | 2023-12-22 09:36 | Se requiere reparacion de seguro de fijación de puerta de walking freezer 1 y puertá pueda hermetizar. |  | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 4
40239 |  | Abierta | SSGG - BATERIA Y CARGADOR DEL APILADOR ELECTRICO | No | BATERIA DE APILADOR { A125-0005161-EG } | A125-0005161-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ BATERIA DE APILADOR/ | 2023-12-21 12:16 | 2023-12-21 12:13 | -- | -- | 2023-12-21 12:16 | 1. Se requiere el cambio de una de las 2 baterías ya que se encuentra inoperativa y si se muere la otra no tendríamos repuesto 2. Se requiere el cargador del apilador ya que se tiene un empalme y podría ser observado. | SSGG - BATERIA Y CARGADOR DEL APILADOR ELECTRICO | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
40241 |  | Abierta | Cambio de luminarias en sala de ventas, suministro e instalación | No | LUMINARIAS { A125-37011715-0 } | A125-37011715-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-21 12:17 | 2023-12-21 12:16 | -- | -- | 2023-12-21 12:17 |  | Cambio de luminarias en sala de ventas, suministro e instalación | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | 1
40242 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - FIJACION DE MESADA DE LINEAL DE CAJAS | No | CHECK OUT { A124-0001740-EG } | A124-0001740-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ CHECK OUT/ | 2023-12-21 12:26 | 2023-12-21 12:17 | -- | 2023-12-22 09:36 | 2023-12-22 09:36 | Se requiere ajuste y colocaron de pernos de sujeción a mesada de cajas registradoras. |  | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 4
40245 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO- Cambio de compresor de autocontenoda de FLC | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002391-EG } | A124-0002391-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2023-12-21 13:09 | 2023-12-21 13:05 | -- | -- | 2023-12-21 13:09 | Cambio de compresor de autocontenida de FLC por falla mecánica del equipo | CORRECTIVO PROGRAMADO- Cambio de compresor de autocontenoda de FLC | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
40246 |  | Cancelada | Se requiere enmicado de 9 espejos de sshh. de personal interno y clientes de 1.6 m x 1 m aprox. | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012104-0 } | A125-35012104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2023-12-21 13:24 | 2023-12-21 13:27 | -- | 2023-12-21 15:17 | 2023-12-21 15:17 |  |  | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Brando Aldrin Zurita Chamorro | Fernando Ñaupari Espiritu | mantenimiento.eltambo@spsa.pe | Brando Aldrin Zurita Chamorro |  | 5
40247 | OT-25321 | OT en Revisión | Cambio de 2 planchas Tr4 desprendidas en parte externa de tienda 5 metros aprox. | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012104-0 } | A125-35012104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2023-12-21 13:26 | 2023-12-21 13:29 | 2023-12-27 10:51 | -- | 2024-01-25 10:05 |  | OT en Revisión | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Brando Aldrin Zurita Chamorro | Fernando Ñaupari Espíritu | mantenimiento.eltambo@spsa.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40248 | OT-25320 | OT en Revisión | Se requiere reparación/cambio de 6 fluxometros en sshh de clientes y personal interno. Gotean por la zona de la palanca | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012104-0 } | A125-35012104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2023-12-21 13:29 | 2023-12-21 13:31 | 2023-12-27 10:49 | -- | 2024-01-19 12:50 |  | OT en Revisión | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Brando Aldrin Zurita Chamorro | Fernando Ñaupari Espiritu | mantenimiento.eltambo@spsa.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40253 | OT-25319 | OT en Revisión | Se requiere cambio de 50 fluorescentes de recepción y almacén de tienda por tubos led. | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012104-0 } | A125-35012104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2023-12-21 13:37 | 2023-12-21 13:34 | 2023-12-27 10:47 | -- | 2024-01-25 09:59 | Se encuentran a 5 metros del piso | OT en Revisión | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Brando Aldrin Zurita Chamorro | Fernando Ñaupari Espiritu | mantenimiento.eltambo@spsa.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40261 |  | Abierta | SSGG- CAMBIO DE RISISTENCIA Y PUERTA PARA HORNO ROSTICERO | No | HORNO ROSTICERO PARA POLLOS { A125-0002073-EG } | A125-0002073-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ HORNO ROSTICERO PARA POLLOS/ | 2023-12-21 14:40 | 2023-10-31 10:49 | -- | -- | 2023-12-21 14:40 | SOLICITO CAMBIO DE 4 RESISTENCIAS Y PUERTA PARA HORNO ROSTICERO MARCA PLANET 48 | SSGG- CAMBIO DE RISISTENCIA Y PUERTA PARA HORNO ROSTICERO | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | 1
40263 | OT-25318 | OT en Proceso | REPARACION DE PISO. | Si | PISOS { A125-0003870-EG } | A125-0003870-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ PISOS/ | 2023-12-21 14:44 | 2023-12-21 14:41 | 2023-12-27 10:45 | -- | 2023-12-27 10:35 | REAPARACION DE PISO LEVANTADO EN SALA VENTAS AREA DE LIMPIEZA. | OT en Proceso | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Ronald Alejandro Panta Diaz | Ronald Alejandro Panta Diaz |  | Augusto Vargas |  | 3
40270 | OT-27875 | OT en Revisión | EXTINTOR PQS | Si | EXTINTORES PQS EXTINTOR PQS { A125-19001874-0 } | A125-19001874-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ EXTINTOR PQS/ | 2023-12-21 15:09 | 2023-12-21 15:06 | 2024-01-31 00:00 | -- | 2024-02-15 15:43 | RECARGA DE EXTINTOR PQS POR FALTA DE PRESION. SUMINISTRO DE 5 CARTILLAS. SUMINISTRO DE 5 PRESINTOS. | OT en Revisión | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Ronald Alejandro Panta Diaz | Ronald Alejandro Panta Diaz |  | AB INGENIERIA (Oriel Requejo){*} |  | 8
40275 | OT-25386 | Resuelta con OT | INSTALACIONES ELECTRICAS | No | VITRINA DE COMIDAS CALIENTES { A125-30002956-0 } | A125-30002956-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ VITRINA DE COMIDAS CALIENTES/ | 2023-12-21 15:16 | 2023-12-21 15:12 | 2023-12-28 22:46 | 2024-01-03 17:48 | 2024-01-03 17:48 | INSTALACION DE TOMACORRIENTE EN TABOLAS DE DELIVEA | Resuelta con OT | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Juan Cornejo |  | 6
40277 | OT-25317 | OT en Revisión | Se requiere laminado de 9 espejos de sshh. de personal interno y clientes de 1.6 m x 1 m aprox. | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012104-0 } | A125-35012104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2023-12-21 15:19 | 2023-12-21 15:21 | 2023-12-27 10:43 | -- | 2024-01-25 09:52 |  | OT en Revisión | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Brando Aldrin Zurita Chamorro | Fernando Ñaupari Espiritu | mantenimiento.eltambo@spsa.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40279 |  | Abierta | Correctivo - mesa refrigerada | No | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-33001450-0 } | A125-33001450-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2023-12-21 15:21 | 2023-12-21 15:19 | -- | -- | 2023-12-21 15:21 | Calidad requiere cambio de compresor de mesa refrigerada en sala de ventas su apoyo con la gestión | Correctivo - mesa refrigerada | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Mantenimiento Asia |  | 1
40280 | OT-25851 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACION DE PORTON DE INGRESO DE CLIENTES | No | PORTONES { A124-0002070-EG } | A124-0002070-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ PORTONES/ | 2023-12-21 15:25 | 2023-12-21 15:25 | 2024-01-05 13:59 | 2024-01-15 10:36 | 2024-01-15 10:36 | Proveedor iker realizará la inspección de emergencia. | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40284 |  | Abierta | Revision conexión eléctrica de campana extractora. | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-35007339-0 } | A125-35007339-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-21 15:31 | 2023-12-21 15:30 | -- | -- | 2023-12-21 15:31 | Contactor no enclava cuando se presiona el pulsador. | Revision conexión eléctrica de campana extractora. | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Brando Aldrin Zurita Chamorro | Fernando Ñaupari Espiritu | mantenimiento.eltambo@spsa.pe | Brando Aldrin Zurita Chamorro |  | 1
40285 | OT-25064 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-TUBERIA TRONCAL ATORADO EN SSHH CLIENTES DAMAS | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001574-EG } | A124-0001574-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-21 15:33 | 2023-12-21 15:31 | 2023-12-22 12:36 | 2024-01-09 12:53 | 2024-01-09 12:53 | SE PROCEDE COMO EMERGENCIA CON PROVEEDOR CREANDO VALOR | Resuelta con OT | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40286 |  | Abierta | Correctivo-productora de hielo-colocar manguera de agua | Si | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34002784-0 } | A125-34002784-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2023-12-21 15:38 | 2023-12-21 15:37 | -- | -- | 2023-12-21 15:38 | Se requiere colocar la manguera salida dentro del equipo de producción de hielo | Correctivo-productora de hielo-colocar manguera de agua | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | 1
40296 | OT-25152 | OT en Revisión | SSGG-CAMBIO DE TAPAS POZOS A TIERRA | Si | POZO A TIERRA { A125-0004191-EG } | A125-0004191-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ POZO A TIERRA/ | 2023-12-21 15:54 | 2023-12-21 15:52 | 2023-12-25 10:14 | -- | 2023-12-26 17:46 | Se requiere el cambio de tapas de pozos a tierra por estar rotas y deterioradas | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40298 |  | Abierta | SSGG- INSTALACION DE COMPRESOR BT1 RACK DE FRIO ALIMENTARIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000434-0 } | A125-12000434-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-21 15:59 | 2023-12-21 15:56 | -- | -- | 2023-12-21 15:59 | Se requiere la instalación de compresor BT1 en el rack de frio alimentario. | SSGG- INSTALACION DE COMPRESOR BT1 RACK DE FRIO ALIMENTARIO | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 1
40301 | OT-25151 | OT en Revisión | SSGG- CAMBIO DE PISOS ROTOS CAMARA DE PESCADOS | Si | PISOS { A125-0000094-EG } | A125-0000094-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-21 16:02 | 2023-12-21 16:00 | 2023-12-25 10:13 | -- | 2024-01-17 13:56 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE PISOS EN CAMARA DE PESCADOS | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40306 | OT-25217 | Resuelta con OT | A. Control de aceite para los compresores 04 y 05. B. Control de demand cooling para los compresores 04 y 05. | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000070-0 } | A125-12000070-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-21 16:09 | 2023-12-21 16:08 | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-28 11:28 | 2023-12-28 11:28 |  | Resuelta con OT | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Walter Varillas |  | 6
40310 | OT-25150 | OT en Revisión | SSGG- CAMBIO DE RUEDAS (GARRUCHAS) ESCALERAS TIPO AVION | Si | ESCALERAS { A125-35001829-0 } | A125-35001829-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-21 16:16 | 2023-12-21 16:13 | 2023-12-25 10:12 | -- | 2024-01-08 09:13 | Se requiere el cambio de garruchas en escaleras tipo avión. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40317 |  | Abierta | SSGG- CAMBIO DE REPUESTOS EN UMAS SALA DE VENTAS | Si | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-32002243-0 } | A125-32002243-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2023-12-21 16:23 | 2023-12-21 16:17 | -- | -- | 2023-12-21 16:23 | Se requiere cambio de rodamientos de unidad condensadora de motoventilador, cambio de aislamiento, peinado de cableado y colocación de terminales, cambio de faja cambio de termostato, cambio de contactor así como de transformador e instalar interruptor horario. | SSGG- CAMBIO DE REPUESTOS EN UMAS SALA DE VENTAS | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 1
40318 | OT-25149 | OT en Revisión | SSGG- CAMBIO DE PUERTAS BAÑOS CLIENTES FRENTE A SALA DE VENTAS | Si | PUERTAS VAIVEN { A125-35008530-0 } | A125-35008530-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-21 16:26 | 2023-12-21 16:24 | 2023-12-25 10:04 | -- | 2024-01-17 12:12 | Se requiere el cambio de puertas por estar deterioradas en baño de clientes sala de ventas. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40321 | OT-25148 | OT en Revisión | SSGG- CAMBIO DE CONEXIONES ELECTRICAS EN MURAL DE CARNES A LUMINARIAS LED | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35009011-0 } | A125-35009011-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-21 16:29 | 2023-12-21 16:26 | 2023-12-25 10:02 | -- | 2024-01-17 12:09 | Se requiere el cambio de toda la instalación eléctrica a luminarias led porque son muy antiguas con balastro. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40322 | OT-25147 | OT en Revisión | SSGG- CORRECTIVO CAMBIO DE LUMINARIAS QUEMADAS EN SALA DE VENTAS | Si | LUMINARIAS { A125-37011689-0 } | A125-37011689-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-21 16:31 | 2023-12-21 16:30 | 2023-12-25 10:01 | -- | 2024-01-17 12:08 | Se requiere el cambio de 295 luminarias quemadas en sala de ventas. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40323 | OT-25146 | OT en Revisión | SSGG- CAMBIO DE LETRERO INGRESO A TIENDA FRENTE A PLAYA DE ESTACIONAMIENTO | Si | LETREROS { A125-0004521-EG } | A125-0004521-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ LETREROS/ | 2023-12-21 16:34 | 2023-12-21 16:32 | 2023-12-25 10:00 | -- | 2024-01-17 12:06 | Se requiere el cambio de letrero por estar deteriorado en ingreso a sala de ventas frente a playa de estacionamiento. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40324 | OT-25145 | OT en Revisión | SSGG- CONEXIÓN DE CABLE PUESTA A TIERRA | Si | POZO A TIERRA { A125-0004191-EG } | A125-0004191-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ POZO A TIERRA/ | 2023-12-21 16:46 | 2023-12-21 16:44 | 2023-12-25 09:59 | -- | 2024-01-17 12:02 | Se requiere la conexión de cable puesta a tierra suelto en el ducto de cableado. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40325 | OT-25144 | OT en Revisión | SSGG- INSTALACION DE INTERRUPTOR HORARIO EN ILUMINACION SALA DE VENTAS | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35009011-0 } | A125-35009011-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-21 16:50 | 2023-12-21 16:47 | 2023-12-25 09:56 | -- | 2024-01-17 12:00 | Se requiere la instalación de interruptor horario para apagado de iluminación en un 50% en sala de ventas. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40326 | OT-25143 | OT en Revisión | SSGG- CORRECTIVO PINTADO DE PARED LINEAL DE COMIDAS Y POLLERIA | Si | PAREDES { A125-0000093-EG } | A125-0000093-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-21 16:53 | 2023-12-21 16:51 | 2023-12-25 09:11 | -- | 2024-01-17 11:58 | Se requiere el pintado de pared en lineal de comidas y pollería por estar descascarado, deteriorado y presencia de hongos. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40328 |  | Abierta | SSGG- REPOSICION DE EXTINTOR NRO 45 | Si | EXTINTORES EXTINTOR PQS { A125-35003873-0 } | A125-35003873-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ EXTINTOR PQS/ | 2023-12-21 16:55 | 2023-12-21 16:54 | -- | -- | 2023-12-21 16:55 | Se requiere la reposición de extintor nro. 45 que fue sustraído. | SSGG- REPOSICION DE EXTINTOR NRO 45 | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 1
40329 | OT-25142 | OT en Revisión | SSGG- INSTALACION PUNTO DE AGUA PARA CAFETERA LINEAL COMIDAS | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000099-EG } | A125-0000099-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-21 16:57 | 2023-12-21 16:56 | 2023-12-25 09:08 | -- | 2024-01-17 11:56 | Se requiere la instalación de punto de agua en lineal de comidas para cafetera. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40330 | OT-25041 | OT en Revisión | SSGG- DESATORO RED DE DESAGUE LABORATORIO DE CARNES Y LINEAL DE COMIDAS | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000099-EG } | A125-0000099-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-21 16:58 | 2023-12-22 08:01 | -- | 2024-01-08 09:16 | Se requiere el desatoro de sumidero de desagüe tanto en lineal de comidas como en laboratorio de carnes. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40331 | OT-25040 | OT en Revisión | SSGG- INSTALACION DE FLUXOMETROS QUE SE ROBARON EN SSHH. | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0000096-EG } | A125-0000096-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2023-12-21 17:03 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-22 08:00 | -- | 2023-12-26 17:46 | Se requiere la colocación de fluxómetros nuevos porque se robaron en baños varones clientes | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40332 |  | Abierta | SSGG-ITSE-CAMBIO DE ARMAFLEX EN PASADIZO TRASTIENDA | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000475-0 } | A125-12000475-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-21 17:04 | 2023-12-21 15:01 | -- | -- | 2023-12-21 17:04 | SSGG-ITSE-CAMBIO DE ARMAFLEX EN PASADIZO TRASTIENDA | SSGG-ITSE-CAMBIO DE ARMAFLEX EN PASADIZO TRASTIENDA | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Karolina Luna |  | 1
40334 | OT-25039 | OT en Proceso | SSGG-CALIDAD-SUMINISTRO Y CAMBIO DE 16 TUBOS LED EN SALA DE VENTA | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000333-0 } | A125-13000333-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-21 17:05 | 2023-12-21 15:03 | 2023-12-22 07:58 | -- | 2023-12-22 07:48 | SSGG-CALIDAD-SUMINISTRO Y CAMBIO DE 16 TUBOS LED EN SALA DE VENTA | OT en Proceso | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Jesús Ugarte |  | 3
40333 |  | Abierta | SSGG- CAMBIO DE MANGUERAS DEL CALENTADOR Y SONDEO DE RADIADOR GRUPO ELECTROGENO | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000500-0 } | A125-34000500-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-21 17:05 | 2023-12-21 17:03 | -- | -- | 2023-12-21 17:05 | Se requiere el cambio de mangueras de calentador por estar deteriorado y sondeo de radiador de grupo electrógeno. | SSGG- CAMBIO DE MANGUERAS DEL CALENTADOR Y SONDEO DE RADIADOR GRUPO ELECTROGENO | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 1
40335 |  | Abierta | SSGG- CAMBIO DE RESISTENACIA EN PUERTA CAMARA DE CERNES | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000299-0 } | A125-33000299-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ LABORATORIO/ | 2023-12-21 17:07 | 2023-12-21 17:05 | -- | -- | 2023-12-21 17:07 | Se requiere el cambio de resistencias en la puerta de cámara de congelados carnes porque ya no funciona. | SSGG- CAMBIO DE RESISTENACIA EN PUERTA CAMARA DE CERNES | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 1
40336 | OT-25038 | OT en Proceso | SSGG - ITSE- CORRECTIVO A LOS POSTES ELECTRICO DE ESTACIONAMIENTO | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000333-0 } | A125-13000333-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-21 17:08 | 2023-12-21 15:05 | 2023-12-22 07:56 | -- | 2023-12-22 07:47 | SE REQUIERE LIJADO Y PINTADO CON EPOXICA 7 POSTES Y CAMBIO DE PASTORALES | OT en Proceso | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Jesús Ugarte |  | 3
40338 |  | Abierta | SSGG-CALIDAD- HORNO FOX CORRECTIVO | No | HORNOS ELECTRICO { A125-0001414-EG } | A125-0001414-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ HORNOS ELECTRICO/ | 2023-12-21 17:10 | 2023-12-21 15:07 | -- | -- | 2023-12-21 17:10 | SSGG-CALIDAD- HORNO FOX CORRECTIVO GENERAL | SSGG-CALIDAD- HORNO FOX CORRECTIVO | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Karolina Luna |  | 1
40337 |  | Abierta | SSGG- CAMBIO DE VANDEJAS DE EVAPORADORES | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000290-0 } | A125-33000290-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-21 17:10 | 2023-12-21 17:08 | -- | -- | 2023-12-21 17:10 | Se requiere el cambio de bandejas de los evaporadores de carnes, panadería, frutas y verduras porque presentan fisuras con fuga de agua. | SSGG- CAMBIO DE VANDEJAS DE EVAPORADORES | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 1
40339 | OT-25037 | OT en Proceso | SSGG- CALIDAD- CALIDAD DE CHAPA DE CUARTO DE RESIDUOS | No | PUERTAS { A125-0001382-EG } | A125-0001382-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ PUERTAS/ | 2023-12-21 17:12 | 2023-12-21 15:10 | 2023-12-22 07:51 | -- | 2023-12-22 07:41 | SSGG- CALIDAD- CALIDAD DE CHAPA DE CUARTO DE RESIDUOS | OT en Proceso | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Jesús Ugarte |  | 3
40341 | OT-25036 | OT en Revisión | SSGG-CALIDAD-PEC -TRATAMIENTO Y PINTADO DE EXTERIORES POR OXIDACION | No | PAREDES { A125-0001424-EG } | A125-0001424-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-21 17:13 | 2023-12-21 15:11 | 2023-12-22 07:49 | -- | 2024-01-20 15:22 | SSGG-CALIDAD-PEC -TRATAMIENTO Y PINTADO DE EXTERIORES POR OXIDACION | OT en Revisión | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40340 |  | Abierta | SSGG- CAMBIO DE RESISTENCIAS EN EVAPORADOR DE CAMARA INDEPENDIENTE PESCADOS | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000290-0 } | A125-33000290-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-21 17:13 | 2023-12-21 17:11 | -- | -- | 2023-12-21 17:13 | Se requiere el cambio de resistencias inoperativas par el defrost de cámara independiente pescados. | SSGG- CAMBIO DE RESISTENCIAS EN EVAPORADOR DE CAMARA INDEPENDIENTE PESCADOS | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 1
40342 | OT-25035 | OT en Revisión | SSGG- CALIDAD-RESANADO DE PISO Y PARED EN SALA DE VENTA | No | PISOS { A125-0001425-EG } | A125-0001425-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ PISOS/ | 2023-12-21 17:15 | 2023-12-21 15:12 | 2023-12-22 07:48 | -- | 2024-01-17 10:56 | SSGG- CALIDAD-RESANADO DE PISO Y PARED EN SALA DE VENTA | OT en Revisión | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40343 | OT-27271 | OT en Proceso | SSGG -CALIDAD-REQUIERE MANIJA DE PUERTA PARA COOLER | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-9000488-0 } | A125-9000488-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2023-12-21 17:17 | 2023-12-21 15:14 | 2024-01-24 15:44 | -- | 2024-01-24 15:35 | SSGG -CALIDAD-REQUIERE MANIJA DE PUERTA PARA COOLER DE BEBIDAS | OT en Proceso | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Rosa Gaspar Ortiz |  | 3
40344 | OT-25034 | OT en Proceso | SSGG Instalar 01 registro de 3" en la zona de carnes trastienda | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001616-EG } | A125-0001616-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-21 17:48 | 2023-12-21 17:42 | 2023-12-22 07:47 | -- | 2023-12-22 07:37 | Instalat registro de 3" para trabajos de desatoro en la zona de carnes (picado de piso). | OT en Proceso | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Jesús Ugarte |  | 3
40345 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE VALVULA REGULADORA DE GLICOL, EN MURAL DE FRUTAS Y VERDURAS | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000454-EG } | A124-0000454-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2023-12-21 17:52 | 2023-12-21 17:45 | -- | 2023-12-21 18:02 | 2023-12-21 18:02 | SE SOLICITA EL CAMBIO DE VALVULA REGULADORA DE GLICOL EN MURAL DE FRUTAS Y VERDURAS, DAÑADO Y NO DEJA PASE DEL GLICOL, LA TEMPERATURA SUPERIOR A 15 GRADOS |  | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | supervisormantenimiento.arequipa2@makro.pe | Alan Lima Quispe |  | 5
40346 | OT-25019 | OT en Revisión | EMERGENCIA * FILTRACION EN PAREDES | No | CHICLAYO MALL - PVE { A125-1-25102122 } | A125-1-25102122 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ | 2023-12-21 18:30 | 2023-12-21 18:29 | 2023-12-21 18:41 | -- | 2024-01-22 09:58 |  | OT en Revisión | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40360 | OT-25033 | OT en Revisión | Ssgg-correctivo-soldar orejas para candados en puertas de emergencia | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTAS CORREDIZA { A125-35010063-0 } | A125-35010063-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PUERTAS CORREDIZA/ | 2023-12-22 06:19 | 2023-12-22 06:16 | 2023-12-22 07:45 | -- | 2023-12-27 12:59 | Ssgg-correctivo-se requiere soldar dos orejas para colocar candado en las puertas de mezanine y rack de frio | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40361 | OT-25032 | OT en Proceso | SSGG - Puerta vaiven de laboratorio de panaderia inoperativo | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35002667-0 } | A125-35002667-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-22 07:18 | 2023-12-22 07:12 | 2023-12-22 07:44 | -- | 2023-12-22 07:35 | Puerta vaiven de laboratorio presenta dificultad para abrir . | OT en Proceso | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Jesús Ugarte |  | 3
40362 |  | Abierta | SSGG - Reparacion de sistema de encendido automatico bombas de agua | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34001460-0 } | A125-34001460-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-22 07:39 | 2023-12-22 07:35 | -- | -- | 2023-12-22 07:39 |  | SSGG - Reparacion de sistema de encendido automatico bombas de agua | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
40363 |  | Abierta | Revisar grupo Electrógeno/fuga de refrigerante | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000417-0 } | A125-34000417-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-22 07:41 | 2023-12-22 07:38 | -- | -- | 2023-12-22 07:41 | Se solicita la revisión del Grupo Electrógeno por fuga de refrigerante. | Revisar grupo Electrógeno/fuga de refrigerante | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
40367 | OT-25210 | Resuelta con OT | correctivo/ reparación de productora de hielo se encuentra inoperativa ambas torres malogradas | No | PRODUCTORA DE HIELO CONTENEDOR DE HIELO { A125-14001049-0 } | A125-14001049-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ CONTENEDOR DE HIELO/ | 2023-12-22 08:18 | 2023-12-22 08:15 | 2023-12-26 12:38 | 2023-12-28 11:26 | 2023-12-28 11:26 |  | Resuelta con OT | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | Walter Varillas |  | 6
40373 | OT-25045 | OT en Revisión | EMERGENCIA - filtración en techo | No | TECHOS { A125-0000717-EG } | A125-0000717-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-22 08:36 | 2023-12-22 08:31 | 2023-12-22 08:47 | -- | 2023-12-22 15:18 |  | OT en Revisión | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40374 | OT-25051 | OT en Revisión | SSGG-pv el agustino- filtracion en playa de estacionamiento | Si | PAREDES { A125-0001256-EG } | A125-0001256-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-22 08:44 | 2023-12-22 08:32 | 2023-12-22 10:40 | -- | 2023-12-27 12:45 | SSGG-PV EL AGUSTINO-CALIDAD, Se requiere revisar y/o reparar filtración de la pared en playa de estacionamiento, está filtración sea posible del locatario de café o GYM que está a lado de la tienda. | OT en Revisión | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40375 | OT-26664 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE PUERTA PLEGABLE DE INGRESO DE CLIENTES | Si | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0002075-EG } | A124-0002075-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2023-12-22 08:52 | 2023-12-22 08:44 | 2024-01-17 19:00 | -- | 2024-01-16 18:20 | CAMBIO DE GARRUCHAS Y RODAMIENTOS Y CAMBIO DE RIEL SUPERIOR | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Administrador Automático |  | 3
40377 |  | Cancelada | ITSE-envio de planos eléctricos a morelli | Si | TABLERO ELECTRICO { A124-0002200-EG } | A124-0002200-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-22 08:57 | 2023-12-22 08:56 | -- | 2023-12-22 12:59 | 2023-12-22 12:59 | Envío de planos eléctricos para juan guerrera |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Supermercado mayoristas | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
40378 |  | Abierta | SSGG - En el tablero TTA-2/TA-5/TF-AA1-DIF, circuito con puente en ID-22. En el tablero TA-1/2 circuito 4,11,13 está con puente. En el tablero TG, la base de llave general oxidado. En el BC-TR2, la pa | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35004723-0 } | A125-35004723-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-22 09:08 | 2023-12-22 09:07 | -- | -- | 2023-12-22 09:08 |  | SSGG - En el tablero TTA-2/TA-5/TF-AA1-DIF, circuito con puente en ID-22. En el tablero TA-1/2 circuito 4,11,13 está con puente. En el tablero TG, la base de llave general oxidado. En el BC-TR2, la pa | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
40379 | OT-26786 | OT en Revisión | Cambio de 4 topes de trapecio, rodaje de soporte bomba, juego de retenes, 2 trepadoras, 2 bocinas de 20x23, soldadura y pintado | No | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-14000284-0 } | A125-14000284-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2023-12-22 09:13 | 2023-12-22 08:43 | 2024-01-18 00:00 | -- | 2024-02-14 07:11 | Reparación de la carretilla hidráulica # 5 - 4191 | OT en Revisión | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | AV. Chancay, costado del grifo Primax | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Rolls Rogers Susanibar Rivera | Rolls Rogers Susanibar Rivera | mantenimiento.huaral@plazavea.pe | YASSER (Kevin Rodriguez){*} |  | 8
40380 |  | Abierta | SSGG - Cambio de ITM transferencia automática grupo electrogeno | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001435-0 } | A125-34001435-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-22 09:16 | 2023-12-22 09:16 | -- | -- | 2023-12-22 09:16 |  | SSGG - Cambio de ITM transferencia automática grupo electrogeno | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
40381 |  | Abierta | SSGG - CAMBIO DE CELDAS SUBESTACION Y REVISION DE TRANSFORMADOR POR PANEL DE TEMPERATURA APAGADO | No | SUB ESTACION CELDA DE TRANSFORMACIÓN { A125-34001124-0 } | A125-34001124-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ CELDA DE TRANSFORMACIÓN/ | 2023-12-22 09:19 | 2023-12-22 09:19 | -- | -- | 2023-12-22 09:19 |  | SSGG - CAMBIO DE CELDAS SUBESTACION Y REVISION DE TRANSFORMADOR POR PANEL DE TEMPERATURA APAGADO | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
40382 |  | Abierta | Fabricación de puerta enrollable | No | ESTRUCTURAS { A125-0003899-EG } | A125-0003899-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ ESTRUCTURAS/ | 2023-12-22 09:29 | 2023-12-22 09:25 | -- | -- | 2023-12-22 09:29 | Se requiere fabricación de puerta enrollable en sala de venta que colinda con promart | Fabricación de puerta enrollable | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | Tarapoto | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | mantenimiento.tarapoto@pvo.pe | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki |  | 1
40383 | OT-27712 | Resuelta con OT | Cambio de un juego de rodillos, muelle de retorno, juego de retenes, 2 bocinas de 20x23, 4 ruedas de orquilla, 4 balancines, cadena de descenso y pintando., | No | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-14000283-0 } | A125-14000283-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2023-12-22 09:31 | 2023-12-22 09:21 | 2024-01-30 00:00 | 2024-02-03 21:09 | 2024-02-03 21:09 | Reparación de la carretilla hidráulica # 7 - 4189 | Resuelta con OT | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | AV. Chancay costado del grifo Primax | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Rolls Rogers Susanibar Rivera | Rolls Rogers Susanibar Rivera | mantenimiento.huaral@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
40384 | OT-25576 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-CAMBIO DE VALVULA REGULADORA EN MURAL DE FRUVER | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000454-EG } | A124-0000454-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2023-12-22 09:33 | 2023-12-22 09:32 | 2023-12-31 00:00 | 2024-01-09 12:44 | 2024-01-09 12:44 |  | Resuelta con OT | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40385 |  | Abierta | SSGG - Hermetizado en cotorno de tragaluz salida de ductos rack de frio | No | TECHOS { A125-0000881-EG } | A125-0000881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-22 09:40 | 2023-12-22 09:39 | -- | -- | 2023-12-22 09:40 |  | SSGG - Hermetizado en cotorno de tragaluz salida de ductos rack de frio | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
40386 |  | Abierta | Zincado de 120 coches de clientes | No | COCHES DE CLIENTES { A125-35014644-0 } | A125-35014644-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-22 09:41 | 2023-12-22 09:35 | -- | -- | 2023-12-22 09:41 | Verificar estado de las ruedas | Zincado de 120 coches de clientes | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | AV. Chancay costado del grifo Primax | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Rolls Rogers Susanibar Rivera | Rolls Rogers Susanibar Rivera | mantenimiento.huaral@plazavea.pe | Rolls Rogers Susanibar Rivera |  | 1
40388 |  | Cancelada | COREECTIVO PROGRAMADO - Reparación de inyectores en azotea | No | EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE { A124-0001064-EG } | A124-0001064-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE/ | 2023-12-22 09:42 | 2023-12-22 09:23 | -- | 2024-01-06 14:28 | 2024-01-06 14:28 | Reparación de dos inyectores centrifugo uno se encuentra con problemas eléctricos que ocasiona que se baje la llave térmica y el otro falla en los rodamientos ocasionando ruido fuerte. |  | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Javier Palma |  | 5
40387 |  | Abierta | Se requiere la reparacion de 4 tarjetas electronicas y 2 reparacion de motor de fajas en el lineal de cajas | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34000732-0 } | A125-34000732-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-22 09:42 | 2023-12-22 09:40 | -- | -- | 2023-12-22 09:42 |  | Se requiere la reparacion de 4 tarjetas electronicas y 2 reparacion de motor de fajas en el lineal de cajas | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | Aldo Tacunan Llacua |  | 1
40389 | OT-27393 | OT en Proceso | EMERGENCIA - horno rational inoperativo | No | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003519-0 } | A125-34003519-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-22 09:51 | 2023-12-22 09:50 | 2024-01-25 00:00 | -- | 2024-01-25 18:10 |  | OT en Proceso | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Administrador Automático |  | 3
40390 | OT-25050 | OT en Revisión | SSGG - Cambio de jebe antideslizante en escalera 3 niveles trastienda, incluido limpieza y pintado de estructura metalica en base y acabado epoxico amarillo | No | PISOS { A125-0000877-EG } | A125-0000877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-22 09:53 | 2023-12-22 09:52 | 2023-12-22 10:20 | -- | 2024-01-16 15:18 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40391 | OT-25758 | OT en Revisión | SSGG - CALIDAD - DIVISORA: Cambio de perneria en general, resorte impulsor y de corte, habilitacion de estructura inox para base y pintado en poliuretano de acuerdo al color existente | No | DIVISORA DE PAN DIVISORA/CORTADORA DE MASA { A125-34001324-0 } | A125-34001324-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ DIVISORA/CORTADORA DE MASA/ | 2023-12-22 10:03 | 2023-12-22 10:03 | 2024-01-04 12:50 | -- | 2024-01-11 13:03 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40392 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - Amasadora 02: Cambio de microswitch AM 1308 con rueda | No | AMASADORA AMASADORA/SOBADORA DE PAN { A125-34001314-0 } | A125-34001314-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ AMASADORA/SOBADORA DE PAN/ | 2023-12-22 10:04 | 2023-12-22 10:04 | -- | -- | 2023-12-22 10:04 |  | SSGG - CALIDAD - Amasadora 02: Cambio de microswitch AM 1308 con rueda | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
40393 |  | Abierta | Envío de luminarias para vitrinas y trastienda. Fluorescente LED de 28 watts - T5 (2 cajas). Pantallas herméticas (2 cajas). Luminarias Arguvi de 90cm para vitrinas.. | No | LUMINARIAS { A125-37011720-0 } | A125-37011720-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-22 10:05 | 2023-12-22 09:55 | -- | -- | 2023-12-22 10:05 | Suministro de luminarias, para trastienda y vitrinas. | Envío de luminarias para vitrinas y trastienda. Fluorescente LED de 28 watts - T5 (2 cajas). Pantallas herméticas (2 cajas). Luminarias Arguvi de 90cm para vitrinas.. | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | AV. Chancay costado del grifo Primax | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Rolls Rogers Susanibar Rivera | Rolls Rogers Susanibar Rivera | mantenimiento.huaral@plazavea.pe | Rolls Rogers Susanibar Rivera |  | 1
40394 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - AMASADORA 01: CAMBIO DE RODAMIENTOS DE PORTA AGITADOR Y PORTA TASA, MECANIZADO DE EJES DE PORTA AGITADOR Y PORTA TASA, INSTALACION DE RELE DE 24A, (rectificar y realizar otro canal ch | No | AMASADORA AMASADORA/SOBADORA DE PAN { A125-34001314-0 } | A125-34001314-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ AMASADORA/SOBADORA DE PAN/ | 2023-12-22 10:06 | 2023-12-22 10:06 | -- | -- | 2023-12-22 10:06 |  | SSGG - CALIDAD - AMASADORA 01: CAMBIO DE RODAMIENTOS DE PORTA AGITADOR Y PORTA TASA, MECANIZADO DE EJES DE PORTA AGITADOR Y PORTA TASA, INSTALACION DE RELE DE 24A, (rectificar y realizar otro canal ch | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
40396 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - Reparación vitafiladora laboratorio de carnes | No | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35013651-0 } | A125-35013651-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2023-12-22 10:08 | 2023-12-22 10:08 | -- | -- | 2023-12-22 10:08 |  | SSGG - CALIDAD - Reparación vitafiladora laboratorio de carnes | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
40398 |  | Abierta | SSGG - CALIDAD - Reparación de vitafiladora de frutas y verduras | No | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35013651-0 } | A125-35013651-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2023-12-22 10:09 | 2023-12-22 10:09 | -- | -- | 2023-12-22 10:09 |  | SSGG - CALIDAD - Reparación de vitafiladora de frutas y verduras | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
40397 |  | Abierta | Cambio de controlador/transductor laboratorio de carnes | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33001299-0 } | A125-33001299-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2023-12-22 10:09 | 2023-12-22 10:05 | -- | -- | 2023-12-22 10:09 | Se solicita el cambio del controlador/transductor del laboratorio de carnes averiado. | Cambio de controlador/transductor laboratorio de carnes | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
40399 | OT-25066 | OT en Revisión | SSGG: SE REQUIERE REVISION DE RECORRIDO DE TUBERIA DE ALIMENTACION DE AGUA A TIENDA Y MODIFICACION POR CONSUMO ELEVADO DE SERVICIO. | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003062-EG } | A125-0003062-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ PROCERES - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-22 10:10 | 2023-12-22 10:08 | 2023-12-22 12:55 | -- | 2023-12-22 21:07 | Debido al cobro excesivo en el servicio de agua potable y a la sospecha de que estamos pagando consumos que no son los nuestros o que el registro del medidor de agua esta marcando otros consumos, se requiere revisión del recorrido de alimentación de agua desde el medidor hasta tienda ademas de las modificaciones necesarias para garantizar la correcta lectura y en consecuencia un cobro justo. | OT en Revisión | PROCERES - PVS ( 25103028 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
40401 |  | Abierta | SS-GG. Cambio de sonda, resistencia presenta carbonizacion y filtro de agua | No | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003509-0 } | A125-34003509-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-22 10:12 | 2023-12-22 10:09 | -- | -- | 2023-12-22 10:12 | SS-GG. Cambio de sonda, resistencia presenta carbonizacion y filtro de agua | SS-GG. Cambio de sonda, resistencia presenta carbonizacion y filtro de agua | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 1
40400 | OT-25593 | OT en Proceso | SSGG .- DELI VEA .- CABLEADO DE VITRINAS DE CALOR NUMERO 03 DESDE CUARTO DE TABLERO | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005069-0 } | A125-35005069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-22 10:12 | 2023-12-22 10:08 | 2024-01-01 16:20 | -- | 2024-01-01 16:11 | SSGG .- DELI VEA .- CABLEADO DE VITRINAS DE CALOR NUMERO 03 DESDE CUARTO DE TABLERO | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Jesús Ugarte |  | 3
40402 |  | Abierta | SSGG.- SUMINISTO Y INSTALACION CABLEADO DESDE TABLERO ELECTRICO Y TOMACORRIENTE PARA LOS COCOLER DE FRIO EN COMIDAS PREPARADAS | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005069-0 } | A125-35005069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-22 10:17 | 2023-12-22 10:11 | -- | -- | 2023-12-22 10:17 | SSGG.- SUMINISTO Y INSTALACION CABLEADO DESDE TABLERO ELECTRICO Y TOMACORRIENTE PARA LOS COCOLER DE FRIO EN COMIDAS PREPARADAS | SSGG.- SUMINISTO Y INSTALACION CABLEADO DESDE TABLERO ELECTRICO Y TOMACORRIENTE PARA LOS COCOLER DE FRIO EN COMIDAS PREPARADAS | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | 1
40404 | OT-25057 | OT en Proceso | SS GG -liempieza de toldos y vidrios | No | TOLDOS { A125-0000340-EG } | A125-0000340-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ TOLDOS/ | 2023-12-22 10:31 | 2023-12-22 10:28 | 2023-12-22 11:19 | -- | 2023-12-22 11:09 | Calidad se requiere el mantenimiento correctivo de los toldos y vidrios liempieza y pintado | OT en Proceso | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Jesús Ugarte |  | 3
40406 | OT-25849 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA #1 | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001067-EG } | A124-0001067-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-22 10:52 | 2023-12-22 10:51 | 2024-01-05 13:58 | 2024-01-09 12:43 | 2024-01-09 12:43 |  | Resuelta con OT | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40408 | OT-25056 | OT en Proceso | SSGG: Se requiere del cambio de 2 puertas de madera(no aglomerado), contraplacadas con cerraduras tipo bola para baños(sin llave), con refuerzo de placa de acero alrededor de la cerradura. | Si | PUERTAS { A125-0003737-EG } | A125-0003737-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ SANTA CRUZ - PVE/ PUERTAS/ | 2023-12-22 10:58 | 2023-12-22 10:50 | 2023-12-22 11:17 | -- | 2023-12-22 11:08 |  | OT en Proceso | SANTA CRUZ - PVE ( 25101002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
40407 | OT-25058 | OT en Proceso | EMERGENCIA - filtración de agua en sala de ventas | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002997-EG } | A125-0002997-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-22 10:58 | 2023-12-22 10:56 | 2023-12-22 11:23 | -- | 2024-02-01 18:28 |  | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
40410 | OT-25061 | OT en Revisión | EMERGENCIA - vitrina corrediza en mal estado | No | MUEBLES DE TIENDA COCHES DE TRASTIENDA/REPOSICION { A125-35005918-0 } | A125-35005918-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ COCHES DE TRASTIENDA/REPOSICION/ | 2023-12-22 11:26 | 2023-12-22 11:25 | 2023-12-22 11:47 | -- | 2023-12-22 15:19 |  | OT en Revisión | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40411 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - OBSERVACION EN MEDIDOR MULTIFUNCION | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0001140-EG } | A124-0001140-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2023-12-22 11:37 | 2023-12-22 11:28 | -- | 2023-12-22 12:56 | 2023-12-22 12:56 | SE REQUIERE FIJAR EL MEDIDOR MULTIFUNCION UBICADO EN TABLERO TG E 380/220.(DENTRO DEL CUARTO DE TABLEROS ELECTRICOS) YA QUE ESTE PRESENTA DESAJUSTE Y POSIBLE CAIDA , |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
40412 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - VIBRACION YNSONIDO EN VENTILADOR | Si | TABLERO ELECTRICO { A124-0001107-EG } | A124-0001107-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-22 11:41 | 2023-12-22 11:36 | -- | 2023-12-22 13:09 | 2023-12-22 13:09 | SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VENTILADOR O CAMBIO,POR PRESENTAR VIBRACION EXESIVA Y SONIDO FUERTE ESTE VENTILADOR ESTA UBICADO EN EL TABLERO TG E (BAMCO DE CONDENSADORES) UBICADO DENTRO DEL CUARTO DE TABLEROS ELECTRICOS. |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
40413 |  | Abierta | CALIDAD: Cambio o reparación de puerta de la vitrina de pasteles | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000934-0 } | A125-30000934-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-22 11:44 | 2023-12-22 11:22 | -- | -- | 2023-12-22 11:44 |  | CALIDAD: Cambio o reparación de puerta de la vitrina de pasteles | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | 1
40415 | OT-25686 | Resuelta con OT | SSGG-PV EL.AGUSTINO-ILUMINACION QUEMADA | Si | LUMINARIAS { A125-37011702-0 } | A125-37011702-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-22 11:51 | 2023-12-22 11:46 | 2023-12-22 12:30 | 2024-01-03 20:27 | 2024-01-03 20:27 | SSGG-PEC-MUNICIPALIDAD- SE REQUIERE CAMBIO DE 63 LUMINARIAS LED EN PLAYA DE ESTACIONAMIENTO Y TRASTIENDA( CAMARA DE FRIO). | Resuelta con OT | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Raúl Quispe |  | 6
40416 |  | Abierta | REVISIÓN Y CONEXIÓN DE DRIVERS QUE CONTROLAN ILUMINACIÓN DE SALA DE VENTAS | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35002098-0 } | A125-35002098-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-22 11:56 | 2023-12-22 11:56 | -- | -- | 2023-12-22 11:56 | REVISIÓN Y CONEXIÓN DE DRIVERS QUE CONTROLAN ILUMINACIÓN DE SALA DE VENTAS | REVISIÓN Y CONEXIÓN DE DRIVERS QUE CONTROLAN ILUMINACIÓN DE SALA DE VENTAS | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | 1
40418 | OT-25833 | Resuelta con OT | Cable de ascensor requiere cambio urgente se encuentra rasgado con riesgo a romperse | No | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34002802-0 } | A125-34002802-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ ASCENSOR/ | 2023-12-22 12:13 | 2023-12-22 12:12 | 2024-01-06 09:59 | 2024-02-08 09:21 | 2024-02-08 09:22 |  | Resuelta con OT | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40419 | OT-25072 | OT en Proceso | Cambio de garrucha / escalera tipo avion | No | ESCALERAS { A125-35008568-0 } | A125-35008568-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-22 12:20 | 2023-12-22 12:19 | 2023-12-22 14:29 | -- | 2023-12-22 14:20 | Se solicita cambio de garrucha a escalera tipo avión/ almacen | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Jesús Ugarte |  | 3
40420 | OT-25067 | OT en Revisión | EMERGENCIA - atoro en drenaje | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0004031-EG } | A125-0004031-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-22 12:27 | 2023-12-22 12:26 | 2023-12-22 13:02 | -- | 2024-01-12 21:49 |  | OT en Revisión | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40421 | OT-25966 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-ROTURA DE MANGUERA HIDARULICA DE APILADOR STILL | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001681-EG } | A124-0001681-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-22 12:40 | 2023-12-22 12:40 | 2024-01-06 00:00 | 2024-01-09 12:41 | 2024-01-09 12:41 |  | Resuelta con OT | PIURA - MK ( 24107033 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40422 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO- Desatoro de dos inodoros de sshh personal | Si | BAÑOS { A124-0002417-EG } | A124-0002417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-22 12:45 | 2023-12-22 12:43 | -- | 2024-02-01 09:41 | 2024-02-01 09:41 |  |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 5
40423 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO-FALLA ELECTRICA EN TABLERO DE ILUMICACION PARA SALA DE VENTAS | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0001780-EG } | A124-0001780-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-22 12:55 | 2023-12-22 12:55 | -- | 2024-01-15 15:43 | 2024-01-15 15:43 |  |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
40424 |  | Cancelada | PREVENTIVO PROGRAMADO - Mantenimiento preventivo de bombas | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001067-EG } | A124-0001067-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-22 13:18 | 2023-12-22 13:13 | -- | 2023-12-22 16:15 | 2023-12-22 16:15 | mantenimiento preventivo de 3 bombas de presión constante y 6 bombas sumergibles |  | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
40425 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO- Cambio de controlador de fruver y cambio de cableado de comunicación de sistema de frío | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0002386-EG } | A124-0002386-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-22 13:22 | 2023-12-22 13:10 | -- | 2024-01-23 10:44 | 2024-01-23 10:44 | Cambio de controlador de camara fruver2 , cambio de cableado de datos aprox 200 m lineales |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
40428 | OT-25755 | Resuelta con OT | Regularizar. Por inspección municipal Limpieza de cielo razo de lineal de cajas .. proveedor medcomsa | No | TECHOS { A125-0002126-EG } | A125-0002126-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ TECHOS/ | 2023-12-22 13:51 | 2023-12-22 13:44 | 2024-01-04 00:00 | 2024-02-02 12:27 | 2024-02-02 12:27 |  | Resuelta con OT | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
40429 | OT-25756 | Resuelta con OT | Regularizar. Inspección municipal.. reparación de estructura metálica en recepción y pintado proveedor medcomsa | No | TECHOS { A125-0002126-EG } | A125-0002126-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ TECHOS/ | 2023-12-22 13:55 | 2023-12-22 13:54 | 2024-01-04 00:00 | 2024-02-02 12:28 | 2024-02-02 12:28 |  | Resuelta con OT | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
40430 | OT-25757 | Resuelta con OT | Regularizar. Inspección municipal.. instalación de jebes en columnas de almacén proveedor medcomsa | No | RACK / ANDAMIO { A125-0002123-EG } | A125-0002123-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ RACK / ANDAMIO/ | 2023-12-22 13:57 | 2023-12-22 13:56 | 2024-01-04 00:00 | 2024-02-02 12:29 | 2024-02-02 12:29 |  | Resuelta con OT | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
40431 |  | Abierta | SSG - Reparación de aire acondicionado en oficina de seguridad | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000937-0 } | A125-32000937-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-22 14:13 | 2023-12-22 14:06 | -- | -- | 2023-12-22 14:13 | SSG - Reparación de aire acondicionado de la oficina de seguridad | SSG - Reparación de aire acondicionado en oficina de seguridad | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Sergio Sebastian Perez Acevedo | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
40432 | OT-25452 | Resuelta con OT | ssgg-pec-nuevo circuito para nuevo concensionario 6.0kw | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000333-0 } | A125-13000333-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-22 14:31 | 2023-12-22 14:29 | 2023-12-28 17:57 | 2024-01-27 18:52 | 2024-01-27 18:52 | ssgg-pec-nuevo circuito para nuevo concesionario 6.0kw zona externa de la tienda | Resuelta con OT | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | PEC | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Raúl Quispe |  | 6
40433 | OT-26706 | Resuelta con OT | Correctivo - panel sistema contraincendio presenta fallas (fuente de poder nack 4 bateria) | No | PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO { A125-0001923-EG } | A125-0001923-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-22 14:32 | 2023-12-22 14:29 | 2024-01-17 00:00 | 2024-02-14 20:35 | 2024-02-14 20:35 |  | Resuelta con OT | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40434 |  | Abierta | CORRECTIVO - cambio de resistencias | No | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-30000479-0 } | A125-30000479-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2023-12-22 14:37 | 2023-12-22 10:47 | -- | -- | 2023-12-22 14:37 | Se requiere cambio de resistencias de 2 bandejas superiores , el equipo no calienta lo suficiente. | CORRECTIVO - cambio de resistencias | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Marko Maquera / Freddy Quea |  | 1
40435 |  | Abierta | CORRECTIVO: Grupo electrógeno con observaciónes | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-13000217-0 } | A125-13000217-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-22 14:54 | 2023-12-22 14:52 | -- | -- | 2023-12-22 14:54 | Se requiere correctivos para un buen funcionamiento del equipo G electrógeno. | CORRECTIVO: Grupo electrógeno con observaciónes | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Daris Darlin Poicon Navarro |  | 1
40436 | OT-26838 | OT en Proceso | CORECTIVO - REPARACIÓN DE VISICOOLER DE BEBIDAS DE COMIDAS PREPARADAS | No | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30002387-0 } | A125-30002387-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-22 15:22 | 2023-12-22 15:18 | 2024-01-18 00:00 | -- | 2024-01-18 16:13 | SE REQUIERE INSTALAR GARRUCHAS Y SOPORTE EN ACERO INOX / CAMBIAR GARRUCHAS DE PUERTA DESLIZANTE / CAMBIAR RESORTE DE PUERTA DESLIZANTE / FABRICAR UNA BANDEJA CON RESISTENCIA PARA EL DESFOGUE DEL VISICOOLER DE BEBIDAS DE COMIDAS PREPARADAS, YA QUE SE ENCUENTRA SALIENDOSE AGUA Y SE DESBORDA AL PISO Y NOSE PUEDE LIMPIAR PORQUE NO TIENE COMO MOVERLO. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Administrador Automático |  | 3
40438 | OT-25087 | OT en Revisión | Se requiere resane de techo de ingreso de tienda agrietado por humedad | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012104-0 } | A125-35012104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2023-12-22 15:24 | 2023-12-22 15:23 | 2023-12-23 08:26 | -- | 2024-01-25 09:48 |  | OT en Revisión | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Brando Aldrin Zurita Chamorro | Fernando Ñaupari Espiritu | mantenimiento.eltambo@spsa.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40437 | OT-26722 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO Y REEMPLAZO DE TARGETA AVR EN GRUPO ELECTROGENO | No | GRUPO ELECTROGENO { A124-0000457-EG } | A124-0000457-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-22 15:24 | 2023-12-22 15:15 | 2024-01-17 12:34 | 2024-01-18 12:05 | 2024-01-18 12:05 | SE SOLICITA EL CAMBIO Y REEMPLAZO DE TARGETA AVR ELECTRONICA EN GRUPO ELECTROGENO. HAY VARIACION DE VOLTAGE | Resuelta con OT | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | supervisormantenimiento.arequipa2@makro.pe | Fhrancys López Riva |  | 6
40439 |  | Abierta | CORRECTIVO - REPARACIÓN DE ARMARIO DUAL CONGELADO Y REFRIGERADO DE PANADERÍA | No | CONSERVADOR DE MEDIA ARMARIO REFRIGERADO { A125-37011563-0 } | A125-37011563-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ ARMARIO REFRIGERADO/ | 2023-12-22 15:26 | 2023-12-22 15:22 | -- | -- | 2023-12-22 15:26 | SE REQUIERE CAMBIAR RESISITENCIA DE BANDEJA DE DESFOGUE / FABRICAR BANDEJA DE DESFOGUE / INSTALAR RESISTENCIA DE BANDEJA / CAMBIAR BURLETE DE DOS PUERTAS/ CUADRAR LAS PUERTAS DEL ARMARIO DUAL (CONGELADO Y REFRIGERADO), YA QUE SE ENCUENTRA LA RESISTENCIA INOPERATIVA Y PUERTAS DESCUADRADAS. | CORRECTIVO - REPARACIÓN DE ARMARIO DUAL CONGELADO Y REFRIGERADO DE PANADERÍA | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
40440 | OT-25086 | OT en Revisión | SSGG pintado de ingreso de tienda arco rojo | No | FACHADA { A125-0001104-EG } | A125-0001104-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ FACHADA/ | 2023-12-22 15:27 | 2023-12-22 15:25 | 2023-12-23 08:25 | -- | 2023-12-29 16:07 | se requiere el pintado de los i ingreso de tienda color rojo ingreso principal y ingresos a tienda | OT en Revisión | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | PEC | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40441 |  | Abierta | CORRECTIVO - CALIDAD - REPARACIÓN DE ARMARIOS REFRIGERADOS DE PESCADOS | No | CONSERVADOR DE MEDIA ARMARIO REFRIGERADO { A125-37011563-0 } | A125-37011563-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ ARMARIO REFRIGERADO/ | 2023-12-22 15:33 | 2023-12-22 15:26 | -- | -- | 2023-12-22 15:33 | SE REQUIERE CAMBIAR CERROJOS / CAMBIAR BURLETES DE PUERTA / CAMBIAR REJILLAS DE MOTOR VENTILADOR DEL EVAPORADOR / CAMBIAR BISAGRAS / INSTALAR PUNTO DE DESFOGUE DEL ARMARIO REFRIGERADO DE PESCADOS Nro. 1 Y 2, YA QUE SE ENCUENTRA CON CORROSIÓN Y DETERIORADO. | CORRECTIVO - CALIDAD - REPARACIÓN DE ARMARIOS REFRIGERADOS DE PESCADOS | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
40442 |  | Abierta | CORRECTIVO - REPARACIÓN DE ARMARIO REFRIGERADO DE COMIDAS PREPARADAS | No | CONSERVADOR DE MEDIA ARMARIO REFRIGERADO { A125-37011563-0 } | A125-37011563-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ ARMARIO REFRIGERADO/ | 2023-12-22 15:39 | 2023-12-22 15:34 | -- | -- | 2023-12-22 15:39 | SE REQUIERE CAMBIAR ARMAFLEX / REPARAR TUBERÍA DE DESFOGUE / INSTALAR RESISTENCIA PARA BANDEJA DE DESFOGUE / CUADRAR Y HERMITIZAR LAS PUERTA EN EL ARMARIO REFRIGERADO DE COMIDAS PREPARADAS, YA QUE NO HERMÉTIZA LAS PUERTA Y HAY DERRAME DE AGUA. | CORRECTIVO - REPARACIÓN DE ARMARIO REFRIGERADO DE COMIDAS PREPARADAS | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
40444 |  | Abierta | CORRECTIVO - REPARACIÓN DE ARMARIO REFRIGERADO DE PANADERÍA | No | CONSERVADOR DE MEDIA ARMARIO REFRIGERADO { A125-37011563-0 } | A125-37011563-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ ARMARIO REFRIGERADO/ | 2023-12-22 15:42 | 2023-12-22 15:39 | -- | -- | 2023-12-22 15:42 | SE REQUIERE CAMBIAR BISAGRAS / CAMBIAR CERROJOS / CAMBIAR REJILLAS DE LOS MOTOR-VENTILADORES / REPARAR LA TUBERÍA DE DESFOGUE/ INSTALAR RESISTENCIA EN LA BANDEJA DE DESFOGUE EN EL ARMARIO REFRIGERADO DE PANADERÍA, YA QUE SE ENCUENTRA CON CORROSIÓN Y DETERIORADO. | CORRECTIVO - REPARACIÓN DE ARMARIO REFRIGERADO DE PANADERÍA | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
40445 |  | Abierta | POR PREVENTIVO - REPARACIÓN DE LA MOTOBOMBA DE CONTRA INCENDIO | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34003068-0 } | A125-34003068-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-22 15:46 | 2023-12-22 15:42 | -- | -- | 2023-12-22 15:46 | SE REQUIERE CAMBIAR LA PRENSAESTOPA / CAMBIAR SENSOR DE TEMPERATURA / INSTALAR NIVEL AL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE LA MOTOBOMBA CONTRA INCENDIO, YA QUE SE ENCUENTRA CON DEFICIENCIA LA MOTOBOMBA. | POR PREVENTIVO - REPARACIÓN DE LA MOTOBOMBA DE CONTRA INCENDIO | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
40447 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - ATORO DE DESAGUE AREA DE ESTACIONAMIENTO | Si | BAÑOS { A124-0000649-EG } | A124-0000649-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-22 16:15 | 2023-12-22 16:15 | -- | 2024-01-19 17:11 | 2024-01-19 17:11 | CORRECTIVO PROGRAMADO - ATORO DE DESAGUE AREA DE ESTACIONAMIENTO |  | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
40448 | OT-25085 | OT en Proceso | SSGG- Banner del Gondorack inoperativo | Si | LETREROS { A125-0004599-EG } | A125-0004599-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ Qoyllur - PVH/ LETREROS/ | 2023-12-22 16:28 | 2023-12-22 16:20 | 2023-12-23 08:16 | -- | 2023-12-23 08:07 | Banner del gondorack de electro en sala de venta inoperativo. | OT en Proceso | Qoyllur - PVH ( 25102110 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Gabriel Choqque Espinoza | Gabriel Choqque Espinoza |  | Jesús Ugarte |  | 3
40449 |  | Abierta | SSGG- BC Cooler de cajas requiere correctivo de sus puertas corredizas. | Si | BC COOLER REFRIGERADO { A125-0003272-EG } | A125-0003272-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ Qoyllur - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-22 16:34 | 2023-12-22 16:33 | -- | -- | 2023-12-22 16:34 | BC-cooler de bebidas de cajas requiere mantenimiento correctivo de sus puertas corredizas esto genera pérdida de frío y consumo de energía. | SSGG- BC Cooler de cajas requiere correctivo de sus puertas corredizas. | Qoyllur - PVH ( 25102110 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Gabriel Choqque Espinoza | Gabriel Choqque Espinoza |  | Gabriel Choqque Espinoza |  | 1
40450 |  | En espera de otra OT | correctivo/ rotura de niple de 5" x 1.1/2 de sistema fluxometro de inodoro baño clientes | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000554-EG } | A125-0000554-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-22 16:37 | 2023-12-22 16:30 | 2023-12-22 17:04 | -- | 2024-01-26 18:49 | rotura de niple galvanizado de pared en sistema de fluxometro de baño de clientes inodoro | En espera de otra OT. La solicitud no fue resuelta en la OT anterior | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 10
40451 | OT-25074 | OT en Proceso | EMERGENCIA - ATORO DE URINARIOS DE COLABORADORES | No | PIURA - PVH { A125-1-25102046 } | A125-1-25102046 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ | 2023-12-22 16:41 | 2023-12-22 16:37 | 2023-12-22 16:52 | -- | 2023-12-22 16:42 |  | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jonatan Fuentes |  | 3
40452 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE SOPORTE EN MODULO (MEDIDOR MULTIFUNCION) | Si | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0001140-EG } | A124-0001140-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2023-12-22 16:43 | 2023-12-22 16:38 | -- | -- | 2023-12-22 16:43 | SE REQUIERE CAMBIAR SOPORTE DE FIJACION A MODULO MEDIDOR MULTIFUNCION UBICADO EN TABLERO TG "E" . ESTA SUELTO Y POSIBLE CAIDA. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE SOPORTE EN MODULO (MEDIDOR MULTIFUNCION) | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
40453 | OT-25084 | OT en Proceso | SSGG- Se requiere instalación de esquineros en las columnas | Si | PAREDES { A125-0003340-EG } | A125-0003340-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ Qoyllur - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-22 16:46 | 2023-12-22 16:38 | 2023-12-23 08:09 | -- | 2023-12-23 08:00 | Se requiere instalación de 3 esquineros de 3.70mt en almacén de abarrotes, 3 esquineros de 2.6mt en sala de venta. | OT en Proceso | Qoyllur - PVH ( 25102110 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Gabriel Choqque Espinoza | Gabriel Choqque Espinoza |  | Jesús Ugarte |  | 3
40454 |  | Resuelta sin OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE VENTILADOR DENTRO DE TABLERO ELECTRICO | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0001107-EG } | A124-0001107-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-22 16:48 | 2023-12-22 16:43 | -- | 2024-02-12 14:49 | 2024-02-12 14:49 | SE REQUIERE CAMBIAR VENTILADOR DENTRO DEL TABLERO ELECTRICO,SONIDO FUERTE Y VIBRACION EXTREMA. |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 4
40455 | OT-25339 | Resuelta con OT | HORNO RATIONAL REQUIERE BOMBA DE AGUA, LIMPIEZA DE CALDERO Y SELLADO DE FUGA DE AGUA | Si | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003519-0 } | A125-34003519-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-22 17:01 | 2023-12-22 16:58 | 2023-12-27 19:00 | 2024-01-03 20:24 | 2024-01-03 20:24 |  | Resuelta con OT | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 6
40456 | OT-25945 | OT en Proceso | ss.gg rack de frio presenta problemas | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000323-0 } | A125-33000323-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-22 17:02 | 2023-12-22 16:59 | 2024-01-06 00:00 | -- | 2024-01-06 08:18 | calidad: se requiere presuarizado de todo el sistema de rack de frio ya que se para por presion los ventiladores de baja | OT en Proceso | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | Administrador Automático |  | 3
40457 | OT-26404 | OT en Proceso | SSGG- Puerta de emergencia con accesorio roto y puerta cortafuego descuadrado | No | PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-35016133-0 } | A125-35016133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ Qoyllur - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2023-12-22 17:14 | 2023-12-22 17:15 | 2024-01-12 15:06 | -- | 2024-01-12 14:57 | Puerta de emergencia con accesorio roto (entrada de recepción hacia salad e venta), puerta cortafuego descuadrado(entrada hacia pasillo técnico y almacén de electro) | OT en Proceso | Qoyllur - PVH ( 25102110 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Gabriel Choqque Espinoza | Gabriel Choqque Espinoza |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
40459 | OT-26578 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - TRASPALLET ELECTRICO TOYOTA LWE200/6941636 - CAMBIO DE TIMON | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0002108-EG } | A124-0002108-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2023-12-22 17:22 | 2023-12-22 17:15 | 2024-01-17 19:00 | 2024-01-27 07:57 | 2024-01-27 07:57 | CAMBIO DE TIMON EN TRASPALLET TOYOTA POR ESTAR ROTO | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 6
40460 | OT-25708 | Resuelta con OT | SSGG -ITSE-PANEL DE ALARMAS AVERIADO | No | DETECTORES DE HUMO { A125-0002503-EG } | A125-0002503-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ DETECTORES DE HUMO/ | 2023-12-22 18:10 | 2023-12-22 18:08 | 2024-01-03 00:00 | 2024-02-14 21:57 | 2024-02-14 21:57 | SSGG -ITSE-PANEL DE ALARMAS AVERIADO FALLA EN LA TARJETA ELECTRONICA | Resuelta con OT | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40461 | OT-27608 | Resuelta con OT | EMERGENCIA: SUMINISTRO Y RECARGA DE DOS BOTELLAS DE GAS REFRIGERANTE R-22 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000323-0 } | A125-33000323-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-22 18:36 | 2023-12-22 18:34 | 2024-01-28 00:00 | 2024-02-02 22:14 | 2024-02-02 22:14 |  | Resuelta con OT | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40462 | OT-25356 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - MONTACARGA STILL CXL20/10010145 - CAMBIO DE BATERIA | Si | MONTACARGA { A124-0002105-EG } | A124-0002105-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-22 18:50 | 2023-12-22 18:43 | 2023-12-27 13:34 | 2024-01-09 12:49 | 2024-01-09 12:49 | CAMBIO DE BATERIA DE 12V 13 PLACAS | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 6
40463 | OT-25076 | OT en Revisión | EMERGENCIA - FILTRACIÓN DE RED DRENAJE EN TECHO DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO | No | REDES DE AGUA Y DESAGUE { A125-0003153-EG } | A125-0003153-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ REDES DE AGUA Y DESAGUE/ | 2023-12-22 19:11 | 2023-12-22 19:09 | 2023-12-22 19:22 | -- | 2024-01-19 12:55 |  | OT en Revisión | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40465 | OT-25083 | OT en Proceso | SSGG - REPARACIÓN BAÑOS | Si | LAVADEROS { A125-35011109-0 } | A125-35011109-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ LAVADEROS/ | 2023-12-22 21:30 | 2023-12-22 21:20 | 2023-12-23 08:07 | -- | 2023-12-23 07:57 | SE REQUIERE REVISION Y CAMBIO DE CAÑOS, FLUXOMETROS Y TAPAS DE INODOROS BAÑOS CLIENTES | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Jesús Ugarte |  | 3
40467 | OT-25079 | OT en Proceso | EMERGENCIA - Atoro de red en dely | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009641-0 } | A125-35009641-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-22 21:33 | 2023-12-22 21:31 | 2023-12-22 21:57 | -- | 2023-12-22 21:50 |  | OT en Proceso | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jonatan Fuentes |  | 3
40466 | OT-25082 | OT en Proceso | SSGG - REPARACION DE MUEBLES DE MADERA PANADERIA | Si | MUEBLES { A125-0000167-EG } | A125-0000167-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ MUEBLES/ | 2023-12-22 21:33 | 2023-12-22 21:29 | 2023-12-23 08:06 | -- | 2023-12-23 07:57 | SE REQUIERE REPARACIÓN DE MUEBLES EXIBIDORAS DE PANES POR ESTAR CON HONGO ES TODO PANADERIA. | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Jesús Ugarte |  | 3
40468 | OT-25081 | OT en Proceso | SSGG - REPARACIÓN DE LUMINARIAS DE SALA DE VENTAS Y OTROS LUGARES | Si | LUMINARIAS { A125-0000163-EG } | A125-0000163-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ LUMINARIAS/ | 2023-12-22 21:37 | 2023-12-22 21:32 | 2023-12-23 08:05 | -- | 2023-12-23 07:56 | SE REQUIERE REVISION Y CAMBIO DE LU INARIAS QUEMADAS EN TIENDA | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Jesús Ugarte |  | 3
40469 | OT-25080 | OT en Revisión | EMERGENCIA - la puerta de playa salió de riel | No | PUERTAS { A125-0000642-EG } | A125-0000642-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-23 07:33 | 2023-12-23 07:28 | 2023-12-23 07:43 | -- | 2023-12-26 11:15 |  | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40470 | OT-25446 | Resuelta con OT | MUNICIPALIDAD CAMBIO DE 60 M De ARMAFLEX DE TUBERIAS DE FRIO EN TECHO DE SALA POR PRESENTAR GOTEOS | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000941-0 } | A125-33000941-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-23 07:41 | 2023-12-23 07:34 | 2023-12-29 18:56 | 2024-02-08 09:19 | 2024-02-08 09:19 | Cambio de ARMAFLEX por presentar demasiado húmedasd y goteo en sala | Resuelta con OT | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40471 |  | Abierta | ITSE/GRUPO ELECTROGENO GENERA DEMASIADO QUEMA DE´PETROLEO Y COMO SOPLIDOS | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-13000399-0 } | A125-13000399-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-23 08:30 | 2023-12-23 08:27 | -- | -- | 2023-12-23 08:30 | DESDE UNA SEMANA SEVIENE PROBANDO EL GRUPO Y NO PARA DE GENERAR QUEMA DE COMBUSTIBLE Y GENERA COMO SOPLIDOS. | ITSE/GRUPO ELECTROGENO GENERA DEMASIADO QUEMA DE´PETROLEO Y COMO SOPLIDOS | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | 1
40472 |  | Abierta | CORRECTIVO A FHOTOBEAMS | Si | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34000935-0 } | A125-34000935-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-23 08:37 | 2023-12-23 08:33 | -- | -- | 2023-12-23 08:37 | CORRECTIVO DE LOA FHOTOBEAMS DE TIENDA , SE ENCUENTRA DESACTIVOS DEL SISTEMA | CORRECTIVO A FHOTOBEAMS | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Victor Omar Torres Alata | Victor Omar Torres Alata |  | Victor Omar Torres Alata |  | 1
40473 | OT-25095 | OT en Proceso | SSGG SOPORTES LATERALES DE PUERTA ENROLLABLE DESPRENDIDOS DE RODILLO | Si | PUERTAS { A125-0001624-EG } | A125-0001624-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-23 08:42 | 2023-12-23 08:37 | 2023-12-23 11:04 | -- | 2023-12-23 10:54 | Seguro se puertas desprendidos | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Jesús Ugarte |  | 3
40474 | OT-28344 | OT en Proceso | Camaras frigorificas con burlete deteriorados | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000024-0 } | A125-33000024-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-23 08:46 | 2023-12-23 08:43 | 2024-02-06 12:01 | -- | 2024-02-06 12:01 | Puertas frigorificas presentan burletes dañados , rotos que no permiten la hermeticidad de la camara de frio alimentario | OT en Proceso | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Administrador Automático |  | 3
40475 | OT-25094 | OT en Proceso | SSGG PUERTA DE TANGO Descentrada requiere cambio de 10 balletas guía lado izquierdo cambio de fin de carrera l | Si | PUERTAS { A125-0001624-EG } | A125-0001624-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-23 08:50 | 2023-12-23 08:43 | 2023-12-23 11:03 | -- | 2023-12-23 10:54 | Puerta desentrada se requiere cambio de balletas guía y fin de carrera | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Jesús Ugarte |  | 3
40476 |  | Abierta | CALIDAD Cambio de Deman Colling de Compresor | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000946-0 } | A125-33000946-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-23 08:54 | 2023-12-23 08:50 | -- | -- | 2023-12-23 08:54 | Se requiere cambio de Damián Colling | CALIDAD Cambio de Deman Colling de Compresor | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
40477 |  | Abierta | Viscooler de BT requiere cambio de rejillas plastificada | No | BC COOLER REFRIGERADO { A125-0003403-EG } | A125-0003403-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-23 08:56 | 2023-12-23 08:52 | -- | -- | 2023-12-23 08:56 | Viscooler de pescados congelados requiere cambio de las rejillas plastificadas | Viscooler de BT requiere cambio de rejillas plastificada | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Julio Adrian Caceres Bellido |  | 1
40478 |  | Abierta | CALIDAD Cambio de dos ventiladores en mural de lácteos | Si | MURAL LACTEOS { A125-0005402-EG } | A125-0005402-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ MURAL LACTEOS/ | 2023-12-23 08:58 | 2023-12-23 08:55 | -- | -- | 2023-12-23 08:58 | Se requiere cambio de dos ventiladores | CALIDAD Cambio de dos ventiladores en mural de lácteos | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
40479 |  | Abierta | PEC Se requiere cambio Dos Baterías para grupo electrógeno por estar con fecha de vencimiento | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001452-0 } | A125-34001452-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-23 09:02 | 2023-12-23 08:58 | -- | -- | 2023-12-23 09:02 | Baterias vencidas se requiere su cambió | PEC Se requiere cambio Dos Baterías para grupo electrógeno por estar con fecha de vencimiento | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
40480 |  | Abierta | PEC Reparación de marcó y puerta de cámara congelados | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000728-0 } | A125-33000728-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-23 09:10 | 2023-12-23 09:05 | -- | -- | 2023-12-23 09:10 | Puerta y marco en mal estado | PEC Reparación de marcó y puerta de cámara congelados | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
40481 |  | Abierta | CALIDAD Cambio de chapa de puertas de cámaras de Frutas y Carnes | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000729-0 } | A125-33000729-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-23 09:14 | 2023-12-22 05:11 | -- | -- | 2023-12-23 09:14 | Chapas de puertas en mal estado | CALIDAD Cambio de chapa de puertas de cámaras de Frutas y Carnes | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
40482 | OT-25457 | Resuelta con OT | SSGG-PEC-EL AGUSTINO-CAMBIO DE BOTONERA DEL ASCENSOR | Si | ASCENSOR ASCENSOR { A125-13000558-0 } | A125-13000558-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ ASCENSOR/ | 2023-12-23 09:17 | 2023-12-23 09:13 | 2023-12-29 07:45 | 2024-01-04 18:10 | 2024-01-04 18:10 | SSGG-PV EL AGUSTINO-SE REQUIERE CAMBIO DE.BOTONERA DEL.SEGUNDO NIVEL ,BOTONERA ROTA.URGENTE | Resuelta con OT | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 6
40483 | OT-25093 | OT en Proceso | SSGG Revicion de circuito y luminarias de lineal de frescos por encontrarse llave en corto | Si | LUMINARIAS { A125-0001633-EG } | A125-0001633-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-23 09:18 | 2023-12-23 09:14 | 2023-12-23 10:46 | -- | 2023-12-23 10:36 | Llave en corto revición de circuito y luminarias | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Jesús Ugarte |  | 3
40485 | OT-25092 | OT en Proceso | PEC Cambio de 100 luminarias led T5 luz blanca en sala y trastienda | Si | LUMINARIAS { A125-0001633-EG } | A125-0001633-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-23 09:24 | 2023-12-23 09:19 | 2023-12-23 10:44 | -- | 2023-12-23 10:35 | Cambio de luminarias led | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Jesús Ugarte |  | 3
40486 |  | Abierta | SSGG Eficiencia Energetica Revición de tableros de banco condensadores por encontrarse condensadores en mal estado en tablero BCT R2 | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005398-0 } | A125-35005398-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-23 09:29 | 2023-12-23 09:25 | -- | -- | 2023-12-23 09:29 | Condensadores en mal estado requiere su cambio | SSGG Eficiencia Energetica Revición de tableros de banco condensadores por encontrarse condensadores en mal estado en tablero BCT R2 | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
40487 | OT-25088 | OT en Revisión | EMERGENCIA - armella de la puerta enrrollable del tango 2 se ha roto | No | PUERTA ENROLLABLE { A125-34004058-0 } | A125-34004058-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ Risso - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-23 09:33 | 2023-12-23 09:32 | 2023-12-23 09:47 | -- | 2024-02-13 10:43 |  | OT en Revisión | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40488 |  | Abierta | CALIDAD Cambio de compresores y termostato de cuatro Cooler de cajas | Si | BC COOLER CARRIER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000493-0 } | A125-30000493-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-23 09:36 | 2023-12-23 09:32 | -- | -- | 2023-12-23 09:36 | Se requiere cambio de compresor y termostatos | CALIDAD Cambio de compresores y termostato de cuatro Cooler de cajas | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
40489 |  | Abierta | EMERGENCIA - perifoneo de cctv inoperativo | No | MUEBLES DE TIENDA CAJA DE TRANSFERENCIA { A125-35008854-0 } | A125-35008854-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ CAJA DE TRANSFERENCIA/ | 2023-12-23 09:52 | 2023-12-23 09:51 | -- | -- | 2023-12-23 09:52 |  | EMERGENCIA - perifoneo de cctv inoperativo | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
40490 | OT-25091 | OT en Proceso | humedad en techo de ingreso a tienda | No | TECHOS { A125-0003986-EG } | A125-0003986-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-23 09:53 | 2023-12-23 09:45 | 2023-12-23 10:29 | -- | 2023-12-23 10:19 | se encuentra humedad en techo ( cielo raso ) de ingreso de tienda tango dos | OT en Proceso | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento Tumbes | Mantenimiento Tumbes |  | Jesús Ugarte |  | 3
40491 |  | Abierta | EMREGENCIA - fajas de caja inoperativas | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31010936-0 } | A125-31010936-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-23 09:54 | 2023-12-23 09:53 | -- | -- | 2023-12-23 09:54 |  | EMREGENCIA - fajas de caja inoperativas | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
40492 | OT-25870 | Resuelta con OT | PEC: Suministro de sensor de temperatura | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0000591-EG } | A125-0000591-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-23 10:03 | 2023-12-22 12:00 | 2024-01-05 00:00 | 2024-02-08 09:16 | 2024-02-08 09:16 | Se requiere suministro de sensor de temperatura (Modelo: 4098-9792), más apoyo técnico mediante vídeollamada. | Resuelta con OT | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
40493 |  | Abierta | SS.GG CAMBIO DE VENTILADOR DE PASTELERIA | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-9000641-0 } | A125-9000641-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2023-12-23 10:04 | 2023-12-23 09:43 | -- | -- | 2023-12-23 10:04 | MOTOR INOPERATIVOS REQUIERE CAMBIO | SS.GG CAMBIO DE VENTILADOR DE PASTELERIA | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 1
40496 | OT-25090 | OT en Proceso | SSGG .- CALIDAD .- REPARACION DE PARED DE drywall con pintado al color exitente (almacen de electro ) | No | PAREDES { A125-0002757-EG } | A125-0002757-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-23 10:11 | 2023-12-23 10:01 | 2023-12-23 10:27 | -- | 2023-12-23 10:17 | SSGG .- CALIDAD .- REPARACION DE PARED DE drywall con pintado al color exitente (almacen de electro ) | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Jesús Ugarte |  | 3
40495 | OT-27605 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - REPUESTOS DE CAJAS REGISTRADORAS. | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31010654-0 } | A125-31010654-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-23 10:11 | 2023-12-23 09:48 | 2024-01-28 00:00 | -- | 2024-02-08 14:47 | caja #20 circuito de intermitencia averiado. Caja #16,17,20,26,29,31 sensores opticos quemados. Caja #22,28 condensador de arranque averiado. Caja #13,18 tarjeta aelectronica de mando requiere cambio. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | SOLUELEC (Erick Fergran){*} |  | 8
40498 |  | Abierta | SS-GG CONTENEDOR DE HIELO | No | PRODUCTORA DE HIELO CONTENEDOR DE HIELO { A125-12000701-0 } | A125-12000701-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ CONTENEDOR DE HIELO/ | 2023-12-23 10:26 | 2023-12-23 10:05 | -- | -- | 2023-12-23 10:26 | CONTENEDOR DE HIELO PRESENTA ÓXIDOS Y DESGASTE | SS-GG CONTENEDOR DE HIELO | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 1
40499 | OT-25109 | OT en Revisión | SSGG - techo piso de venta | No | TECHOS { A125-0001161-EG } | A125-0001161-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-23 10:32 | 2023-12-23 10:30 | 2023-12-23 13:12 | -- | 2024-01-09 16:41 | Se necesita masillar rajaduras de techo de piso de venta | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Mario ore |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40500 |  | Abierta | SS-GG CAMBIO DE VENTILADOR DEL RACK DE FRÍO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000692-0 } | A125-12000692-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-23 10:36 | 2023-12-23 10:32 | -- | -- | 2023-12-23 10:36 | EL MOTO VENTILADOR DEL RACK SE ENCUENTRA INOPERATIVO | SS-GG CAMBIO DE VENTILADOR DEL RACK DE FRÍO | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 1
40501 | OT-25108 | OT en Revisión | SSGG- Resane se junta en fachada | No | PAREDES { A125-0000658-EG } | A125-0000658-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-23 10:37 | 2023-12-23 10:35 | 2023-12-23 13:11 | -- | 2024-01-08 10:41 |  | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40502 | OT-25107 | OT en Revisión | SSGG- paños estacionamiento | Si | TECHOS { A125-0001161-EG } | A125-0001161-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-23 10:38 | 2023-12-23 10:35 | 2023-12-23 13:10 | -- | 2024-01-04 12:41 | Se necesita cambio de paños de estacionamiento ya que están deteriorados y por romperse | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | MARIO Ore |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40503 | OT-25106 | OT en Proceso | DESMONTAJE DE PARED | Si | PAREDES { A125-0003869-EG } | A125-0003869-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-23 10:41 | 2023-12-23 10:38 | 2023-12-23 13:07 | -- | 2023-12-23 12:58 | Se solicita el retiro de pared del deli vea, para ingreso de mercaderia | OT en Proceso | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Ronald Alejandro Panta Diaz | Ronald Alejandro Panta Diaz |  | Jesús Ugarte |  | 3
40504 |  | Abierta | Cambio de motor al montacarga ya que se encuentra inoperativo. | Si | BATERIA DE MONTACARGA { A125-0005244-EG } | A125-0005244-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ BATERIA DE MONTACARGA/ | 2023-12-23 10:45 | 2023-12-23 10:35 | -- | -- | 2023-12-23 10:45 | Se requiere cambio d motor urgente, ya que se encuentra desnivelado y no soporta peso por eso esta inoperativo, ya ocurrió q se caiga un rolly Aya ascensores vinieron. | Cambio de motor al montacarga ya que se encuentra inoperativo. | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes |  | 1
40505 |  | Abierta | SS-GG REPARACIÓN DE DETECTOR DE HUMO-PANADERÍA | No | DETECTOR DE HUMO DETECTORES DE HUMO { A125-40004898-0 } | A125-40004898-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ DETECTORES DE HUMO/ | 2023-12-23 10:49 | 2023-12-23 10:42 | -- | -- | 2023-12-23 10:49 | DETECTOR DE HUMO ESTÁ ALARMADO - SE ENCUENTRA SILENCIADO EN TABLERO | SS-GG REPARACIÓN DE DETECTOR DE HUMO-PANADERÍA | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 1
40506 | OT-25104 | OT en Revisión | SSGG - Cambio de 200 viniles de Sala de ventas | No | PISOS { A125-0003438-EG } | A125-0003438-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ PISOS/ | 2023-12-23 10:54 | 2023-12-23 10:52 | 2023-12-23 13:04 | -- | 2024-01-20 15:23 | Se requiere cambiar 200 viniles en diferentes areas de sala de ventas por rotura | OT en Revisión | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40507 | OT-25105 | OT en Revisión | SSGG - bandeja almacén | Si | TECHOS { A125-0001161-EG } | A125-0001161-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-23 10:56 | 2023-12-23 10:51 | 2023-12-23 13:06 | -- | 2024-01-10 11:09 | Se necesita cambio de bandeja de almacén electro ya que tiene rotura y filtración | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Mario ore |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40508 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Mantenimiento de bombas | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001067-EG } | A124-0001067-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-23 10:57 | 2023-12-23 10:52 | -- | 2024-01-18 15:48 | 2024-01-18 15:48 | Mantenimiento preventivo de 3 bombas de presión constante y 6 bombas sumergibles |  | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
40509 | OT-25578 | Resuelta con OT | Se necesitan el cambio de 1 comunicador AK2N CM 101A, 2 módulos ADP KOOL AK2-XM 205A, 1 TRAFO 220V/24. | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001959-0 } | A125-33001959-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-23 11:05 | 2023-12-23 11:02 | 2023-12-31 00:00 | 2024-02-01 17:15 | 2024-02-01 17:15 | Solicitado por proveedor BOOSTER. | Resuelta con OT | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Mantenimiento Genérico |  | 6
40510 |  | Cancelada | EXTINTOR DESPRESURIZADO EN SALA | No | EXTINTORES PQS EXTINTOR PQS { A125-19000851-0 } | A125-19000851-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ EXTINTOR PQS/ | 2023-12-23 11:08 | 2023-12-23 10:51 | -- | 2023-12-23 11:10 | 2023-12-23 11:10 | EXTINTOR SE ENCUENTRA PRESURIZADO EN ÁREA DE CARNES |  | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 5
40511 |  | Abierta | SS-GG EXTINTOR DESPRESURIZADO EN SALA | No | EXTINTORES PQS EXTINTOR PQS { A125-40003371-0 } | A125-40003371-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ EXTINTOR PQS/ | 2023-12-23 11:12 | 2023-12-23 11:10 | -- | -- | 2023-12-23 11:12 | EXTINTOR SE ENCUENTRA DESPRESURIZADO EN ÁREA DE CARNES | SS-GG EXTINTOR DESPRESURIZADO EN SALA | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 1
40512 |  | Cancelada | FAJA DE LA CAJA 27 INOPERATIVA | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10000880-0 } | A125-10000880-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-23 11:16 | 2023-12-23 11:14 | -- | 2023-12-23 11:17 | 2023-12-23 11:17 | MOTOR INOPERATIVO DE LA FAJA CAJA 27 |  | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 5
40513 |  | Abierta | SS-GG FAJA DE LA CAJA 27 INOPERATIVA | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10000880-0 } | A125-10000880-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-23 11:19 | 2023-12-23 11:17 | -- | -- | 2023-12-23 11:19 | MOTOR DE LA FAJA INOPERATIVO CAJA 27 | SS-GG FAJA DE LA CAJA 27 INOPERATIVA | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 1
40514 |  | Abierta | Reparación y cambio de logo, luces inoperativa de letras q se estaban desprendiendo de la fachada de publicidad, lo realizó la empresa AMCY | Si | FACHADA { A125-0002690-EG } | A125-0002690-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ FACHADA/ | 2023-12-23 11:21 | 2023-12-23 11:13 | -- | -- | 2023-12-23 11:21 | Lo realizó la empresa AMCY el trabajo | Reparación y cambio de logo, luces inoperativa de letras q se estaban desprendiendo de la fachada de publicidad, lo realizó la empresa AMCY | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes |  | 1
40515 | OT-29730 | OT en Proceso | CAMBIO DE FILTROS DEL GRUPO ELECTRÓGENO | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-13000415-0 } | A125-13000415-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-23 11:23 | 2023-12-23 11:21 | 2024-02-16 17:17 | -- | 2024-02-16 17:17 | CAMBIO DE FILTROS DEL GRUPO ELECTROGENO | OT en Proceso | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Administrador Automático |  | 3
40517 | OT-25102 | OT en Revisión | SS-GG CAMBIO DE LOSETAS DE SALA DE VENTA | No | PISOS { A125-0001181-EG } | A125-0001181-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ PISOS/ | 2023-12-23 11:29 | 2023-12-23 11:28 | 2023-12-23 12:45 | -- | 2024-01-04 11:04 | CAMBIO DE LOSETAS | OT en Revisión | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40519 |  | Abierta | SS-GG MOTOR INOPERATIVO DE LAS CAMPANAS EXTRACTORAS | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-11000573-0 } | A125-11000573-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-23 11:34 | 2023-12-23 11:30 | -- | -- | 2023-12-23 11:34 | REPARACIÓN DEL MOTOR DE CAMPANA EXTRACTORA DE LINEAL DE POLLERIA- CAMBIO DE TRANSFORMADOR | SS-GG MOTOR INOPERATIVO DE LAS CAMPANAS EXTRACTORAS | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 1
40520 | OT-29074 | OT en Proceso | Horno rational requiere cambio de piezas desgastadas | No | HORNOS ELECTRICO { A125-0003427-EG } | A125-0003427-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ HORNOS ELECTRICO/ | 2023-12-23 11:40 | 2023-12-23 11:30 | 2024-02-13 00:00 | -- | 2024-02-13 11:57 | Horno de pollos braza requiere cambio de carcaza de bomba de agua ,burlete de puerta , recoge gotas , electrodo de nivel ,manija de puerta y kit de drenaje | OT en Proceso | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Administrador Automático |  | 3
40521 | OT-28506 | OT en Proceso | CALIDAD - VITRINA DE PASTAS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000627-0 } | A125-9000627-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-23 11:44 | 2023-12-23 11:37 | 2024-02-07 15:08 | -- | 2024-02-07 18:29 | EQUIPO NO LLEGA TEMPERATURA | OT en Proceso | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Administrador Automático |  | 3
40523 | OT-25101 | OT en Proceso | SSGG - techo de sala de ventas presenta humedad | No | TECHOS { A125-0003442-EG } | A125-0003442-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ TECHOS/ | 2023-12-23 11:52 | 2023-12-23 11:50 | 2023-12-23 12:39 | -- | 2023-12-23 12:30 | SSGG- techo de sala de ventas presenta humedad y salitre . | OT en Proceso | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Jesús Ugarte |  | 3
40522 |  | Abierta | Extractor inoperativo | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32001271-0 } | A125-32001271-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2023-12-23 11:52 | 2023-12-23 11:50 | -- | -- | 2023-12-23 11:52 | Extractor de baño de clientes inoperativo | Extractor inoperativo | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Isrrael Villarreal Gomez | Isrrael Villarreal Gomez |  | Isrrael Villarreal Gomez |  | 1
40524 |  | Abierta | CORRECTIVO - FAJA EXTRACTORA DE DELI VEA | No | VENTILADOR MECANICO VENTILADOR CENTRIFUGO { A125-11000605-0 } | A125-11000605-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ VENTILADOR CENTRIFUGO/ | 2023-12-23 11:54 | 2023-12-23 11:46 | -- | -- | 2023-12-23 11:54 | FAJA EXTRACTORA DE DELI VEA Y FILTROS REQUIEREN CAMBIO | CORRECTIVO - FAJA EXTRACTORA DE DELI VEA | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 1
40525 |  | Abierta | SS-GG CAMBIO DE CAMPANAS DE AREA DE COMIDAS | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-11000573-0 } | A125-11000573-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-23 11:59 | 2023-12-23 11:54 | -- | -- | 2023-12-23 11:59 | CAMBIO DE CAMPANA LA CAMPANA PRESENTA OXIDO Y HUECOS | SS-GG CAMBIO DE CAMPANAS DE AREA DE COMIDAS | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 1
40526 | OT-25100 | OT en Revisión | SSGG- Rack de almacen requieren anclaje | No | RACK / ANDAMIO { A125-0003439-EG } | A125-0003439-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ RACK / ANDAMIO/ | 2023-12-23 12:02 | 2023-12-23 12:01 | 2023-12-23 12:33 | -- | 2024-01-13 16:17 | SSGG- rack de almacen y bebidas requieren anclaje | OT en Revisión | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40528 | OT-25099 | OT en Revisión | SS-GG SOLDADURA DE PARACHOQUES | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA DE CAMARA FRIGORIFICA { A125-35009423-0 } | A125-35009423-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ PUERTA DE CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-23 12:04 | 2023-12-23 12:02 | 2023-12-23 12:32 | -- | 2024-01-04 11:03 | REPARACION DE PARACHOQUES Y SOLDADURA | OT en Revisión | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40529 | OT-25097 | OT en Revisión | PUERTA DE TANGO 2 | No | ESCALERAS { A125-0001167-EG } | A125-0001167-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-23 12:11 | 2023-12-23 12:07 | 2023-12-23 12:29 | -- | 2024-01-23 09:07 | REQUIERE CAMBIO DE CADENA Y CARRILES -BALLESTAS | OT en Revisión | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40531 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO- Reparación de piso de entrada de camara congelado Mixto | No | PISO { A124-0002433-EG } | A124-0002433-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PISO/ | 2023-12-23 12:13 | 2023-12-23 12:10 | -- | -- | 2023-12-23 12:13 | Reparación de entrada de piso en camara mixta | CORRECTIVO PROGRAMADO- Reparación de piso de entrada de camara congelado Mixto | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
40532 |  | Abierta | CORRECTIVO-EVAPORADOR DE LA CÁMARA DE CONGELADOS | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-12000702-0 } | A125-12000702-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-23 12:15 | 2023-12-23 12:12 | -- | -- | 2023-12-23 12:15 | REQUERIMOS LAS TAPAS LATERALES DE LOS EVAPORADORES TIENDE A ACUMULARCE DEMACIDO HIELO | CORRECTIVO-EVAPORADOR DE LA CÁMARA DE CONGELADOS | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 1
40533 | OT-25163 | OT en Proceso | REPARACIÓN DE SUMIDEROS | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA DE CAMARA FRIGORIFICA { A125-35009423-0 } | A125-35009423-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ PUERTA DE CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-23 12:18 | 2023-12-23 12:16 | 2023-12-25 15:31 | -- | 2023-12-25 15:22 | REQUERIMOS LA REPARACIÓN DE SUMIDEROS | OT en Proceso | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Jesús Ugarte |  | 3
40535 | OT-25162 | OT en Revisión | SS-GG REPARACION DE PUNTO DE GRASA | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006073-0 } | A125-37006073-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-23 12:21 | 2023-12-23 12:19 | 2023-12-25 15:27 | -- | 2024-01-04 11:05 | DESGASTE DEL PUNTO QUE PERJUDICA EL LIBRE FLUJO DE GRASA | OT en Revisión | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40538 |  | Abierta | Grupo electrogeno requiere cambio de piezas internas | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001716-0 } | A125-34001716-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-23 12:24 | 2023-12-23 12:04 | -- | -- | 2023-12-23 12:24 | Observacion en el preventivo , cambio de : sensor de temperatura , fajas de ventilador y alternador de carga , manguera de agua para cargar , mantenimiento al generador , barnizado de lavado al horno y realizar sondeo y cambio de refrigerante al radiador . | Grupo electrogeno requiere cambio de piezas internas | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Julio Adrian Caceres Bellido |  | 1
40541 |  | Cancelada | CALIDAD - Instalación de ventilador para ZONA DE HUEVOS EN FLC | No | EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE { A124-0002411-EG } | A124-0002411-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE/ | 2023-12-23 12:25 | 2023-12-23 12:14 | -- | 2024-01-18 12:54 | 2024-01-18 12:54 | Instalación de dos ventiladores en zona de huevos por obserbacion de calidad |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Eddy Vasquez |  | 5
40539 |  | Abierta | MARCO DE PUERTA PRODUCTOS SENSIBLES | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA DE CAMARA FRIGORIFICA { A125-35009423-0 } | A125-35009423-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ PUERTA DE CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-23 12:25 | 2023-12-23 12:23 | -- | -- | 2023-12-23 12:25 | REQUIERE SOPORTES DE PUERTA | MARCO DE PUERTA PRODUCTOS SENSIBLES | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | CRISTIAN MAMANI ALATRISTA |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 1
40544 | OT-25161 | OT en Revisión | SSGG-Resane de sardinel de almacen de Bebidas | No | PISOS { A125-0003438-EG } | A125-0003438-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ PISOS/ | 2023-12-23 12:38 | 2023-12-23 12:35 | 2023-12-25 15:25 | -- | 2024-02-12 14:59 | SSGG- se requiere resane de sardinel de almacen de bebidas por rotura con palets | OT en Revisión | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40545 | OT-25160 | OT en Revisión | Escalera con plataforma cambio de 04garruchas de poliuretano de 4" pesadas con freno | Si | ESCALERAS { A125-0000283-EG } | A125-0000283-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-23 12:39 | 2023-12-23 12:37 | 2023-12-25 15:24 | -- | 2024-01-02 18:08 |  | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mirna Corali Aquino Oncoy | Mirna Corali Aquino Oncoy |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40547 | OT-25159 | OT en Revisión | 2da escalera tipo avion con plataforma garruchas de poliuretano pesadas con freno | Si | ESCALERAS { A125-0000283-EG } | A125-0000283-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-23 12:41 | 2023-12-23 12:40 | 2023-12-25 15:23 | -- | 2024-01-02 18:10 |  | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Mirna Corali Aquino Oncoy | Mirna Corali Aquino Oncoy |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40551 | OT-26555 | Resuelta con OT | Suministro e instalacion de armaflex en rack de frio | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000024-0 } | A125-33000024-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-23 12:54 | 2023-12-23 12:51 | 2024-01-15 16:05 | 2024-02-06 19:20 | 2024-02-06 19:20 | Se requiere el suministro e instalacion de armaflex en rack de frio por condensacion en tuberias frigorificas , cambio de filtro por oxido. | Resuelta con OT | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
40553 | OT-27355 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-FUGA DE REFRIGERANTE 134 | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0000365-EG } | A124-0000365-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-23 12:59 | 2023-12-23 12:58 | 2024-01-25 00:00 | 2024-01-31 22:37 | 2024-01-31 22:38 |  | Resuelta con OT | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40554 | OT-25858 | OT en Proceso | EMERGENCIA-DRENAJE ATORADO EN ESTACIONAMIENTO | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0000647-EG } | A124-0000647-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-23 13:02 | 2023-12-23 13:02 | 2024-01-06 19:00 | -- | 2024-01-05 14:19 |  | OT en Proceso | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
40555 |  | Abierta | Reparación de carretillas hidrulicas | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-14001130-0 } | A125-14001130-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2023-12-23 13:03 | 2023-12-23 12:57 | -- | -- | 2023-12-23 13:03 | Reparación y cambio de rodajes. No sube | Reparación de carretillas hidrulicas | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | Cristian mamani alatrista |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza |  | 1
40557 | OT-27001 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACION DE PUERTA DE INGRESO DE CLIENTES | No | PORTONES { A124-0000807-EG } | A124-0000807-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PORTONES/ | 2023-12-23 13:05 | 2023-12-23 13:04 | 2024-01-22 10:00 | -- | 2024-01-27 07:52 |  | OT en Proceso | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 3
40556 |  | Abierta | BOMBA contra incendio | Si | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-0001144-EG } | A125-0001144-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-23 13:05 | 2023-12-23 13:01 | -- | -- | 2023-12-23 13:05 | Se necesita cambio de 3 manómetros: 1 de línea de frío y 2 de líneas de presión, cambiar niplera de línea de enfriamiento, capuchones para baterías, enchaquetado de línea de escape de gases e independizar llave de precalentador, cambio de codo de linea de enfriamiento. | BOMBA contra incendio | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Mario ore |  | Abel Anthony Espirilla Flores |  | 1
40558 | OT-25158 | OT en Proceso | Reflectores de playa de estacionamiento inoperativos | No | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0003424-EG } | A125-0003424-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-23 13:13 | 2023-12-23 13:11 | 2023-12-25 12:09 | -- | 2023-12-25 11:59 | Reflectores de playa de estacionamiento con fuga a tierra , activan diferencial . | OT en Proceso | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Jesús Ugarte |  | 3
40559 | OT-25577 | Resuelta con OT | Reparación de logo de fachada | Si | FACHADA { A125-0002690-EG } | A125-0002690-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ FACHADA/ | 2023-12-23 13:14 | 2023-12-23 13:11 | 2023-12-31 18:23 | 2024-02-08 08:57 | 2024-02-08 08:57 | Se cambió logo de fachada por la empresa AMCY. Por motivo de desprendimiento. | Resuelta con OT | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40560 | OT-25157 | OT en Revisión | Pulsometros dañados en baños de clientes | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010810-0 } | A125-35010810-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-23 13:17 | 2023-12-23 13:12 | 2023-12-25 12:07 | -- | 2024-01-20 15:24 | 5 pulsometros dañados en baños de clientes necesitan cambio | OT en Revisión | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar Velarde |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40561 | OT-25121 | OT en Proceso | SSGG-Filtracion en pared de cuarto de bombas | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003443-EG } | A125-0003443-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-23 13:28 | 2023-12-23 13:27 | 2023-12-23 14:58 | -- | 2023-12-23 14:49 | Pared en cuarto de bombas presenta humedad y salitre. | OT en Proceso | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Jesús Ugarte |  | 3
40562 | OT-25120 | OT en Revisión | SSGG- cambio de locetas | Si | PISOS { A125-0001156-EG } | A125-0001156-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ PISOS/ | 2023-12-23 13:37 | 2023-12-23 13:11 | 2023-12-23 14:57 | -- | 2024-01-10 09:28 | Se necesita cambio de locetas de comedor, de panadería, de carnes y en el piso del bebedero de agua | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Mario ore |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40563 | OT-25124 | OT en Revisión | SSGG- tubería almacén | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001162-EG } | A125-0001162-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-23 13:58 | 2023-12-23 13:50 | 2023-12-23 17:18 | -- | 2023-12-29 12:50 | Se necesita cambio de armaflex o tuberia en almacén ya que hay filtracion. | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | MARIO Ore |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40565 | OT-25119 | OT en Revisión | SSGG - toma corrientes | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0001151-EG } | A125-0001151-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-23 14:16 | 2023-12-23 14:03 | 2023-12-23 14:49 | -- | 2024-01-11 17:56 | Se neesita empotrar un toma corriente al ras del piso y habilitar un toma corriente por recta de cosmeticos pop up | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Mario ore |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40566 | OT-26867 | OT en Revisión | Revisión y reparación urgente por rotura de resistencia en la empacadora de vacio | Si | ENVASADORA AL VACIO MAQUINA EMPACADORA AL VACIO { A125-34002753-0 } | A125-34002753-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ MAQUINA EMPACADORA AL VACIO/ | 2023-12-23 14:32 | 2023-12-23 14:28 | 2024-01-19 00:00 | -- | 2024-02-15 18:14 | Se requiere, revisión y cambio de resistencia de la empacadora al vacío es urgente ya que esta inoperativo | OT en Revisión | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | IAS (Cesar Yañez){*} |  | 8
40569 | OT-26949 | OT en Proceso | Reparacion de 5 bccooler de gaseosas inoperativos de lineal de cajas, incluyendo luminarias. | No | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000705-0 } | A125-30000705-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-23 15:00 | 2023-12-23 15:03 | 2024-01-21 00:00 | -- | 2024-01-21 05:21 |  | OT en Proceso | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Brando Aldrin Zurita Chamorro | Fernando Ñaupari Espiritu | mantenimiento.eltambo@spsa.pe | Administrador Automático |  | 3
40574 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE CERRADURA DEL PORTON DE RM | Si | FACHADA Y REJAS { A124-0001843-EG } | A124-0001843-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2023-12-23 15:20 | 2023-12-22 15:16 | -- | 2023-12-23 15:20 | 2023-12-23 15:20 | Se reparo cerradura del portón de RM que presentaba la cerradura doblada. Se desolado y cambio cerradura. MATERIALES: fierro sólido de 1/8", soldadura 6011, lija. HERRAMIENTAS: máquina de soldar, sierra, comba, cincel. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
40575 | OT-27950 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE 95 COCHES DE CLIENTES | Si | COCHES DE CLIENTES { A124-0001794-EG } | A124-0001794-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-23 15:24 | 2023-12-23 15:20 | 2024-02-01 12:48 | 2024-02-16 16:06 | 2024-02-16 16:06 | Se requiere reparar 95 coches de clientes el cual debe realizarce cambio de perneria rota y desgastada, cambio de ruedas, garruchas, resortes, soldado de partes rotas. NOTA: tienda solo suministra ruedas, garruchas y resortes lo demás corre por cuenta del proveedor. | Resuelta con OT | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Eddy Vasquez |  | 6
40577 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - SELLADO DE BUZONES DE DESAGÜE POR CONTROL DE PLAGAS | Si | PISO { A124-0001844-EG } | A124-0001844-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ PISO/ | 2023-12-23 15:27 | 2023-12-23 15:24 | -- | 2023-12-23 15:28 | 2023-12-23 15:28 | Se procedió a sellas grietas de buzones de desagüe por contrl de plagas MATERIALES: SILICONA. HERRAMIENTAS: aplicador de silicona y espátula. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
40584 | OT-25390 | Resuelta con OT | INGRESO DE EQUIPO ELECTRICO: INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO PARA AUTOCONTENIDAS | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000380-EG } | A125-0000380-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-23 15:39 | 2023-12-23 15:38 | 2023-12-28 08:54 | 2024-01-27 18:38 | 2024-01-27 18:38 | Se necesita punto eléctrico para 8 equipos autocontenidos de frio | Resuelta con OT | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Raúl Quispe |  | 6
40586 | OT-25156 | OT en Proceso | SSGG INODOROS ATORADOS SSHH PERSONAL | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35013910-0 } | A125-35013910-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-23 15:44 | 2023-12-23 13:41 | 2023-12-25 12:05 | -- | 2024-02-01 16:01 | SSGG INODOROS ATORADOS SSHH PERSONAL | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Jesús Ugarte |  | 3
40594 | OT-25579 | Resuelta con OT | HORNO RATIONAL REQUIERE REALIZAR DESCARTE DE TARJETA DE MANDO CON ELECTROVALVULAS | Si | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003519-0 } | A125-34003519-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-23 16:15 | 2023-12-23 15:41 | 2023-12-31 00:00 | 2024-01-03 20:21 | 2024-01-03 20:21 |  | Resuelta con OT | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 6
40595 |  | Abierta | SSGG-CALIDAD- CAMBIO DE RESISTENCIA MARCO DE PUERTA MURAL CONGELADO | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001620-0 } | A125-30001620-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-23 16:38 | 2023-12-23 14:18 | -- | -- | 2023-12-23 16:38 | SSGG- CALIDAD- CAMBIO DE RESISTENCIA MARCO DE PUERTA MURAL CONGELADO | SSGG-CALIDAD- CAMBIO DE RESISTENCIA MARCO DE PUERTA MURAL CONGELADO | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Karina Villalobos |  | 1
40596 |  | Solicitud eliminada de Tareas Pendientes | Pre indeci modificar leyenda de todo los tableros electricos nueva razon social | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008701-0 } | A125-35008701-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-23 16:39 | 2023-12-23 16:38 | 2023-12-25 12:04 | -- | 2024-01-23 11:46 |  | DELETE_TASK_TODO-Pedro Gaspar Ortiz | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Mirna Corali Aquino Oncoy | Mirna Corali Aquino Oncoy |  | Pedro Gaspar Ortiz |  | 11
40598 | OT-25153 | OT en Revisión | Indeci-levantamiento de observaciones indeci | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008701-0 } | A125-35008701-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-23 16:44 | 2023-12-23 16:43 | 2023-12-25 10:26 | -- | 2024-02-15 20:01 |  | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Mirna Corali Aquino Oncoy | Mirna Corali Aquino Oncoy |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40597 | OT-25154 | OT en Proceso | SSGG -CALIDAD- PUERTA VAIVEN FISURADA REQUIERE CORRECTIVO | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35007841-0 } | A125-35007841-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-23 16:44 | 2023-12-23 14:39 | 2023-12-25 11:18 | -- | 2023-12-25 11:09 | SSGG -CALIDAD- PUERTA VAIVEN FISURADA REQUIERE CORRECTIVO | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Jesús Ugarte |  | 3
40599 |  | Abierta | POR PREVENTIVO- CAMBIO DE SENSORES OPTICOS DE CAJAS | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31010953-0 } | A125-31010953-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-23 16:47 | 2023-12-23 14:44 | -- | -- | 2023-12-23 16:47 | POR PREVENTIVO- CAMBIO DE SENSORES OPTICOS DE CAJAS | POR PREVENTIVO- CAMBIO DE SENSORES OPTICOS DE CAJAS | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Karina Villalobos |  | 1
40600 | OT-27261 | Resuelta con OT | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - REPARACION DE BALANZA DE RECEPCION * | No | BALANZA DE PLATAFORMA { A120-35011998-0 } | A120-35011998-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-23 16:51 | 2023-12-23 16:49 | 2024-01-24 14:00 | 2024-01-25 15:51 | 2024-01-25 15:51 | CORRECTIVO POR EMERGENCIA AUTORIZADO POR CARLOS CAHUAS PARA SER ATENDIDO MAÑANA 24/12/23 A 7 AM | Resuelta con OT | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40601 | OT-27920 | OT en Proceso | ssgg-calidad- coolers de bebidas inoperativos lineal de caja | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE SALAD BAR { A125-30001759-0 } | A125-30001759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE SALAD BAR/ | 2023-12-23 16:52 | 2023-12-23 14:48 | 2024-02-01 00:00 | -- | 2024-02-01 10:16 | ssgg-calidad- coolers de bebidas inoperativos lineal de caja | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Administrador Automático |  | 3
40602 | OT-25123 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 -Atoro en redes de desagüe | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006056-0 } | A125-37006056-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-23 16:53 | 2023-12-23 16:52 | 2023-12-23 17:04 | -- | 2023-12-29 16:04 | SOLICITUP DE LUIS UCHUYA | OT en Revisión | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40603 |  | Abierta | SSGG-PEC- CORRECTIVO A INYECTOR Y EXTRACTOR DE CUARTO DE BOMBA-SUB ESTACION -BAÑO DE COLABORADORES | No | COMPRESOR DE AIRE { A125-32004055-0 } | A125-32004055-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-23 17:00 | 2023-12-23 14:51 | -- | -- | 2023-12-23 17:00 | SSGG-PEC- CORRECTIVO A INYECTOR Y EXTRACTOR DE CUARTO DE BOMBA-SUB ESTACION -BAÑO DE COLABORADORES | SSGG-PEC- CORRECTIVO A INYECTOR Y EXTRACTOR DE CUARTO DE BOMBA-SUB ESTACION -BAÑO DE COLABORADORES | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Karina Villalobos |  | 1
40604 | OT-26412 | OT en Proceso | SSGG-PEC-TAPIZADO Y ZINCADO DE REJILLA DEL COCHE ELECTRICO | No | COCHES DE CLIENTES COCHE ELECTRICO P/MINUSVALIDOS { A125-35007719-0 } | A125-35007719-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ COCHE ELECTRICO P/MINUSVALIDOS/ | 2023-12-23 17:04 | 2023-12-23 15:01 | 2024-01-12 19:03 | -- | 2024-01-12 18:53 | SSGG-PEC-TAPIZADO Y ZINCADO DE REJILLA DEL COCHE ELECTRICO | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Augusto Vargas |  | 3
40605 |  | Abierta | SSGG PEC SE REQUIERE CAMBIO DE ARMAFLEX EN LINEAL DE ALMACEN Y EN EL RACK DE GLICOL | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001336-0 } | A125-33001336-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-23 17:07 | 2023-12-23 15:04 | -- | -- | 2023-12-23 17:07 | SSGG PEC SE REQUIERE CAMBIO DE ARMAFLEX EN LINEAL DE ALMACEN Y EN EL RACK DE GLICOL | SSGG PEC SE REQUIERE CAMBIO DE ARMAFLEX EN LINEAL DE ALMACEN Y EN EL RACK DE GLICOL | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Karina Villalobos |  | 1
40606 |  | Abierta | SSGG CALIDAD se requiere cambio de panal de las vitrinas de frio | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30001671-0 } | A125-30001671-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-23 17:11 | 2023-12-23 15:08 | -- | -- | 2023-12-23 17:11 | SSGG CALIDAD se requiere cambio de panal de las vitrinas de frio | SSGG CALIDAD se requiere cambio de panal de las vitrinas de frio | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Karina Villalobos |  | 1
40607 |  | Abierta | ssgg-calidad-balanza de recepcion descalibrada | No | BALANZA DE PLATAFORMA { A125-0001377-EG } | A125-0001377-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-23 17:25 | 2023-12-23 15:19 | -- | -- | 2023-12-23 17:25 | ssgg-calidad-balanza de recepción descalibrada | ssgg-calidad-balanza de recepcion descalibrada | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Karolina Luna |  | 1
40608 | OT-25450 | Resuelta con OT | CORRECTIVO A UPS | No | UPS UPS { A125-38001211-0 } | A125-38001211-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ UPS/ | 2023-12-23 17:43 | 2023-12-23 17:38 | 2023-12-28 17:54 | 2024-01-27 18:41 | 2024-01-27 18:41 | Correctivo a ups de cuarto de sistemas | Resuelta con OT | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Sistemas | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edgar Efrain Ururi Ururi | Edgar Efrain Ururi Ururi | Mantenimiento.juliaca@plazavea.pe | Raúl Quispe |  | 6
40609 |  | Abierta | Travolator tiene la base de la entrada del pasamano roto necesita cambio urgente eso hace que rampa se este apagando. TK Elevadores | No | TRAVOLATOR { A125-0002630-EG } | A125-0002630-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ TRAVOLATOR/ | 2023-12-23 17:57 | 2023-12-23 17:56 | -- | -- | 2023-12-23 17:57 |  | Travolator tiene la base de la entrada del pasamano roto necesita cambio urgente eso hace que rampa se este apagando. TK Elevadores | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | 1
40610 | OT-29427 | OT en Proceso | Cortadora presenta fallas de encendido Requiere cambio de pulsadores y de tarjeta. | No | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002702-0 } | A125-34002702-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2023-12-23 18:03 | 2023-12-23 17:50 | 2024-02-15 00:09 | -- | 2024-02-15 00:09 |  | OT en Proceso | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Administrador Automático |  | 3
40611 | OT-25580 | Resuelta con OT | Correctivo de puerta entrollables no baja | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002537-0 } | A125-34002537-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-23 18:07 | 2023-12-23 18:06 | 2023-12-31 00:00 | 2024-01-31 11:23 | 2024-01-31 11:23 |  | Resuelta con OT | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
40612 | OT-25126 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - FILTRACION EN TIENDA | No | TECHOS { A125-0000520-EG } | A125-0000520-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-23 20:12 | 2023-12-23 20:12 | 2023-12-23 20:23 | -- | 2024-01-26 15:22 | SOLICITUP LUIS UCHUYA | OT en Revisión | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40613 | OT-25581 | Resuelta con OT | EMERGENCIA: COOLER DE CONGELADOS CARNES REQUIERE CAMBIO DE TRANSDUCTOR | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002629-0 } | A125-30002629-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-23 21:16 | 2023-12-23 21:12 | 2023-12-31 00:00 | 2024-02-14 21:53 | 2024-02-14 21:53 |  | Resuelta con OT | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40614 | OT-29837 | OT en Proceso | EMERGENCIA: DESMONTAJE Y MONTAJE DE COMPRESOR BT # 2 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000788-0 } | A125-12000788-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-23 21:22 | 2023-12-23 21:17 | 2024-02-17 14:28 | -- | 2024-02-17 14:28 |  | OT en Proceso | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Administrador Automático |  | 3
40615 | OT-25127 | OT en Proceso | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - ANCLAJE Y REPARACION DE ZONA TV | No | RACK / ANDAMIO { A125-0001182-EG } | A125-0001182-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ RACK / ANDAMIO/ | 2023-12-23 21:23 | 2023-12-23 21:22 | 2023-12-23 21:33 | -- | 2023-12-23 21:24 |  | OT en Proceso | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
40617 |  | Abierta | EMERGENCIA: SEMIMURAL DE FIAMBRES # 2 REQUIERE EL CAMBIO DOS VENTILADORES | No | VITRINAS FRIO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002600-0 } | A125-30002600-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2023-12-23 21:29 | 2023-12-23 21:23 | -- | -- | 2023-12-23 21:29 |  | EMERGENCIA: SEMIMURAL DE FIAMBRES # 2 REQUIERE EL CAMBIO DOS VENTILADORES | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Edgar Idelifonso |  | 1
40618 | OT-25582 | Resuelta con OT | Cambio de resistencia en el mual de helados BT | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30000756-0 } | A125-30000756-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-23 21:45 | 2023-12-23 21:39 | 2023-12-31 00:00 | 2024-01-29 11:17 | 2024-01-29 11:17 | Mural de helados se bloquea por que la resistencia esta inoperativo | Resuelta con OT | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
40619 |  | Abierta | SSGG - SE REQUIERE BOMBA CONDENSADORA Y VENTILADOR | No | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A122-130000462-0 } | A122-130000462-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-24 07:20 | 2023-12-24 07:16 | -- | -- | 2023-12-24 07:20 | Se requiere para el área de CCTV cambio de ventilador y para la sala de reuniones Cambio de bomba condensadora y para delivea y comedor limpieza y recarga de gas | SSGG - SE REQUIERE BOMBA CONDENSADORA Y VENTILADOR | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | Tarapoto | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | mantenimiento.tarapoto@pvo.pe | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki |  | 1
40620 | OT-25128 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - fluido electrico en vitrina de polllos rostizados | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003272-0 } | A125-34003272-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-24 10:16 | 2023-12-24 10:14 | 2023-12-24 10:31 | -- | 2024-02-07 16:13 |  | OT en Revisión | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
40621 | OT-25129 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Atoro en canaleta de lab de comidas | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009165-0 } | A125-35009165-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-24 10:22 | 2023-12-24 10:20 | 2023-12-24 10:33 | -- | 2023-12-26 11:17 |  | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40622 | OT-27610 | Resuelta con OT | EMERGENCIA -Suministro de 05 botellas de refrigerante R507 | No | CENTRAL DE FRIO { A120-33001681-0 } | A120-33001681-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-24 10:28 | 2023-12-24 10:26 | 2024-01-28 00:00 | 2024-02-02 21:53 | 2024-02-02 21:53 |  | Resuelta con OT | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40623 | OT-26954 | OT en Proceso | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - La llave de comedor constantemente esta saltando | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002998-0 } | A125-34002998-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-24 11:30 | 2023-12-24 11:25 | 2024-01-21 18:16 | -- | 2024-01-21 18:16 |  | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Administrador Automático |  | 3
40624 | OT-25131 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - Atoro sshh de colaboradores | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009666-0 } | A125-35009666-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-24 11:54 | 2023-12-24 11:51 | 2023-12-24 12:04 | -- | 2024-02-10 09:15 |  | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40625 | OT-25132 | OT en Revisión | EMERGENCIA - atoro baños de clientes | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002699-EG } | A125-0002699-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-24 12:20 | 2023-12-24 12:12 | 2023-12-24 12:31 | -- | 2024-01-27 15:42 |  | OT en Revisión | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40626 |  | Abierta | Recarga de gas refrigerante -Mano de obra | No | CENTRAL DE FRIO { A120-33001681-0 } | A120-33001681-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-24 12:35 | 2023-12-24 12:34 | -- | -- | 2023-12-24 12:35 |  | Recarga de gas refrigerante -Mano de obra | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Christian Marcos Astete Salazar |  | 1
40630 |  | Abierta | REGULARIZACION -CORRECTIVO-SALA DE VENTA CAMBIO DE LUMINARIAS DE SISTEMA DALY | No | LUMINARIAS { A125-37011701-0 } | A125-37011701-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-24 14:43 | 2023-12-24 14:42 | -- | -- | 2023-12-24 14:43 | REGULARIZACION -CORRECTIVO-SALA DE VENTA CAMBIO DE LUMINARIAS DE SISTEMA DALY | REGULARIZACION -CORRECTIVO-SALA DE VENTA CAMBIO DE LUMINARIAS DE SISTEMA DALY | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | 1
40629 | OT-25135 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Atoro en lab de comidas | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006044-0 } | A125-37006044-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-24 14:43 | 2023-12-24 14:38 | 2023-12-24 15:02 | -- | 2023-12-29 16:03 |  | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40631 | OT-25136 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Reparación de puerta de baño observación | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35009343-0 } | A125-35009343-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-24 14:59 | 2023-12-24 14:56 | 2023-12-24 15:27 | -- | 2024-02-13 10:45 |  | OT en Revisión | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40632 |  | Abierta | EMERGENCIA-Fuga de gas refrigerante en vitrina de carnes | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000922-0 } | A125-30000922-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-24 15:10 | 2023-12-24 15:08 | -- | -- | 2023-12-24 15:10 |  | EMERGENCIA-Fuga de gas refrigerante en vitrina de carnes | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Christian Marcos Astete Salazar |  | 1
40635 |  | Abierta | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - Reperacion decelda de balanza | No | BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35014910-0 } | A125-35014910-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-24 16:17 | 2023-12-24 16:11 | -- | -- | 2023-12-24 16:17 |  | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - Reperacion decelda de balanza | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
40636 |  | Abierta | EMERGENCIA: SUMINISTRO Y RECARGA DE 03 BOTELLAS DE GAS REFRIGERANTE CO2 | No | CENTRAL DE FRIO { A125-33003509-0 } | A125-33003509-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUNO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-24 17:54 | 2023-12-24 17:51 | -- | -- | 2023-12-24 17:54 |  | EMERGENCIA: SUMINISTRO Y RECARGA DE 03 BOTELLAS DE GAS REFRIGERANTE CO2 | PUNO - PVH ( 20102051 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Edgar Idelifonso |  | 1
40637 | OT-25141 | OT en Revisión | Emergencia atoro en tienda | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009164-0 } | A125-35009164-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-24 21:06 | 2023-12-24 21:04 | 2023-12-24 21:16 | -- | 2024-01-26 15:26 | Reportada por Juan Cornejo | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40638 | OT-26955 | Resuelta con OT | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - CORTO CIRCUITO EN VARIAS ZONAS DE TIENDA PESCADOS Y TRASTIENDA | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003338-0 } | A125-34003338-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-25 09:57 | 2023-12-25 09:53 | 2024-01-21 18:18 | 2024-02-08 08:54 | 2024-02-08 08:54 |  | Resuelta con OT | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40639 |  | Cancelada | EMERGENCIA: SISTEMA DE FRÍO MT REQUIERE EL CAMBIO DE VÁLVULA SOLENOIDE | No | CENTRAL DE FRIO { A120-33001681-0 } | A120-33001681-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-25 11:58 | 2023-12-25 08:51 | -- | 2023-12-25 12:10 | 2023-12-25 12:10 | LA VÁLVULA SOLENOIDE DEL SISTEMA MT PRESENTA FUGA DE GAS REFRIGERANTE R-134, ESTA VÁLVULA ALIMENTA LA PLACA CO2 |  | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Edgar Idelifonso |  | 5
40640 | OT-27993 | Resuelta con OT | EMERGENCIA: SISTEMA DE FRÍO MT REQUIERE EL CAMBIO DE VÁLVULA SOLENOIDE | No | CENTRAL DE FRIO { A125-33003509-0 } | A125-33003509-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUNO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-25 12:05 | 2023-12-25 12:03 | 2024-02-01 17:10 | 2024-02-01 17:19 | 2024-02-01 17:19 | LA VÁLVULA SOLENOIDE DEL SISTEMA MT PRESENTA FUGA DE GAS REFRIGERANTE R-134, ESTA VÁLVULA ALIMENTA LA PLACA CO2 | Resuelta con OT | PUNO - PVH ( 20102051 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
40641 | OT-26548 | Resuelta con OT | EMERGENCIA: PRODUCTORA DE HIELO REQUIERE CAMBIO DE UN SENSOR DE ALTA PRESIÓN | No | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34002785-0 } | A125-34002785-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2023-12-25 14:39 | 2023-12-25 14:35 | 2024-01-15 10:00 | 2024-02-01 17:02 | 2024-02-01 17:02 |  | Resuelta con OT | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
40642 |  | Abierta | Ssgg desoto del drenaje del aire acondicionado de la uma #6 | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-0003117-EG } | A125-0003117-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-25 15:58 | 2023-12-25 15:50 | -- | -- | 2023-12-25 15:58 | Tubería obstruida requiere desotoro esta mojando productos. | Ssgg desoto del drenaje del aire acondicionado de la uma #6 | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Clever Arimuya / Albert Zeballos | Clever Arimuya / Albert Zeballos |  | Clever Arimuya / Albert Zeballos |  | 1
40643 | OT-28733 | Resuelta con OT | Correctivo en travoleitor de subida | No | TRAVOLATOR TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL { A125-13000296-0 } | A125-13000296-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL/ | 2023-12-25 16:58 | 2023-12-25 16:57 | 2023-12-31 00:00 | 2024-02-15 21:06 | 2024-02-15 21:06 | Correctivo en travoleitor | Resuelta con OT | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Iglesias | Mantenimiento Iglesias |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40646 | OT-25170 | OT en Revisión | Correctivo-bomba sumergible-roptura de tubería de succion | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001200-EG } | A125-0001200-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-26 07:14 | 2023-12-26 07:12 | 2023-12-26 08:46 | -- | 2024-01-18 18:16 | Se requiere cambio de tubería de succion de la bomba 2 ya que está rota | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40647 | OT-25168 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - Soldar Varilla de Malla rack trastienda | No | RACK / ANDAMIO { A125-0003397-EG } | A125-0003397-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ RACK / ANDAMIO/ | 2023-12-26 07:58 | 2023-12-26 07:54 | 2023-12-26 08:08 | -- | 2024-01-27 15:43 | Reportado por : Luis uchuya | OT en Revisión | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40648 | OT-25169 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - Tubería de desagüe rota | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009666-0 } | A125-35009666-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-26 08:18 | 2023-12-26 08:14 | 2023-12-26 08:28 | -- | 2024-02-10 09:19 | Solicitado por Julio suarez | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40649 | OT-25558 | OT en Proceso | rejilla de reseccion inundado | No | BOMBA SUMIDERO { A125-0003985-EG } | A125-0003985-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ BOMBA SUMIDERO/ | 2023-12-26 08:19 | 2023-12-26 08:11 | 2023-12-31 07:50 | -- | 2023-12-31 07:41 | se encuentra inundada la área de recepción ya que se encuentran las bombas sobrecargadas y no se puede drenar las aguas al reservorio pluvial | OT en Proceso | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Mantenimiento Tumbes | Mantenimiento Tumbes |  | Jesús Ugarte |  | 3
40650 | OT-25637 | Resuelta con OT | SSG - Reparado de panel contra incendio | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35002933-0 } | A125-35002933-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-26 08:23 | 2023-10-13 08:20 | 2024-01-02 00:00 | 2024-02-14 21:55 | 2024-02-14 21:55 | SSG - Reparado de panel contra incendio por estar desconfigurado y presentar alarmar inexistentes | Resuelta con OT | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
40651 |  | Abierta | ssg- Reubicado de sensor en laboratorio de panadería | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35002933-0 } | A125-35002933-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-26 08:35 | 2023-10-04 08:28 | -- | -- | 2023-12-26 08:35 | ssg- Reubicado de sensor que está sobre el horno de panadería y lansa falsos positivos al abrir el equipo | ssg- Reubicado de sensor en laboratorio de panadería | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
40652 |  | Abierta | ALARMA CONTRAINCENDIOS ACTIVA | No | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0003956-EG } | A125-0003956-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-26 08:41 | 2023-12-26 08:40 | -- | -- | 2023-12-26 08:41 |  | ALARMA CONTRAINCENDIOS ACTIVA | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas | Sergio Pérez Acevedo |  | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas |  | 1
40653 | OT-25506 | Resuelta con OT | CORRECTIVO: VALVULA ROTALOCK INOPERATIVA | Si | CENTRAL DE FRIO { A125-33003509-0 } | A125-33003509-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUNO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-26 08:42 | 2023-12-26 08:43 | 2023-12-29 19:00 | 2024-01-29 11:18 | 2024-01-29 11:18 | solicitado por KEVIN CHAVEZ MACHACA -se requiere 02 valvulas rotalock, que se encuentra inoperativas urgente | Resuelta con OT | PUNO - PVH ( 20102051 ) | plaza vea puno | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Wolfgang Edgar Ponze Valencia | Kevin chavez machaca |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
40654 | OT-25188 | OT en Revisión | Ssgg-reparaciom de portón corredizo | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35012710-0 } | A125-35012710-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-26 08:50 | 2023-12-26 08:46 | 2023-12-26 09:25 | -- | 2023-12-26 11:32 | Se requiere reparar porton con atoro al abrir | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40655 | OT-25189 | OT en Proceso | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - Filtracion | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002047-EG } | A125-0002047-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-26 08:55 | 2023-12-26 08:49 | 2023-12-26 09:40 | -- | 2024-02-01 16:01 | Solicitado por : Jimi figueroa | OT en Proceso | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Jesús Ugarte |  | 3
40656 | OT-25433 | OT en Proceso | ITSE - CANALIZCION ELECTRICA PARA EMPALMAR LUCES DE EMERGENCIA EN 6 PUNTOS | No | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0002490-EG } | A124-0002490-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2023-12-26 08:58 | 2023-12-26 08:41 | 2023-12-28 14:24 | -- | 2023-12-28 14:24 | Canalizar instalación eléctrica para empalmar luz emergencia solicitado por ITSE. Zona mezanine azotea, escalera segundo nivel clientes. sala bombas. | OT en Proceso | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Administrador Automático |  | 3
40657 | OT-25187 | OT en Proceso | SSGG - REPARACION PAREDES DRYWALL | Si | PAREDES { A125-0000195-EG } | A125-0000195-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ PAREDES/ | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-26 08:56 | 2023-12-26 09:23 | -- | 2023-12-26 09:14 | COLUMNAS DE LA PAREDES DE SALA DE VENTAS Y COLUMNAS QUE SON DE DRYWALL Y PINTADO | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Jesús Ugarte |  | 3
40659 |  | Abierta | SE SOLICITA LA REVISION DEL ARMARIO DE CONGELADO DE 2 PUERTAS YA QUE TIENE FALLA POR NO LLEGAR A TEMPERATURA | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO { A125-30001521-0 } | A125-30001521-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO/ | 2023-12-26 09:06 | 2023-12-26 08:56 | -- | -- | 2023-12-26 09:06 | Se solicita la revicion de un armario de 2 puertas de congelados ya que presenta fallas ya que no llega a la temperatura y los helados pierden temperaturas | SE SOLICITA LA REVISION DEL ARMARIO DE CONGELADO DE 2 PUERTAS YA QUE TIENE FALLA POR NO LLEGAR A TEMPERATURA | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | David Yampier Aquino Vasquez | JJUA CARLOS GALARRETA |  | David Yampier Aquino Vasquez |  | 1
40664 |  | Cancelada | Reparado de sistema de bombeo de agua contraincendio | Si | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34001103-0 } | A125-34001103-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-26 09:18 | 2023-12-02 09:02 | -- | 2023-12-26 09:18 | 2023-12-26 09:18 | Reparado de sistema de bombeo de agua contraincendio por presentar fugas constantes cuando de pone a prueba |  | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 5
40666 |  | Cancelada | CÁMARAS DE FRÍO | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0003541-EG } | A125-0003541-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-26 09:24 | 2023-12-26 09:18 | -- | 2023-12-26 09:26 | 2023-12-26 09:26 | SE REQUIERE CAMBIAR MARCO DE RESISTENCIA Y PERNOS EN ACERO INOX DE LA CÁMARA DE CONGELADOS DE HELADOS / CAMBIAR RIEL EN ACERO INOX EN PUERTA DE LA CÁMARA REFRIGERADO DE CARNES / INSTALAR MANIJA PARTE INTERNA DE LA PUERTA DE LAS CÁMARAS REFRIGERADAS DE PANADERÍA-LÁCTEOS / CAMBIAR BURLETE DE PUERTA DE LA CÁMARA RERIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS, YA QUE SE ENCUENTRA DEFECTUOSA Y CON CORROSIÓN. |  | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 5
40667 |  | Abierta | SSG - Reparado de sistema de bombeo de agua contraincendio | Si | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34001103-0 } | A125-34001103-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-26 09:25 | 2023-12-02 09:21 | -- | -- | 2023-12-26 09:25 | Reparado de sistema de bombeo de agua contraincendio por presentar fugas constantes cuando de pone a prueba | SSG - Reparado de sistema de bombeo de agua contraincendio | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
40668 |  | Abierta | CORRECTIVO - CÁMARAS DE FRÍO | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0003541-EG } | A125-0003541-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-26 09:26 | 2023-12-26 09:24 | -- | -- | 2023-12-26 09:26 | SE REQUIERE CAMBIAR MARCO DE RESISTENCIA Y PERNOS EN ACERO INOX DE LA CÁMARA DE CONGELADOS DE HELADOS / CAMBIAR RIEL EN ACERO INOX EN PUERTA DE LA CÁMARA REFRIGERADO DE CARNES / INSTALAR MANIJA PARTE INTERNA DE LA PUERTA DE LAS CÁMARAS REFRIGERADAS DE PANADERÍA-LÁCTEOS / CAMBIAR BURLETE DE PUERTA DE LA CÁMARA RERIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS, YA QUE SE ENCUENTRA DEFECTUOSA Y CON CORROSIÓN. | CORRECTIVO - CÁMARAS DE FRÍO | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
40670 | OT-25191 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - El portón por donde ingresan los camiones no se puede abrir | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35012710-0 } | A125-35012710-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-26 09:34 | 2023-12-26 09:33 | 2023-12-26 09:59 | -- | 2023-12-26 11:32 | Solicitado por JUAN CORNEJO | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40672 |  | Abierta | WIC lacteos | No | ANTECAJA REFRIGERADA { A125-33003600-0 } | A125-33003600-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2023-12-26 09:36 | 2023-12-26 09:25 | -- | -- | 2023-12-26 09:36 | se encuentran 5 ventiladores de los evaporadores del WIC de lácteos inoperativos se requiere el cambio de ellos. | WIC lacteos | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento Tumbes | Mantenimiento Tumbes |  | Mantenimiento Tumbes |  | 1
40673 | OT-25635 | Resuelta con OT | TARJETA INOPERATIVA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-30000737-0 } | A125-30000737-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2023-12-26 09:53 | 2023-12-26 09:51 | 2024-01-02 12:59 | 2024-02-06 19:24 | 2024-02-06 19:24 | CALIDAD - SE REQUIERE CAMBIO DE TARJETA Y SENSORES DE VITRINA MT DE FRUTAS Y VERDURAS | Resuelta con OT | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
40674 | OT-25312 | OT en Proceso | mayólica rota en sala de venta | Si | PAREDES { A125-0004133-EG } | A125-0004133-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-26 09:58 | 2023-12-26 09:50 | 2023-12-27 09:50 | -- | 2023-12-27 09:41 | porcelanato roto en el piso ingreso a sala de ventas desde almacén | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento VES | Mantenimiento VES |  | Jesús Ugarte |  | 3
40675 |  | Abierta | reubicación del controlador de UMA | Si | UMA UE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE { A125-32001829-0 } | A125-32001829-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE/ | 2023-12-26 10:03 | 2023-12-26 09:58 | -- | -- | 2023-12-26 10:03 | reubicación del controlador de la UMA#1 | reubicación del controlador de UMA | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento VES | Mantenimiento VES |  | Mantenimiento VES |  | 1
40676 |  | Abierta | SSGG CORRECTIVO. Revisión de porta sensores, Fajas inoperativas(CAJAS) | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10000229-0 } | A125-10000229-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-26 10:04 | 2023-12-26 09:56 | -- | -- | 2023-12-26 10:04 | Se requiere revisión y funcionamiento de fajas al igual que porta sensores. | SSGG CORRECTIVO. Revisión de porta sensores, Fajas inoperativas(CAJAS) | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Daris Darlin Poicon Navarro |  | 1
40678 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE MANOMETRO Y MANGUERA | No | EXTINTOR { A124-0000361-EG } | A124-0000361-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ EXTINTOR/ | 2023-12-26 10:11 | 2023-12-26 10:04 | -- | -- | 2023-12-26 10:11 | Se requiere cambio de manguera de extintor de CO2 número 21 y el manómetro de extintor pqs 33 de 10lb | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE MANOMETRO Y MANGUERA | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
40680 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REGULACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE CUARTO DE MERMA | No | PORTONES { A124-0002322-EG } | A124-0002322-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PORTONES/ | 2023-12-26 10:18 | 2023-12-26 10:19 | -- | 2023-12-26 10:19 | 2023-12-26 10:19 | SE REALIZO LA CALIBRACIÓN DE PUERTA CORREDIZA. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
40682 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE CAJA 11 | No | CHECK OUT { A124-0002328-EG } | A124-0002328-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CHECK OUT/ | 2023-12-26 10:26 | 2023-12-26 10:21 | -- | 2023-12-26 10:26 | 2023-12-26 10:27 | REPARACIÓN Y CAMBIO DE CONDENSADOR A LA CAJA #11. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
40684 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - RETIRO,PLANCHADO E INSTALACIÓN DE ZOCALO | No | WIC { A124-0002307-EG } | A124-0002307-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ WIC/ | 2023-12-26 10:28 | 2023-12-26 10:29 | -- | 2023-12-26 10:50 | 2023-12-26 10:50 | SE REALIZO EL RETIRO E INSTALACIÓN DE ZOCALO DE LA PUERTA DE INGRESO DEL WIC. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
40687 |  | En espera de otra OT | CORTO CIRCUITO EN VITRINA DE CONGELADOS | Si | VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000422-0 } | A125-9000422-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-26 10:33 | 2023-12-26 10:28 | 2023-12-26 15:15 | -- | 2024-02-05 11:08 | En la zona media de la vitrina de congelados habido en corto circuito por lo cual se ha apagado esa zona | En espera de otra OT | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Iglesias | Mantenimiento Iglesias |  | Fhrancys López Riva |  | 10
40688 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE DE 220M3 | Si | CISTERNAS { A124-0001842-EG } | A124-0001842-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ CISTERNAS/ | 2023-12-26 10:34 | 2023-12-26 10:29 | -- | 2024-02-01 10:43 | 2024-02-01 10:43 | Se requiere realizar la limpieza y desinfección de la cisterna de agua potable ya que su certificado vence el 08/01/2024. Periodo cada 6 meses según auditoria de calidad |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Eddy Vasquez |  | 5
40689 | OT-25310 | OT en Revisión | Limpieza de rudas con pelos de coches híbridos de clientes, llantas muy duras cliente se molesta y reponer 5 llantas rotas | No | COCHES DE CLIENTES COCHES DE CLIENTES { A125-35014234-0 } | A125-35014234-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2023-12-26 10:42 | 2023-12-26 08:42 | 2023-12-27 09:45 | -- | 2024-01-03 16:54 |  | OT en Revisión | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
40690 | OT-25309 | OT en Revisión | Atoro drenajes SSHH colaboradores | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0002042-EG } | A125-0002042-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2023-12-26 10:45 | 2023-12-26 10:50 | 2023-12-27 09:43 | -- | 2024-01-24 14:19 | Es necesario desatorar las tuberías de drenaje sumideros urinarios y tazas ya que se generan malos olores en los servicios. | OT en Revisión | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
40693 | OT-25205 | OT en Proceso | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - En los sshh colaboradores está también que se sale el agua | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002047-EG } | A125-0002047-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-26 10:49 | 2023-12-26 10:48 | 2023-12-26 11:00 | -- | 2024-02-01 16:01 |  | OT en Proceso | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Jesús Ugarte |  | 3
40695 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - MANTENIMIENTO DE FLUXOMETRO SSHH CLIENTES | No | BAÑOS { A124-0002332-EG } | A124-0002332-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-26 10:52 | 2023-12-26 10:52 | -- | 2023-12-26 10:53 | 2023-12-26 10:53 | SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE PALANCA DE FLUXOMETRO DEBIDO A QUE ESTE SE QUEDABA PEGADA. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
40696 |  | Abierta | Cambio de ruedas y cincado de 25 rollys de FF.VV. llantas malogradas no corren. | No | COCHE ROLLY/REPOSICION { A125-35014372-0 } | A125-35014372-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ COCHE ROLLY/REPOSICION/ | 2023-12-26 11:00 | 2023-12-26 10:46 | -- | -- | 2023-12-26 11:00 |  | Cambio de ruedas y cincado de 25 rollys de FF.VV. llantas malogradas no corren. | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | 1
40698 |  | Abierta | SSGG - Camara de Frio | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002218-0 } | A125-30002218-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-26 11:07 | 2023-12-26 11:04 | -- | -- | 2023-12-26 11:07 | se requiere aislar el drenaje de cámara de vitrinas de gaseosa y pescados, ya que se encuentra saliendo agua | SSGG - Camara de Frio | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
40700 |  | Abierta | Se requiere la reprogramacion del encendido del porcentaje de iluminacion de sala de venta. | No | TABLEROS { A125-0003016-EG } | A125-0003016-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ TABLEROS/ | 2023-12-26 11:11 | 2023-12-26 11:06 | -- | -- | 2023-12-26 11:11 |  | Se requiere la reprogramacion del encendido del porcentaje de iluminacion de sala de venta. | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | Aldo Tacunan Llacua |  | 1
40702 |  | En espera de otra OT | Pre ittse-Fabricacion de parachoques para la proteccion de equipo clorinador | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006052-0 } | A125-37006052-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-26 11:13 | 2023-12-26 10:55 | 2023-12-27 09:16 | -- | 2024-02-09 17:52 | Las tuberias se encuentran expuestas a rotura.3 | En espera de otra OT. La solicitud no fue resuelta en la OT anterior | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Mirna Corali Aquino Oncoy | Mirna Corali Aquino Oncoy |  | Oscar Arrasco |  | 10
40701 | OT-27282 | OT en Proceso | CORRECTIVO - Se requiere repáracion de aire acondicionado del cuarto de comunicaciones | Si | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-0003237-EG } | A125-0003237-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-26 11:13 | 2023-12-26 11:11 | 2024-01-24 16:17 | -- | 2024-01-24 16:08 |  | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | david aquino vasquez |  | Pedro Gaspar Ortiz |  | 3
40703 | OT-27296 | Resuelta con OT | ssgg-pec- ducto descolgado en almacen | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32002453-0 } | A125-32002453-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-26 11:23 | 2023-12-26 09:20 | 2024-01-24 16:42 | 2024-02-15 20:17 | 2024-02-15 20:17 | ssgg-pec- ducto descolgado en almacén | Resuelta con OT | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40705 | OT-25223 | OT en Proceso | SS.GG. cambio de 50 porcelanatos del piso de venta | Si | MUEBLES DE TIENDA COCHE DE REPOSICION { A125-34003660-0 } | A125-34003660-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ COCHE DE REPOSICION/ | 2023-12-26 11:27 | 2023-12-26 11:21 | 2023-12-26 14:38 | -- | 2023-12-26 14:28 | Se solicita el cambio de 50 porcelanatos averiados del piso de venta. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Jesús Ugarte |  | 3
40709 | OT-26028 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN CUARTO DE BOMBAS | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0000393-EG } | A124-0000393-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-26 11:33 | 2023-12-26 11:32 | 2024-01-06 00:00 | 2024-02-07 21:07 | 2024-02-07 21:07 | SE PROCEDE CON EL PROVEEDOR CMEI | Resuelta con OT | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40708 |  | Abierta | cambio de llantas y cincado de 10 roll contenedor. | No | COCHE ROLLY/REPOSICION { A125-35014373-0 } | A125-35014373-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ COCHE ROLLY/REPOSICION/ | 2023-12-26 11:33 | 2023-12-26 10:30 | -- | -- | 2023-12-26 11:33 |  | cambio de llantas y cincado de 10 roll contenedor. | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | 1
40710 | OT-25887 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-DESATORTO DE URINARIOS E INODOROS EN SSHH PERSONAL VARONES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002415-EG } | A124-0002415-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-26 11:40 | 2023-12-26 11:39 | 2024-01-05 15:47 | 2024-01-15 10:36 | 2024-01-15 10:36 | Se procede con el proveedor iker para desatorar 2 urinarios y dos inodoros. | Resuelta con OT | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
40713 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE PEDAL CAJA # 9 | No | CHECK OUT { A124-0002328-EG } | A124-0002328-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CHECK OUT/ | 2023-12-26 11:43 | 2023-12-26 11:43 | -- | 2023-12-26 11:44 | 2023-12-26 11:44 | SE ENCONTRO CABLE ROTO DEBIDO A QUE SE ATORO A UNA SILLA Y NO SE DIERON CUENTA. SE REALIZO EL CAMBIO DE PEDAL. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
40711 |  | Abierta | CORRECTIVO - Se requiere conexión de grupo electrógeno para provisionar energía a los locatarios de tienda | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003345-0 } | A125-34003345-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-26 11:43 | 2023-12-26 11:40 | -- | -- | 2023-12-26 11:43 | ticket para regularizar | CORRECTIVO - Se requiere conexión de grupo electrógeno para provisionar energía a los locatarios de tienda | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | david aquino vasquez |  | Juan Carlos Galarreta Bravo |  | 1
40714 | OT-25215 | OT en Revisión | SSGG-Cambio 20 piezas porcelanato 60x60 | No | PISOS { A125-0000647-EG } | A125-0000647-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ PISOS/ | 2023-12-26 11:44 | 2023-12-26 11:42 | 2023-12-26 12:52 | -- | 2024-01-08 10:48 | Lineal de frescos, color beige | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40715 |  | Abierta | PEC-Cambio de brazo hidráulico en puerta de emergencia | No | PUERTAS { A125-0000642-EG } | A125-0000642-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-26 11:46 | 2023-12-26 11:44 | -- | -- | 2023-12-26 11:46 | Puerta de emergencia con salida a calle brazo hidráulico averiado | PEC-Cambio de brazo hidráulico en puerta de emergencia | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Rafel Abisrror Rivera |  | 1
40716 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - SELLADO DRYWALL CUARTO DE ACTIVOS | No | TECHO { A124-0002352-EG } | A124-0002352-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ TECHO/ | 2023-12-26 11:47 | 2023-12-26 11:46 | -- | 2023-12-26 11:48 | 2023-12-26 11:48 | SE REALIZO EL SELLADO DE DRYWALL CUARTO DE ACTIVOS OBSERVADO POR PUNTO ROJO |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
40717 | OT-25213 | OT en Revisión | SSGG- COLOCACION CANASTILLAS DE INOX A FLUXOMETROS PARA EVITAR EL HURTO | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0000096-EG } | A125-0000096-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2023-12-26 11:49 | 2023-12-26 11:31 | 2023-12-26 12:44 | -- | 2024-01-17 12:13 | Se requiere la fabricación de canastillas en acero inoxidable para ser colocados en fluxómetros como medio de protección antirrobo en baños de clientes. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40718 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE CAÑO DE ESTACIONAMIENTO 2 NIVEL | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002330-EG } | A124-0002330-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-26 11:50 | 2023-12-26 11:51 | -- | 2023-12-26 11:50 | 2023-12-26 11:50 | SE REALIZO EL CAMBIO DE CAÑO DE ESTACIONAMIENTO DEBIDO A QUE ESTE PRESENTABA GOTEO CONSTANTE. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
40719 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - LIJADO Y PINTADO DE 5 BANDEJAS | No | RACK { A124-0002344-EG } | A124-0002344-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ RACK/ | 2023-12-26 11:51 | 2023-12-26 11:52 | -- | 2023-12-26 11:52 | 2023-12-26 11:52 | SE REALIZO EL LIJADO Y PINTADO DE 5 BANDEJAS PARA RACK. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
40721 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE CAÑO TEMPORIZADO SSHH PERSONAL VARONES | No | BAÑOS { A124-0002332-EG } | A124-0002332-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-26 11:53 | 2023-12-26 11:54 | -- | 2023-12-26 11:54 | 2023-12-26 11:54 | SE REALIZO EL DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE CAÑO TEMPORIZADO. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
40720 | OT-25212 | OT en Revisión | SS.GG - Se requiere resanado de paredes deDrywall | No | PAREDES { A125-0000031-EG } | A125-0000031-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-26 11:53 | 2023-12-26 11:51 | 2023-12-26 12:42 | -- | 2024-01-09 11:18 |  | OT en Revisión | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40722 | OT-26076 | Resuelta con OT | SSGG - CORRECTIVO - CAMBIO MOTOR VENTILADOR MURAL DE FFVV | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-30001574-0 } | A125-30001574-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2023-12-26 11:54 | 2023-12-26 11:51 | 2024-01-08 00:00 | 2024-02-14 20:49 | 2024-02-14 20:49 | Cambio de 01 motor ventilador para el mural de ffvv. | Resuelta con OT | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40724 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE CAÑO CUELLO DE GANZO CUARTO DE ASEO | No | BAÑOS { A124-0002332-EG } | A124-0002332-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-26 11:55 | 2023-12-26 11:56 | -- | 2023-12-26 11:56 | 2023-12-26 11:56 | SE REALIZO EL CAMBIO DE CAÑO CUELLO DE GANZO EN EL CUARTO DE ASEO. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
40723 | OT-26077 | Resuelta con OT | SSGG - CORRECTIVO - CAMBIO MOTOR VENTILADOR ISLA DE TORTAS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-30001578-0 } | A125-30001578-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2023-12-26 11:55 | 2023-12-26 11:55 | 2024-01-08 00:00 | 2024-01-29 11:46 | 2024-01-29 11:46 | Cambio de 01 motor ventilador en la isla de tortas. | Resuelta con OT | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
40725 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - DIAGNOSTICO CAJA 8 | No | CHECK OUT { A124-0002328-EG } | A124-0002328-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CHECK OUT/ | 2023-12-26 11:57 | 2023-12-26 11:58 | -- | 2023-12-26 11:58 | 2023-12-26 11:58 | SE REALIZO EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA DE LA CAJA #08 ENCONTRANDOSE EL CONDENSADOR FUERA DE RANGO DE OPERACIÓN. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
40727 | OT-25211 | OT en Proceso | SSGG CORRECTIVO. Instalación puntos de energía | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008065-0 } | A125-35008065-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-26 12:18 | 2023-12-26 12:15 | 2023-12-26 12:38 | -- | 2023-12-26 12:31 | SE REQUIERES INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS PARA COMEDOR. | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
40730 | OT-25216 | OT en Revisión | Ssgg-correctivo- cambiar luminarias en panaderia | Si | LUMINARIAS { A125-37011740-0 } | A125-37011740-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ LUMINARIAS/ | 2023-12-26 12:45 | 2023-12-26 12:43 | 2023-12-26 12:56 | -- | 2023-12-26 15:23 | Colocar equipos herméticos y luminarias en lab de Panaderia | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40732 | OT-25474 | Resuelta con OT | Correctivo- cambio de resistencia en cámara de congelados | Si | C%C1MARAS BT CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A125-33001691-0 } | A125-33001691-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2023-12-26 12:51 | 2023-12-26 12:49 | 2023-12-29 09:00 | 2024-01-05 09:22 | 2024-01-05 09:22 | Se requiere cambio de resistencia del equipo de frio en cámara de congelados | Resuelta con OT | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | Walter Varillas |  | 6
40740 |  | Abierta | Cambio de 12 luminarias quemadas de la vitrina de pollos caliente. proveedor Coldimport | No | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA DE COMIDAS CALIENTES { A125-30002848-0 } | A125-30002848-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ VITRINA DE COMIDAS CALIENTES/ | 2023-12-26 13:32 | 2023-12-26 10:20 | -- | -- | 2023-12-26 13:32 |  | Cambio de 12 luminarias quemadas de la vitrina de pollos caliente. proveedor Coldimport | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | 1
40739 | OT-25303 | OT en Revisión | SSG- Cambio de 5 cajas hidrobox de 2 tomas | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0001274-EG } | A125-0001274-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-26 13:32 | 2023-12-26 13:30 | 2023-12-27 09:14 | -- | 2024-01-17 11:32 | SSG- Cambio de 5 cajas hidrobox de 2 tomas | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40743 |  | Abierta | SSG - Reparado de puertas de check out | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-13000000-0 } | A125-13000000-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-26 13:42 | 2023-12-26 13:39 | -- | -- | 2023-12-26 13:42 | SSG - Reparado de puertas de check out por descuadre, corroción y desoldado | SSG - Reparado de puertas de check out | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
40745 | OT-25301 | OT en Revisión | SSG - Cambiado de 60 porcelanatos en sala de ventas | No | PISOS { A125-0001280-EG } | A125-0001280-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ PISOS/ | 2023-12-26 13:46 | 2023-12-26 13:43 | 2023-12-27 09:07 | -- | 2024-01-15 17:45 | SSG - Cambiado de 60 porcelanatos en sala de ventas | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40744 | OT-29029 | OT en Proceso | cambio de burlete horno de panadería | Si | HORNOS ELECTRICO { A125-0004121-EG } | A125-0004121-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ HORNOS ELECTRICO/ | 2023-12-26 13:46 | 2023-12-26 13:43 | 2024-02-13 02:24 | -- | 2024-02-13 02:24 | Se requiere remplazo de burlete de puerta del horno marca salva | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Mantenimiento VES | Mantenimiento VES |  | Administrador Automático |  | 3
40748 | OT-25313 | OT en Revisión | SS.GG - CORRECTIVO - CAIDAD - ARMARIOS DE FRÍO DE PESCADOS | No | ARMARIOS { A125-35000229-0 } | A125-35000229-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ ARMARIOS/ | 2023-12-26 14:21 | 2023-12-26 09:27 | 2023-12-27 09:51 | -- | 2024-01-17 17:15 | SE REQUIERE CAMBIAR GARRUCHAS A ARMARIO REFRIGERADO Y CONGELADOS DE PESCADOS, YA QUE SE ENCUENTRA CON CORROSIÓN. | OT en Revisión | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40747 |  | Abierta | SSGG - Camara de Frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002759-0 } | A125-33002759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-26 14:21 | 2023-12-26 14:18 | -- | -- | 2023-12-26 14:21 | se requiere cambio de manguera de aceite del compresor N.- 2 de PO2 | SSGG - Camara de Frio | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
40749 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - DESATORO URINARIO Y LAVADERO BAÑO PERSONAL | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002499-EG } | A124-0002499-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-26 14:23 | 2023-12-26 14:15 | -- | 2023-12-29 17:38 | 2023-12-29 17:38 | Lavadero de manos y urinario atorado en baño personal, para desatorar requiere maquina. | Se anula, por atención emergencia. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 5
40750 |  | Abierta | CORRECTIVO - MONTACARGA R1 | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000046-0 } | A125-34000046-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ MONTACARGA/ | 2023-12-26 14:24 | 2023-12-26 14:22 | -- | -- | 2023-12-26 14:24 | SE REQUIERE CAMBIAR DOS PUERTAS DE PISO DE LOS NIVELES DEL SÓTANO Y DEL 1ER NIVEL DEL MONTACARGA R1, YA QUE SE ENCUENTRA CON CORROSIÓN Y DETERIORADO. | CORRECTIVO - MONTACARGA R1 | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
40751 |  | Abierta | CORRECTIVO - POR PREVENTIVO - CALIDAD - CÁMARAS RERIGERADAS DE CARNES - LÁCTEOS/FIAMBRES - FRUTAS Y VERDURAS | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000326-0 } | A125-33000326-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-26 14:31 | 2023-12-26 14:24 | -- | -- | 2023-12-26 14:31 | SE REQUIERE CAMBIAR REJILLAS / CAMBIAR SOPORTES DE LOS MOTORES VENTILADORES / CAMBIAR PLATAFORMA DEL EVAPORADOR FRONTAL DEL EVAPORADOR DE LAS CÁMARAS REFRIGERADAS DE CARNES - LÁCTEOS/FIAMBRES - FRUTAS Y VERDURAS, YA QUE SE ENCUENTRA CON CORROSIÓN LA ESTRUCTURA DEL EVAPORADOR. | CORRECTIVO - POR PREVENTIVO - CALIDAD - CÁMARAS RERIGERADAS DE CARNES - LÁCTEOS/FIAMBRES - FRUTAS Y VERDURAS | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
40752 | OT-26839 | Resuelta con OT | POR PREVENTIVO - REPARACIÓN DE HORNO DE PANADERÍA | No | HORNO SALVA HORNO ROTATIVO DE PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003541-0 } | A125-34003541-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ HORNO ROTATIVO DE PANADERIA/PASTELERIA/ | 2023-12-26 14:37 | 2023-12-26 14:34 | 2024-01-18 00:00 | 2024-02-02 15:34 | 2024-02-02 15:34 | SE REQUIERE CAMBIAR ELECTROVALVULA DE SISTEMA DE VAPOR Y NEVADO / CAMBIAR TERMOSTATO / CAMBIAR BURLETE / CAMBIAR TOPES DEL VIDRIO CON LA PUERTA / CAMBIAR MOTOR VENTILADOR DE CONDENSACIÓN, YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADOS. | Resuelta con OT | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | 6
40753 |  | Abierta | SSGG - REBOBINADO DE MOTOR PROYECTO PANADERIA | Si | AMASADORA AMASADORA/SOBADORA DE PAN { A125-34001564-0 } | A125-34001564-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ AMASADORA/SOBADORA DE PAN/ | 2023-12-26 14:39 | 2023-12-26 14:37 | -- | -- | 2023-12-26 14:39 | SE TIENE QUE REBOBINAR EL MOTOR DE 380 V. A 220 V. | SSGG - REBOBINADO DE MOTOR PROYECTO PANADERIA | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Luis Porras Piña |  | 1
40754 | OT-25299 | OT en Revisión | CORRECTIVO - TABLERO ELÉCTRICO DE REFRIGERACIÓN Nro. 1 | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003120-0 } | A125-34003120-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-26 14:41 | 2023-12-26 14:37 | 2023-12-27 08:56 | -- | 2024-02-16 15:13 | SE REQUIERE CAMBIAR ITM DEL TABLERO DE REFRIGERACIÓN N°1 QUE CONTROLA AL RACK DE FRÍO N°1, YA QUE SE PARA BAJANDO EL ITM POR SER MENOR CAPACIDAD QUE ES LO QUE ESTA CONTROLANDO. | OT en Revisión | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40755 |  | Abierta | CORRECTIVO - POR PREVENTIVO - EXTRACTOR DE GRASA DE HORNO RATIONAL Nro. 2 | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32000011-0 } | A125-32000011-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-26 14:46 | 2023-12-26 14:43 | -- | -- | 2023-12-26 14:46 | SE REQUIERE REPARAR EL SISTEMA MECÁNICO / FABRICAR TAPAS EN EL RECORRIDO DEL DUCTOS DEL EXTRACTOR DE GRASA DEL HORNO RATIONAL N°2, YA QUE SE ENCUENTRA CON RUIDOS INTERNOS. | CORRECTIVO - POR PREVENTIVO - EXTRACTOR DE GRASA DE HORNO RATIONAL Nro. 2 | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
40757 | OT-29672 | OT en Proceso | SSGG - TRASLADO DE FERMENTADORA Y DEJARLO OPERATIVO | Si | CAMARA FERMENTADORA CAMARA DE FERMENTACION { A125-34001563-0 } | A125-34001563-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ CAMARA DE FERMENTACION/ | 2023-12-26 14:48 | 2023-12-26 14:39 | 2024-02-16 14:16 | -- | 2024-02-16 14:16 | SE TRASLADA FERMENTADORA MAX 1000 DE LIBERTADORES A DOS DE MAYO Y DEJARLO OPERATIVO EN TIENDA. | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Administrador Automático |  | 3
40759 |  | Abierta | CORRECTIVO - PO PREVENTIVO - EXTRACTOR DE GRASA DE FREIDORA INDUSTRIAL | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32000011-0 } | A125-32000011-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-26 15:01 | 2023-12-26 14:59 | -- | -- | 2023-12-26 15:01 | SE REQUIERE REPARAR EL SISTEMA MECÁNICO / FABRICAR TAPAS Y BRIDAS EN LOS DUCTOS DEL EXTRACTOR DE GRASA DE LA FREIDORA INDUSTRIAL, YA QUE SE ENCUENTRA CON RUIDOS INTERNAMENTE. | CORRECTIVO - PO PREVENTIVO - EXTRACTOR DE GRASA DE FREIDORA INDUSTRIAL | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
40760 |  | Abierta | CORRECTIVO - POR PREVENTIVO - EXTRACTOR DE GRASA HORNO RATIONAL Nro. 1 | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32000057-0 } | A125-32000057-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-26 15:03 | 2023-12-26 15:01 | -- | -- | 2023-12-26 15:03 | SE REQUIERE REPARAR EL SISITEMA MECÁNICO / FABRICAR TAPAS Y BRIDAS DEL DUCTO DEL EXTRACTOR DE GRASA DEL HORNO RATIONAL N°1, YA QUE SE ENCUENTRA UN SONIDO RARO INTERNAMENTE. | CORRECTIVO - POR PREVENTIVO - EXTRACTOR DE GRASA HORNO RATIONAL Nro. 1 | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
40765 | OT-25237 | OT en Revisión | SSGG - SUMINISTRO DE ACRILICO PRA PUERTA VAIVEN | Si | PUERTAS { A125-0002419-EG } | A125-0002419-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ PUERTAS/ | 2023-12-26 15:06 | 2023-12-26 15:03 | 2023-12-26 15:29 | -- | 2024-01-16 14:42 | Se requiere el suministro e instalación de acrílico para puerta vaiven de laboratorio de frutas. | OT en Revisión | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40764 |  | Abierta | SS.GG - CORRECTIVO: ACONDICIONAMIENTO DE BANDEJAS EN LA ISLA DE CONGELADOS | No | CABECERA DE GONDOLA { A125-31016740-0 } | A125-31016740-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CABECERA DE GONDOLA/ | 2023-12-26 15:06 | 2023-12-26 15:05 | -- | -- | 2023-12-26 15:06 | SE REQUIERE MODIFICAR Y AUNENTAR LA EXHIBICIÓN DE LAS BANDEJAS DE LA ISLA DE CONGELADOS. | SS.GG - CORRECTIVO: ACONDICIONAMIENTO DE BANDEJAS EN LA ISLA DE CONGELADOS | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
40766 |  | Abierta | CORRECTIVO - CALIDAD - VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS PREPARADAS | No | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003447-0 } | A125-30003447-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-26 15:08 | 2023-12-26 15:06 | -- | -- | 2023-12-26 15:08 | SE REQUIERE CAMBIAR EL CONTROLADOR / ORDENAR Y CAMBIAR LOS CABLES ELÉCTRICOS / INDEPENDIZAR LAS DOS VITRINAS REFRIGERADAS DE COMIDAS PREPARADAS, YA QUE SE ENCUENTRA DEFECTUOSO EL CONTROLADOR Y CABLES SULFATADOS, TAMBIÉN UN SOLO CONTROLADOR ESTA CONTROLANDO EL SISITEMA DE FRÍO DE DOS EQUIPOS. | CORRECTIVO - CALIDAD - VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS PREPARADAS | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
40767 |  | Abierta | CORRECTIVO - se requiere cambio de perilla de horno rational. | Si | HORNO DE PIZZAS { A125-0003240-EG } | A125-0003240-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ HORNO DE PIZZAS/ | 2023-12-26 15:12 | 2023-12-26 15:02 | -- | -- | 2023-12-26 15:12 | no se encontró horno rational como activo en el listado. | CORRECTIVO - se requiere cambio de perilla de horno rational. | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | david aquino vasquez |  | Juan Carlos Galarreta Bravo |  | 1
40768 | OT-25236 | OT en Proceso | SSGG-PEC-CAMBIO DE 10 MAYOLICAS EN SALA DE VENTAS | No | PISOS { A125-0002510-EG } | A125-0002510-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ PISOS/ | 2023-12-26 15:13 | 2023-12-26 13:10 | 2023-12-26 15:25 | -- | 2023-12-26 15:16 | SSGG-PEC-CAMBIO DE 10 MAYOLICAS EN SALA DE VENTAS | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Jesús Ugarte |  | 3
40769 | OT-29835 | OT en Proceso | CORRECTIVO - se requiere cambio de burlete para horno de pizzas. | No | HORNO DE PIZZAS { A125-0003240-EG } | A125-0003240-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ HORNO DE PIZZAS/ | 2023-12-26 15:16 | 2023-12-26 15:15 | 2024-02-17 14:26 | -- | 2024-02-17 14:26 |  | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | david aquino vasquez |  | Administrador Automático |  | 3
40771 |  | Cancelada | EMERGENCIA - 3 Cajas inoperativas | No | CHECK OUT NORMAL { A120-34004163-0 } | A120-34004163-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-26 15:34 | 2023-12-26 15:31 | -- | 2023-12-26 16:18 | 2023-12-26 16:18 | favor su apoyo se tiene 3 cajas inoperativas en pv la placita | duplicado | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Jonatan Fuentes |  | 5
40773 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO-REPARACIÓN DE CORTINAS DE AIRE EN RM | No | CORTINAS DE AIRE { A124-0001568-EG } | A124-0001568-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CORTINAS DE AIRE/ | 2023-12-26 15:42 | 2023-12-26 15:38 | -- | 2024-01-30 11:02 | 2024-01-30 11:02 | SE NECESITA REALIZAR LA REPARACIÓN DE 2 CORTINAS DE AIRE EN RM |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
40774 |  | Abierta | cambio de cable en puerta de cooler de pescados | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30001965-0 } | A125-30001965-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-26 15:47 | 2023-12-26 15:39 | -- | -- | 2023-12-26 15:47 | se solicita el cambio de cable en puertas de cooler de congelados de pescados | cambio de cable en puerta de cooler de pescados | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Henry Adrian Inga Silva | Henry Adrian Inga Silva |  | Henry Adrian Inga Silva |  | 1
40776 | OT-25298 | OT en Proceso | SSGG-CORRECTIVO. Cambio de chapa de seguridad// T.Electrico | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000228-0 } | A125-13000228-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-26 16:05 | 2023-12-26 16:03 | 2023-12-27 08:50 | -- | 2023-12-27 08:40 | Se requiere cambió de chapa principal para puerta de tablero eléctrico | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
40777 |  | Abierta | EMERGENCIA - CHECK OUT 3 cajas inoperativas | No | MUEBLE DE EXHIBICION TEXTIL { A125-31018799-0 } | A125-31018799-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ Ves Placita - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION TEXTIL/ | 2023-12-26 16:14 | 2023-12-26 16:13 | -- | -- | 2023-12-26 16:14 |  | EMERGENCIA - CHECK OUT 3 cajas inoperativas | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jonatan Fuentes |  | 1
40778 |  | En espera de otra OT | EMERGENCIA - Atoro tubería de desagüe | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006093-0 } | A125-37006093-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-26 16:37 | 2023-12-26 16:32 | 2023-12-26 17:14 | -- | 2024-01-24 12:51 |  | En espera de otra OT. La solicitud no fue resuelta en la OT anterior | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 10
40780 | OT-27609 | Resuelta con OT | Emergencia- vitrina de embutidos no recupera temperatura , temperatura fuera de rango | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000094-0 } | A125-30000094-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-26 16:46 | 2023-12-26 16:43 | 2024-01-28 00:00 | 2024-02-02 21:55 | 2024-02-02 21:55 |  | Resuelta con OT | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40781 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO-REPARACION DE TUBERIA DE COBRE DE COMPRESOR #2 MT | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001545-EG } | A124-0001545-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-26 16:53 | 2023-12-26 16:47 | -- | -- | 2023-12-26 16:53 |  | CORRECTIVO PROGRAMADO-REPARACION DE TUBERIA DE COBRE DE COMPRESOR #2 MT | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
40785 |  | Abierta | Sensor de Humo para cambio por mal funcionamiento M1-02 / M1-08 / M1-74 Sensor de Humo ubicado en Área de Colchones en Tienda, Locatario Fito sana, ambos se encuentran sin voltaje y sin programar. Sen | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-40004458-0 } | A125-40004458-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-26 17:11 | 2023-12-26 16:40 | -- | -- | 2023-12-26 17:11 |  | Sensor de Humo para cambio por mal funcionamiento M1-02 / M1-08 / M1-74 Sensor de Humo ubicado en Área de Colchones en Tienda, Locatario Fito sana, ambos se encuentran sin voltaje y sin programar. Sen | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | 1
40788 | OT-25497 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR, RELE TERMICO Y MANGUERA DE PRESION EN COMPRESOR #01 DE MT Y TRASLADO Y RECARGA DE REFRIGERANTE R-22 A RACK DE FRIO | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-33003488-0 } | A125-33003488-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-26 17:28 | 2023-12-26 17:24 | 2023-12-29 12:38 | 2024-02-08 07:31 | 2024-02-08 07:31 |  | Resuelta con OT | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40791 | OT-25287 | OT en Revisión | SSGG-LIMPIEZA DE TRONCAL AV BRASIL | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009416-0 } | A125-35009416-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-26 18:06 | 2023-12-26 18:07 | 2023-12-27 08:38 | -- | 2024-01-12 15:44 | SSGG-SE REQUIERE DESATORAR CON MAQUINA GRANDE Y MAQUINA CON AGUA A PRESION DESDE RACK DE FRIO HASTA LA AV BRASIL EVITEMOS ATOROS INESPERADO. | OT en Revisión | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40792 | OT-25282 | Resuelta con OT | Madulo de control | No | GRUPO ELECTROGENO { A125-34004099-0 } | A125-34004099-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-26 18:33 | 2023-12-26 18:31 | 2023-12-27 09:30 | 2024-01-03 12:25 | 2024-01-03 12:25 | Se requiere cambio de módulo de control de grupo electrogeno | Resuelta con OT | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Mantenimiento Tumbes | Mantenimiento Tumbes |  | Raúl Quispe |  | 6
40793 |  | Abierta | Se requiere la revisión del panel de alarmas del SCI de tienda PV | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0000864-EG } | A125-0000864-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-26 18:39 | 2023-12-26 18:34 | -- | -- | 2023-12-26 18:39 | Se requiere la revisión del panel de alarmar del SCI de tienda PV, se requiere cambio de detectores de humo averiados y revisar el contacto a tierra que genera alarma. | Se requiere la revisión del panel de alarmas del SCI de tienda PV | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Alonso Pupuche Reategui | Jorge Alonso Pupuche Reategui |  | Jorge Alonso Pupuche Reategui |  | 1
40795 | OT-25272 | OT en Revisión | EMERGENCIA - ATORO DE DRENAJE | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009551-0 } | A125-35009551-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-26 18:44 | 2023-12-26 18:40 | 2023-12-26 18:58 | -- | 2023-12-27 08:56 |  | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40797 | OT-25273 | OT en Revisión | EMERGENCIA - ROTURA DE TUBERÍA | No | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010784-0 } | A125-35010784-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-26 18:55 | 2023-12-26 18:51 | 2023-12-26 19:07 | -- | 2023-12-27 08:52 | EN LA ZONA DE MOTOS ST1 FRENTE A LOS VESTUARIOS DE URBAPARK | OT en Revisión | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40800 | OT-25286 | OT en Proceso | SSGG - PINTADO DE REJAS DE INGRESO A LA PLAYA | Si | FACHADA { A125-0000194-EG } | A125-0000194-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ FACHADA/ | 2023-12-26 20:57 | 2023-12-26 20:52 | 2023-12-27 08:37 | -- | 2023-12-27 08:27 | SE REQUIERE EL PINTADO DE LA PLAYA QUE VIENE HACER INGRESO AL ESTACIONAMIENTO REJAS CON OXIDO Y CAMBIO DE CERROJOS BISAGRAS Y REVISAR PUERTAS CORREDISAS E INGRESO PEATONAL. | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Jesús Ugarte |  | 3
40801 | OT-25285 | OT en Proceso | ssgg - REPARACIÓN DE FILTRACION DE AGUA | Si | CISTERNAS { A125-0000148-EG } | A125-0000148-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ CISTERNAS/ | 2023-12-26 21:12 | 2023-12-26 21:04 | 2023-12-27 08:36 | -- | 2023-12-27 08:26 | SE REQUIERE REPARAR LAS LLAVES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE BAJA DE LAS CISTERNAS DE AGUA SE MOJA EL PISO DEL CUARTO DE BOMBAS. | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Jesús Ugarte |  | 3
40808 | OT-25280 | OT en Revisión | EMERGENCIA - desprendimiento de porcelanatos | No | PISOS { A125-0001196-EG } | A125-0001196-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PISOS/ | 2023-12-27 07:09 | 2023-12-27 07:08 | 2023-12-27 07:41 | -- | 2024-01-02 08:48 |  | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40809 | OT-25634 | OT en Proceso | Autocontenido no funciona se quema tarjeta necesita cambio urgente. | No | VITRINAS FRIO AUTOCONTENIDO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002867-0 } | A125-30002867-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2023-12-27 07:11 | 2023-12-27 07:11 | 2024-01-02 12:58 | -- | 2024-01-02 12:58 |  | OT en Proceso | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Administrador Automático |  | 3
40815 | OT-27095 | OT en Proceso | SSG - Revisión de tableros eléctricos | Si | TABLEROS { A125-0001284-EG } | A125-0001284-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TABLEROS/ | 2023-12-27 07:45 | 2023-12-27 07:43 | 2024-01-23 00:00 | -- | 2024-01-23 06:41 | SSG - Revisión de tableros eléctricos | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
40828 |  | En espera de otra OT | CORRECTIVO/ RAJADURA EN PUERTA ENRROLLABLE TANGO 2 EN SALA VENTA | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35008290-0 } | A125-35008290-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2023-12-27 08:17 | 2023-12-27 08:11 | 2023-12-27 09:12 | -- | 2024-02-03 11:49 |  | En espera de otra OT | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 10
40830 | OT-25283 | OT en Proceso | EMERGENCIA - mesa de exhibición de pescados desoldado | No | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-16001466-0 } | A125-16001466-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2023-12-27 08:22 | 2023-12-27 08:21 | 2023-12-27 08:33 | -- | 2023-12-27 08:23 |  | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
40831 |  | Cancelada | Correctivo programado - cambio de armaflex | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0002217-EG } | A124-0002217-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-27 08:26 | 2023-12-27 08:21 | -- | 2024-01-29 16:06 | 2024-01-29 16:06 | Cambio de 158ml de armaflex de tubos del sistema de frio por condensación en piso de ventas. |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
40834 | OT-29426 | OT en Proceso | Se necesita el cambio de motor ventilador quemado de productora de hielo 1/12 HP. | Si | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34002781-0 } | A125-34002781-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2023-12-27 08:34 | 2023-12-27 08:31 | 2024-02-15 00:08 | -- | 2024-02-15 00:08 | Motor quemado. | OT en Proceso | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
40840 | OT-26081 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERROJO CUARTO DE BOMBAS | No | PORTONES { A124-0002322-EG } | A124-0002322-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PORTONES/ | 2023-12-27 09:05 | 2023-12-27 09:06 | 2024-01-10 19:00 | 2024-01-27 07:59 | 2024-01-27 07:59 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERROJO PARA EL CUARTO DE BOMBAS. | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Eddy Vasquez |  | 6
40844 | OT-28803 | OT en Proceso | suministro de sensores,tarjeta electronica en check out de cajas. | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34002657-0 } | A125-34002657-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-27 09:15 | 2023-12-27 09:14 | 2024-02-11 00:00 | -- | 2024-02-11 04:35 | SE REQUIERE CAMBIO DE SENSORES CAJA 10,11,13. SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRONICA CAJA 12. SEGUN INFORME TECNICO. | OT en Proceso | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Administrador Automático |  | 3
40845 |  | Abierta | SS.GG.cambio de burletes del marco/camara de lácteos y carnes | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000079-0 } | A125-33000079-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-27 09:17 | 2023-12-27 09:09 | -- | -- | 2023-12-27 09:17 | Se solicita el cambio de burletes de las cámaras de lácteos y carnes, debido que se encuentran deteriorados. | SS.GG.cambio de burletes del marco/camara de lácteos y carnes | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
40846 |  | Abierta | SS.GG PRESURIZACION SISTEMA DE BAJA | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001403-0 } | A125-33001403-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-27 09:23 | 2023-12-27 09:20 | -- | -- | 2023-12-27 09:23 | SE SOLICITA LA PRESURIZACION DEL SISTEMA BAJA TEMPERATURA | SS.GG PRESURIZACION SISTEMA DE BAJA | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Real Plaza V.MT. | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Jerson Tarazona Alcantara | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
40847 | OT-28721 | Resuelta con OT | correctivo - cambio de faja poly - travolator 2 bajada | No | TRAVOLATOR TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL { A125-34000255-0 } | A125-34000255-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL/ | 2023-12-27 09:27 | 2023-12-27 09:25 | 2024-01-02 00:00 | 2024-02-15 20:56 | 2024-02-15 20:56 | Se requiere cambio de 2 fajas poly - pasamanos detenido | Resuelta con OT | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mc Lenin Quiroz Machuca | Mc Lenin Quiroz Machuca | mantenimento.primavera@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
40848 | OT-25592 | OT en Proceso | SS.GG. implementación de plancha estrellada/laboratorio de comidas | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2023-12-27 09:31 | 2023-12-27 09:19 | 2024-01-01 16:11 | -- | 2024-01-01 16:02 | Se solicita la implementación de plancha estrella para laboratorio de comidas preparadas por descascaro de cámara friorifica. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Jesús Ugarte |  | 3
40850 | OT-25916 | Resuelta con OT | Pec-REPARACIÓN STOCKAS FRENOS | No | CARRETILLA HIDRAULICA { A125-34002886-0 } | A125-34002886-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2023-12-27 09:35 | 2023-12-27 09:32 | 2024-01-05 00:00 | 2024-02-08 07:27 | 2024-02-08 07:27 | 4 UNIDADES | Resuelta con OT | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40851 | OT-25917 | Resuelta con OT | Pec-Reparacion motor y botones de caja 17 | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34000079-0 } | A125-34000079-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-27 09:37 | 2023-12-27 09:36 | 2024-01-05 00:00 | 2024-02-08 07:26 | 2024-02-08 07:26 |  | Resuelta con OT | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40854 |  | Abierta | SS.GG.cambio de armaflex/tuveria del evaporador cámara de frutas | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000079-0 } | A125-33000079-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-27 09:50 | 2023-12-27 09:45 | -- | -- | 2023-12-27 09:50 | Se solicita el cambio del armaflex de la tuveria del evaporador,debido que se encuentra deteriorado. | SS.GG.cambio de armaflex/tuveria del evaporador cámara de frutas | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
40855 |  | Abierta | correctivo-Se requiere cambio de ventana de seguridad del travolator 2 | No | TRAVOLATOR TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL { A125-34000252-0 } | A125-34000252-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL/ | 2023-12-27 09:54 | 2023-12-27 09:48 | -- | -- | 2023-12-27 09:54 | Se requiere suministro y cambio de venta de seguridad del travolator 2 lado superior izquierdo | correctivo-Se requiere cambio de ventana de seguridad del travolator 2 | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mc Lenin Quiroz Machuca | Mc Lenin Quiroz Machuca | mantenimineto.primavera@plazavea.pe | Mc Lenin Quiroz Machuca |  | 1
40856 |  | Abierta | SSG - Cambio de bases y ruedas de balanza | Si | BALANZAS DIGITALES BALANZA DE PRECISIÓN { A125-38005782-0 } | A125-38005782-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ BALANZA DE PRECISIÓN/ | 2023-12-27 09:56 | 2023-12-27 09:54 | -- | -- | 2023-12-27 09:56 | SSG - Cambio de bases y ruedas de balanza movible | SSG - Cambio de bases y ruedas de balanza | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
40858 |  | Abierta | SS.GG. cambio de tapas de los ventiladores del evaporador | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000225-0 } | A125-33000225-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-27 10:03 | 2023-12-27 09:58 | -- | -- | 2023-12-27 10:03 | Se solicita el cambio de las tapas de los ventiladores del evaporador/cámara de frutas y verduras. | SS.GG. cambio de tapas de los ventiladores del evaporador | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
40860 |  | Abierta | Se requiere el suministro de 4 resistencias de corte y el suministro de 4 planchas de calentar para las Vitafiliadoras que se encuentran averiadas | Si | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35013278-0 } | A125-35013278-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2023-12-27 10:11 | 2023-12-27 10:08 | -- | -- | 2023-12-27 10:11 | Se requiere el suministro de 4 resistencias de corte y el suministro de 4 planchas de calentar para las Vitafiliadoras que se encuentran averiadas. | Se requiere el suministro de 4 resistencias de corte y el suministro de 4 planchas de calentar para las Vitafiliadoras que se encuentran averiadas | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Alonso Pupuche Reategui | Jorge Alonso Pupuche Reategui |  | Jorge Alonso Pupuche Reategui |  | 1
40861 | OT-25820 | OT en Proceso | SS.GG.Instalación de zócalo de fácil limpieza para cámaras de frío | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000228-0 } | A125-33000228-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-27 10:12 | 2023-12-27 10:05 | 2024-01-05 10:02 | -- | 2024-01-05 09:55 | Se solicita la instalación de zócalo de fácil limpieza para las cámaras de frio alimentario. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Augusto Vargas |  | 3
40862 | OT-26678 | Resuelta con OT | POR PREVENTIVO - RECARGA DE GAS 507 UN BALON PARA CAMARA DE ECOMMERCE | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000065-0 } | A125-33000065-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-27 10:15 | 2023-12-27 10:09 | 2024-01-17 00:00 | 2024-01-23 15:35 | 2024-01-23 15:35 | Se solicita la recarga de gas para la cámara de ecommerce ya que no llega a temperatura, ya el proveedor que da el preventivo FAVA lo reviso e indico que requiere un balón de gas 507. | Resuelta con OT | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Cristhian Ruiz |  | 6
40863 | OT-25347 | OT en Proceso | SS.GG.Cambio de tuverias de agua del laboratorio/frutas y verduras | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2023-12-27 10:20 | 2023-12-27 10:13 | 2023-12-27 12:40 | -- | 2023-12-27 12:30 | Se solicita el cambio de tuverias de agua del laboratorio de frutas y verduras, debido que se encuentran en mal estado. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Jesús Ugarte |  | 3
40865 |  | Abierta | SSGG/CALIDAD-SE REQUIERE EL CORTE DE VIDIRIO CONTENEDOR DE MESA DE PESCADOS | No | MUEBLES DE TIENDA EXHIBIDOR BOTE DE PESCADOS { A125-31004663-0 } | A125-31004663-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ EXHIBIDOR BOTE DE PESCADOS/ | 2023-12-27 10:30 | 2023-12-27 10:27 | -- | -- | 2023-12-27 10:30 | SE REQUIERE EL CORTE DE VIDIRIO CONTENEDOR DE MESA DE PESCADOS EN DIAGONAL. | SSGG/CALIDAD-SE REQUIERE EL CORTE DE VIDIRIO CONTENEDOR DE MESA DE PESCADOS | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | Franco Bruno Roque Mayon |  | 1
40866 |  | Abierta | SS.GG. Manija rota de la puerta/cámara de lácteos | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000079-0 } | A125-33000079-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-27 10:32 | 2023-12-27 10:23 | -- | -- | 2023-12-27 10:32 | Se solicita el cambio de la manija rota de la puerta/cámara de lácteos, debido que se encuentra averiada. | SS.GG. Manija rota de la puerta/cámara de lácteos | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
40868 |  | Cancelada | SSGG . CALIDAD. SALA BAR REQUIERE REPARACION DE 4 EQUIPOS REFRIGERACION | No | VITRINAS FRIO VITRINA DE SALAD BAR { A125-30002118-0 } | A125-30002118-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ VITRINA DE SALAD BAR/ | 2023-12-27 10:39 | 2023-12-27 10:21 | -- | 2023-12-27 11:25 | 2023-12-27 11:25 | SSGG . CALIDAD. SALA BAR REQUIERE REPARACION DE 4 EQUIPOS REFRIGERACION |  | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | 5
40867 |  | Abierta | PLATAFORMA | Si | PLATAFORMA HIDRAULICA PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A125-34000848-0 } | A125-34000848-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2023-12-27 10:39 | 2023-12-27 10:37 | -- | -- | 2023-12-27 10:39 | CORRECTIVO MANGUERAS ,CAMBIO DE ACEITE ,MANTTL BOMBA HIDRAULICA Y VALVULAS | PLATAFORMA | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Victor Omar Torres Alata | Victor Omar Torres Alata |  | Victor Omar Torres Alata |  | 1
40869 | OT-26153 | OT en Proceso | CORRECTIVO EQUIPOS UMA EN TIENDA | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001252-0 } | A125-32001252-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-27 10:40 | 2023-12-27 10:34 | 2024-01-09 00:00 | -- | 2024-01-09 19:20 | REPARACION DE MOTOR VENTILADOR Y MONTAJE (CONDENSADOR SUMINISTRO Y CAMBIO DE FAJA ( RECARGA DE GAS REFRIGERANTE CAMBIO DE CHUMACERAS Y POLEAS DE BLOWER CAMBIO DE FIBRA DE VIDRIO EN DUCTO RECTIFICACION DE DRENAJE | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Administrador Automático |  | 3
40870 | OT-25342 | OT en Proceso | SS.GG. Cambio de mayolica rota en el piso/cámara de lácteos | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000225-0 } | A125-33000225-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-27 10:46 | 2023-12-27 10:34 | 2023-12-27 12:19 | -- | 2023-12-27 12:09 | Se sólita cambio de mayolica rota en el piso se la cámara de lácteos, debido que se encuentra averiado. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Jesús Ugarte |  | 3
40871 | OT-26418 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO - VISICOOLER, CAMBIO DE COMPRESOR | No | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30001432-0 } | A125-30001432-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-27 10:54 | 2023-12-27 10:52 | 2024-01-13 00:00 | -- | 2024-01-13 07:11 | Cambio de compresor en visicooler caja # 14 y 28 | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Administrador Automático |  | 3
40874 |  | Abierta | SS.GG. Luna rota de la mesa exhibidora de pescados | Si | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-33001442-0 } | A125-33001442-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2023-12-27 10:59 | 2023-12-27 10:55 | -- | -- | 2023-12-27 10:59 | Se solicita el cambio de la Luna rota de la mesa exhibidora de pescados. | SS.GG. Luna rota de la mesa exhibidora de pescados | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
40873 |  | Abierta | Correctivo-vitrina de pollos calientes-cambio de resistencia | Si | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA DE COMIDAS CALIENTES { A125-30002263-0 } | A125-30002263-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA DE COMIDAS CALIENTES/ | 2023-12-27 10:59 | 2023-12-27 10:57 | -- | -- | 2023-12-27 10:59 | Se requiere cambiar resistencia en la vitrina de pollos calientes ya que calienta por partes, tbn requiere cambiar llave térmica y dos pilotos de encendido y apagado | Correctivo-vitrina de pollos calientes-cambio de resistencia | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | 1
40876 | OT-28313 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO - VISICOOLER, CAMBIO DE RESISTENCIA, CONTROLADOR. | No | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-34002762-0 } | A125-34002762-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-27 11:01 | 2023-12-27 10:59 | 2024-02-06 08:38 | -- | 2024-02-06 08:38 | Visicooler caja #16 #18 cambio de controlador, ulimunacion y resistencias de bandeja. Visicoller caja #20, #22 cambio de resistencia de bandeja. | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Administrador Automático |  | 3
40877 | OT-28319 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - VISICOOLER CAMBIO DE CONTROLADOR # 20 | No | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-34002763-0 } | A125-34002763-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-27 11:03 | 2023-12-27 11:03 | 2024-02-06 08:43 | -- | 2024-02-15 21:04 | Cambio de controlador e iluminación de visicooler caja 20 | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | KLIMATIC (Mario Klauer){*} |  | 8
40879 | OT-25329 | OT en Proceso | INDECI - LEYENDA DE TABLERO NO COINCIDE. | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000365-0 } | A125-13000365-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-27 11:04 | 2023-12-27 11:03 | 2023-12-27 11:42 | -- | 2023-12-27 11:33 | LEYENDA NO COINCIDEN CON LLAVES | OT en Proceso | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Jesús Ugarte |  | 3
40878 | OT-27593 | OT en Revisión | Ductos se llenan de grasa no extraen. techo se mancha con grasa. Iaseg | No | DUCTOS { A125-0002660-EG } | A125-0002660-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ DUCTOS/ | 2023-12-27 11:04 | 2023-12-27 08:20 | 2024-01-28 00:00 | -- | 2024-02-15 18:20 |  | OT en Revisión | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | IAS (Cesar Yañez){*} |  | 8
40880 | OT-25328 | OT en Proceso | SS.GG.Cambio de melamine de las bacas del comedor | Si | MUEBLES DE TIENDA COCHE DE REPOSICION { A125-34003660-0 } | A125-34003660-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ COCHE DE REPOSICION/ | 2023-12-27 11:06 | 2023-12-27 11:02 | 2023-12-27 11:39 | -- | 2023-12-27 11:30 | Se solicita el cambio de melamine de las bancas del comedor del personal de tienda, debido que encuentra muy deterioradas. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | James Alayo Ynca | James Alayo Ynca |  | Jesús Ugarte |  | 3
40881 | OT-25327 | OT en Proceso | INDECI - CABLES EXPUESTOS | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000364-0 } | A125-13000364-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-27 11:07 | 2023-12-27 11:05 | 2023-12-27 11:38 | -- | 2023-12-27 11:29 | SE ENCONTRARON CABLES EXPUESTOS Y OTROS CABLES PUENTEADOS | OT en Proceso | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Jesús Ugarte |  | 3
40882 |  | Abierta | Cambio de control de aceite para compresor de rack de frio | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000341-0 } | A125-9000341-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-27 11:09 | 2023-12-27 11:05 | -- | -- | 2023-12-27 11:09 | Se requiere suministro e instalacion de control de aceite para compresor N2 del Rack de frio | Cambio de control de aceite para compresor de rack de frio | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Julio Adrian Caceres Bellido |  | 1
40883 |  | Abierta | Suministro e instalacion de controlador MT en vitrina de mantequillas | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-9000343-0 } | A125-9000343-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2023-12-27 11:12 | 2023-12-27 11:10 | -- | -- | 2023-12-27 11:12 | Se requiere el cambio de controlador MT en vitrina de mantequillas ,presenta fallas eventuales | Suministro e instalacion de controlador MT en vitrina de mantequillas | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Julio Adrian Caceres Bellido |  | 1
40884 | OT-25326 | OT en Revisión | Reparación o cambio de techos de tableros eléctricos de AA, TF-AA2 Y TF-AA3 de la zona técnica por estar corroidos y oxidados. | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0000829-EG } | A125-0000829-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-27 11:21 | 2023-12-27 11:19 | 2023-12-27 11:36 | -- | 2024-01-17 11:21 | Techos de tableros con óxido. | OT en Revisión | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40885 |  | Abierta | Correctivo-vitrina de pollos calientes-lumimarias de calor averiadas | Si | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA DE COMIDAS CALIENTES { A125-30002263-0 } | A125-30002263-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA DE COMIDAS CALIENTES/ | 2023-12-27 11:28 | 2023-12-27 11:25 | -- | -- | 2023-12-27 11:28 | Se requiere cambio de 3 luminarias de calor 2 victory y uno de 200w el proveedor IMS ya coloco las luminarias | Correctivo-vitrina de pollos calientes-lumimarias de calor averiadas | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | 1
40886 |  | Abierta | SSGG - Cambio de tuberia metalica de escape grupo electrogeno | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001435-0 } | A125-34001435-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-27 11:41 | 2023-12-27 11:35 | -- | -- | 2023-12-27 11:41 |  | SSGG - Cambio de tuberia metalica de escape grupo electrogeno | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
40887 | OT-25377 | OT en Revisión | SSGG - Hermetizado, Aseguamiento de planchas, limpieza, pintado en base y acabado epoxico jet en plaforma metalica techo oficina comercial | No | PISOS { A125-0000877-EG } | A125-0000877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-27 11:44 | 2023-12-27 11:42 | 2023-12-27 15:41 | -- | 2024-01-19 10:39 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40891 |  | Abierta | SSGG .DELI VEA .- SALA BAR REQUIERE REPARACION DE 4 EQUIPOS REFRIGERACION | No | VITRINAS FRIO VITRINA DE SALAD BAR { A125-30002118-0 } | A125-30002118-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ VITRINA DE SALAD BAR/ | 2023-12-27 11:50 | 2023-12-27 11:46 | -- | -- | 2023-12-27 11:50 | SSGG .DELI VEA .- SALA BAR REQUIERE REPARACION DE 4 EQUIPOS REFRIGERACION | SSGG .DELI VEA .- SALA BAR REQUIERE REPARACION DE 4 EQUIPOS REFRIGERACION | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | 1
40893 |  | Abierta | SSGG - Cambio de 02 ductos de extraccion con malla metalica y pintado en epoxico jet grupo electrogeno | No | TECHOS { A125-0000881-EG } | A125-0000881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-27 11:55 | 2023-12-27 11:50 | -- | -- | 2023-12-27 11:55 |  | SSGG - Cambio de 02 ductos de extraccion con malla metalica y pintado en epoxico jet grupo electrogeno | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
40895 | OT-25383 | OT en Revisión | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMARA DE CARNES | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0001630-EG } | A124-0001630-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2023-12-27 11:57 | 2023-12-27 11:49 | 2023-12-27 19:00 | -- | 2024-02-15 11:38 | SE REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE VENTILADOR DE UNIDAD EVAPORADORA DE CAMARA DE CARNES | OT en Revisión | PIURA - MK ( 24107033 ) | Renzo Lazo Vidal | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
40894 | OT-25375 | OT en Revisión | SSGG - Cambio de 02 chapas forte, 12 bisagras torneadas, pintado en base y acabado epoxico de portones del cuarto de tableros y subestacion | No | PUERTAS { A125-0002528-EG } | A125-0002528-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-27 11:57 | 2023-12-27 11:57 | 2023-12-27 15:38 | -- | 2024-01-16 15:19 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40896 |  | Abierta | SSGG - Reparacion de puertas Bc cooler de bebidas | No | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-9000266-0 } | A125-9000266-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-27 11:58 | 2023-12-27 11:58 | -- | -- | 2023-12-27 11:58 |  | SSGG - Reparacion de puertas Bc cooler de bebidas | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
40898 |  | Abierta | SSGG - Cambio de armaflex en tuberia de frio de exhibidor de pescados, combi congedos y vitrina de pasteles | No | TECHOS { A125-0000881-EG } | A125-0000881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-27 12:00 | 2023-12-27 11:59 | -- | -- | 2023-12-27 12:00 |  | SSGG - Cambio de armaflex en tuberia de frio de exhibidor de pescados, combi congedos y vitrina de pasteles | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
40899 | OT-26054 | OT en Revisión | CORRECTIVO PROGRAMADO - RACK DE FRIO #1 | No | RACK { A124-0001672-EG } | A124-0001672-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ RACK/ | 2023-12-27 12:01 | 2023-12-27 11:57 | 2024-01-08 11:26 | -- | 2024-02-15 11:21 | SE REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE 02 VALVULAS ROTALOCK DE MT Y BT DE SUCCION DE RACK # 1 Ya QUE PRESENTAN FUGA DE GAS REFIGERANTE. | OT en Revisión | PIURA - MK ( 24107033 ) | Renzo Lazo | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
40900 | OT-25373 | OT en Revisión | SSGG - Instalacion de esparragos de 1/2 con pernos hiltin para ancalje de gondolas en sala de venta | No | GONDOLAS { A125-0000874-EG } | A125-0000874-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ GONDOLAS/ | 2023-12-27 12:02 | 2023-12-27 12:02 | 2023-12-27 15:23 | -- | 2024-01-16 15:02 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40903 | OT-26409 | OT en Proceso | SSGG - Cambio de balletas abolladas, seguros, regla T y angulo en la parte baja de la puerta enrrollable rampa estacionamiento, incluido pintado en epoxico jet | No | PUERTAS { A125-0002528-EG } | A125-0002528-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-27 12:17 | 2023-12-27 12:03 | 2024-01-12 16:39 | -- | 2024-01-12 16:30 |  | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
40904 | OT-25417 | OT en Revisión | SSGG - Desmontaje de 15 cigarreras, fabricacion de estructura metalica galvanizada para base y farolas en acrilico color rojo con numeracion del 1 al 15 | No | PISOS { A125-0000877-EG } | A125-0000877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-27 12:18 | 2023-12-27 12:18 | 2023-12-28 12:36 | -- | 2024-01-16 15:12 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40906 | OT-25543 | OT en Proceso | Luces sala ventas | Si | LUMINARIAS { A125-37011724-0 } | A125-37011724-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-27 12:19 | 2023-12-27 12:17 | 2023-12-30 15:16 | -- | 2023-12-30 15:08 | Luces sala de ventas apagadas. | OT en Proceso | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Carlos Jesus Ramos Herrera | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | Jesús Ugarte |  | 3
40905 | OT-26885 | OT en Proceso | SSGG - Cambio de 02 resistencias tubulares, cambio de sikaflex en toda la estructura, aseguramiendo y nivelacion de puertas con remaches inoxidables, instalacion de zocalo en acero inoxidable, Instala | No | CAMARA FERMENTADORA CAMARA DE FERMENTACION { A125-34001320-0 } | A125-34001320-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ CAMARA DE FERMENTACION/ | 2023-12-27 12:19 | 2023-12-27 12:19 | 2024-01-19 00:00 | -- | 2024-01-19 14:15 |  | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Administrador Automático |  | 3
40907 | OT-25370 | OT en Revisión | SSGG - Instalacion de cinta antideslizante 3M, pintado en base y acabado epoxico en rampa ingreso trastienda | No | PISOS { A125-0000877-EG } | A125-0000877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-27 12:20 | 2023-12-27 12:20 | 2023-12-27 15:05 | -- | 2024-01-16 15:08 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40908 | OT-25355 | OT en Revisión | EMERGENCIA - soldar Armella, no tiene para colocar candado es la puerta de la azotea | No | PUERTAS { A125-0003855-EG } | A125-0003855-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-27 12:23 | 2023-12-27 12:22 | 2023-12-27 13:01 | -- | 2024-01-26 15:46 |  | OT en Revisión | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40909 |  | Abierta | SSGG - CORRECTIVO - CAMBIO DE AISLAMIENTO EN SILA DE FIAMBRES | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30001597-0 } | A125-30001597-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-27 12:24 | 2023-12-27 12:23 | -- | -- | 2023-12-27 12:24 | Cambio de aislamiento parte baja de isla de fiambres. | SSGG - CORRECTIVO - CAMBIO DE AISLAMIENTO EN SILA DE FIAMBRES | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | 1
40910 |  | Abierta | SSGG - CORRECTIVO - CAMBIO DE AISLAMIENTO EN ISLA DE CARNES. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30001588-0 } | A125-30001588-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-27 12:26 | 2023-12-27 12:26 | -- | -- | 2023-12-27 12:26 | Cambio de aislamiento parte baja en isla de carnes. | SSGG - CORRECTIVO - CAMBIO DE AISLAMIENTO EN ISLA DE CARNES. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | 1
40911 |  | Abierta | SSGG - CORRECTIVO - CAMBIO DE AISLAMIENTO EN ISLA DE PASTELERIA. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-30001578-0 } | A125-30001578-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2023-12-27 12:27 | 2023-12-27 12:27 | -- | -- | 2023-12-27 12:27 | Cambio de aislamiento parte baja en isla de tortas. | SSGG - CORRECTIVO - CAMBIO DE AISLAMIENTO EN ISLA DE PASTELERIA. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | 1
40912 | OT-25369 | OT en Revisión | Ssgg-urinarios de colaboradores-cambio de pulsador | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0001198-EG } | A125-0001198-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2023-12-27 12:28 | 2023-12-27 12:23 | 2023-12-27 15:03 | -- | 2024-01-02 08:43 | Se requiere cambiar 1 pulsador a urinario de personal | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40913 | OT-25349 | OT en Revisión | Ssgg-luminarias-almacen | Si | LUMINARIAS { A125-37011740-0 } | A125-37011740-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ LUMINARIAS/ | 2023-12-27 12:30 | 2023-12-27 12:29 | 2023-12-27 12:42 | -- | 2024-01-04 10:40 | Se requiere colocar 4 equipos herméticos en almacén. | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40914 | OT-25677 | Resuelta con OT | CORRECTIVO - CAMBIO DE COMPRESOR DE POZA DE CONGELADOS AUTOCONTENIDA PESCADOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002448-0 } | A125-30002448-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-27 12:38 | 2023-12-27 12:35 | 2024-01-03 00:00 | 2024-01-23 15:35 | 2024-01-23 15:35 | Se solicita el cambio de compresor para la vitrina poza de congelados auto contenida ya que no llega a temperatura, ya lo reviso boostergroup quien tiene el preventivo. | Resuelta con OT | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Cristhian Ruiz |  | 6
40916 |  | Abierta | Dosificador de cloro averiado | Si | DOSIFICADOR DE CLORO DOSIFICADOR DE CLORO { A125-35007605-0 } | A125-35007605-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ DOSIFICADOR DE CLORO/ | 2023-12-27 12:47 | 2023-12-27 12:46 | -- | -- | 2023-12-27 12:47 | Se necesita cambio de repuesto y cambio de base que está oxidado y roto | Dosificador de cloro averiado | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | MARIO Ore |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | 1
40917 |  | Abierta | BALANZA DE MOVIL DE LAB. CARNES SE ENCUENTRA INOPERATIVO(NO ENCIENDE) | Si | BALANZAS DIGITALES BALANZA DE PRECISIÓN { A125-38007445-0 } | A125-38007445-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ BALANZA DE PRECISIÓN/ | 2023-12-27 12:49 | 2023-12-27 12:41 | -- | -- | 2023-12-27 12:49 |  | BALANZA DE MOVIL DE LAB. CARNES SE ENCUENTRA INOPERATIVO(NO ENCIENDE) | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | 1
40925 | OT-25371 | OT en Revisión | SSGG: Se requiere la reparación de 3 soportes metálicos para extintor. | Si | EXTINTORES { A125-0000902-EG } | A125-0000902-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ EXTINTORES/ | 2023-12-27 13:16 | 2023-12-27 13:15 | 2023-12-27 15:11 | -- | 2024-01-03 17:13 |  | OT en Revisión | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40926 |  | En espera de otra OT | ATORO EN TRONCALES DE LINEAL DE CAJAS Y ESTACIONAMIENTO | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006093-0 } | A125-37006093-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-27 13:19 | 2023-12-27 13:18 | 2023-12-27 14:57 | -- | 2023-12-29 09:18 |  | En espera de otra OT | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | 10
40927 | OT-25367 | OT en Proceso | SSGG Reforzamiento y anclaje de rack de recepción | Si | RACKS { A125-0001637-EG } | A125-0001637-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ RACKS/ | 2023-12-27 13:22 | 2023-12-27 13:17 | 2023-12-27 14:56 | -- | 2023-12-27 14:47 | Base de patas corridas | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Jesús Ugarte |  | 3
40928 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN RAMPA HIDRAULICA 2 | No | RAMPA HIDRAULICA { A124-0002363-EG } | A124-0002363-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ RAMPA HIDRAULICA/ | 2023-12-27 13:32 | 2023-12-27 13:30 | -- | -- | 2023-12-27 13:32 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN 1M CABLE #14 3 HILOS , CAMBIO DE CONDUIT FLEXIBLE 1M. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN RAMPA HIDRAULICA 2 | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
40929 | OT-27381 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - FILTRACION DE AGUA EN TECHO DE SALA DE VENTAS POR LLUVIA | No | TECHO { A124-0001680-EG } | A124-0001680-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ TECHO/ | 2023-12-27 13:35 | 2023-12-27 12:04 | 2024-01-26 19:00 | -- | 2024-01-25 15:48 | SE REQUIERE REALIZAR SELLADO DE FILTRACIONES EN TECHO DE SLA DE VENTAS DE TIENDA. | OT en Proceso | PIURA - MK ( 24107033 ) | Renzo Lazo V. | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
40931 |  | Abierta | Correctivo-cajas-fajas inoperativas | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31009914-0 } | A125-31009914-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-27 13:39 | 2023-12-27 13:37 | -- | -- | 2023-12-27 13:39 | Se requiere cambiar fajas de las cajas 12, 17,13 están inoperativas | Correctivo-cajas-fajas inoperativas | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | 1
40930 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN,PINTADO Y REFUERZO DE SOLDADURA RAMPA H #01 | No | RAMPA HIDRAULICA { A124-0002363-EG } | A124-0002363-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ RAMPA HIDRAULICA/ | 2023-12-27 13:39 | 2023-12-27 13:39 | -- | -- | 2023-12-27 13:39 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN 1M #14 - 3 HILOS, CAMBIO DE CONDUIT FLEXIBLE 1M, TRABAJO DE PINTURA EN EL EQUIPO Y REFUERZO DE SOLDADURA. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN,PINTADO Y REFUERZO DE SOLDADURA RAMPA H #01 | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
40932 | OT-25366 | OT en Proceso | SSGG- cambio de enchufes y tomacorriente | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002850-0 } | A125-34002850-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-27 13:54 | 2023-12-27 13:52 | 2023-12-27 14:54 | -- | 2023-12-27 14:45 | Se necesita cambio de tomacorriente y enchufes de sala de venta | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | MARIO Ore |  | Jesús Ugarte |  | 3
40933 | OT-25365 | OT en Revisión | SSGG cambio de tubería de drenaje fluvial | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003695-EG } | A125-0003695-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-27 13:56 | 2023-12-27 13:49 | 2023-12-27 14:44 | -- | 2024-01-18 16:59 | se requiere el cambio de 30 ml de tubería de drenaje fluvial por estar obstruido en el área de almacén | OT en Revisión | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
40934 | OT-25364 | OT en Proceso | SSGG REVICION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MANPARA - SU RETIRO DE EXTRUCTURA | Si | PAREDES { A125-0001650-EG } | A125-0001650-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ PAREDES/ | 2023-12-27 14:08 | 2023-12-27 13:46 | 2023-12-27 14:43 | -- | 2023-12-27 14:33 | Mampara cedió por el peso reparación retiro de estructura | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Jesús Ugarte |  | 3
40935 | OT-25363 | OT en Proceso | SSGG. SALA DE VENTAS REQUIERE EL CAMBIO DE 38 PORCELANTOS COLOR SIMILAR QUE SE TIENE ACTUALMENTE EN TIENDA | No | PISOS { A125-0002758-EG } | A125-0002758-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-27 14:09 | 2023-12-27 14:05 | 2023-12-27 14:41 | -- | 2023-12-27 14:32 | SSGG. SALA DE VENTAS REQUIERE EL CAMBIO DE 38 PORCELANTOS COLOR SIMILAR QUE SE TIENE ACTUALMENTE EN TIENDA | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Jesús Ugarte |  | 3
40937 |  | Abierta | SSGG- REPARACION DE BATEA MURAL DE CARNES | Si | VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30001197-0 } | A125-30001197-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-27 14:33 | 2023-12-27 14:25 | -- | -- | 2023-12-27 14:33 | Se requiere la reparación de batea mural de carnes porque presenta oxidación y fisuras dejando pasar el agua de drenaje al piso de sala de ventas. | SSGG- REPARACION DE BATEA MURAL DE CARNES | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 1
40939 | OT-25378 | OT en Proceso | Instalación de 05 baldosas movidas y faltantes de sala de venta en falso techo ( trabajo en altura aproximadamente 7 metros) | Si | TECHOS { A125-0003797-EG } | A125-0003797-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ TECHOS/ | 2023-12-27 14:47 | 2023-12-27 14:38 | 2023-12-27 15:50 | -- | 2023-12-27 15:41 |  | OT en Proceso | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jordan Jose Cabos Fernandez | Jordan Jose Cabos Fernandez |  | Jesús Ugarte |  | 3
40943 |  | Abierta | Regularizar. Fiscalización municipal Trabajo por indeci proveedor proenergy | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003418-0 } | A125-34003418-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-27 15:22 | 2023-12-27 15:19 | -- | -- | 2023-12-27 15:22 |  | Regularizar. Fiscalización municipal Trabajo por indeci proveedor proenergy | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
40946 | OT-26399 | Resuelta con OT | COMPRESOR BT 2. | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12001034-0 } | A125-12001034-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-27 15:37 | 2023-12-27 15:34 | 2024-01-12 00:00 | 2024-02-14 20:42 | 2024-02-14 20:42 | CAMBIO DE EMPAQUE EN COMPRESOR BT 2 Y RECARGA DE REFRIGERANTE | Resuelta con OT | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Ronald Alejandro Panta Diaz | Ronald Alejandro Panta Diaz |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
40947 | OT-28807 | OT en Proceso | CALIDAD: cambio de burletes cámara carnes | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000935-0 } | A125-30000935-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-27 15:39 | 2023-12-27 15:38 | 2024-02-11 00:00 | -- | 2024-02-11 06:50 | Se necesita cambio de burletes de camara de carnes ya que están rotas | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  |  | Administrador Automático |  | 3
40949 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO -CORTOCIRCUITO EN HVAC CIRCUITO CAA-8 | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0001821-EG } | A124-0001821-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-27 15:41 | 2023-12-27 15:37 | -- | -- | 2023-12-27 15:41 | Se tiene cortocircuito en el sistema eléctrico CAA-8 de los aires acondicionados de sala de ventas. Se requiere reparar cortocircuito ya sea en sistema de fuerza o control. El ITM queda brekeado. | CORRECTIVO PROGRAMADO -CORTOCIRCUITO EN HVAC CIRCUITO CAA-8 | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 1
40948 | OT-26504 | OT en Proceso | ITSE-LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ITSE | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35009010-0 } | A125-35009010-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-27 15:41 | 2023-12-27 15:41 | 2024-01-05 00:00 | -- | 2024-01-14 15:26 | ITSE-LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ITSE | OT en Proceso | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Nilvar Olguin Salazar Nina | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | Administrador Automático |  | 3
40950 | OT-26408 | OT en Revisión | SSGG Reparación general de las puertas corredizas del ingreso vehicular de la playa de estacionamiento, | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008543-0 } | A125-35008543-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ PUERTA CORREDIZA/ | 2023-12-27 15:43 | 2023-12-27 15:35 | 2024-01-12 16:37 | -- | 2024-01-25 13:07 |  | OT en Revisión | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40952 | OT-25437 | Resuelta con OT | SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R22 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000578-0 } | A125-12000578-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-27 15:55 | 2023-12-27 15:54 | 2023-12-28 19:00 | 2024-01-05 08:41 | 2024-01-05 08:41 | REQUIERE 4 REFRIGERANTE POR FUGA | Resuelta con OT | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Walter Varillas |  | 6
40951 |  | Abierta | Se solicita el cambio del compresor y Recarga de gas del Armario De Congelados de dos puertas | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO { A125-30001521-0 } | A125-30001521-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO/ | 2023-12-27 15:55 | 2023-12-27 15:36 | -- | -- | 2023-12-27 15:55 | Se solicita el Cambio del compresor y Recarga de gas Rde el Armario de 2 puertas ya que presenta problemas por no llegar a temperatura | Se solicita el cambio del compresor y Recarga de gas del Armario De Congelados de dos puertas | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | David Yampier Aquino Vasquez | JUAN CARLOS GALARRETA BRAVO |  | David Yampier Aquino Vasquez |  | 1
40953 |  | Abierta | ssgg- calidad -puerta de vitrina de congelados no hermetiza | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001620-0 } | A125-30001620-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-27 16:02 | 2023-12-27 15:48 | -- | -- | 2023-12-27 16:02 | ssgg- calidad -puerta de vitrina de congelados no hermetiza | ssgg- calidad -puerta de vitrina de congelados no hermetiza | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Karina Villalobos |  | 1
40954 | OT-25420 | OT en Revisión | SSGG- Reparación de filtración de agua | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003895-EG } | A125-0003895-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-27 16:08 | 2023-12-27 16:05 | 2023-12-28 12:41 | -- | 2024-01-02 11:23 | Se requiere reparación de filtración de agua está afectando mercadería de promart | OT en Revisión | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | TARAPOTO | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | mantenimiento.tarapoto@pvo.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
40955 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE CAJA #17 | Si | CHECK OUT { A124-0002076-EG } | A124-0002076-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CHECK OUT/ | 2023-12-27 16:12 | 2023-12-27 16:07 | -- | -- | 2023-12-27 16:12 | REPARACION DE MOTOR EN CAJA #17 | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE CAJA #17 | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 1
40957 |  | Abierta | RACK DE FRIO ALIMENTARIO REQUIERE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001714-0 } | A125-33001714-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-27 16:24 | 2023-12-27 16:22 | -- | -- | 2023-12-27 16:24 |  | RACK DE FRIO ALIMENTARIO REQUIERE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | 1
40959 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - DESATORO DE INDODORO DAMAS | Si | BAÑOS { A124-0000733-EG } | A124-0000733-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ BAÑOS/ | 2023-12-27 16:36 | 2023-12-27 16:31 | -- | 2024-01-10 16:36 | 2024-01-10 16:36 | SE REQUIERE REALIZAR EL DESATORO DE UN INODORO ATORADO EN EL SSHH DE COLABORADORES DAMAS, SE INTENTO DESATORAR CON DESATORADOR Y NO SE PUDO. | SE RESOLVIO INTERNAMENTE | CERCADO - MK ( 24107019 ) | MK CERCADO | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Javier Jave | Javier Jave | COORDINADORMANTENIMIENTO.CERCADO@MAKRO.PE | Javier Jave |  | 5
40965 | OT-28019 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE PUERTA DE ALMACEN | No | FACHADA Y REJAS { A124-0000748-EG } | A124-0000748-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2023-12-27 16:49 | 2023-12-27 16:40 | 2024-02-02 00:00 | -- | 2024-02-02 08:10 | SE REQUIERE REALIZAR REPARACION POR SOLDADURA EN BISAGRA DE PUERTA DEL ALMACEN DE RM. | OT en Proceso | CERCADO - MK ( 24107019 ) | MK CERCADO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Javier Jave | Javier Jave | COORDINADORMANTENIMIENTO.CERCADO@MAKRO.PE | Administrador Automático |  | 3
40968 | OT-25382 | OT en Revisión | ssgg pec requiere cambio de 16 garruchas de 4 escalera de avion | Si | ESCALERAS { A125-35007218-0 } | A125-35007218-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-27 16:59 | 2023-12-27 16:56 | 2023-12-27 17:16 | -- | 2024-02-01 09:32 | ssgg pec requiere cambio de 16 garruchas de 4 escalera de avion | OT en Revisión | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
40969 | OT-27394 | OT en Proceso | EMERGENCIA*Suministro de refrigerante R507 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000735-0 } | A125-12000735-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-27 17:43 | 2023-12-27 17:42 | 2024-01-25 00:00 | -- | 2024-01-25 18:15 |  | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Administrador Automático |  | 3
40972 | OT-25384 | OT en Proceso | EMERGENCIA - instalación de toma electrica | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003070-0 } | A125-34003070-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-27 18:02 | 2023-12-27 17:51 | 2023-12-27 18:12 | -- | 2023-12-27 18:03 |  | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jonatan Fuentes |  | 3
40981 | OT-25385 | OT en Proceso | EMERGENCIA - Filtracion agua de techo pv huaral | No | TECHOS { A125-0001895-EG } | A125-0001895-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-27 20:08 | 2023-12-27 20:05 | 2023-12-27 20:20 | -- | 2023-12-27 20:10 |  | OT en Proceso | HUARAL - PVH ( 25102069 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jonatan Fuentes |  | 3
40997 | OT-27092 | OT en Proceso | ITSE-LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ITSE | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003472-0 } | A125-34003472-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-27 20:35 | 2023-12-27 20:32 | 2024-01-23 00:00 | -- | 2024-01-23 06:36 | Regularización de observaciones ITSE | OT en Proceso | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Nilvar Olguin Salazar Nina | Nilvar Olguin Salazar Nina |  | Administrador Automático |  | 3
40999 | OT-29526 | OT en Proceso | EMERGENCIA-SUMINISTRO Y INSTALACION DE RELAY TERMICO | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30001796-0 } | A125-30001796-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2023-12-27 21:33 | 2023-12-27 21:32 | 2024-02-15 15:00 | -- | 2024-02-15 16:12 |  | OT en Proceso | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Administrador Automático |  | 3
41000 | OT-27996 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-Apagado y encendido de wic de cervezas | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001474-0 } | A125-33001474-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-27 21:47 | 2023-12-27 21:45 | 2024-02-01 17:25 | 2024-02-01 17:27 | 2024-02-01 17:27 |  | Resuelta con OT | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
41001 | OT-26795 | Resuelta con OT | Cambio de burlete, sonda de núcleo, bandeja recoje gotas, juntas de drenaje para colector de goteo, filtro de entradde aire | Si | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34001050-0 } | A125-34001050-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-28 07:18 | 2023-12-28 07:15 | 2024-01-18 00:00 | 2024-02-06 15:22 | 2024-02-06 15:22 | El equipo se encuentra con fallas, lo observó el proveedor ALPHA para el correctivo correspondiente ya que esta afectando en la producción y puede afectar más componentes del equipo. | Resuelta con OT | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
41002 | OT-25422 | OT en Revisión | SS GG - FILTRACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TECHO SALA DE VENTAS | Si | TECHOS { A125-0002914-EG } | A125-0002914-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-28 07:38 | 2023-12-28 07:35 | 2023-12-28 12:44 | -- | 2023-12-28 15:50 |  | OT en Revisión | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
41003 |  | Abierta | SS.GG CORRECTIVO CORTADORA DE QUESOS | Si | CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-35015040-0 } | A125-35015040-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2023-12-28 07:51 | 2023-12-28 07:45 | -- | -- | 2023-12-28 07:51 | Se solicita realizar el Correctivo a la Cortadora de Quesos: - Cambio de Rodajes de Motor y Eje - Rebobinado del Motor - Cambio de Switch - Cambio de Faja - Cambio de Disco - Instalacion de Afilador - Instalacion Perilla de Plato | SS.GG CORRECTIVO CORTADORA DE QUESOS | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
41004 | OT-27995 | Resuelta con OT | Recarga de r507 a sistema frio alimentario-Mano de obra | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000735-0 } | A125-12000735-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-28 07:49 | 2024-02-01 17:22 | 2024-02-01 17:26 | 2024-02-01 17:27 | Mano de obra-Recarga de 3 botellas de r507 al rack de frio, actualmente se tienen deshabilitado el frio a los laboratorios. Tienda suministra los refrigerantes. | Resuelta con OT | PAITA - PVH ( 25102075 ) | mantenimiento | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cesar Andres Fiestas Yangua | Cesar Andres Fiestas Yangua | mantenimiento.paita@plazavea.pe | Mantenimiento Genérico |  | 6
41006 | OT-27994 | Resuelta con OT | Calidad - Cambio de releay asimétrico - Rack de frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000407-0 } | A125-12000407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-28 08:31 | 2023-12-28 08:23 | 2024-02-01 17:21 | 2024-02-01 17:26 | 2024-02-01 17:26 | se requiere: * 01 releay asimetrica * 03 portafusible * 03 fusible de 2 Amp. * 0 .5m de riel din * 06 autoperforantes tipo lenteja. * 02 mts de cable 2.5 mm color rojo. * 02 mts de cable 2.5 mm color azul. * 02 mts de cable 2.5 mm color negro. * 15 terminales starflix de 2.5 mm. * 04 terminales starfilx de 1.5 mm. * 20 amarras plásticas de 150 mm | Resuelta con OT | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
41007 |  | Abierta | calidad - Reparación de mesa refrigerada | No | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-12000429-0 } | A125-12000429-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2023-12-28 08:38 | 2023-12-28 08:32 | -- | -- | 2023-12-28 08:38 | cambio de controlador MT 512ri /09 cambio de un filtro roscable cambio de contactor LCID2510 02 Cambio de paso 1/4 presurizado y recarga de gas refrigerante R134 A | calidad - Reparación de mesa refrigerada | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | 1
41008 |  | Abierta | VITRINA AUTOCONTENIDA NO LLEGA A TEMPERATURA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL AUTOCONTENI { A125-30002678-0 } | A125-30002678-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA MURAL AUTOCONTENI/ | 2023-12-28 08:39 | 2023-12-28 08:35 | -- | -- | 2023-12-28 08:39 | SE REQUIERE QUE SEA REVISADA ESTA CON TEMPERATURA ELEVADA DESDE EL DIA DE AYER EN LA NOCHE. | VITRINA AUTOCONTENIDA NO LLEGA A TEMPERATURA | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Luis Porras Piña |  | 1
41009 | OT-25399 | OT en Proceso | SS.GG CAMBIO DE GARRUCHAS ESCALERAS DE AVION | No | ESCALERAS { A125-0002262-EG } | A125-0002262-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-28 08:49 | 2023-12-28 07:45 | 2023-12-28 09:42 | -- | 2023-12-28 09:33 | Se solicita la Instalacion de garruchas pesadas para 5 escaleras de avion. | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea la curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
41010 | OT-25394 | OT en Revisión | Ssgg-recepcion-colocar plancha estriada en pared | Si | PAREDES { A125-0001195-EG } | A125-0001195-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-28 08:53 | 2023-12-28 08:47 | 2023-12-28 09:10 | -- | 2024-01-26 14:09 | Se requiere colocar dos planchas estriadas en recepción y almacén, pintado. | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41012 | OT-25439 | OT en Proceso | SSGG-Fabricacion de estructura de vitrina de carnes se encuentra corrroida | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30000532-0 } | A125-30000532-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2023-12-28 09:13 | 2023-12-28 09:10 | 2023-12-28 15:47 | -- | 2023-12-28 15:37 |  | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Jesús Ugarte |  | 3
41014 |  | Abierta | SSGG -Zincado de 48 mt de rejillas de frescos y trastienda | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004481-EG } | A125-0004481-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2023-12-28 09:23 | 2023-12-28 09:20 | -- | -- | 2023-12-28 09:23 |  | SSGG -Zincado de 48 mt de rejillas de frescos y trastienda | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Diego Armando Zapata Sanchez |  | 1
41016 | OT-25398 | OT en Proceso | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - Se tiene 2 estructuras de luminarias que estan desprendidas riesgo de caiga | No | LA PAZ - PVS { A125-1-25103051 } | A125-1-25103051 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ | 2023-12-28 09:29 | 2023-12-28 09:26 | 2023-12-28 09:42 | -- | 2023-12-28 09:32 | SOLICITADO POR CARLOS CAHUAS | OT en Proceso | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
41018 |  | Abierta | LINEAL DE CAJAS | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10002745-0 } | A125-10002745-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-28 09:31 | 2023-12-28 09:27 | -- | -- | 2023-12-28 09:31 | CAMBIO DE 2 TARJETAS CAJA # 16 #19. FALTAN 2 BOTONES DE EMERGENCIA. BOTNES DE ENCENDIDO CAMBIO. | LINEAL DE CAJAS | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ronald Alejandro Panta Diaz | Ronald Alejandro Panta Diaz |  | Ronald Alejandro Panta Diaz |  | 1
41017 |  | Abierta | Calidad - Reparación de mesa refrigerada | No | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-12000429-0 } | A125-12000429-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2023-12-28 09:31 | 2023-12-28 09:17 | -- | -- | 2023-12-28 09:31 | Se requiere lo siguiente: * Cambio de compresor. * cambio de filtro roscable de 1/4. * Cambio de contactor ALF1D32. * Presurizado y recarga de gas refrigerante R134A. * Cambio del capacitor de arranque de 72uf. * Cambio de controlador MT 512RI/09. * Cambio de 02 válvulas de paso de 1/4. * | Calidad - Reparación de mesa refrigerada | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | 1
41019 |  | Abierta | SSGG - PEC - CARRETILLA HIDRAULICA | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-14000644-0 } | A125-14000644-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2023-12-28 09:40 | 2023-12-28 07:37 | -- | -- | 2023-12-28 09:40 | 4 CARRETILLAS HIDRAULICAS REQUIEREN CORRECTIVO | SSGG - PEC - CARRETILLA HIDRAULICA | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Karolina Luna |  | 1
41020 | OT-25400 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - Mandar de emrgencia a fm y que pinte y coloque las señalizacion hoy | No | PISOS { A125-0002060-EG } | A125-0002060-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-28 09:42 | 2023-12-28 09:36 | 2023-12-28 09:52 | -- | 2024-02-02 12:17 | SOLICITADO POR JIMI FIGUEROA | OT en Revisión | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
41022 |  | Resuelta sin OT | ITSE- ENVIO DE PLANOS UNIFILARES | Si | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0002233-EG } | A124-0002233-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2023-12-28 09:56 | 2023-12-28 09:54 | -- | 2023-12-28 10:40 | 2023-12-28 10:40 | Copia de planos UNIFILARES a juan guerrera |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 4
41024 |  | Cancelada | CORRECTIVOS PROGRAMADO - Rampa hidráulica N:1 inoperativo | Si | RAMPA HIDRAULICA { A124-0001270-EG } | A124-0001270-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ RAMPA HIDRAULICA/ | 2023-12-28 10:07 | 2023-12-28 10:03 | -- | 2023-12-28 10:19 | 2023-12-28 10:19 | Se requiere la reparación de la rampa hidráulica según el informe requiere reparación de motor pistón, bisagras. |  | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41026 | OT-25877 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-DESATORO DE DRENAJE DE VITRINA DE FRUVER | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000538-EG } | A124-0000538-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2023-12-28 10:28 | 2023-12-28 10:26 | 2024-01-05 15:37 | 2024-01-15 10:36 | 2024-01-15 10:36 | DRENAJE ATORADO ESTA REVALSANDO EN PISO DE VENTAS SE PROCEDE CON PROVEEDOR IKER | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
41028 | OT-27655 | Resuelta con OT | CORRECTIVO: Reparacion. Suministro y recarga de gas refrigerante Vitrina de Comidas Preparadas. | Si | VITRINAS FRIO VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO { A125-30002887-0 } | A125-30002887-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO/ | 2023-12-28 10:38 | 2023-12-28 10:14 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-31 21:43 | 2024-01-31 21:43 | De acuerdo a lo evaluado. Se tiene la vitrina autocontenida de Comidas Preparadas. Presencia de conexiones flojas y requiere recarga de gas refrigerante. Es un tema urgente. | Resuelta con OT | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41029 |  | Resuelta sin OT | Autoasignado- pintado de líneas amarillas | Si | PINTADO { A124-0002267-EG } | A124-0002267-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ PINTADO/ | 2023-12-28 10:41 | 2023-12-28 10:40 | -- | 2023-12-28 10:42 | 2023-12-28 10:42 | Pintado de líneas amarillas en piso de ventas |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 4
41030 | OT-26165 | Resuelta con OT | CAMBIO DE BOBINA ACTIVADOR | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30001840-0 } | A125-30001840-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-28 10:53 | 2023-12-28 10:49 | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-29 11:46 | 2024-01-29 11:46 | CON URGENCIA EL CAMBIO DE LA BOBINA ACTIVADOR ISLA DE FIAMBRES. | Resuelta con OT | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
41031 |  | Abierta | CORRECTIVOS PROGRAMADO - Rampa hidráulica requiere reparación de motor pistón, bisagras. | Si | RAMPA HIDRAULICA { A124-0001270-EG } | A124-0001270-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ RAMPA HIDRAULICA/ | 2023-12-28 10:54 | 2023-12-28 10:25 | -- | -- | 2023-12-28 10:54 | Se requiere la reparación de la rampa hidráulica según el informe requiere reparación de motor pistón, bisagras. el equipo se encuentra inoperativo. | CORRECTIVOS PROGRAMADO - Rampa hidráulica requiere reparación de motor pistón, bisagras. | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 1
41032 |  | Cancelada | CORRECTIVOS PROGRAMADO - Modificación de ducto de extracción por recalentamiento de grupo electrógeno | Si | GRUPO ELECTROGENO { A124-0001216-EG } | A124-0001216-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-28 11:01 | 2023-12-28 10:56 | -- | 2024-01-16 14:15 | 2024-01-16 14:15 | se requiere la modificación del ducto de extracción del grupo electrógeno ya que actualmente es muy pequeño y se requiere aumenta de unos 20 centímetros de altura, modificar las estructura de salida . |  | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41034 | OT-25867 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-CAMBIO DE BOYA DE CISTERNA BCI | No | CISTERNAS { A124-0002178-EG } | A124-0002178-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ CISTERNAS/ | 2023-12-28 11:05 | 2023-12-28 11:05 | 2024-01-05 19:00 | 2024-01-09 12:42 | 2024-01-09 12:42 |  | Resuelta con OT | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
41035 | OT-25411 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - portón se rompió dónde se colocar el candado | No | PUERTAS BATIENTE { A125-35010439-0 } | A125-35010439-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ PUERTAS BATIENTE/ | 2023-12-28 11:10 | 2023-12-28 11:08 | 2023-12-28 11:21 | -- | 2024-02-10 09:20 | solicitado por CARLOS CAHUAS | OT en Revisión | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41036 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - Sellado de zócalos de laboratorio de fiambres y antecámara por filtración de agua hacia cuarto de tableros | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0001209-EG } | A124-0001209-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ CAMARAS DE FRIO/ | 2023-12-28 11:11 | 2023-12-28 11:02 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-23 17:51 | 2024-01-23 17:51 | Se requiere sellado se zócalos de laboratorio de fiambres y antecámara por filtración de agua, cámara aproximadamente 3.60 x 3.60 metros antecámara 11 metros | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Administrador Automático |  | 5
41037 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - JAULA PARA TRABAJOS DE ALTURA | No | ESCALERA { A124-0000428-EG } | A124-0000428-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ ESCALERA/ | 2023-12-28 11:16 | 2023-12-28 11:11 | -- | 2023-12-28 11:21 | 2023-12-28 11:21 | Se requiere la reparación de la jaula para realizar trabajos de altura |  | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41038 | OT-25544 | OT en Revisión | SS.GG - Se requiere cambio de 15 mayolicas y 7 zocalos en cámara de congelados | No | PISOS { A125-0000032-EG } | A125-0000032-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ PISOS/ | 2023-12-28 11:23 | 2023-12-28 11:21 | 2023-12-30 15:20 | -- | 2024-01-09 10:59 |  | OT en Revisión | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41039 | OT-27611 | Resuelta con OT | CORRECTIVO: Reparacion. Suministro y recarga de gas Camara de Congelados. | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000015-0 } | A125-33000015-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-28 11:25 | 2023-12-28 10:14 | 2024-01-28 00:00 | 2024-01-31 22:02 | 2024-01-31 22:02 | De acuerdo a lo evaluado por FAVA. Se requiere revision de fuga de gas refrigerante. Suministro y recarga de gas refrigerante. Es un tema urgente. | Resuelta con OT | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41042 | OT-29600 | OT en Proceso | Cambio de 3 moto ventiladores y bandeja por oxido | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000349-0 } | A125-33000349-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-28 11:30 | 2023-12-28 11:29 | 2024-02-15 20:48 | -- | 2024-02-15 20:48 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Administrador Automático |  | 3
41041 |  | Abierta | CALIDAD MURAL CONGELADOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001298-0 } | A125-30001298-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-28 11:30 | 2023-12-28 11:23 | -- | -- | 2023-12-28 11:30 | REPARACION DE MURAL DE CONGELADOS CON CAMBIO DE TUBERIA ARMAFLEX E INSTALACION DE SISTEMA DE VENTILACION PARA EL ANTI CONDENSADO . | CALIDAD MURAL CONGELADOS | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | 1
41040 |  | Abierta | AJUSTE DE PRESOSTOPA INTERNA FREIDORA FRYMASTER - LABORATORIO GASTRONOMICO | No | FREIDORA DE PAPAS { A125-34004270-0 } | A125-34004270-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ FREIDORA DE PAPAS/ | 2023-12-28 11:30 | 2023-12-28 11:26 | -- | -- | 2023-12-28 11:30 | * Revisión de tomacorriente, enchufe y circuito eléctrico del equipo. * Ajuste de presa estopa de metal interna * Prueba de funcionamiento. | AJUSTE DE PRESOSTOPA INTERNA FREIDORA FRYMASTER - LABORATORIO GASTRONOMICO | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | 1
41043 | OT-26849 | OT en Revisión | C. FFyVV cambio de 3 moto ventiladores y cambio de bandeja por picadura | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000344-0 } | A125-33000344-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-28 11:33 | 2023-12-28 11:34 | 2024-01-19 00:00 | -- | 2024-02-15 15:02 |  | OT en Revisión | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
41044 |  | Abierta | C. pastelería: Cambio de manija | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0001708-EG } | A125-0001708-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-28 11:36 | 2023-12-28 11:35 | -- | -- | 2023-12-28 11:36 |  | C. pastelería: Cambio de manija | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Henry Acevedo De La Cruz |  | 1
41045 | OT-25545 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - FILTRACION DE AGUA POR PARED DE MURO DE URINARIOS PERSONAL. | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009534-0 } | A125-35009534-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-28 11:38 | 2023-12-28 11:37 | 2023-12-30 15:23 | -- | 2024-01-13 21:14 | Filtracion de agua en pared posterior de muro de urinarios en baño personal. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41048 |  | Cancelada | Se necesita el cambio de las 4 celdas más conectores, así como la revisión y pruebas de funcionamiento. | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009511-0 } | A125-35009511-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-28 11:41 | 2023-12-28 11:38 | -- | 2023-12-28 12:05 | 2023-12-28 12:05 | Balanza inoperativa. | Se anula ticket fracttal por cierre de mes, se generará nuevo ticket el 2 de enero 2024. | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Julio Asuncion Tinoco Ramos |  | 5
41047 |  | Abierta | Recarga y suministro al Rack de Frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002759-0 } | A125-33002759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-28 11:41 | 2023-12-28 11:39 | -- | -- | 2023-12-28 11:41 | se requiere el suministro y recarga de 2 balones de co2. | Recarga y suministro al Rack de Frio | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | Zoila Mimbela Bueno |  | 1
41050 | OT-25546 | OT en Proceso | Se requiere el correctivo de cambio de 5 fluxometros del baño de clientes y discapacitado por motivos de goteo y desgaste no para y están oxidados es urgente ya que algunos no controla el agua y hay c | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0002695-EG } | A125-0002695-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2023-12-28 11:43 | 2023-12-28 11:28 | 2023-12-30 15:24 | -- | 2023-12-30 15:14 | Se requiere el correctivo ya que esta goteando de los fluxometros y dejando correr agua | OT en Proceso | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Jesús Ugarte |  | 3
41049 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO-CAMBIO DE SELLO MECANICO BOMBA DE PRESIÓN CONSTANTE #1 | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0002161-EG } | A124-0002161-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2023-12-28 11:43 | 2023-12-28 11:40 | -- | 2024-01-17 11:23 | 2024-01-17 11:23 | Se requiere cambiar el sello mecánico de la bomba de presión constante #1 |  | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Enrique Namuche | Enrique Namuche | supervisormantenimiento.trujillo1@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41054 | OT-25415 | OT en Proceso | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 -anclaje de soportes de área para coches | No | BRENA - PVH { A125-1-25102065 } | A125-1-25102065 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ | 2023-12-28 11:57 | 2023-12-28 11:29 | 2023-12-28 12:21 | -- | 2023-12-28 12:12 |  | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
41060 | OT-26484 | Resuelta con OT | CORRECTIVO - se requiere cambio de faja y revisión de eje del motor de la campana de extracción. | Si | DUCTOS DE EXTRACCI%D3N CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32003432-0 } | A125-32003432-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-28 12:07 | 2023-12-28 12:04 | 2024-01-13 10:00 | 2024-01-16 14:39 | 2024-01-16 14:39 |  | Resuelta con OT | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | david aquino vasquez |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41061 |  | Abierta | POR PREVENTIVO: Correctivo Grupo Electrogeno | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000018-0 } | A125-34000018-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-28 12:09 | 2023-12-28 10:14 | -- | -- | 2023-12-28 12:09 | De acuerdo a lo evaluado por el proveedor DESMAISON. Se requiere realizar correctivo al G E. Tema del calefactor, visor del nivel de combustible, cambio de refrigerante. Cambio de llaves y cambio de 3 mt. de manguera de la terma. | POR PREVENTIVO: Correctivo Grupo Electrogeno | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | 1
41062 | OT-25920 | OT en Proceso | uma 5 con ruido fuerte necesita cambio de faja | Si | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-11000676-0 } | A125-11000676-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2023-12-28 12:14 | 2023-12-28 12:09 | 2024-01-05 00:00 | -- | 2024-01-05 18:46 | uma número 5 con ruido fuerte necesita cambio de faja | OT en Proceso | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar velarde |  | Administrador Automático |  | 3
41063 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REENBOLSADO DE SACOS DE AREANA PARA CUBRIR PASE DE AGUA POR LLUVIA EN PUERTAS DE EMERGENCIA | No | PISO { A124-0001676-EG } | A124-0001676-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ PISO/ | 2023-12-28 12:17 | 2023-12-28 12:13 | -- | 2024-01-22 13:36 | 2024-01-22 13:36 | SE REQUIERE REENBOLSADO DE SACOS DE ARENA PARA TAPAR INGRESO DE AGUA POR PUERTAS DE EMERGENCIA DE TIENDA BRAVO 6. |  | PIURA - MK ( 24107033 ) | Renzo Lazo Vidal | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
41064 | OT-26744 | Resuelta con OT | POR PREVENTIVO: Montacarga. Angulos en 2do y 3er piso. | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000344-0 } | A125-34000344-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ MONTACARGA/ | 2023-12-28 12:26 | 2023-12-28 10:14 | 2024-01-17 00:00 | 2024-02-13 14:58 | 2024-02-13 14:58 | De acuerdo a lo evaluado por ASENSORES. Se requiere confeccionar e instalar angulos en la salida del montacargas en el segundo y tercer piso. Por un tema de seguridad del personal y la mercaderia. | Resuelta con OT | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
41071 |  | Abierta | IMPLEMENTACION: De ThImer para iluminacion sala de venta. | No | TABLEROS { A125-0002623-EG } | A125-0002623-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ TABLEROS/ | 2023-12-28 12:38 | 2023-12-28 10:14 | -- | -- | 2023-12-28 12:38 | De acuerdo a lo coordinado. Se requiere instalar thimer para el encendido y apagado de la iluminacion en sala de ventas. Favor de gestionarlo. | IMPLEMENTACION: De ThImer para iluminacion sala de venta. | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | 1
41072 |  | Abierta | ITTSE RECABLEADO: Se requiere recableado de circuitos que no son libres de halógenos | Si | TABLEROS { A125-0001284-EG } | A125-0001284-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TABLEROS/ | 2023-12-28 12:42 | 2023-12-28 12:39 | -- | -- | 2023-12-28 12:42 | ITTSE RECABLEADO: Se requiere el recableado de aquellos circuitos que no son libres de halógenos y propagadores de llama POR CABLES CON AISLAMIENTO LSOH | ITTSE RECABLEADO: Se requiere recableado de circuitos que no son libres de halógenos | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
41073 |  | Cancelada | SSGG- recarga y atención de la microfuga | No | CENTRAL DE FRIO { A120-33001681-0 } | A120-33001681-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-28 12:45 | 2023-12-28 12:44 | -- | 2023-12-28 12:52 | 2023-12-28 12:52 | Recarga de gas |  | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 5
41075 |  | Abierta | Recarga de gas | No | CENTRAL DE FRIO { A120-33001681-0 } | A120-33001681-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-28 12:49 | 2023-12-28 12:44 | -- | -- | 2023-12-28 12:49 | Recarga de gas | Recarga de gas | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Walter poma lo |  | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | 1
41074 | OT-25436 | OT en Revisión | SSG- Instalación de tomacorrientes dobles empotrados en piso para 5 estacionales de electro | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0001274-EG } | A125-0001274-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-28 12:49 | 2023-12-28 12:47 | 2023-12-28 14:47 | -- | 2024-01-17 11:29 | SSG- Instalación de tomacorrientes dobles empotrados en piso para 5 estacionales de electro | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41076 |  | Abierta | ITSE. Cableado de libre halogeno | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000543-0 } | A125-13000543-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-28 12:54 | 2023-12-28 12:48 | -- | -- | 2023-12-28 12:54 | Se solicita el cableado de libre halogeno para los tableros eléctricos, debido a una inspección de la municipalidad. | ITSE. Cableado de libre halogeno | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
41078 |  | Abierta | SSGG- Reparación de bisagras de dos puerta de visicooler de bebidas sala de venta | Si | VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30003439-0 } | A125-30003439-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-28 12:59 | 2023-12-28 12:44 | -- | -- | 2023-12-28 12:59 | Reparación de bisagras de dos puerta de visicooler de bebidas sala de venta(OBSERVACION DEL ZONAL ) | SSGG- Reparación de bisagras de dos puerta de visicooler de bebidas sala de venta | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna |  |  |  | Jordan Jose Cabos Fernandez | Jordan Jose Cabos Fernandez |  | Jordan Jose Cabos Fernandez |  | 1
41080 | OT-27551 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE 02 VENTILADORES EN EVAPORADOR DE WALKING FREEZER 1.4 | No | WIC { A124-0000455-EG } | A124-0000455-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ WIC/ | 2023-12-28 13:03 | 2023-12-28 10:12 | 2024-01-27 00:00 | -- | 2024-01-27 13:27 | SE SOLICITA EL CAMBIO DE 02 VENTILADORES EN WALKING FREEZER 1 | OT en Proceso | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | supervisormantenimiento.arequipa2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
41081 |  | Abierta | Recarga de gas al rack de frío, falta llegar a temperatura las islas de carnes | Si | VITRINAS REFRIGERADA CARNES { A125-30002911-0 } | A125-30002911-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ VITRINAS REFRIGERADA CARNES/ | 2023-12-28 13:08 | 2023-12-28 13:05 | -- | -- | 2023-12-28 13:08 | Se recarga de gas porque no llega a temperatura es urgente. | Recarga de gas al rack de frío, falta llegar a temperatura las islas de carnes | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes |  | 1
41083 | OT-29549 | OT en Proceso | POR PREVENTIVO: Reparacion puerta enrrollable - recepcion | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002137-0 } | A125-34002137-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-28 13:12 | 2023-12-28 10:14 | 2024-02-15 18:57 | -- | 2024-02-15 18:47 | De acuerdo a lo evaluado por MEDCOMSA. Se requiere cambiar ballesta que se encuentra con rajadura de la puerta enrollable de recepcion. | OT en Proceso | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | Jesús Ugarte |  | 3
41085 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE MUROS Y PISO EN RM | Si | PARED { A124-0002098-EG } | A124-0002098-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ PARED/ | 2023-12-28 13:16 | 2023-12-28 13:05 | -- | -- | 2023-12-28 13:16 | REPARACION DE 2 MUROS EN RAMPA DE RM Y REPARACION DE HUECO EN PISO DE RM | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE MUROS Y PISO EN RM | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 1
41087 | OT-25435 | OT en Proceso | MUNICIPALIDAD: Reparacion de rejas perimetrales - Playa de estacionamiento. | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002637-0 } | A125-34002637-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-28 13:26 | 2023-12-28 10:14 | 2023-12-28 14:42 | -- | 2023-12-28 14:32 | De acuerdo a lo evaluado. Se requiere realizar un reforzamiento e implementacion de anclajes y rejas perimetrales de playa de estacionamiento. Asi tambien limpieza y pintado de las rejas y portones. | OT en Proceso | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | Jesús Ugarte |  | 3
41088 |  | Abierta | Calidad - zincado de rejillas | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004502-EG } | A125-0004502-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2023-12-28 13:28 | 2023-12-28 13:22 | -- | -- | 2023-12-28 13:28 | Se necesita el zincado de las rejillas de los laboratorio, lineales y recepción. | Calidad - zincado de rejillas | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | 1
41089 |  | Abierta | ITSE RECABLEADO DE LIBRE HALOGENO | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000364-0 } | A125-13000364-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-28 13:30 | 2023-12-28 13:27 | -- | -- | 2023-12-28 13:30 |  | ITSE RECABLEADO DE LIBRE HALOGENO | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas |  | 1
41090 |  | Abierta | ITSE RECABLEADO DE LIBRE HALOGENO | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008700-0 } | A125-35008700-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-28 13:39 | 2023-12-28 13:34 | -- | -- | 2023-12-28 13:39 |  | ITSE RECABLEADO DE LIBRE HALOGENO | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez |  | 1
41091 |  | Abierta | ITSE RECABLEADO DE LIBRE HALOGENO | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34001986-0 } | A125-34001986-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-28 13:43 | 2023-12-28 13:42 | -- | -- | 2023-12-28 13:43 |  | ITSE RECABLEADO DE LIBRE HALOGENO | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez |  | 1
41092 | OT-25547 | OT en Revisión | PEC - SS.GG - INSTALACIÓN DE RAMPA CONCRETO EN INGRESO TRASTIENDA A RECEPCIÓN. 50CM X 100CM | No | PISOS { A125-0003638-EG } | A125-0003638-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ PISOS/ | 2023-12-28 13:44 | 2023-12-28 13:42 | 2023-12-30 15:38 | -- | 2024-01-16 15:51 |  | OT en Revisión | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Craziane Poma Solano | Craziane Poma Solano |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41093 | OT-25868 | OT en Proceso | EMERGENCIA-CAMBIO DE TAPA METALICA DE POZO SUMIDERO EN RM | No | PISO { A124-0001676-EG } | A124-0001676-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ PISO/ | 2023-12-28 13:55 | 2023-12-28 13:54 | 2024-01-06 19:00 | -- | 2024-01-27 08:10 | Se realizara el cambio de tapa con el proveedor romax ya que es un condición insegura | OT en Proceso | PIURA - MK ( 24107033 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 3
41094 | OT-26166 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE TUBERIA DE AGUA COLGADA EN TECHO | No | TECHO { A124-0001764-EG } | A124-0001764-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ TECHO/ | 2023-12-28 14:00 | 2023-12-28 13:59 | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-15 10:35 | 2024-01-15 10:35 | Se procede a reparar la tubería de agua que esta colgando en piso de ventas con el proveedor villamonte | Resuelta con OT | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
41095 | OT-29197 | OT en Revisión | ITSE - Correctivo pozo a tierra. Varilla de cobre. | No | POZO A TIERRA { A125-0004252-EG } | A125-0004252-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ POZO A TIERRA/ | 2023-12-28 14:10 | 2023-12-28 10:14 | 2024-02-13 22:13 | -- | 2024-02-19 00:02 | De acuerdo a lo evaluado. Se requiere suministro e instalacion de una varilla de cobre en un pozo a tierra, por sustraccion. Asi tambien instalarle un anclaje y soldar la tapa para que no lo buevan abrir. | OT en Revisión | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | ICR (Jorge){*} |  | 8
41098 | OT-26403 | OT en Proceso | Motor ventilador #5 del condensador remoto presenta un ruido de rozamiento posible desgaste o daños en los rodamientos; antiguedad del moto ventilador 10 años | Si | CENTRAL DE FRIO { A122-130000102-0 } | A122-130000102-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-28 14:27 | 2023-12-28 14:22 | 2024-01-12 00:00 | -- | 2024-01-12 13:43 | Motor ventilador #5 del condensador remoto presenta un ruido de rozamiento posible desgaste o daños en los rodamientos; antiguedad del moto ventilador 10 años | OT en Proceso | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Héctor Capcha / Arturo Robles | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | Administrador Automático |  | 3
41099 | OT-25549 | OT en Proceso | MUNICIPALIDAD - Limpieza estructural parte alta en sala y bases de las luminarias. | No | TECHOS { A125-0002624-EG } | A125-0002624-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ TECHOS/ | 2023-12-28 14:32 | 2023-12-28 10:14 | 2023-12-30 15:39 | -- | 2023-12-30 15:31 | De a cuerdo a lo observado. Se requiere una limpieza estructural de la parte alta de sala de venta. Asi tambien limpieza de las bases de las luminarias. | OT en Proceso | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | Jesús Ugarte |  | 3
41100 |  | Abierta | Requiere cambio de empaquetadura al compresor de MT del rack de frio este pro presentar manchas de aceite | Si | CENTRAL DE FRIO { A122-130000102-0 } | A122-130000102-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-28 14:37 | 2023-12-28 14:35 | -- | -- | 2023-12-28 14:37 | Requiere cambio de empaquetadura al compresor de MT del rack de frio este pro presentar manchas de aceite | Requiere cambio de empaquetadura al compresor de MT del rack de frio este pro presentar manchas de aceite | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Héctor Capcha / Arturo Robles | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | 1
41103 |  | Abierta | UPS del Cuarto de sistemas se encuentra inoperativo (baterias dañadas); el equipo se encuentra desconectado. | No | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0001805-EG } | A125-0001805-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2023-12-28 14:46 | 2023-12-28 14:39 | -- | -- | 2023-12-28 14:46 | UPS del Cuarto de sistemas se encuentra inoperativo (baterias dañadas); el equipo se encuentra desconectado | UPS del Cuarto de sistemas se encuentra inoperativo (baterias dañadas); el equipo se encuentra desconectado. | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Héctor Capcha / Arturo Robles | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | 1
41106 | OT-26719 | OT en Proceso | BC cooler de la caja 18 presenta problemas con dispositivos eléctrico (temporizador y protector térmico) | No | BC COOLER REFRIGERADO { A122-130000048-0 } | A122-130000048-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-28 14:51 | 2023-12-28 14:49 | 2024-01-17 00:00 | -- | 2024-01-17 12:13 | BC cooler de la caja 18 presenta problemas con dispositivos eléctrico (temporizador y protector térmico) | OT en Proceso | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Héctor Capcha / Arturo Robles | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | Administrador Automático |  | 3
41108 |  | Abierta | OTROS - PV COLONIAL - Exhibidora congelados no congela | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000211-0 } | A125-9000211-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2023-12-28 15:08 | 2023-12-28 14:58 | -- | -- | 2023-12-28 15:08 | Vitrina exhibidora de congelados autocontenida del área de pescados no congela | OTROS - PV COLONIAL - Exhibidora congelados no congela | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Sebastian Mendoza Arenas |  | 1
41107 | OT-25438 | OT en Proceso | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - porton de ingreso a recepcion no pueden abrir | No | PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A120-35012766-0 } | A120-35012766-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2023-12-28 15:08 | 2023-12-28 15:05 | 2023-12-28 15:18 | -- | 2023-12-28 15:12 | SOLICITADO CARLOS CAHUAS | OT en Proceso | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
41109 |  | Abierta | Grupo electrógeno presenta la esponja sonora deteriorado por el tiempo, requiere cambio. | No | GRUPO ELECTROGENO { A122-130000358-0 } | A122-130000358-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2023-12-28 15:11 | 2023-12-28 15:09 | -- | -- | 2023-12-28 15:11 | Grupo electrógeno presenta la esponja sonora deteriorado por el tiempo, requiere cambio. | Grupo electrógeno presenta la esponja sonora deteriorado por el tiempo, requiere cambio. | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Héctor Capcha / Arturo Robles | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | 1
41110 |  | Abierta | CALIDAD CHECK OUT | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-14000014-0 } | A125-14000014-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-28 15:24 | 2023-12-28 15:10 | -- | -- | 2023-12-28 15:24 | REPARACION CON CAMBIO DE TARJETA EN LOS CHECK OUT EN LAS CAJAS 10 Y CAJA 11 EN EL LINEAL DE CAJAS - | CALIDAD CHECK OUT | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | 1
41112 | OT-27591 | OT en Proceso | CORRECTIVO- Cambio de sonda de temperatura | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30001624-0 } | A125-30001624-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2023-12-28 15:26 | 2023-12-28 15:24 | 2024-01-28 00:00 | -- | 2024-01-28 07:57 | Se requiere cambio de sonda de temperatura para sistema glicol en vitrina de fiambres | OT en Proceso | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Administrador Automático |  | 3
41111 |  | Abierta | REFRIGERACION: CARGA DE REFRIGERANTE | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001403-0 } | A125-33001403-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-28 15:26 | 2023-12-28 15:20 | -- | -- | 2023-12-28 15:26 | Se solicita la Carga de Refrigerante en el Sistema de Baja Temperatura. | REFRIGERACION: CARGA DE REFRIGERANTE | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea la Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
41113 | OT-27601 | OT en Proceso | CORRECTIVO - Reparacion de compresor MT1 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000952-0 } | A125-33000952-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-28 15:29 | 2023-12-28 15:26 | 2024-01-28 00:00 | -- | 2024-01-28 12:11 | Reparación de compresor MT1 por presencia de ruidos | OT en Proceso | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Administrador Automático |  | 3
41114 |  | Abierta | CORRECTIVO - Cambio de motor ventilador en WALK IN COOLER | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001922-0 } | A125-33001922-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-28 15:31 | 2023-12-28 15:29 | -- | -- | 2023-12-28 15:31 | Se requiere el cambio de motor ventilador de evaporador del WALK IN COOLER 1 UND | CORRECTIVO - Cambio de motor ventilador en WALK IN COOLER | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Marko Maquera / Freddy Quea |  | 1
41116 | OT-27612 | Resuelta con OT | RECARGA DE REFRIGERANTE | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001177-0 } | A125-33001177-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-28 15:35 | 2023-12-28 15:32 | 2024-01-28 00:00 | 2024-01-31 21:48 | 2024-01-31 21:48 | SE REALIZO SOLO LA RECARGA DE REFRIGERANTE POR FAVA | Resuelta con OT | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41117 | OT-28813 | OT en Revisión | RECARGA DE REFRIGERANTE R22 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-12000585-0 } | A125-12000585-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2023-12-28 15:37 | 2023-12-28 15:36 | 2024-02-12 14:46 | -- | 2024-02-14 15:39 |  | OT en Revisión | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas |  | HOWELL (Xavier Ibarra){*} |  | 8
41118 | OT-27922 | Resuelta con OT | CALIDAD AIRE ACONDICIONADO - | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32004006-0 } | A125-32004006-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-28 15:38 | 2023-12-28 15:10 | 2024-02-01 00:00 | 2024-02-14 20:02 | 2024-02-14 20:02 | REPARACION DE EQUIPOS DE A / A DE SALA DE VENTAS | Resuelta con OT | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41119 | OT-25629 | OT en Revisión | SSG - Cableado de y colocado de 4 tomas dobles para telefonía | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0001274-EG } | A125-0001274-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-28 15:40 | 2023-12-28 12:49 | 2024-01-02 12:09 | -- | 2024-01-19 15:37 | SSG - Cableado de y colocado de 4 tomas dobles empotrados en el piso para modulos de telefonía | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41120 | OT-27512 | Resuelta con OT | SS.GG rack de frio recarga de gas | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000323-0 } | A125-33000323-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-28 15:42 | 2023-12-28 15:37 | 2024-01-27 09:00 | 2024-02-03 21:23 | 2024-02-03 21:23 | calidad : se requiere recarga de gas r22 | Resuelta con OT | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41121 | OT-25550 | OT en Revisión | SSG - Cableado de toma para Luz de emergencia en baño de personal | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0001274-EG } | A125-0001274-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-28 15:44 | 2023-12-28 15:42 | 2023-12-30 15:56 | -- | 2024-01-19 15:30 | SSG - Cableado de toma para Luz de emergencia en baño de personal mujeres | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41122 | OT-25445 | Resuelta con OT | SUMINISTRO DE VALVULA DE EXPANSION EN VITRINA DE COMIDAS | Si | VITRINAS FRIO AUTOCONTENIDO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002855-0 } | A125-30002855-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2023-12-28 15:53 | 2023-12-28 15:51 | 2023-12-28 09:00 | 2024-01-05 09:23 | 2024-01-05 09:23 | Se requiere suministro e instalación de válvula de expansión en vitrina de comidas. EQUIPO QUEDA EN OBSERVACION. | Resuelta con OT | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Walter Varillas |  | 6
41123 |  | Abierta | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FAJA | Si | UMA UE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE { A125-32002024-0 } | A125-32002024-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE/ | 2023-12-28 16:00 | 2023-12-28 13:58 | -- | -- | 2023-12-28 16:00 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FAJA | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FAJA | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Karolina Luna |  | 1
41124 | OT-26501 | Resuelta con OT | PROBLEMA DE GOTEO EN EL ESTACIONAL 25. | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001846-0 } | A125-32001846-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2023-12-28 16:06 | 2023-12-28 15:27 | 2024-01-14 00:00 | 2024-02-06 19:42 | 2024-02-06 19:42 |  | Resuelta con OT | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Antony Jesus Acevedo Chocce | Antoni Huaquisaca |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
41125 | OT-25551 | OT en Proceso | SSGG..CALIDAD .- CAMBIO DE 10 PIESAS DE PÍSO GRES EN LA CAMARA DE CONGELADOS | Si | PISOS { A125-0002758-EG } | A125-0002758-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-28 16:09 | 2023-12-28 16:02 | 2023-12-30 16:00 | -- | 2023-12-30 15:51 | SSGG..CALIDAD .- CAMBIO DE 10 PIESAS DE PÍSO GRES EN LA CAMARA DE CONGELADOS | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Jesús Ugarte |  | 3
41126 | OT-25447 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO-REPARACION DE 100 PARIHUELAS | No | PISO { A124-0001844-EG } | A124-0001844-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ PISO/ | 2023-12-28 16:14 | 2023-12-28 16:13 | 2023-12-28 16:59 | 2024-01-09 12:48 | 2024-01-09 12:48 | TICKET DE REGULARIZACIÓN POR EL SERVICIO REALIZADO EN MARZO 2022 | Resuelta con OT | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
41127 | OT-25444 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Soldadura de serojo a reja de ascensor de carga | No | RACK / ANDAMIO { A125-0004069-EG } | A125-0004069-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ RACK / ANDAMIO/ | 2023-12-28 16:15 | 2023-12-28 16:13 | 2023-12-28 16:38 | -- | 2024-01-26 15:48 |  | OT en Revisión | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41128 | OT-25448 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO-SUMINISTRO DE FUNDAS PARA SILLAS DE CAJAS | No | CHECK OUT { A124-0001572-EG } | A124-0001572-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CHECK OUT/ | 2023-12-28 16:16 | 2023-12-28 16:16 | 2023-12-28 17:00 | 2024-01-09 12:48 | 2024-01-09 12:48 | TICKET POR REGULARIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE FUNDAS REALIZADO EN MAYO DEL 2021 | Resuelta con OT | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
41129 |  | Abierta | PEC APILADOR HIDRAULICO | Si | BATERIA DE APILADOR { A125-0005070-EG } | A125-0005070-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ BATERIA DE APILADOR/ | 2023-12-28 16:17 | 2023-12-28 16:06 | -- | -- | 2023-12-28 16:17 | REPARACION DE APILADOR HIDRAULICO CON CAMBIO DE LLANTAS DIRECCIONALES Y AMORTIGUADOR DE TIMON . | PEC APILADOR HIDRAULICO | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | 1
41130 | OT-25449 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO-REPARACION DE 104 PALLETS | No | PISO { A124-0002348-EG } | A124-0002348-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PISO/ | 2023-12-28 16:19 | 2023-12-28 16:18 | 2023-12-28 17:00 | 2024-01-09 12:47 | 2024-01-09 12:47 | TICKET POR REGULARIZACION DE LA REPARACIÓN DE PALLETS DE MAYO 2022 | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
41131 | OT-25886 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-DESATORO DE URINARIOS Y LAVADERO EN SSHH PERSONAL VARONES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002499-EG } | A124-0002499-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-28 16:26 | 2023-12-28 16:26 | 2024-01-05 15:46 | 2024-01-27 08:10 | 2024-01-27 08:10 |  | Resuelta con OT | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
41138 | OT-27599 | OT en Proceso | AACC- CORRECTIVO DE 2 SPLIT EN SALA DE VENTA ZONA DE VERANO | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000472-0 } | A125-11000472-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-28 16:58 | 2023-12-28 14:52 | 2024-01-28 00:00 | -- | 2024-01-28 11:36 | AACC- CORRECTIVO DE SPLIT EN SALA DE VENTA ZONA DE VERANO SPLIT 1 YORK REPARACION DEL TUBO DE DRENAJE SPLIT 2 CIAC NUEVO REPARACION DEL COMPRESOR REPORTE DE VAST TECNICAL | OT en Proceso | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Administrador Automático |  | 3
41141 | OT-25591 | OT en Proceso | SSGG-REAPERTURA-PINTADO Y REPARACION DE LA TIENDA KIO | Si | PAREDES { A125-0001424-EG } | A125-0001424-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-28 17:35 | 2023-12-28 15:28 | 2024-01-01 15:45 | -- | 2024-01-01 15:35 | * PINTADO DE PUERTA DE INGRESO A CONTRALOR Y ESTANTE METALICO DE MERMA * SERVICIO DE PINTADO DE 24 BANDEJAS, 48 BRAZOS Y PINTADO DE ESPALDAR 12M2 VITRINA DE LACTEOS. * CAMBIO DE GARRUCHA DE COCHE DE HORNO DE HORNO FOX * APLICACIÓN SIKA EN JUNTA DE DILATACION EN TRASTIENDA * LIMPIEZA DE FACHADA Y PINTADO DE ARCO DE INGRESO * PARACHOQUES DE ESTACIONAMIENTO * CAMBIO DE BALDOSA Y REVISION DE FILTRACION DE AGUA TRASTIENDA * CAMBIO DE MADERA PARTE SUPERIOR EN AREA DE PESCADOS Y PINTADO DE BLANCO * Almacén y baños pintado total incluye puertas y marcos masillado 8 galones de látex plomo * LIMPIEZA DE MICA EN CORTINA DE AIRE CAJA DE CAFETIN | OT en Proceso | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Jesús Ugarte |  | 3
41142 |  | Abierta | SSGG CALIDAD SERVICIO DE COLOCAR PLANCHA INOX EN LOS MARCOS DE BEBIDAS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-9000488-0 } | A125-9000488-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2023-12-28 17:37 | 2023-12-28 15:34 | -- | -- | 2023-12-28 17:37 | SSGG REAPERTURA SERVICIO DE COLOCAR PLANCHA INOX EN LOS MARCOS DE BEBIDAS | SSGG CALIDAD SERVICIO DE COLOCAR PLANCHA INOX EN LOS MARCOS DE BEBIDAS | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Karolina Luna |  | 1
41145 | OT-25682 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE TRANSPALET ELECTRICO N°40 | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0001856-EG } | A124-0001856-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2023-12-28 18:04 | 2023-12-28 17:59 | 2024-01-04 19:00 | 2024-02-07 21:08 | 2024-02-07 21:08 | La transpaleta se reporto saliendo humo en sala de ventas. Se resarmo equipo y se encontró freno magnético trabado. Asimismo motor eléctrico no funciona. Las alarmas que bota el equipo son dos según las imágenes adjuntas. Se remolcó el equipo y se dejó ensamblado en cuarto de máquinas. | Resuelta con OT | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Eddy Vasquez |  | 6
41146 | OT-25590 | OT en Proceso | SSGG-REAPERTURA-PRIORIDAD 2 | No | PAREDES { A125-0001424-EG } | A125-0001424-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ PAREDES/ | 2023-12-28 18:16 | 2023-12-28 15:47 | 2024-01-01 15:43 | -- | 2024-01-01 15:33 | PINTADO Y RESANADO DE CUARTO DE BOMBAS, CAMBIO DE MANOMETRO, ZINCADO DE REJILLAS CAMBIO DE LA PUERTA Y TECHO METALICO DE BOMBA PINTADO DE CALAMINAS EN AZOTEA PINTADO DE PARANTES AZOTEA CAMBIO DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO DE PETROLEO DE GGEE Y HACER QUE LLEGUE DIRECTO AL TANQUE DEL GRUPO ELECTROGENO PINTADO AZOTEA Y EQUIPOS CON EPOXICA Cuarto limpieza pintado de pared CAMBIO DE REJILLAS, CAMBIO DE 4 EXTRACTORES CUARTOS TECNICOS Y CAMBIO DE TUBERIA CONDUIT SERVICIO DE CAMBIO DE PUERTA DE MADERA Y CHAPA SALA DE VENTAS (ESCALERA DE GATO EN EL PRIMER PISO) PINTADO DE ALUZIN DE AZOTEA REJILLA DE GGEE CAMBIO CAMBIO DE GABINETE DE EXTINTOR AZOTEA | OT en Proceso | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Jesús Ugarte |  | 3
41147 |  | Cancelada | Recarga de refrigerante | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001781-0 } | A125-33001781-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-28 18:21 | 2023-12-28 18:19 | -- | 2024-01-13 17:49 | 2024-01-13 17:49 | Se requiere 4 galones de gas refrigerante 134a, para el rack de frío | Por estar mal solicitada | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | Oscar López Carranza |  | 5
41152 | OT-25454 | OT en Revisión | EMERGENCIA - filtración de agua en sal de venta | No | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010784-0 } | A125-35010784-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-28 21:11 | 2023-12-28 21:07 | 2023-12-28 21:23 | -- | 2024-01-12 10:47 |  | OT en Revisión | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41153 |  | Abierta | Cambio de guías de riel de puertas de camara BT,MT y Cámara de carnes. | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000753-0 } | A125-33000753-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-29 07:23 | 2023-12-29 07:20 | -- | -- | 2023-12-29 07:23 |  | Cambio de guías de riel de puertas de camara BT,MT y Cámara de carnes. | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Diego Armando Zapata Sanchez |  | 1
41154 |  | Abierta | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - Puerta enrollable atascada | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-35012970-0 } | A125-35012970-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-29 07:49 | 2023-12-29 07:48 | -- | -- | 2023-12-29 07:49 | solicitado por jimi figeroa | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - Puerta enrollable atascada | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
41155 |  | Abierta | PEC - se requiere la recarga y el cambio de precinto en el extintor #5 | No | EXTINTORES CO2 EXTINTOR { A125-35002748-0 } | A125-35002748-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ EXTINTOR/ | 2023-12-29 08:05 | 2023-12-29 08:04 | -- | -- | 2023-12-29 08:05 |  | PEC - se requiere la recarga y el cambio de precinto en el extintor #5 | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | Aldo Tacunan Llacua |  | 1
41156 |  | Abierta | PEC - se requiere el cambio de 3 bases de extintores con pedestal en pasadizo de recepcion | No | EXTINTORES EXTINTOR ACETATO DE POTASIO { A125-35001944-0 } | A125-35001944-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ EXTINTOR ACETATO DE POTASIO/ | 2023-12-29 08:08 | 2023-12-29 08:05 | -- | -- | 2023-12-29 08:08 |  | PEC - se requiere el cambio de 3 bases de extintores con pedestal en pasadizo de recepcion | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | Aldo Tacunan Llacua |  | 1
41157 |  | Abierta | CORRECTIVO - ROLLY INOPERATIVOS | Si | COCHES { A125-35016081-0 } | A125-35016081-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ COCHES/ | 2023-12-29 08:17 | 2023-12-29 08:19 | -- | -- | 2023-12-29 08:17 | Se requiere el cambio de ruedas y zincado de 18 rollys. | CORRECTIVO - ROLLY INOPERATIVOS | San Miguel - PVH ( 25102136 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón |  | 1
41158 | OT-26789 | Resuelta con OT | VITRINA COMIDAS PREPARADAS AVERIADA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000934-0 } | A125-30000934-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-29 08:21 | 2023-12-29 08:14 | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-29 11:47 | 2024-01-29 11:47 | Se necesita cambio de resistencia, boya y cambio de 1 contactor ya que en horas de media noche hizo corto circuito y una rejilla de salida | Resuelta con OT | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | MARIO Ore |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
41159 | OT-26202 | Resuelta con OT | CORRECTIVO - Cambio de garruchas | No | HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003919-0 } | A125-34003919-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA/ | 2023-12-29 08:26 | 2023-12-29 08:23 | 2024-01-10 00:00 | 2024-02-08 07:23 | 2024-02-08 07:23 | Se requiere el cambio de garruchas con ruedas de 4" , giratorias , alta temperatura , 36 und. ( 9 juegos ) | Resuelta con OT | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41160 |  | Abierta | CORRECTIVO - Cambio de tarjeta de faja de caja 19 | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10001781-0 } | A125-10001781-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-29 08:30 | 2023-12-29 08:27 | -- | -- | 2023-12-29 08:30 | CORRECTIVO - Cambio de tarjeta de faja de caja 19 | CORRECTIVO - Cambio de tarjeta de faja de caja 19 | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Marko Maquera / Freddy Quea |  | 1
41161 |  | Abierta | balanza de recepción presenta la carcasa del cabezal dañado y la funda deformada requiere cambio. | No | BALANZA DE PLATAFORMA { A122-131000000-0 } | A122-131000000-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2023-12-29 08:55 | 2023-12-29 08:54 | -- | -- | 2023-12-29 08:55 | balanza de recepción presenta la carcasa del cabezal dañado y la funda deformada requiere cambio | balanza de recepción presenta la carcasa del cabezal dañado y la funda deformada requiere cambio. | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Héctor Capcha / Arturo Robles | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | 1
41163 |  | Abierta | requiere cambio de quemadores del horno rosticero #2, flauta del quemador presenta combustión amarillenta que genera hollín. | No | HORNO ROSTICERO PARA POLLOS { A122-130000373-0 } | A122-130000373-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ HORNO ROSTICERO PARA POLLOS/ | 2023-12-29 09:02 | 2023-12-29 08:57 | -- | -- | 2023-12-29 09:02 | requiere cambio de quemadores del horno rostícero #2, flauta del quemador presenta combustión amarillenta que genera hollín | requiere cambio de quemadores del horno rosticero #2, flauta del quemador presenta combustión amarillenta que genera hollín. | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Héctor Capcha / Arturo Robles | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | 1
41164 | OT-25476 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - Se tiene atoro de drenajes en pv huacho | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35013627-0 } | A125-35013627-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-29 09:15 | 2023-12-29 09:11 | 2023-12-29 09:26 | -- | 2024-01-12 13:19 | solictado por Carlos Cahuas | OT en Revisión | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41165 |  | Abierta | correctivo a carretillas hidraulicas, (detalles en las observaciones) | No | CARRETILLA HIDRAULICA { A122-132000000-0 } | A122-132000000-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2023-12-29 09:18 | 2023-12-29 09:11 | -- | -- | 2023-12-29 09:18 | correctivo a carretillas hidraulicas: 4182 JRB; bocinas 20X23 y 17X19; ruedas horquilla nylon 3977 Eje de brazo, bocina 17X19 y 20X23, JRB, 8 rodamientos. 4185 reten interno, bocina17X14 y 20X23 3970 JRB, eje rodillo, bocina 17X14 y 20X23 ; 8 rodamuientos | correctivo a carretillas hidraulicas, (detalles en las observaciones) | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Héctor Capcha / Arturo Robles | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | 1
41167 |  | Abierta | puertas enrrollables requieren correctivos: (detalles en las observaciones) | No | PUERTAS { A125-0001804-EG } | A125-0001804-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ PUERTAS/ | 2023-12-29 09:34 | 2023-12-29 09:21 | -- | -- | 2023-12-29 09:34 | 1.- Puerta enrollable automática de recepción: Requiere cambio de cadena de transmisión por desgaste. Requiere cambio de cadena manual Requiere implementación de freno de seguridad. 2.-Puerta enrollable Tango 1: Motorreductor presenta ruidos por desgaste interno de rodamiento. Requiere cambio de cadena de transmisión Requiere implementación de freno de seguridad. 3.- Puerta enrollable del tango 2: Requiere cambio de cadena de transmisión Requiere implementar freno de seguridad Requiere implementar cadena para operación manual. | puertas enrrollables requieren correctivos: (detalles en las observaciones) | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Héctor Capcha / Arturo Robles | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | 1
41166 |  | Abierta | SS.GG. soldar fuga de refrigerante/aire acondicionado/oficinas y comedor | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000274-0 } | A125-32000274-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-29 09:34 | 2023-12-29 09:23 | -- | -- | 2023-12-29 09:34 | Se solicita soldar fuga de tuveria de los aires acondicionados de oficinas y comedor de tienda. | SS.GG. soldar fuga de refrigerante/aire acondicionado/oficinas y comedor | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
41168 |  | Abierta | SSGG CORRECTIVO: Correctivo de chiller | Si | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-11000257-0 } | A125-11000257-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2023-12-29 09:53 | 2023-12-29 09:43 | -- | -- | 2023-12-29 09:53 | Se requiere correctivo para equipos de HVCA | SSGG CORRECTIVO: Correctivo de chiller | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Daris Darlin Poicon Navarro |  | 1
41169 | OT-25589 | OT en Proceso | TRASTIENDA - CAMBIO DE PORCELANATO | No | PISOS { A125-0003358-EG } | A125-0003358-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ PISOS/ | 2023-12-29 10:03 | 2023-12-29 09:54 | 2024-01-01 13:08 | -- | 2024-01-01 12:59 | - Suministro e instalación de 30 porcelanatos tipo Gress para pisos de Camaras y Laboratorios | OT en Proceso | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Jesús Ugarte |  | 3
41171 | OT-25483 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - SOLDAR VARILLA DE MONTACARGA | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-13000570-0 } | A125-13000570-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ MONTACARGA/ | 2023-12-29 10:22 | 2023-12-29 10:20 | 2023-12-29 11:41 | -- | 2023-12-30 17:20 | SOLICITADO LUIS UCHUYA | OT en Revisión | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
41172 | OT-26204 | Resuelta con OT | EMERGENCIA: SISTEMA DE FRÍO REQUIERE LIMPIEZA DEL SEPARADOR DE ACEITE | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000445-0 } | A125-33000445-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-29 10:30 | 2023-12-29 10:26 | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-29 11:47 | 2024-01-29 11:47 | SISTEMA DE REQUIERE RECARGA DE DOS BOTELLAS DE ACEITE MINERAL Y UNA BOTELLA DE GAS REFRIGERANTE R-22 | Resuelta con OT | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
41176 |  | Abierta | puerta enrrollable hoja dificulta para habrir parantes estan rotos | Si | PUERTAS { A125-0001596-EG } | A125-0001596-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ BOLOGNESI - PVE/ PUERTAS/ | 2023-12-29 10:40 | 2023-12-29 10:39 | -- | -- | 2023-12-29 10:40 | la puerta chica de la enroollable dificulta para habrir se traba chapa parantes de puerta chica se encuentra rotos y descuagrados se necesita soldar | puerta enrrollable hoja dificulta para habrir parantes estan rotos | BOLOGNESI - PVE ( 25101001 ) | bolognesi | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Alan Moreno | Alan Moreno |  | Alan Moreno |  | 1
41177 |  | Abierta | Se necesita el cambio de UPS de la central de frío, solicitado por BOOSTER. | Si | UPS UPS { A125-38001241-0 } | A125-38001241-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ UPS/ | 2023-12-29 10:49 | 2023-12-29 10:45 | -- | -- | 2023-12-29 10:49 | Inoperativo. | Se necesita el cambio de UPS de la central de frío, solicitado por BOOSTER. | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Julio Asuncion Tinoco Ramos |  | 1
41178 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION- CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD, AMORTIGUADOR Y NIPLE DE DESFOGUE PARA APILADOR BT #02 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001849-EG } | A124-0001849-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2023-12-29 10:50 | 2023-09-22 10:10 | -- | 2023-12-29 12:19 | 2023-12-29 12:19 | Se cambio repuestos del apilador eléctrico bt#02 por desperfectos de uso: -cambio de cinturón de seguridad. -cambio de amortiguador de mando de control. -cambio de niple de desfogue para sistema hidráulico. El trabajo fue ejecutado por la empresa MECAELECTRO autorizado por Eddy Vasquez. Adjunto Acta de conformidad realizado el 22 de setiembre del 2023. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41179 | OT-27215 | OT en Proceso | Se necesita el cambio de motores ventiladores: 1 en vitrina de carnes, 1 en mural lácteos, 1 mural de frutas y verduras. | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CARNES { A125-30002179-0 } | A125-30002179-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CARNES/ | 2023-12-29 10:53 | 2023-12-29 10:49 | 2024-01-24 00:00 | -- | 2024-01-24 05:55 | Observado por BOOSTER. | OT en Proceso | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
41180 |  | Abierta | Se necesita el cambio de 1 motor de evaporador de cooler de caja 6, cambio de resortes a los 6 coolers. | Si | BC COOLER CARRIER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000205-0 } | A125-30000205-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-29 10:55 | 2023-12-29 10:53 | -- | -- | 2023-12-29 10:55 | Observado por Booster. | Se necesita el cambio de 1 motor de evaporador de cooler de caja 6, cambio de resortes a los 6 coolers. | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Julio Asuncion Tinoco Ramos |  | 1
41181 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REGULARIZACION - CAMBIO DE PARRILLA Y SENSOR DE TEMPERATURA PARA MONTACARGAS DE COMBUSTION BT | No | MONTACARGA { A124-0001853-EG } | A124-0001853-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ MONTACARGA/ | 2023-12-29 10:56 | 2023-09-04 10:50 | -- | 2023-12-29 12:19 | 2023-12-29 12:19 | se cambio parrilla para mástil y sensor de temperatura para el montacargas de combustión por presentar rotura y desperfectos. El trabajo fue ejecutado por el proveedor MECAELECTRO aprobado por Eddy Vasquez. Adjunto acta de conformidad realizado el 04 de setiembre del 2023. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41183 |  | Abierta | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - HORNO RATIONAL INOPERATIVO | No | HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003708-0 } | A125-34003708-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA/ | 2023-12-29 11:12 | 2023-12-29 11:06 | -- | -- | 2023-12-29 11:12 | Solicitado por Juan Cornejo | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - HORNO RATIONAL INOPERATIVO | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
41185 | OT-29195 | OT en Proceso | ITSE 7 CAMBIO DE DETECTOR DE HUMO | No | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-40004513-0 } | A125-40004513-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2023-12-29 11:14 | 2023-12-29 11:06 | 2024-02-13 22:11 | -- | 2024-02-13 22:11 | SE REQUIERE CAMBIO DE DETECTOR DE HUMO, Y DETECTAR LA FALLA DE PUNTO A TIERRA YA QUE ESTA MUESTRA ALARMA EN EL PANEL | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Administrador Automático |  | 3
41186 | OT-25510 | Resuelta con OT | CAMBIO VÁLVULA Y BOBINA | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000578-0 } | A125-12000578-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-29 11:15 | 2023-12-29 11:14 | 2023-12-29 15:00 | 2024-02-06 19:48 | 2024-02-06 19:48 | REQUIERE EL CAMBIO DE VÁLVULA Y BOBINA. | Resuelta con OT | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
41187 | OT-25588 | OT en Revisión | SS.GG- Se requiere cambio de 40 vinil de 30x 30 en piso de comedor y resanado de piso hinchado. | No | PISOS { A125-0000032-EG } | A125-0000032-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ PISOS/ | 2023-12-29 11:18 | 2023-12-29 11:16 | 2024-01-01 13:05 | -- | 2024-01-09 11:13 |  | OT en Revisión | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41188 | OT-25484 | OT en Proceso | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - Reparacion de parachoque trastienda | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA TERMOAISLANTE { A125-35002538-0 } | A125-35002538-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ PUERTA TERMOAISLANTE/ | 2023-12-29 11:22 | 2023-12-29 11:18 | 2023-12-29 11:47 | -- | 2023-12-29 11:37 | REPARACION DE PARACHOQUE TRASTIENDA - SOLICITADO POR JULIO VELA | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
41190 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACION DE CAJA 7 | Si | CHECK OUT { A124-0002076-EG } | A124-0002076-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CHECK OUT/ | 2023-12-29 11:38 | 2023-12-29 11:34 | -- | 2023-12-29 11:41 | 2023-12-29 11:41 | CAMBIO DE SWCHIT DE PEDAL DE CAJA #7 |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
41191 | OT-28432 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE FRENO MAGNETICO Y CAMBIO DE PERNOS ROBADOS EN LANZA DEL MANUBRIO PARA TRANSPALET BT #30 | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0001856-EG } | A124-0001856-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2023-12-29 11:46 | 2023-12-29 11:41 | 2024-01-27 00:00 | 2024-02-07 20:36 | 2024-02-07 20:36 | Se requiere cambiar freno magnético y pernos para la lanza del manubrio del transpalet eléctrico BT#30. El freno fallo por tiempo de uso. adjunto reporte técnico e imágenes. | Resuelta con OT | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Eddy Vasquez |  | 6
41192 | OT-25485 | OT en Revisión | EMERGENCIA* Reparacion de escalera de avión | No | ESCALERAS { A125-0000639-EG } | A125-0000639-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ ESCALERAS/ | 2023-12-29 11:49 | 2023-12-29 11:46 | 2023-12-29 12:00 | -- | 2024-01-02 10:31 | solicitado LUIS UCHUYA | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41193 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE PUNTOS ELECTRICOS EN PODIUM DE DRY FOOD | Si | TABLERO ELECTRICO { A124-0002032-EG } | A124-0002032-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-29 11:50 | 2023-12-29 11:46 | -- | 2023-12-29 11:52 | 2023-12-29 11:52 | CAMBIO DE CANALETA DE PVC A TUBERIAS CONDUIT Y CAJAS CONDUIT EN PODIUM DE DRY FOOD |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
41194 | OT-25488 | OT en Revisión | PEC MUEBLE ESTACIONAL | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA { A125-31012383-0 } | A125-31012383-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA/ | 2023-12-29 11:56 | 2023-12-29 11:52 | 2023-12-29 12:33 | -- | 2024-01-13 21:16 | REPARACION CON SOLDADURA DE MUEBLE DE EXIBICION DE BAZAR . | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41196 | OT-25683 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE MANIJA DE TIMON PARA TRANSPALET ELECTRICO BT#50 | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0001856-EG } | A124-0001856-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2023-12-29 11:58 | 2023-12-29 11:52 | 2024-01-04 19:00 | 2024-01-31 22:48 | 2024-01-31 22:48 | se requiere cambiar manija para manillar de transpalet eléctrico bt#50. El manillar lo rompió personal por mala operación y se reparo . Nuevamente se volvió a romper por lo que requiere cambio por uno nuevo. Adjunto imágenes y reporte del proveedor. | Resuelta con OT | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Eddy Vasquez |  | 6
41198 |  | Abierta | COOLER DE BEBIDAS DE LINELA DE CAJAS | Si | VITRINA REFRIGERADA { A125-9000978-0 } | A125-9000978-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-29 12:14 | 2023-12-29 12:10 | -- | -- | 2023-12-29 12:14 | Se necesita cambio 5 de resistencia para 5 visicooler de lineal de cajas ya que a cierta hora están filtrando agua en el piso | COOLER DE BEBIDAS DE LINELA DE CAJAS | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | MARIO Ore |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | 1
41199 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - DESATORO DE URINARIO N2 EN SSHH COLABORADORES | Si | BAÑOS { A124-0001744-EG } | A124-0001744-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ BAÑOS/ | 2023-12-29 12:19 | 2023-12-29 12:10 | -- | 2023-12-29 12:44 | 2023-12-29 12:44 | Regularización de servicio correctivo, desatro de urinario en SSHH hombres personal. Proveedor: Villamonte Fecha de ejecución: 28/12/2023 |  | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41200 |  | Abierta | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - SOLDAR VARILLA DE MONTACARGA | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-13000570-0 } | A125-13000570-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ MONTACARGA/ | 2023-12-29 12:20 | 2023-12-29 11:58 | -- | -- | 2023-12-29 12:20 | solicitado por luis uchuya ,teniendo en cuenta el servicio es un correctivo por EMERGENCIA | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 - SOLDAR VARILLA DE MONTACARGA | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
41201 | OT-26205 | Resuelta con OT | CAMBIO DE VENTILADOR CONGELADOS | Si | C%C1MARAS BT CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A125-33001377-0 } | A125-33001377-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2023-12-29 12:39 | 2023-12-29 12:35 | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-29 11:47 | 2024-01-29 11:47 | SE REQUIERE CAMBIO DE VENTILADOR EN CAMARA DE CONGELADOS. | Resuelta con OT | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
41202 |  | Abierta | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀 * UPS ALARMADO | No | TABLEROS { A125-0003614-EG } | A125-0003614-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ TABLEROS/ | 2023-12-29 12:43 | 2023-12-29 12:40 | -- | -- | 2023-12-29 12:43 | SOLICITADO POR RAUL QUISPE | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀 * UPS ALARMADO | San Miguel - PVH ( 25102136 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
41203 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Sistema de wifi de boss de frio alimentario inoperativo | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0001208-EG } | A124-0001208-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-29 12:53 | 2023-12-29 12:39 | -- | -- | 2023-12-29 12:53 | Sistema de wifi de boss de frio alimentario se encuentra inoperativo ya que no podemos acceder al sistema. | CORRECTIVO PROGRAMADO - Sistema de wifi de boss de frio alimentario inoperativo | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 1
41207 | OT-27005 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - DESATORO DE URINARIO N 2 EN SSHH COLABORADORES | No | BAÑOS { A124-0001744-EG } | A124-0001744-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ BAÑOS/ | 2023-12-29 12:58 | 2023-12-29 12:49 | 2024-01-22 12:56 | 2024-01-27 07:51 | 2024-01-27 07:51 | Se requiere desatoro de urinario en baño de colabores N2, actualmente no pasa el agua, requiere pasado de cuerda a la red y desatorar. | Resuelta con OT | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
41206 | OT-25587 | OT en Proceso | INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE PARA LUZ DE EMERGENCIA | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000730-EG } | A125-0000730-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2023-12-29 12:58 | 2023-12-29 12:49 | 2024-01-01 13:03 | -- | 2024-02-15 13:57 | Se necesita instalar un tomacorriente a 1 metro de punto de acceso de corriente | OT en Proceso | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Jery Gustavo Nolazco Martinez |  | Raúl Quispe |  | 3
41210 | OT-25586 | OT en Revisión | SSGG puerta de ingreso colaboradores reja dañada | No | FACHADA { A125-0002710-EG } | A125-0002710-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ FACHADA/ | 2023-12-29 13:01 | 2023-12-29 12:58 | 2024-01-01 13:02 | -- | 2024-01-29 17:34 | se requiere la reparación de la puerta de ingreso del personal rejas exteriores de tienda | OT en Revisión | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
41211 |  | Abierta | Correctivo-camara de congelados- ventiladores dañados | Si | C%C1MARAS BT CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A125-33001691-0 } | A125-33001691-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2023-12-29 13:02 | 2023-12-29 13:00 | -- | -- | 2023-12-29 13:02 | Requiere cambio de ventiladores, lo actuales están dañados | Correctivo-camara de congelados- ventiladores dañados | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | 1
41213 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE LUZ DE EMERGANCIA | Si | LUCES ESTROBOSCOPICAS { A124-0002040-EG } | A124-0002040-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ LUCES ESTROBOSCOPICAS/ | 2023-12-29 13:14 | 2023-12-29 13:08 | -- | 2023-12-29 13:15 | 2023-12-29 13:15 | INSTALACION DE LUZ DE EMERGENCIA EN COLUMNA DE WIC DE PESCADOS |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
41214 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE PROTECTOR DE RACK | Si | RACK { A124-0002092-EG } | A124-0002092-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ RACK/ | 2023-12-29 13:22 | 2023-12-29 13:19 | -- | 2023-12-29 13:24 | 2023-12-29 13:24 | CAMBIO DE PROTECTOR DE RACK EN EL INGRESO AL GALPON POR ENCONTRARSE ROTO, SE UTILIZO PERNOS DE EXPANSION DE 3/4 |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
41215 | OT-27214 | Resuelta con OT | SSG - Revisado de conexión electrica y/o cambio de 12 reflectores LED | Si | LUMINARIAS { A125-37011697-0 } | A125-37011697-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-29 13:40 | 2023-12-29 13:35 | 2024-01-09 21:43 | 2024-02-14 20:40 | 2024-02-14 20:40 | SSG - Revisado de conexión electrica y/o cambio de 12 reflectores LED de prolongación union por estar inoperartivos | Resuelta con OT | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Miguel Pure Naupay |  | 6
41216 |  | Abierta | CORRECTIVO - RECARGA DE GAS REFRIGERANTE UMA | Si | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32004104-0 } | A125-32004104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-29 13:41 | 2023-12-29 13:42 | -- | -- | 2023-12-29 13:41 | Recarga de gas refrigerante por perdida de presión. | CORRECTIVO - RECARGA DE GAS REFRIGERANTE UMA | San Miguel - PVH ( 25102136 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón |  | 1
41217 |  | Abierta | SSGG Rejillas de drenajes cincado o cambio por nuevo | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004450-EG } | A125-0004450-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2023-12-29 13:44 | 2023-12-29 13:42 | -- | -- | 2023-12-29 13:44 | Proveedor para revisar y cotizar cambio de rejillas y/o cinador de todos los drenajes deteriorado. | SSGG Rejillas de drenajes cincado o cambio por nuevo | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | 1
41218 | OT-26402 | OT en Proceso | SSGG Puerta contralor requiere cambio de tambor de chapa de la barra antipanica puerta de emergencia | Si | PUERTA EMERGENCIA { A125-0000502-EG } | A125-0000502-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ PUERTA EMERGENCIA/ | 2023-12-29 13:56 | 2023-12-29 13:48 | 2024-01-12 13:45 | -- | 2024-01-12 13:36 | Urgente se requiere cambio del tambor de la chapa desgastada ineriormenta puerta no cierra | OT en Proceso | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
41222 |  | Abierta | CORRECTIVO - CONTACTOR INOPERATIVO EXTRACTOR DE AIRE | Si | EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32004121-0 } | A125-32004121-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2023-12-29 14:39 | 2023-12-29 14:34 | -- | -- | 2023-12-29 14:39 | Se solicita el cambio del contactor inoperativo del circuito eléctrico del extractor de aire del cuarto de tableros. Modelo de contactor LC1D18 de 25A. | CORRECTIVO - CONTACTOR INOPERATIVO EXTRACTOR DE AIRE | San Miguel - PVH ( 25102136 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón |  | 1
41223 | OT-25585 | OT en Proceso | SSGG-NIVELACION DE PISO Y CAMBIO DE 500 VINILES | No | PISOS { A125-0002060-EG } | A125-0002060-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PISOS/ | 2023-12-29 15:06 | 2023-12-29 15:05 | 2024-01-01 12:04 | -- | 2024-01-01 11:55 | Se solicita la.nivelacion de piso y cambio de 500 viniles | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Jesús Ugarte |  | 3
41224 | OT-25526 | Resuelta con OT | CAMBIO VALVULA ESPANCIÓN | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000369-0 } | A125-30000369-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2023-12-29 15:11 | 2023-12-29 15:05 | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-05 09:18 | 2024-01-05 09:18 | SE REQUIERE CAMBIO DE VALVULA DE EXPANCIÓN EN VITRINA DE FRUTAS Y VERDURA. | Resuelta con OT | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Walter Varillas |  | 6
41226 |  | Abierta | EMERGENCIA: COOLER DE BEBIDAS PRESENTA PROBLEMAS DE DESCARGA ELÉCTRICA | No | BC COOLER CARRIER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000234-0 } | A125-30000234-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-29 15:17 | 2023-12-29 14:41 | -- | -- | 2023-12-29 15:17 |  | EMERGENCIA: COOLER DE BEBIDAS PRESENTA PROBLEMAS DE DESCARGA ELÉCTRICA | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Edgar Idelifonso |  | 1
41227 | OT-25584 | OT en Proceso | SSGG - FLUXOMETROS INOPERATIVOS | No | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0003955-EG } | A125-0003955-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2023-12-29 15:54 | 2023-12-29 15:47 | 2024-01-01 12:03 | -- | 2024-01-01 11:54 | REQUIERE CAMBIO DE 6 FLUXOMETROS DE BAÑOS DE CLIENTES Y COLABORADORES POR FILTRACIÓN DE AGUA Y ROTURA. | OT en Proceso | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Jesús Ugarte |  | 3
41228 |  | Abierta | TABLEROS ELECTRICO DE ILUMINACION 1 Y 2( TA-1 AL TA-4 / TB-6 AL TB-10)REQUIERE CAMBIO DE TIMER QUE CORRESPONDE A TECHO BAJOS DE SALA DE VENTAS(desde lineal de frescos hasta ferretería) | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003066-0 } | A125-34003066-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-29 15:55 | 2023-12-29 15:44 | -- | -- | 2023-12-29 15:55 |  | TABLEROS ELECTRICO DE ILUMINACION 1 Y 2( TA-1 AL TA-4 / TB-6 AL TB-10)REQUIERE CAMBIO DE TIMER QUE CORRESPONDE A TECHO BAJOS DE SALA DE VENTAS(desde lineal de frescos hasta ferretería) | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | 1
41229 | OT-27454 | OT en Revisión | vitrina de comidas preparadas inoperativa | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA AUTONTENIDA { A125-30002481-0 } | A125-30002481-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ VITRINA REFRIGERADA AUTONTENIDA/ | 2023-12-29 15:57 | 2023-12-29 15:55 | 2024-01-26 11:52 | -- | 2024-02-17 13:11 | vitrina refrigerada inoperativa requiere de cambio de 2 moto ventiladores | OT en Revisión | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
41230 |  | En espera de otra OT | CORRECTIVO/ADAPTACION DE BANDEJA ( CORTE SEGUN MEDIDAS Y PINTADO) TOTAL 04 UN , VER OBSERVACIONES | No | MUEBLE DE EXHIBICIÓN { A125-10000779-0 } | A125-10000779-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICIÓN/ | 2023-12-29 16:14 | 2023-12-29 16:09 | 2024-01-01 11:51 | -- | 2024-02-03 11:48 | SE REQUIERE ADAPTAR 02 BANDEJASDE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1.23CM X 41 CM (02 UN) Y 1MT X 41CM (02 UN) | En espera de otra OT | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 10
41232 |  | Abierta | Area polleria:motor extractor requiere de mantenimiento correctivo, cambio de motor. Area panaderia:Extractor e inyector con fajas rotas. B47 extractor, B-49 inyector | No | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR AXIAL { A125-32000768-0 } | A125-32000768-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ EXTRACTOR AXIAL/ | 2023-12-29 16:47 | 2023-12-29 16:37 | -- | -- | 2023-12-29 16:47 | Area polleria:motor extractor requiere de mantenimiento correctivo, cambio de motor. Area panaderia:Extractor e inyector con fajas rotas. B47 extractor, B-49 inyector | Area polleria:motor extractor requiere de mantenimiento correctivo, cambio de motor. Area panaderia:Extractor e inyector con fajas rotas. B47 extractor, B-49 inyector | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 1
41231 |  | Abierta | Cambio de batería plc rack de frío | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000799-0 } | A125-12000799-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-29 16:47 | 2023-12-29 16:43 | -- | -- | 2023-12-29 16:47 | Se solicita cambio de batería controlador plc rack de frio | Cambio de batería plc rack de frío | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar velarde |  | Jose Jesus Salinas Pacheco |  | 1
41234 | OT-25573 | OT en Proceso | Cambio de tubería.corrugada | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008728-0 } | A125-35008728-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-29 16:57 | 2023-12-29 16:55 | 2023-12-31 12:23 | -- | 2023-12-31 12:13 | Se necesita cambio de tuberias corrugadas de PVC por conduit flexible en azotea por deterioro | OT en Proceso | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Isrrael Villarreal Gomez | Isrrael Villarreal Gomez |  | Jesús Ugarte |  | 3
41233 | OT-25520 | OT en Revisión | EMERGENCIA - Filtración de agua en techo | No | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010801-0 } | A125-35010801-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2023-12-29 16:57 | 2023-12-29 16:53 | 2023-12-29 17:08 | -- | 2024-01-24 14:04 |  | OT en Revisión | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
41235 |  | Abierta | COTI-16249-CAMBIO DISPOSITIVOS ELECTRICOS EN COMPRESOR BT-2 - PV SALAVERRY | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000788-0 } | A125-12000788-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-29 17:04 | 2023-12-29 16:50 | -- | -- | 2023-12-29 17:04 | COTI-16249-CAMBIO DISPOSITIVOS ELECTRICOS EN COMPRESOR BT-2 - PV SALAVERRY | COTI-16249-CAMBIO DISPOSITIVOS ELECTRICOS EN COMPRESOR BT-2 - PV SALAVERRY | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar velarde |  | Jose Jesus Salinas Pacheco |  | 1
41236 | OT-29864 | OT en Proceso | Cámara de congelados requiere cambio de resistencia eléctrica y recarga de co2 | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001815-0 } | A125-33001815-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-29 17:11 | 2023-12-29 17:09 | 2024-02-17 17:18 | -- | 2024-02-17 17:18 |  | OT en Proceso | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Administrador Automático |  | 3
41237 | OT-25522 | OT en Proceso | SSGG - Barandas rotas | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTAS CORREDIZA { A125-16002670-0 } | A125-16002670-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ PUERTAS CORREDIZA/ | 2023-12-29 17:36 | 2023-12-29 17:31 | 2023-12-29 17:59 | -- | 2023-12-29 17:53 | Se necesita cambio de barandas y aseguramiento con pernos expansor como arreglado del piso para las barandas ya que se encuentra agrietadas | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | MARIO Ore |  | Jonatan Fuentes |  | 3
41238 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO CAMBIO CONTACTO RACK FRIO CENTRAL | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0002470-EG } | A124-0002470-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-29 17:48 | 2023-12-29 17:38 | -- | 2024-02-08 15:15 | 2024-02-08 15:15 | Cambio contactor Marca siemens 3RT2025-2AN2O INCLUIR BLOQUES en central rack frio alimentario CO2. |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41241 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de resistencia de drenaje hipercamara mixta | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0000534-EG } | A124-0000534-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2023-12-29 19:16 | 2023-12-29 19:12 | -- | -- | 2023-12-29 19:16 | Se requiere cambio de resistencia de drenaje en evaporador 2.2 de cámara mixta , controlador se encuentra apagado solo está trabajando al 75%. | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de resistencia de drenaje hipercamara mixta | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
41242 | OT-25524 | OT en Proceso | EMERGENCIA - Puerta Enrrollable no cierra | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA DE CAMARA FRIGORIFICA { A125-35009292-0 } | A125-35009292-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PUERTA DE CAMARA FRIGORIFICA/ | 2023-12-29 21:12 | 2023-12-29 21:10 | 2023-12-29 21:24 | -- | 2023-12-29 21:15 |  | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Jonatan Fuentes | Jonatan Fuentes |  | Jonatan Fuentes |  | 3
41245 | OT-27552 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE DISPOSITIVOS CONDENSADOR UMA 04 | Si | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A124-32001510-0 } | A124-32001510-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-30 05:22 | 2023-12-30 05:13 | 2024-01-27 00:00 | -- | 2024-01-27 13:30 | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE DISPOSITIVOS CONDENSADOR UMA 04 PDV. * CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR. * CAMBIO DE CONTACTOR DE CONDENSADOR. * CAMBIO DE RODAMIENTOS DE VENTILADORES EVAPORADOR. * CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO. * CAMBIO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL. SE REQUIERE CAMBIO DE CIRCUITO DE CONTROL A 220V. | OT en Proceso | SULLANA - MK ( 24107008 ) | MAKRO SUPERMAYORISTA | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | Supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
41246 | OT-27012 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE CERROJO PARA CANDADO PARA PUERTA ENRROLLABLE DE RM | Si | PUERTA ENROLLABLE { A124-35007148-0 } | A124-35007148-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2023-12-30 05:30 | 2023-12-30 05:23 | 2024-01-22 13:04 | -- | 2024-01-22 13:04 | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACIÓN DE CERROJO PARA PUERTA ENRROLLABLE DE RECEPCION. SOLDADURA DE CERROJO. | OT en Proceso | SULLANA - MK ( 24107008 ) | MAKRO SUPERMAYORISTA | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
41247 | OT-29289 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE JAULA PARA TRABAJOS DE ALTURA | No | ESCALERA { A124-0000428-EG } | A124-0000428-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ ESCALERA/ | 2023-12-30 06:45 | 2023-12-30 06:36 | 2024-02-14 12:27 | -- | 2024-02-14 12:26 | Se requiere la reparación de la jaula para realizar trabajos de altura, está presenta fierros doblados estructuras rajadas y oxidadas, además requiere de la instalación de una puerta y colocarle bordes en el piso para que las herramientas no caigan al piso. | OT en Proceso | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
41248 |  | Abierta | Cambio de insectocutor por estar quemado | Si | ELIMINADOR DE INSECTOS { A125-35009945-0 } | A125-35009945-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ ELIMINADOR DE INSECTOS/ | 2023-12-30 08:20 | 2023-12-30 08:13 | -- | -- | 2023-12-30 08:20 | Se encuentra inoperativo en el área de panaderiay requiere cambio. | Cambio de insectocutor por estar quemado | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Baja |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes |  | 1
41249 | OT-28728 | OT en Revisión | Rampa eléctrica (travolator) necesita urgente cambio de pasamano y peines. | No | TRAVOLATOR { A125-0002630-EG } | A125-0002630-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ TRAVOLATOR/ | 2023-12-30 08:31 | 2023-12-30 08:31 | 2024-01-19 00:00 | -- | 2024-02-13 08:57 |  | OT en Revisión | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | TKElevators(Paola Rangel){*} |  | 8
41251 |  | Abierta | regularización - mantenimiento de estructuras metálicas - playa de estacionamiento | No | TOLDOS { A125-0002976-EG } | A125-0002976-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ TOLDOS/ | 2023-12-30 09:14 | 2023-12-30 09:06 | -- | -- | 2023-12-30 09:14 | Mantenimiento de estructuras metálicas playa de estacionamiento. * mantenimiento y refuerzo de gaviotas *limpieza de toldos raschel *retiro de estructuras metálicas (DELY VEA - FACHADA) | regularización - mantenimiento de estructuras metálicas - playa de estacionamiento | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Mc Lenin Quiroz Machuca | Mc Lenin Quiroz Machuca | mantenimiento.primavera@plazavea.pe | Mc Lenin Quiroz Machuca |  | 1
41252 |  | Abierta | correctivo- cambio de bomba de desagüe y sonda en horno rational | Si | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003511-0 } | A125-34003511-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2023-12-30 09:25 | 2023-12-30 09:23 | -- | -- | 2023-12-30 09:25 | correctivo- cambio de bomba de desagüe y sonda en horno rational | correctivo- cambio de bomba de desagüe y sonda en horno rational | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 9807595045 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Esteban Moran Rivera | Carlos Esteban Moran Rivera | mantenimiento.chosica@plazavea.pe | Carlos Esteban Moran Rivera |  | 1
41253 | OT-25529 | OT en Proceso | EMERGENCIA - filtración de agua en la zona de lacteos | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001553-EG } | A125-0001553-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-30 09:36 | 2023-12-30 09:32 | 2023-12-30 10:07 | -- | 2024-02-01 18:29 |  | OT en Proceso | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
41255 | OT-26870 | OT en Proceso | Instalación de luminaria en campana extractora de polleria, es un correctivo | Si | DUCTOS DE EXTRACCI%D3N CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32003952-0 } | A125-32003952-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2023-12-30 09:43 | 2023-12-30 09:39 | 2024-01-19 00:00 | -- | 2024-01-19 10:59 | Correctivo, instalación de luminarias la empresa IASEG lo revisa, | OT en Proceso | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Administrador Automático |  | 3
41256 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE TIMBRE RM | No | PUERTAS ENRROLLABLES { A124-0001735-EG } | A124-0001735-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ PUERTAS ENRROLLABLES/ | 2023-12-30 09:45 | 2023-12-30 09:38 | -- | -- | 2023-12-30 09:45 | Se requiere reparación de timbre contado de puerta de ingreso RM. | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE TIMBRE RM | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
41257 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - LIMPIEZA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO CCTV | No | AIRE ACONDICIONADO { A124-0001737-EG } | A124-0001737-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2023-12-30 09:49 | 2023-12-30 09:45 | -- | -- | 2023-12-30 09:49 | Se requiere limpieza de drenaje de aire acondicionado, equipo presenta goteo de agua. | AUTOASIGNADO - LIMPIEZA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO CCTV | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
41258 |  | Abierta | SE SOLICITA CAMBIO DE DIRECSIONAMIENTO DE EL COMPRESOR N-2 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000192-0 } | A125-12000192-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-30 10:01 | 2023-12-30 09:52 | -- | -- | 2023-12-30 10:01 | Se solicita el cambio del direcsionamiento del conpresor N°2 por motivo del rele malogrado del modulo | SE SOLICITA CAMBIO DE DIRECSIONAMIENTO DE EL COMPRESOR N-2 | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | David Yampier Aquino Vasquez | JUAN CARLOS GALARRETA BRAVO |  | David Yampier Aquino Vasquez |  | 1
41259 |  | Abierta | bc coooler | No | BC COOLER REFRIGERADO { A125-30003142-0 } | A125-30003142-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2023-12-30 10:05 | 2023-12-30 09:55 | -- | -- | 2023-12-30 10:05 | se encuentra con las luminarias quemadas ya que presentan fallas electricas las cuales requiere cambio | bc coooler | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento Tumbes | Mantenimiento Tumbes |  | Mantenimiento Tumbes |  | 1
41260 | OT-27877 | OT en Proceso | TABLERO ALTERNADOR MANUAL AVERIADO | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002850-0 } | A125-34002850-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-30 10:14 | 2023-12-30 10:03 | 2024-01-31 00:00 | -- | 2024-01-31 16:51 | Se necesita habilitar en manual ya que no funciona y peinado de cableado | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | Mario ore |  | Administrador Automático |  | 3
41261 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Pintado de barandas en pasadiso frescos | Si | PINTADO { A124-0000836-EG } | A124-0000836-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PINTADO/ | 2023-12-30 10:27 | 2023-12-30 10:26 | -- | 2023-12-30 10:34 | 2023-12-30 10:34 | Se requiere el Pintado de barandas en pasadizo frescos color gris | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
41262 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Pintado de 20 rejillas para frescos | Si | PINTADO { A124-0000836-EG } | A124-0000836-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PINTADO/ | 2023-12-30 10:29 | 2023-12-30 10:29 | -- | 2023-12-30 10:51 | 2023-12-30 10:51 | Se requiere el Pintado de 20 rejillas para frescos | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
41263 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Reparacion de cañeria en RM | Si | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0000815-EG } | A124-0000815-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2023-12-30 10:31 | 2023-12-30 10:31 | -- | 2023-12-30 10:51 | 2023-12-30 10:51 | Se requiere la Reparacion de cañeria en RM | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
41264 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Reparacion de puerta cuarto de limpieza | Si | FACHADA Y REJAS { A124-0000832-EG } | A124-0000832-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2023-12-30 10:34 | 2023-12-30 10:33 | -- | 2023-12-30 10:51 | 2023-12-30 10:51 | Se requiere la reparación, engrase, y enderezamiento a las bisagras de la puerta con cerco de cuarto de limpieza | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
41265 |  | Resuelta sin OT | AUTOASGINADO - Instalacion de chapa en RRHH | Si | FACHADA Y REJAS { A124-0000832-EG } | A124-0000832-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2023-12-30 10:36 | 2023-12-30 10:36 | -- | 2023-12-30 10:51 | 2023-12-30 10:51 | Se requiere la Instalacion de chapa en RRHH | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
41266 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cambio de luminarias WIC | Si | WIC { A124-0000792-EG } | A124-0000792-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ WIC/ | 2023-12-30 10:38 | 2023-12-30 10:38 | -- | 2023-12-30 10:51 | 2023-12-30 10:51 | Se requiere el Cambio de luminarias en WIC | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
41267 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - Instalación de puntos de alimentación para ventilador en sac | No | PARED { A124-0002435-EG } | A124-0002435-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PARED/ | 2023-12-30 10:42 | 2023-12-30 10:39 | -- | -- | 2023-12-30 10:42 | Instalación de puntos de alimentación para 6 ventiladores en el área de SAC | AUTOASIGNADO - Instalación de puntos de alimentación para ventilador en sac | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
41268 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Instalacion de punto electrico para sala de capacitaciones | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0000806-EG } | A124-0000806-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2023-12-30 10:43 | 2023-12-30 10:40 | -- | 2023-12-30 10:51 | 2023-12-30 10:51 | Se requiere la Instalación de punto eléctrico para sala de capacitaciones | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
41269 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Reparacion de mesa de alc | Si | ACCESORIOS PMI { A124-0000801-EG } | A124-0000801-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2023-12-30 10:49 | 2023-12-30 10:45 | -- | 2023-12-30 10:51 | 2023-12-30 10:51 | Se requiere la Reparacion de mesa de alc | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
41270 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Instalacion de tomacorriente con proteccion pvc para pasadiso cuarto de maquinas | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0000806-EG } | A124-0000806-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2023-12-30 10:50 | 2023-12-30 10:51 | -- | 2023-12-30 10:51 | 2023-12-30 10:51 | Se requiere Instalacion de tomacorriente con proteccion pvc para pasadizo cuarto de maquinas | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
41271 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Goteo en evaporador de wic flc | Si | WIC { A124-0000792-EG } | A124-0000792-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ WIC/ | 2023-12-30 10:52 | 2023-12-30 10:53 | -- | 2023-12-30 10:53 | 2023-12-30 10:53 | Se requiere la reaparacion del Goteo en evaporador de wic flc | Se procedió con la emergencia | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
41272 |  | Abierta | AUTOASIGNADO- Cambio de tomacorriente en el area de RM | No | PARED { A124-0002435-EG } | A124-0002435-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PARED/ | 2023-12-30 11:00 | 2023-12-30 10:59 | -- | -- | 2023-12-30 11:00 | cambio de tres tomacorrientes en el área de rm por presentar quemadura por falso contacto | AUTOASIGNADO- Cambio de tomacorriente en el area de RM | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
41273 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - Retoques de pintado en paredes del área de frescos | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002387-EG } | A124-0002387-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2023-12-30 11:03 | 2023-12-30 11:03 | -- | -- | 2023-12-30 11:03 | Retoque de pintado en camara de frescos por presencia de oxido y cambio de silicona | AUTOASIGNADO - Retoques de pintado en paredes del área de frescos | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
41274 |  | Abierta | AUTOASIGNADO- Cambio de tiradores en el área de recepción de personal | No | PARED { A124-0002435-EG } | A124-0002435-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PARED/ | 2023-12-30 11:07 | 2023-12-30 11:06 | -- | -- | 2023-12-30 11:07 | cambio de tiradores de mueble de melamina | AUTOASIGNADO- Cambio de tiradores en el área de recepción de personal | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
41276 | OT-26900 | Resuelta con OT | Pre-itse Aterramiento a los equipos a vitrinas de frio,autocontenidas | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS { A125-9000569-0 } | A125-9000569-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS/ | 2023-12-30 11:10 | 2023-12-30 11:08 | 2024-01-20 08:00 | 2024-01-30 20:59 | 2024-01-30 20:59 | Aterramiento a los equipos de frio | Resuelta con OT | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Mirna Corali Aquino Oncoy | Mirna Corali Aquino Oncoy |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41277 | OT-26847 | Resuelta con OT | Pre-itseAterramiento a las umas de los equipos de aire acondicionado | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003682-0 } | A125-32003682-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2023-12-30 11:13 | 2023-12-30 11:10 | 2024-01-19 08:00 | 2024-02-07 13:53 | 2024-02-07 13:53 | Aterramiento a los equipos de aire acondicionado 05 umas de los equipos de sala de ventas | Resuelta con OT | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Mirna Corali Aquino Oncoy | Mirna Corali Aquino Oncoy |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41278 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - Cambio de punto de ancle de parachoques de frescos, cajas y dry | No | PISO { A124-0002433-EG } | A124-0002433-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PISO/ | 2023-12-30 11:16 | 2023-12-30 11:09 | -- | -- | 2023-12-30 11:16 | cambio de puntos de anclaje por desgaste | AUTOASIGNADO - Cambio de punto de ancle de parachoques de frescos, cajas y dry | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
41280 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - Pintado de gabinete contra incendio y extintores Exteriores | No | GABINETE CONTRA INCENDIO { A124-0002372-EG } | A124-0002372-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ GABINETE CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-30 11:18 | 2023-12-30 11:18 | -- | -- | 2023-12-30 11:18 | pintado de Gabinete por presencia de oxido | AUTOASIGNADO - Pintado de gabinete contra incendio y extintores Exteriores | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
41282 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - Instalación de ventilador 26" industrial en área de frescos | No | PARED { A124-0002435-EG } | A124-0002435-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PARED/ | 2023-12-30 11:21 | 2023-12-30 11:21 | -- | -- | 2023-12-30 11:21 | instalación de ventilador por observación de calidad | AUTOASIGNADO - Instalación de ventilador 26" industrial en área de frescos | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
41283 |  | Abierta | Se requiere revisar el circuito eléctrico de las luminarias de la zona de oficina, cctv, trastienda, su llave se encuentra brequeada. | Si | LUMINARIAS { A125-37013033-0 } | A125-37013033-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ LUMINARIAS/ | 2023-12-30 11:49 | 2023-12-30 11:12 | -- | -- | 2023-12-30 11:49 | Se requiere revisar el circuito eléctrico de las luminarias de la zona de oficina, cctv, trastienda, su llave se encuentra brequeada. | Se requiere revisar el circuito eléctrico de las luminarias de la zona de oficina, cctv, trastienda, su llave se encuentra brequeada. | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jorge Alonso Pupuche Reategui | Jorge Alonso Pupuche Reategui |  | Jorge Alonso Pupuche Reategui |  | 1
41284 | OT-27998 | Resuelta con OT | Pedido de personal de amanecida para monitorerar equipos de frio | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000799-0 } | A125-12000799-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2023-12-30 11:51 | 2023-12-30 11:46 | 2024-02-01 17:39 | 2024-02-01 19:17 | 2024-02-01 19:17 | Pedido de personal de Booster para q se quede el 1 de enero al día siguiente del 2024 monitoreando los equipos de frío de sala de ventas | Resuelta con OT | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar velarde |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
41285 | OT-26372 | OT en Proceso | CAMBIO DE VASO REGULADOR DE ACEITE EN COMPRESOR MT3 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000954-0 } | A125-12000954-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-30 11:54 | 2023-12-30 11:45 | 2024-01-12 00:00 | -- | 2024-01-12 11:11 | Requiere cambio de un regulador de nivel de aceite electrónico | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | James Alayo Ynca | James Alayo Ynca |  | Administrador Automático |  | 3
41286 | OT-25571 | OT en Revisión | SSGG-CALIDAD-PV GUARDIA CIVIL CAMBIO DE 20 PORCELANATOS LEVANTADOS EN EL AREA DE LACTEOS | Si | PISOS { A125-0001548-EG } | A125-0001548-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ PISOS/ | 2023-12-30 11:55 | 2023-12-30 11:52 | 2023-12-31 11:45 | -- | 2024-01-24 14:01 |  | OT en Revisión | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Antony Jesus Acevedo Chocce | Antoni Huaquisaca |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
41287 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE UNIFILA | Si | CHECK OUT { A124-0002076-EG } | A124-0002076-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CHECK OUT/ | 2023-12-30 11:58 | 2023-12-30 11:53 | -- | 2023-12-30 11:59 | 2023-12-30 11:59 | NSTALACION DE UNIFILA EN LINEAL DE CAJAS |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
41288 |  | Abierta | CORRECTIVO - SE REQUIERE INSTALACION DE BANDEJA DE DRENAJE EN UMA 3 DE SALA DE VENTAS | No | UMA UC AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR { A125-13000257-0 } | A125-13000257-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR/ | 2023-12-30 12:17 | 2023-12-30 12:16 | -- | -- | 2023-12-30 12:17 |  | CORRECTIVO - SE REQUIERE INSTALACION DE BANDEJA DE DRENAJE EN UMA 3 DE SALA DE VENTAS | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | 1
41289 | OT-25539 | OT en Proceso | EMERGENCIA - bomba de cloro inoperativo | No | DOSIFICADOR DE CLORO { A125-35015742-0 } | A125-35015742-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUNO - PVH/ DOSIFICADOR DE CLORO/ | 2023-12-30 12:22 | 2023-12-30 12:21 | 2023-12-30 12:32 | -- | 2023-12-30 12:23 |  | OT en Proceso | PUNO - PVH ( 20102051 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
41290 |  | Abierta | SSSGG. APILADOR SE ENCUENTRA AVERIADO | No | APILADOR ELECTRICO APILADOR ELECTRICO { A125-34003116-0 } | A125-34003116-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ APILADOR ELECTRICO/ | 2023-12-30 12:26 | 2023-12-30 12:24 | -- | -- | 2023-12-30 12:26 | SSSGG. APILADOR SE ENCUENTRA AVERIADO | SSSGG. APILADOR SE ENCUENTRA AVERIADO | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | 1
41291 | OT-25542 | OT en Proceso | EMERGENCIA - filtración de agua en pasillo galletas | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002516-EG } | A125-0002516-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-30 12:37 | 2023-12-30 12:36 | 2023-12-30 14:18 | -- | 2023-12-30 14:09 |  | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
41292 | OT-25570 | OT en Proceso | FALLA EN VARIOS SISTEMAS TOMACORRIENTES SALA DE VENTAS Y LABORATORIOS | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003039-0 } | A125-34003039-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-30 12:39 | 2023-12-30 12:35 | 2023-12-31 11:42 | -- | 2023-12-31 11:32 | SE REQUIERE QUE SE TENGA ENERGIA EN VARIOS PUNTOS DE TOMACORRIENTES TANTO EN LABORATORIO Y ALGUNOS PUNTOS EN SALA DE VENTAS POSIBLE VISITAS HOY | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Jesús Ugarte |  | 3
41293 | OT-25569 | OT en Proceso | SSGG .- LUCES DE EMERGENCIA EN SALA DE VENTAS SE ENCUENTRA AVERIADAS | No | LUMINARIAS { A125-37011711-0 } | A125-37011711-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ LUMINARIAS/ | 2023-12-30 12:59 | 2023-12-30 12:57 | 2023-12-31 11:39 | -- | 2023-12-31 11:29 | SSGG .- LUCES DE EMERGENCIA EN SALA DE VENTAS SE ENCUENTRA AVERIADAS | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Jesús Ugarte |  | 3
41294 | OT-25568 | OT en Proceso | instalación de tomacorriente | No | TABLEROS { A125-0004013-EG } | A125-0004013-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ TABLEROS/ | 2023-12-30 13:12 | 2023-12-30 12:59 | 2023-12-31 11:04 | -- | 2023-12-31 10:54 | Se requiere la instalación de un toma corriente en el área para la exhibición de televisor de 85" ya que no se cuente con tomacorriente | OT en Proceso | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Tumbes | Mantenimiento Tumbes |  | Jesús Ugarte |  | 3
41306 | OT-29891 | OT en Proceso | CAMBIO DE COMPRESOR POSA CONGELADOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002109-0 } | A125-30002109-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2023-12-30 13:54 | 2023-12-30 13:47 | 2024-02-18 00:00 | -- | 2024-02-18 14:48 | Compresor de posa congelados en corto | OT en Proceso | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia | Harold Jose Alexander Esquen Valencia |  | Administrador Automático |  | 3
41305 |  | Abierta | EMERGENCIA - Puerta de la cabina salida producto de mala manipulación con rolly | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000025-0 } | A125-34000025-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ MONTACARGA/ | 2023-12-30 13:54 | 2023-12-30 13:53 | -- | -- | 2023-12-30 13:54 |  | EMERGENCIA - Puerta de la cabina salida producto de mala manipulación con rolly | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
41308 |  | Abierta | PEC Revición y calibración de Fhotoben alarmado en panel | Si | SISTEMA DE DETECCION PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO { A125-35005484-0 } | A125-35005484-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO/ | 2023-12-30 13:58 | 2023-12-29 13:52 | -- | -- | 2023-12-30 13:58 | Panel alarmado por problemas en Fhotoben | PEC Revición y calibración de Fhotoben alarmado en panel | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
41310 | OT-25567 | OT en Revisión | SSGG.INSTALACION DE ANGULO METALICO EN BORDE DE DESNIVEL DE RECEPCION | Si | PISOS { A125-0003396-EG } | A125-0003396-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ PISOS/ | 2023-12-30 14:04 | 2023-12-30 13:57 | 2023-12-31 10:59 | -- | 2024-01-24 14:28 |  | OT en Revisión | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Dennys Camacho Maquer | Dennys Camacho Maquer |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41311 | OT-25566 | OT en Proceso | SSGG - PEC- REPARACIÓN DE PORTON CORREDIZO EN RECEPCIÓN | Si | PUERTAS { A125-0002419-EG } | A125-0002419-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ PUERTAS/ | 2023-12-30 14:08 | 2023-12-30 14:02 | 2023-12-31 10:57 | -- | 2023-12-31 10:48 | Se requiere la reparación de portón corredizo, tubo rectangulares puerta está doblada. Se requiere desmontar. | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Jesús Ugarte |  | 3
41313 | OT-25565 | OT en Proceso | SSGG - PEC - REPARACION DE MARCO DE PORTON | Si | PAREDES { A125-0002438-EG } | A125-0002438-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ PAREDES/ | 2023-12-30 14:12 | 2023-12-30 14:08 | 2023-12-31 10:56 | -- | 2023-12-31 10:46 | Se requiere reparación( resane y pintado) de pared de recepción por encontrarse en mal estado. | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Jesús Ugarte |  | 3
41317 | OT-25564 | OT en Revisión | SSGG - Cambio de Toldo | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION USO VARIOS { A125-37003340-0 } | A125-37003340-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION USO VARIOS/ | 2023-12-30 14:22 | 2023-12-30 14:18 | 2023-12-31 10:52 | -- | 2024-01-22 15:27 | Se requiere el cambio del toldo frontal y laterales , considerar el logo de plaza vea. | OT en Revisión | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41321 |  | Abierta | Cambio de conector de pines en balanza portatil | No | BALANZAS { A125-0003426-EG } | A125-0003426-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ BALANZAS/ | 2023-12-30 14:28 | 2023-12-30 13:51 | -- | -- | 2023-12-30 14:28 | Se requiere cambio de conector de pines en balanza portatil de laboratorio de carnes | Cambio de conector de pines en balanza portatil | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Julio Adrian Caceres Bellido |  | 1
41328 | OT-25548 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* rompieron la armella de recepcion | No | PUERTAS { A125-0001087-EG } | A125-0001087-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ PUERTAS/ | 2023-12-30 14:51 | 2023-12-30 14:50 | 2023-12-30 15:39 | -- | 2024-01-02 10:30 | SOLICITADO POR LUIS UCHUYA | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41330 | OT-26957 | Resuelta con OT | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀* Revision y atencion urgente | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000333-0 } | A125-13000333-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-30 15:26 | 2023-12-30 15:16 | 2024-01-21 18:22 | 2024-02-07 13:56 | 2024-02-07 13:56 | El suministro de tensión del tablero de aire acondicionado me informan que está a 190 voltios ..los equipos no encienden...el grupo electrógeno tampoco se activa a esta tensión .. | Resuelta con OT | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41333 |  | Cancelada | Suministro y recarga para el rack de frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001780-0 } | A125-33001780-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2023-12-30 15:44 | 2023-12-16 15:42 | -- | 2024-01-13 17:34 | 2024-01-13 17:34 | se suministro y recargo 4 tanques de 134 y recargo 2 balones de co2, para purgar el sistema ya que se requiere hacer estre proceso 2 por semana | Solicitud eliminada por mal creacion | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | Oscar López Carranza |  | 5
41339 |  | Abierta | CORRECTIVO- CAMBIO DE LUMINARIAS TRASTIENDA MAS NO INSTALACIÓN | No | LUMINARIAS SALA DE VENTA Y OFICINA { A122-202000001-0 } | A122-202000001-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ LUMINARIAS SALA DE VENTA Y OFICINA/ | 2023-12-30 16:07 | 2023-12-30 16:05 | -- | -- | 2023-12-30 16:07 | SOLICITO LUMINARIAS PARA TRASTIENDA POR MOTIVOS QUE ESTAN OSCILANDO (12 UNIDADES) | CORRECTIVO- CAMBIO DE LUMINARIAS TRASTIENDA MAS NO INSTALACIÓN | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | 1
41341 | OT-25559 | OT en Revisión | SSGG - Rejilla Salida de estacionamiento | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004501-EG } | A125-0004501-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2023-12-30 16:36 | 2023-12-30 16:33 | 2023-12-31 10:49 | -- | 2024-01-20 15:25 | se requiere completar la rejilla de estacionamiento ya que puede causar accidentes al momento de salir los vehículos | OT en Revisión | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41342 | OT-25553 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* la puerta esta desoldada, por romperse la bisagra | No | PUERTAS { A125-0002794-EG } | A125-0002794-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-30 17:21 | 2023-12-30 16:30 | 2023-12-30 17:32 | -- | 2024-02-14 10:06 | SOLICITADO POR JULIO SUAREZ | OT en Revisión | PAITA - PVH ( 25102075 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
41371 |  | Abierta | SSGG- TRANSPORTE DE APILADOR A PV NUEVO CHIMBOTE | Si | NVO CHIMBOTE - PVH { A125-1-25102049 } | A125-1-25102049 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ | 2023-12-30 19:03 | 2023-12-30 19:05 | -- | -- | 2023-12-30 19:03 | TRASLADO DE APILADOR DE LIMA A CHIMBOTE , TIENDA PV NUEVO CHIMBOTE | SSGG- TRANSPORTE DE APILADOR A PV NUEVO CHIMBOTE | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Julio Suarez | Julio Suarez |  | Julio Suarez |  | 1
41373 | OT-25555 | OT en Revisión | SSGG- REPARACION DE APILADOR | Si | NVO CHIMBOTE - PVH { A125-1-25102049 } | A125-1-25102049 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ | 2023-12-30 19:07 | 2023-12-30 19:09 | 2023-12-30 21:41 | -- | 2024-01-12 14:54 | REVICION Y REPARACION DEL APILADOR INOPERATIVO PV NUEVO CHIMBOTE | OT en Revisión | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Julio Suarez | Julio Suarez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41388 | OT-25554 | OT en Proceso | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 * verificar servicio de filtracion | No | TECHOS { A125-0000098-EG } | A125-0000098-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ TECHOS/ | 2023-12-30 20:37 | 2023-12-30 20:11 | 2023-12-30 20:48 | -- | 2023-12-30 20:38 | INSPECCION SOLICITADA POR DIEGO RODRIGUES Y JUAN CORNEJO | OT en Proceso | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
41452 |  | Abierta | SS.GG. revisón de los battery pack/luces de emergencia | Si | MUEBLES DE TIENDA COCHE DE REPOSICION { A125-34003660-0 } | A125-34003660-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ COCHE DE REPOSICION/ | 2023-12-31 08:28 | 2023-12-31 08:17 | -- | -- | 2023-12-31 08:28 | Se solicita la revisión de los battery pack del piso de venda,debido que no contamos con iluminación por si tengamos un corte de energía/o se realize pruebas con la municipalidad y nos observen. | SS.GG. revisón de los battery pack/luces de emergencia | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | James Alayo Ynca |  | 1
41453 | OT-25572 | OT en Revisión | EMERGENCIA - ballestas de mampara de Sala de ventas desalineada | No | PUERTAS { A125-0003374-EG } | A125-0003374-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ PUERTAS/ | 2023-12-31 09:24 | 2023-12-31 09:23 | 2023-12-31 12:19 | -- | 2024-01-02 09:30 |  | OT en Revisión | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41454 |  | Abierta | EMERGENCIA - caja 3 INOPERATIVA | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10000314-0 } | A125-10000314-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2023-12-31 10:25 | 2023-12-31 10:25 | -- | -- | 2023-12-31 10:25 |  | EMERGENCIA - caja 3 INOPERATIVA | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
41456 | OT-27094 | Resuelta con OT | INDECI. SS.GG. levantamiento de observaciones en los tableros | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000543-0 } | A125-13000543-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-31 12:42 | 2023-12-31 12:39 | 2024-01-23 00:00 | 2024-02-15 13:55 | 2024-02-15 13:55 | Se solicita el levantamiento de observaciones por indeci en los tableros eléctricos de tienda. | Resuelta con OT | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Raúl Quispe |  | 6
41457 |  | Abierta | INDECI - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008700-0 } | A125-35008700-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-31 12:47 | 2023-12-31 12:46 | -- | -- | 2023-12-31 12:47 |  | INDECI - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez |  | 1
41458 |  | Abierta | DECI - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34001986-0 } | A125-34001986-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ TABLERO ELECTRICO/ | 2023-12-31 12:49 | 2023-12-31 12:48 | -- | -- | 2023-12-31 12:49 |  | DECI - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez |  | 1
41463 |  | Solicitud eliminada de Tareas Pendientes | se requiere cambio de neneque hembra y macho 5 pines y llave térmica y diferencias trifásica 380. | No | HORNO ELECTRICO { A125-0001898-EG } | A125-0001898-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2023-12-31 14:13 | 2023-12-31 14:04 | 2024-01-07 19:56 | -- | 2024-02-01 14:26 |  | DELETE_TASK_TODO-Pedro Gaspar Ortiz | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | Pedro Gaspar Ortiz |  | 11
41465 | OT-28914 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - atoro en el cuarto de basura | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003940-EG } | A125-0003940-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-31 15:25 | 2023-12-31 15:24 | 2024-02-12 15:15 | 2024-02-14 18:10 | 2024-02-14 18:10 |  | Resuelta con OT | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41466 | OT-29067 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - filtracion por tuberia rota | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001286-EG } | A125-0001286-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2023-12-31 15:27 | 2023-12-31 15:24 | 2024-02-13 11:39 | 2024-02-14 17:37 | 2024-02-14 17:37 |  | Resuelta con OT | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41486 | OT-26206 | Resuelta con OT | PRODUCTORA DE HIELO INOPERATIVO | Si | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34002071-0 } | A125-34002071-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2024-01-02 07:22 | 2024-01-02 07:20 | 2024-01-10 00:00 | 2024-02-06 21:02 | 2024-02-06 21:02 | Se necesita reparación de las 2 torres de. Productora de hielo | Resuelta con OT | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | Mario ore |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
41487 | OT-25832 | OT en Proceso | SSGG-CAMBIO DE PUERTA MAMPARA DE INGRESO DE TIENDA TANGO 1 MAMPARA ROTA | Si | MAMPARAS { A125-0002892-EG } | A125-0002892-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ MAMPARAS/ | 2024-01-02 07:36 | 2024-01-02 07:32 | 2024-01-05 12:00 | -- | 2024-01-05 11:50 |  | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Augusto Vargas |  | 3
41489 |  | Abierta | Calidad - Se requiere cambio de bomba sumergible de productora de hielo | Si | PRODUCTORA DE HIELO CONTENEDOR DE HIELO { A125-35005803-0 } | A125-35005803-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ CONTENEDOR DE HIELO/ | 2024-01-02 08:09 | 2024-01-02 08:05 | -- | -- | 2024-01-02 08:09 | Se requiere cambio de bomba de agua sumergible | Calidad - Se requiere cambio de bomba sumergible de productora de hielo | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
41491 | OT-28784 | OT en Proceso | Calidad - Revicion de equipo no realiza un adecuado lavado y intalación de recoge gotas | Si | HORNO RATIONAL HORNO ROSTICERO PARA POLLOS { A125-34001451-0 } | A125-34001451-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ HORNO ROSTICERO PARA POLLOS/ | 2024-01-02 08:16 | 2024-01-02 08:10 | 2024-02-10 16:41 | -- | 2024-02-10 16:41 | Equipo no realiza un adecuado lavado automático | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Administrador Automático |  | 3
41492 | OT-26787 | Resuelta con OT | Calidad - Cambio de cinco fluorescente de vitrina caliente pollos | Si | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-30000528-0 } | A125-30000528-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2024-01-02 08:21 | 2024-01-02 08:17 | 2024-01-18 00:00 | 2024-02-03 16:10 | 2024-02-03 16:10 | Cambio de cinco fluorescentes | Resuelta con OT | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Jorge Luis Suyon Mayta |  | 6
41493 | OT-26749 | OT en Revisión | ss.gg bomba de agua con falla | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010153-0 } | A125-35010153-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-02 08:23 | 2024-01-02 08:19 | 2024-01-17 15:20 | -- | 2024-02-12 16:36 | se requiere el cambio de 02 boyas y correctivo en bomba de agua ya que presenta fuga de agua | OT en Revisión | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41498 |  | Abierta | Reconexión de controlador de apagado y encendido automatico BMS | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002998-0 } | A125-34002998-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-02 08:52 | 2024-01-02 08:46 | -- | -- | 2024-01-02 08:52 | Tablero BMS no funciona Equipos de Iluminacion no se apagan en horario de Cierre de Tienda | Reconexión de controlador de apagado y encendido automatico BMS | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jerson Tarazona Alcantara |  | 1
41499 |  | Abierta | CONTROLADOR DE COMIDAS INOPERATIVO | Si | VITRINA REFRIGERADA { A125-9000829-0 } | A125-9000829-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-02 08:48 | -- | -- | 2024-01-02 09:00 | CALIDAD - CONTROLADOR DE COMIDAS INOPERATIVO NO VISUALIZA TEMPERATURA LO CUAL ESTO FUE OBSERVADO POR CALIDAD | CONTROLADOR DE COMIDAS INOPERATIVO | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Anthony Ascoy Tuanama | Christian Anthony Ascoy Tuanama |  | Christian Anthony Ascoy Tuanama |  | 1
41500 |  | Cancelada | MONTACARGAS REQUIERE 2 RUEDAS DE LA PUERTA DEL PRIMER NIVEL, IMAN,PERNOS PARA ASEGUAR EL FILO DEL PISO ,SOLDADURA EN PARTES DAÑADAS Y CAMBIO DE SWITH. | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000225-0 } | A125-34000225-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-02 09:02 | 2024-01-02 08:41 | -- | 2024-01-06 12:12 | 2024-01-06 12:12 |  |  | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 5
41501 | OT-28716 | OT en Proceso | CORRECTIVO/ CAMBIO DE VALVULA REGULADORA POR ESTAR TRABADA | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000568-0 } | A125-9000568-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-02 09:03 | 2024-01-02 09:01 | 2024-01-10 00:00 | -- | 2024-02-09 17:44 |  | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | Oscar López Carranza |  | 3
41502 | OT-25640 | OT en Revisión | PINTADO GENERAL DE COLUMNAS DE METAL- INGRESO DE TIENDA | No | PISOS { A125-0000896-EG } | A125-0000896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-02 09:04 | 2024-01-02 08:58 | 2024-01-02 14:47 | -- | 2024-02-05 19:07 |  | OT en Revisión | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Maicol Alexander Salhuana Rojas | Maicol Alexander Salhuana Rojas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41503 |  | Abierta | SSGG - Se requiere cambio de meneke para freidora de papas | Si | FREIDORA FRYMASTER FREIDORA DE PAPAS { A125-34003350-0 } | A125-34003350-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ FREIDORA DE PAPAS/ | 2024-01-02 09:06 | 2023-12-28 00:04 | -- | -- | 2024-01-02 09:06 |  | SSGG - Se requiere cambio de meneke para freidora de papas | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | David Aquino Vasquez |  | Juan Carlos Galarreta Bravo |  | 1
41504 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACION DE PUNTO ELECTRICO EN PODIUM DE PORTALES | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0002069-EG } | A124-0002069-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-02 09:12 | 2024-01-02 09:08 | -- | 2024-01-02 10:37 | 2024-01-02 10:37 | CAMBIO DE CAJA Y UNION CONDUIT POR ENCONTRARSE ROTA EN PODIUM DE PORTALES |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
41505 |  | Abierta | SS GG - calidad cambio de planchas en vitrinas | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000093-0 } | A125-30000093-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-02 09:18 | 2024-01-02 09:14 | -- | -- | 2024-01-02 09:18 | Calidad - se requiere el.cambo de planchas de las vitrinas de fiambres y carnes por encontrase en mal estado óxidos corrocion. | SS GG - calidad cambio de planchas en vitrinas | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | 1
41511 |  | Abierta | ISLA DE CONGELADOS VIDRIOS CAMBIARLOS | Si | ISLA DE CONGELADOS { A125-0004054-EG } | A125-0004054-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ ISLA DE CONGELADOS/ | 2024-01-02 09:39 | 2024-01-02 09:20 | -- | -- | 2024-01-02 09:39 | vidrio de isla de congelados cambio los acrilicos por vidrio original observado (pepe aramburo,sergio agnelo) - calidad reincidencia | ISLA DE CONGELADOS VIDRIOS CAMBIARLOS | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Anthony Ascoy Tuanama | Christian Anthony Ascoy Tuanama |  | Christian Anthony Ascoy Tuanama |  | 1
41513 | OT-27322 | OT en Proceso | CORRECTIVO - se requiere reparacion de motor y cambio de 5 condensadores para las fajas. | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31015101-0 } | A125-31015101-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-02 09:49 | 2024-01-02 09:46 | 2024-01-25 00:00 | -- | 2024-01-25 05:22 | actualización de ticket derivar al proveedor adjudicado. | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | david aquino vasquez |  | Administrador Automático |  | 3
41514 |  | Abierta | SSGG - SE REQUIERE MANIJA MS TOPE DE PUERTA CORREDIZA | No | CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A122-130000082-0 } | A122-130000082-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2024-01-02 09:50 | 2024-01-02 09:46 | -- | -- | 2024-01-02 09:50 | Se requiere manija más tope de puerta corrediza de camara de carnes | SSGG - SE REQUIERE MANIJA MS TOPE DE PUERTA CORREDIZA | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | TARAPOTO | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | mantenimiento.tarapoto@pvo.pe | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki |  | 1
41515 | OT-25617 | Resuelta con OT | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 * filtración en sshh colaboradores | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003263-EG } | A125-0003263-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-02 09:55 | 2024-01-02 09:53 | 2024-01-02 10:05 | 2024-01-26 15:36 | 2024-01-26 15:36 | SOLICITADO POR NILVARV ZALASAR | Resuelta con OT | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Elvis Callo |  | 6
41516 | OT-26608 | OT en Proceso | GRUPO ELECTROGENO CON OBSERVACIONES | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-13000441-0 } | A125-13000441-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-02 10:07 | 2024-01-02 09:56 | 2024-01-16 00:00 | -- | 2024-01-16 12:22 | Independizar circuito de la resistencia des-humedecedora (adicionar 01 ITM de 2*10amp.). Medidor de combustible mecánico se encuentra averiado (suministro e instalación). | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) | mantenimiento | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cesar Andres Fiestas Yangua | Cesar Andres Fiestas Yangua | mantenimiento.paita@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
41518 | OT-25619 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 * filtración en sshh colaboradores | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35014104-0 } | A125-35014104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-02 10:11 | 2024-01-02 10:06 | 2024-01-02 10:22 | -- | 2024-01-29 16:44 | SOLICITADO POR NILVAR | OT en Revisión | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
41523 | OT-27128 | OT en Proceso | SSG - Reparado de aire acondicionado de oficinas | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000937-0 } | A125-32000937-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-02 10:30 | 2024-01-02 10:18 | 2024-01-23 00:00 | -- | 2024-01-23 10:52 | SSG - Reparado de 5 equipos de aire acondicionado de oficinas por goteo exesivo de evaporador y errores en tarjetas electrónicas | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
41524 | OT-25967 | Resuelta con OT | INDECI - Instalación de conexión eléctrica para la cocina del comedor | Si | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012138-0 } | A125-35012138-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2024-01-02 10:34 | 2024-01-02 10:28 | 2024-01-06 22:00 | 2024-01-27 19:10 | 2024-01-27 19:10 | Se solicita la instalación del punto eléctrico para cocina del comedor de tienda. | Resuelta con OT | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Raúl Quispe |  | 6
41525 | OT-25628 | OT en Revisión | SSG - Cambio de zocalo en camara de frutas y verduras por rotura en 6 puntos | Si | PISOS { A125-0001280-EG } | A125-0001280-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-02 10:35 | 2024-01-02 10:32 | 2024-01-02 12:08 | -- | 2024-01-25 09:00 | SSG - Cambio de zocalo en camara de frutas y verduras por rotura en 6 puntos | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41526 | OT-25627 | OT en Revisión | SSG - Colocado de plancha Inoxidable en puerta de camara de frutas por presentar elevado signo de corroción | Si | C%C1MARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000533-0 } | A125-33000533-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-02 10:39 | 2024-01-02 10:36 | 2024-01-02 12:07 | -- | 2024-01-25 09:09 | SSG - Colocado de plancha Inoxidable en puerta de camara de frutas por presentar elevado signo de corroción | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41527 | OT-29411 | OT en Proceso | SSG - Desatoro de troncal de UMAS de zona de textil y lineal de cajas | Si | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011450-0 } | A125-35011450-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-01-02 10:44 | 2024-01-02 10:40 | 2024-01-08 16:51 | -- | 2024-02-14 21:23 | SSG - Desatoro de troncal de UMAS de zona de textil y lineal de cajas por presentar desborde de agua en todos los equipos conectados a esa troncal | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
41528 |  | Abierta | NUEVA INSTALACION ELECTRICA | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0003529-EG } | A125-0003529-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-02 10:49 | 2024-01-02 10:45 | -- | -- | 2024-01-02 10:49 | SE REQUIERE NUEVA INSTALACION DE TOMACORRIENTE PARA EL COMEDOR, YA QUE SE USARA UNA COCINA INDUSTRIAL CADA HORNILLA ES DE 2500 WATTS | NUEVA INSTALACION ELECTRICA | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Mantenimiento San Isidro |  | 1
41529 |  | Abierta | SSG - Cambio de panales de salida de aire de todas las vitrinas | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000105-0 } | A125-9000105-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-02 10:50 | 2024-01-02 10:45 | -- | -- | 2024-01-02 10:50 | SSG - Cambio de panales de salida de aire de todas las vitrinas | SSG - Cambio de panales de salida de aire de todas las vitrinas | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
41531 | OT-26617 | Resuelta con OT | PEC - CAMBIO DE 3 CONTACTORES Y CERRADURA | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002850-0 } | A125-34002850-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-02 10:52 | 2024-01-02 10:51 | 2024-01-16 00:00 | 2024-02-15 17:11 | 2024-02-15 17:11 | Se necesita cambio de 3 CONTACTORES | Resuelta con OT | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
41530 |  | Abierta | SSG- Cambio de ruedas de coche de panadería por desgaste | Si | COCHES PANADERIA Y PASTELERIA COCHE PORTA BANDEJAS { A125-35013741-0 } | A125-35013741-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ COCHE PORTA BANDEJAS/ | 2024-01-02 10:52 | 2024-01-02 10:50 | -- | -- | 2024-01-02 10:52 | SSG- Cambio de ruedas de coche de panadería por desgaste | SSG- Cambio de ruedas de coche de panadería por desgaste | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
41532 | OT-25625 | OT en Revisión | SSG - Sellado de estructuras metálicas en techo por ser lugares de anidamiento de palomas y otras aves | Si | TECHOS { A125-0001285-EG } | A125-0001285-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-02 10:54 | 2024-01-02 10:53 | 2024-01-02 11:46 | -- | 2024-01-24 10:44 | SSG - Sellado de estructuras metálicas en techo por ser lugares de anidamiento de palomas y otras aves | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41534 | OT-25624 | OT en Revisión | SSG - Se necesita el retiro de madera de columna de colimna con vecino por seguridad. | No | TECHOS { A125-0001285-EG } | A125-0001285-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-02 11:00 | 2024-01-02 10:58 | 2024-01-02 11:39 | -- | 2024-01-25 09:07 | SSG - Se necesita el retiro de madera de columna de colimna con vecino por seguridad. | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41533 | OT-25657 | OT en Revisión | correctivo-cambio de menekes en lineal de comidas | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000968-EG } | A125-0000968-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-02 11:00 | 2024-01-02 10:59 | 2024-01-02 18:53 | -- | 2024-01-04 11:51 | correctivo-cambio de menekes en lineal de comidas | OT en Revisión | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 980795045 | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Esteban Moran Rivera | Carlos Esteban Moran Rivera | mantenimeinto.chosica@lpazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41536 | OT-25621 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 * la puerta de recepción no baja urgente revisar | No | PUERTA ENROLLABLE { A125-34004058-0 } | A125-34004058-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-02 11:02 | 2024-01-02 10:59 | 2024-01-02 11:12 | -- | 2024-01-26 15:50 | solicitada por luis uchuya | OT en Revisión | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41537 | OT-25623 | OT en Revisión | SSG- Se urge instalar techo para motoreductor en puerta enrollable | No | TECHOS { A125-0001285-EG } | A125-0001285-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-02 11:03 | 2024-01-02 11:01 | 2024-01-02 11:33 | -- | 2024-01-25 09:06 | SSG - Se urge instalar techo para motoreductor en puerta enrollable, techo de calimina aproximadamente de 1.5 x 1.5 de área para proteger de próximas lluvias. | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41538 | OT-25633 | OT en Proceso | Correctivos en barandas metálicas azotea 1, azotea2 | Si | TECHOS { A125-0004186-EG } | A125-0004186-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ TECHOS/ | 2024-01-02 11:06 | 2024-01-02 11:00 | 2024-01-02 12:55 | -- | 2024-01-02 12:46 | Barandas desoldadas, con oxido, colocar barandas faltantes en algunas zonas | OT en Proceso | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mantenimiento Villa Marina | Mantenimiento Villa Marina |  | Augusto Vargas |  | 3
41540 | OT-26213 | OT en Proceso | mural de congelado hielo / cambio de sonda | No | VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A120-30002364-0 } | A120-30002364-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-02 11:07 | 2024-01-02 11:07 | 2024-01-10 00:00 | -- | 2024-01-10 14:37 | Se requiere cambio de sonda | OT en Proceso | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Angel Doroteo Yporre Alejos | Angel Doroteo Yporre Alejos |  | Administrador Automático |  | 3
41539 |  | Abierta | SSG - Cambio de motor - faja - contactor y rele termico de estractor de aire de hotno rational | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32000871-0 } | A125-32000871-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2024-01-02 11:07 | 2024-01-02 11:04 | -- | -- | 2024-01-02 11:07 | SSG - Cambio de motor - faja - contactor y rele termico de estractor de aire de hotno rational | SSG - Cambio de motor - faja - contactor y rele termico de estractor de aire de hotno rational | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
41541 |  | Abierta | SSG - Cambio de motor - faja - contactor y rele termico de estractor de aire de pollería | Si | DUCTOS DE EXTRACCI%D3N CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-35003727-0 } | A125-35003727-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-02 11:09 | 2024-01-02 11:07 | -- | -- | 2024-01-02 11:09 | SSG - Cambio de motor - faja - contactor y rele termico de estractor de aire de pollería | SSG - Cambio de motor - faja - contactor y rele termico de estractor de aire de pollería | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
41542 | OT-27847 | OT en Proceso | UMA 3 con fuga de refirgerante en el condensador . | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32002367-0 } | A125-32002367-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-02 11:15 | 2024-01-02 11:09 | 2024-01-31 00:00 | -- | 2024-01-31 11:16 |  | OT en Proceso | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | Administrador Automático |  | 3
41543 | OT-25622 | OT en Proceso | SSG - Reparación de melamina en baños en baños de clientes y personal | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0001283-EG } | A125-0001283-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-02 11:19 | 2024-01-02 11:16 | 2024-01-02 11:31 | -- | 2024-01-02 11:22 | SSG - Reparación de melamina en baños en baños de clientes y personal | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
41544 |  | Abierta | SSG - Cambio de 13 medidores multifunción por no presentar ninguna lectura | Si | TABLEROS { A125-0001284-EG } | A125-0001284-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TABLEROS/ | 2024-01-02 11:21 | 2024-01-02 11:20 | -- | -- | 2024-01-02 11:21 | SSG - Cambio de 13 medidores multifunción por no presentar ninguna lectura | SSG - Cambio de 13 medidores multifunción por no presentar ninguna lectura | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
41546 |  | Abierta | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE 2 MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0002161-EG } | A124-0002161-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-02 11:28 | 2024-01-02 11:27 | -- | -- | 2024-01-02 11:28 | Se procede de emergencia con el proveedor petrol | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE 2 MOTOBOMBAS DE AGUA POTABLE | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
41547 | OT-25866 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE SEGURO DE PORTON DE RM | No | PORTONES { A124-0002407-EG } | A124-0002407-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PORTONES/ | 2024-01-02 11:34 | 2024-01-02 11:33 | 2024-01-05 19:00 | 2024-01-15 10:36 | 2024-01-15 10:36 | Se procede de emergencia con el proveedor iker | Resuelta con OT | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
41551 | OT-26614 | OT en Proceso | Panel SCI presenta falla a tierra. | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34000494-0 } | A125-34000494-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-02 11:37 | 2024-01-02 11:35 | 2024-01-16 00:00 | -- | 2024-01-16 13:11 |  | OT en Proceso | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | Administrador Automático |  | 3
41550 | OT-27809 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO DE ILUMINACIÓN DE LABORATORIOS | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0000718-EG } | A124-0000718-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-02 11:37 | 2024-01-02 11:36 | 2024-01-31 19:00 | -- | 2024-01-30 16:49 | Se procede con proveedor RILMSAC | OT en Proceso | CERCADO - MK ( 24107019 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
41553 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - resistencia de marco Wicc W2-H | Si | WIC { A124-0000539-EG } | A124-0000539-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ WIC/ | 2024-01-02 11:40 | 2024-01-02 11:36 | -- | -- | 2024-01-02 11:40 | Presenta condensado en marco de puerta ,se requiere cambio de resistencia de marco . | CORRECTIVO PROGRAMADO - resistencia de marco Wicc W2-H | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
41556 | OT-25626 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* bombas de agua inoperativas | No | BOMBA DE AGUA { A125-0001142-EG } | A125-0001142-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ BOMBA DE AGUA/ | 2024-01-02 11:52 | 2024-01-02 11:50 | 2024-01-02 12:03 | -- | 2024-01-02 12:10 | SOLICITADO POR JUAN CORNEJO | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41559 |  | Cancelada | SSG- Reparado de UMA 1 | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011449-0 } | A125-35011449-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-01-02 12:06 | 2024-01-02 11:55 | -- | 2024-01-03 15:15 | 2024-01-03 15:15 | - Reparación de microfuga en condensador - Cambio de faja (b52) - Cambio de rodajes en motores VC | Se Creó una grupal | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 5
41560 |  | Cancelada | SSG - Reparado de UMA 2 | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011448-0 } | A125-35011448-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-01-02 12:09 | 2024-01-02 12:07 | -- | 2024-01-03 15:15 | 2024-01-03 15:15 | REcarga de gas refrigerente R22 | Se Creó una grupal | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 5
41561 | OT-26613 | OT en Proceso | Cambio de carcasa de intercambiador de temperatura BCI. | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34000494-0 } | A125-34000494-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-02 12:10 | 2024-01-02 12:06 | 2024-01-16 00:00 | -- | 2024-01-16 13:06 |  | OT en Proceso | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | Administrador Automático |  | 3
41562 |  | Abierta | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* bombas inoperativas | No | BOMBA DE AGUA { A125-0001142-EG } | A125-0001142-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ BOMBA DE AGUA/ | 2024-01-02 12:13 | 2024-01-02 12:11 | -- | -- | 2024-01-02 12:13 | solicitado por juan cornejo , provedor especialistas en bombass | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* bombas inoperativas | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
41563 |  | Cancelada | SSG - Reparado de UMA 3 | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011448-0 } | A125-35011448-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-01-02 12:14 | 2024-01-02 12:09 | -- | 2024-01-03 15:14 | 2024-01-03 15:14 | - Cambio de faja rota en unidad condenzadora - cambio de chumaceras rota | Se Creó una grupal | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 5
41564 |  | Cancelada | SSG - Reparado de UMA 9 | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011448-0 } | A125-35011448-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-01-02 12:17 | 2024-01-02 12:16 | -- | 2024-01-03 15:14 | 2024-01-03 15:14 | Cambio de rodajes en unidad condensadora | Se Creó una grupal | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 5
41566 | OT-26500 | OT en Proceso | correctivo - montacarga 1 - reparación de disco nylon central y TORNILLO helicoidal de cabina | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000247-0 } | A125-34000247-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-02 12:22 | 2024-01-02 12:08 | 2024-01-14 09:30 | -- | 2024-01-14 09:41 | reparación de disco Nylon sin fin y TORNILLO helicoidal de cabina . | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mc Lenin Quiroz Machuca | Mc Lenin Quiroz Machuca | mantenimineto.primavera@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
41569 |  | Abierta | SSG - Reparado de UMA 10 | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011448-0 } | A125-35011448-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-01-02 12:25 | 2024-01-02 12:19 | -- | -- | 2024-01-02 12:25 | - REvisado de compresor por estar trabado. - Cambio de contactor - Relé - transformador de 24 voltios. - Cambio de protector de fase | SSG - Reparado de UMA 10 | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
41567 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE VITAFILIADORA DE FLC | Si | VITAFILADORA SELLADORA { A124-0002087-EG } | A124-0002087-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ VITAFILADORA SELLADORA/ | 2024-01-02 12:25 | 2024-01-02 12:15 | -- | 2024-02-15 11:27 | 2024-02-15 11:27 | CAMBIO DE CABLEADO DE RESISTENCIA DE CORTE, FALTA RIEL PROTECTOR DE CABLE Y PORTA FUSIBLE Y FUSIBLE |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41571 |  | Cancelada | SSG - Reparado de UMA 11 | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011448-0 } | A125-35011448-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-01-02 12:34 | 2024-01-02 12:26 | -- | 2024-01-03 15:13 | 2024-01-03 15:13 | - Cambio de helice rota. - Cambio de contactor - relé en circuito de compresor. - Plataforma oxidada en unidad condenzadora | Se Creó una grupal | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 5
41572 |  | Cancelada | SSG - Reparado de UMA 13 | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011448-0 } | A125-35011448-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-01-02 12:36 | 2024-01-02 12:34 | -- | 2024-01-03 15:14 | 2024-01-03 15:14 | - Cambio de faja rota. - Cambio de chumaceras en unidad evaporadora | Se Creó una grupal | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 5
41573 | OT-25674 | OT en Revisión | SSG - Cambio de tableros plasticos tetrapolares en gondolas de Electro | No | TABLEROS { A125-0001284-EG } | A125-0001284-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TABLEROS/ | 2024-01-02 12:41 | 2024-01-02 12:37 | 2024-01-02 21:12 | -- | 2024-01-25 09:02 | SSG - Cambio de tableros plasticos tetrapolares en gondolas de Electro por deterioro | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41574 | OT-25673 | OT en Proceso | Limpieza general de todas las luminarias de tienda y ductos de ventilación de los aires, | Si | LUMINARIAS { A125-37011766-0 } | A125-37011766-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ LUMINARIAS/ | 2024-01-02 12:43 | 2024-01-02 12:39 | 2024-01-02 21:11 | -- | 2024-01-02 21:01 | Se encuentra todo empolvados, cuando le da el aire esta a la vista de los clientes el polvillo que cae | OT en Proceso | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Jesús Ugarte |  | 3
41575 |  | Abierta | Correctivo programado - reparación de marcos d pouertas | No | WIC { A124-0001045-EG } | A124-0001045-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ WIC/ | 2024-01-02 12:50 | 2024-01-02 12:47 | -- | -- | 2024-01-02 12:50 | Reparación de marco de puerta parte inferior, se tiene 10 unidades dañadas ocasionando formación de hielo en parte inferior y escarchado de productos. | Correctivo programado - reparación de marcos d pouertas | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Javier Palma |  | 1
41576 | OT-26575 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - MONTACARGA TOYOTA FGZN25 - CAMBIO DE SWITCH | Si | MONTACARGA { A124-0002105-EG } | A124-0002105-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-02 12:53 | 2024-01-02 12:46 | 2024-01-17 19:00 | -- | 2024-01-16 09:12 | CAMBIO DE SELECTOR DE GAS-GASOLINA | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Administrador Automático |  | 3
41577 | OT-26214 | Resuelta con OT | CHECK OUT N. 13 | No | CHECK OUT CHECK OUT RAPIDO { A125-34002287-0 } | A125-34002287-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ CHECK OUT RAPIDO/ | 2024-01-02 13:08 | 2024-01-02 13:05 | 2024-01-10 00:00 | 2024-02-07 13:58 | 2024-02-07 13:58 | - Suministro e instalación de tarjeta electrónica + sensores y capacitor por inoperatividad | Resuelta con OT | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41578 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - TOYOTA LHM230/8746793 - REPARACION DE TRASPALLET HIDRAULICO | Si | CARRETILLA HIDRÁULICA { A124-0002104-EG } | A124-0002104-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CARRETILLA HIDRÁULICA/ | 2024-01-02 13:10 | 2024-01-02 13:05 | -- | -- | 2024-01-02 13:10 | CAMBIO DE RUEDA MOTRIZ Y 4 RUEDAS DE CARGA | CORRECTIVO PROGRAMADO - TOYOTA LHM230/8746793 - REPARACION DE TRASPALLET HIDRAULICO | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 1
41579 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - TOYOTA LHM230/8746791 - REPARACION DE TRASPALLET HIDRAULICO | Si | CARRETILLA HIDRÁULICA { A124-0002104-EG } | A124-0002104-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CARRETILLA HIDRÁULICA/ | 2024-01-02 13:14 | 2024-01-02 13:10 | -- | -- | 2024-01-02 13:14 | ROSCADOR DE BOMBA DE ELEVACION SOBRESALIDA | CORRECTIVO PROGRAMADO - TOYOTA LHM230/8746791 - REPARACION DE TRASPALLET HIDRAULICO | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 1
41582 |  | Abierta | ssgg extractor de laboratorio de comidas inoperativo | No | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR AXIAL { A125-32000410-0 } | A125-32000410-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ EXTRACTOR AXIAL/ | 2024-01-02 13:20 | 2024-01-02 13:16 | -- | -- | 2024-01-02 13:20 | pec : se requiere servicio correctivo al extractor de comidas asi como cambio de ducto oxidado cn agujeros | ssgg extractor de laboratorio de comidas inoperativo | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | 1
41581 |  | Abierta | BOMBA DE PRESION CONSTANTE INHABILITADA | No | BOMBAS DE PRESION CONSTANTE { A125-0002766-EG } | A125-0002766-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ BOMBAS DE PRESION CONSTANTE/ | 2024-01-02 13:20 | 2024-01-02 13:10 | -- | -- | 2024-01-02 13:20 | Bomba no enciende, se realizo pruebas independiente y arranca, al momento de conectar al tablero eléctrico de donde es ubicado no arranca. Sistema eléctrico de bomba de presión constante en observación. Posibles averías en dispositivos eléctricos. | BOMBA DE PRESION CONSTANTE INHABILITADA | PAITA - PVH ( 25102075 ) | mantenimiento | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Andres Fiestas Yangua | Cesar Andres Fiestas Yangua | mantenimiento.paita@plazavea.pe | Cesar Andres Fiestas Yangua |  | 1
41584 |  | Cancelada | ACTUALIZACION DE ERACMF - suministro e implementación de rele de rechazo de carga | Si | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0002065-EG } | A124-0002065-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-02 13:23 | 2024-01-02 13:19 | -- | 2024-02-05 10:22 | 2024-02-05 10:22 | suministro e implementación de rele de rechazo de carga |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41583 |  | Cancelada | Correctivo programado - levantar cartel de ingreso de puerta de coches de clientes | No | COCHES DE CLIENTES { A124-0001036-EG } | A124-0001036-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-02 13:23 | 2024-01-02 13:13 | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-31 10:43 | 2024-01-31 10:43 | se requiere alzar cartel que se encuentra en las puertas de ingreso de carros de clientes ya que constantemente es golpeado, y actualmente tiene una altura 3.15m ,se requiere alzar a una altura promedio 4.5 m. | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Administrador Automático |  | 5
41585 | OT-25672 | OT en Proceso | Bomba sumergible averiada de pozo de sumidero. | Si | BOMBA SUMERGIBLE { A125-0002769-EG } | A125-0002769-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ BOMBA SUMERGIBLE/ | 2024-01-02 13:26 | 2024-01-02 13:14 | 2024-01-02 21:06 | -- | 2024-01-02 20:56 | Bomba sumergible averiada, en cortocircuito y rotura de partes mecánicas internas de pozo de sumidero ubicado en cuarto de bombas. Cambio de abrazaderas en conexiones de pvc. | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) | mantenimiento | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Andres Fiestas Yangua | Cesar Andres Fiestas Yangua | mantenimiento.paita@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
41586 | OT-25671 | OT en Proceso | Elementos colgantes sucios en sala de ventas | Si | TECHOS { A125-0002772-EG } | A125-0002772-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-02 13:30 | 2024-01-02 13:21 | 2024-01-02 20:34 | -- | 2024-01-02 20:24 | Limpieza de todos los elementos colgantes en techo de sala de ventas: Tuberías de drenaje pluvial. Ductos de aire. Trenes de luminarias. Canaletas Estructura metálica. | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) | mantenimiento | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Cesar Andres Fiestas Yangua | Cesar Andres Fiestas Yangua | mantenimiento.paita@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
41588 | OT-25670 | OT en Revisión | SS GG . REPARACION DE REFLECTORES | Si | LUMINARIAS { A125-37011694-0 } | A125-37011694-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-02 13:44 | 2024-01-02 13:40 | 2024-01-02 20:33 | -- | 2024-01-19 16:32 | PEC. REPARACION DE REFLECTORES EN SUBIDA A PLAYA DE ESTACIONAMIENTO POR LA AV. URUGUAY . | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41587 | OT-26679 | Resuelta con OT | Reparacion de ropero frigorifica de laboratorio de calidad. Presenta filtracion. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30002577-0 } | A125-30002577-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-02 13:44 | 2024-01-02 13:22 | 2024-01-17 00:00 | 2024-02-01 12:30 | 2024-02-01 12:30 | Reparacion de ropero frigorifica de laboratorio de calidad.Presenta filtracion. | Resuelta con OT | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 6
41598 |  | Abierta | SSGG-PV EL AGUSTINO- PUERTA DE EMERGENCIA COLGADA | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-16003291-0 } | A125-16003291-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2024-01-02 14:15 | 2024-01-02 14:05 | -- | -- | 2024-01-02 14:15 | SSGG-PV EL AGUSTINO- REPARACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA DE CONTRALOR , PUERTA SE ENCUENTRA COLGADA EVITA EL CIERRE ,PROBLEMAS CON LA VISAGRA. | SSGG-PV EL AGUSTINO- PUERTA DE EMERGENCIA COLGADA | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Hector Elvis Varela Palomino |  | 1
41599 | OT-27096 | Resuelta con OT | Reparacion de dosificadora de cloro | Si | DOSIFICADOR DE CLORO DOSIFICADOR DE CLORO { A125-35011637-0 } | A125-35011637-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ DOSIFICADOR DE CLORO/ | 2024-01-02 14:23 | 2024-01-02 14:21 | 2024-01-23 00:00 | 2024-02-07 14:01 | 2024-02-07 14:01 | Reparacion de dosificadora de cloro. | Resuelta con OT | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41600 | OT-27967 | Resuelta con OT | Montacarga. Requiere cambio de mallade puerta de cabina. Cambio de iman de cerrojo de puerta. | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000670-0 } | A125-34000670-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ MONTACARGA/ | 2024-01-02 14:27 | 2024-01-02 14:25 | 2024-02-01 14:03 | 2024-02-14 19:56 | 2024-02-14 19:56 | Montacarga. Requiere cambio de mallade puerta de cabina. Cambio de iman de cerrojo de puerta. | Resuelta con OT | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41601 |  | Abierta | Productora de hielo. Cambio de armaflex y cambio todo el troncal de congelados. | No | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34003232-0 } | A125-34003232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2024-01-02 14:32 | 2024-01-02 14:29 | -- | -- | 2024-01-02 14:32 | Productora de hielo. Cambio de armaflex y cambio todo el troncal de congelados. | Productora de hielo. Cambio de armaflex y cambio todo el troncal de congelados. | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 1
41602 | OT-25663 | OT en Revisión | SS.GG/CALIDAD/CAMBIO DE PLANCHA METALICA EN ZOCALOS DE LAB CARNES . | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000236-0 } | A125-33000236-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-02 14:34 | 2024-01-02 14:30 | 2024-01-02 19:54 | -- | 2024-01-09 11:27 |  | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41603 | OT-28285 | Resuelta con OT | OTROS - PV COLONIAL - Timer de alumbrado inoperativo | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35004683-0 } | A125-35004683-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-02 14:45 | 2024-01-02 14:42 | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-09 16:36 | 2024-02-09 16:36 | Se requiere cambiar timer de alumbrado sala de venta por estar inoperativo | Resuelta con OT | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Jose León |  | 6
41605 | OT-25662 | OT en Revisión | SS.GG/CALIDAD/CAMBIO DE 10 PORCELANATOS DE AREA DE COMIDAS/10 PORCELANATOS DE PANADERIA | No | PISOS { A125-0000277-EG } | A125-0000277-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ PISOS/ | 2024-01-02 14:52 | 2024-01-02 14:47 | 2024-01-02 19:26 | -- | 2024-01-09 09:18 |  | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41608 | OT-26215 | Resuelta con OT | CAMBIO DE BURLETE DE HORNO DE PANADERIA | No | HORNO DE PANADERIA { A125-0005409-EG } | A125-0005409-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ HORNO DE PANADERIA/ | 2024-01-02 14:53 | 2024-01-02 14:52 | 2024-01-10 00:00 | 2024-02-07 15:05 | 2024-02-07 15:05 | CAMBIO DE BURLETE DE HORNO DE PANADERIA | Resuelta con OT | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41607 | OT-28725 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - MURAL DE FRUTAS VIDRIO LATERAL ROTO | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001550-EG } | A124-0001550-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-02 14:53 | 2024-01-02 14:45 | 2024-02-10 19:00 | -- | 2024-02-09 17:50 | CAMBIO DE VIDRIO LATERLA ROTO , IMPACTADO POR COCHE DE CLIENTE . | OT en Proceso | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Administrador Automático |  | 3
41611 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE UN MOTOVENTILADOR PARA VITRINA R3 CARNE REFRIGERADA | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001802-EG } | A124-0001802-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-02 14:56 | 2024-01-02 11:00 | -- | 2024-01-02 14:56 | 2024-01-02 14:56 | Se cambió un motoventilador en la vitrina R3 de carne refrigerada por presentar el motor trabado mecánicamente. MATERIALES: motores monofásico, cinta aislante, terminales, precintos. HERRAMIENTAS: pinza amperimetrica, destornillador, alicate, llaves mecánicas. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
41610 | OT-27908 | OT en Revisión | Reparacion de bomba pozo septico, por falla electrica | No | BOMBA POZO SEPTICO BOMBA PARA AGUA RESIDUAL { A125-35009420-0 } | A125-35009420-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ BOMBA PARA AGUA RESIDUAL/ | 2024-01-02 14:56 | 2024-01-02 14:54 | 2024-02-01 08:32 | -- | 2024-02-14 17:24 | Reparacion de bomba pozo septico, por falla electrica | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | MAX (Edson){*} |  | 8
41612 |  | Abierta | CORRECTIVO - EXTRACTOR DE AIRE DE SS.HH PERSONAL | No | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR DE AIRE { A125-32000123-0 } | A125-32000123-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ EXTRACTOR DE AIRE/ | 2024-01-02 14:57 | 2024-01-02 14:46 | -- | -- | 2024-01-02 14:57 | SE REQUIERE REPARAR EL MOTOR ELÉCTRICO / FABRICAR GUARDAR AL MOTOR ELÉCTRICO / FABRICAR NIVELADOR PARA FAJA DE POLEAS / PINTADO GENERAL DEL EQUIPO DEL EXTRACTOR DE AIRE DE SS.HH DE COLABORADORES, YA QUE SE ENCUENTRA INOPERATIVO. | CORRECTIVO - EXTRACTOR DE AIRE DE SS.HH PERSONAL | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
41615 | OT-25661 | OT en Revisión | SS-GG. Pintado de todo el lineal de cajas | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34000032-0 } | A125-34000032-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-02 15:00 | 2024-01-02 14:58 | 2024-01-02 19:21 | -- | 2024-01-12 14:28 | SS-GG. Pintado de todo el lineal de cajas | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41614 | OT-26080 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TECLADO PARA MODULO DE BALANZA DE 1500KG | Si | BALANZA { A124-0001796-EG } | A124-0001796-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ BALANZA/ | 2024-01-02 15:00 | 2024-01-02 14:57 | 2024-01-10 19:00 | -- | 2024-01-09 07:38 | se requiere cambiar teclado para el módulo electrónico de la balanza de 1500kg por presentar problemas en la tecla#6 se queda pegada. | OT en Proceso | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Administrador Automático |  | 3
41618 | OT-26416 | OT en Proceso | Reparacion de puertas corredizas camaras de MT | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-35012649-0 } | A125-35012649-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2024-01-02 15:03 | 2024-01-02 15:11 | 2024-01-13 00:00 | -- | 2024-01-13 05:38 | Es necesario cambiar los polines, guias, burletes de puertas corredizas. | OT en Proceso | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | Administrador Automático |  | 3
41619 | OT-25660 | OT en Proceso | SS-GG. Colocacion de conectores macho y hembra en vitrina de frutas. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30001550-0 } | A125-30001550-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-02 15:05 | 2024-01-02 15:01 | 2024-01-02 19:18 | -- | 2024-02-14 21:56 | SS-GG. Colocacion de conectores macho y hembra en vitrina de frutas. | OT en Proceso | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | Daniel Ventura Paz |  | 3
41620 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE LUNA PARA CIGARRERA | Si | PARED { A124-0001846-EG } | A124-0001846-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ PARED/ | 2024-01-02 15:06 | 2023-12-31 15:02 | -- | 2024-01-02 15:06 | 2024-01-02 15:06 | Se cambió luna para cigarrera que fue rota por cliente. MATERIALES: luna de 145x45cm, silicona, tornillos. HERRAMIENTAS: destornillador inalámbrico |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
41622 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - PINTADO DE 20 BANDEJAS PARA RACKS POR OXIDACIÓN | No | RACK { A124-0001840-EG } | A124-0001840-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ RACK/ | 2024-01-02 15:11 | 2023-12-30 15:07 | -- | 2024-01-02 15:11 | 2024-01-02 15:11 | Se pintó 20 bandejas para RACKS que se encuentran oxidadas. Pasillo de aceites MATERIALES: Pintura glooss aluminio fino cpp, lijas grano 40, escobilla de fierro, rodillo de 4". HERRAMIENTAS: lijadora ortital |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
41624 | OT-27827 | OT en Proceso | ssgg bomba contra incendio precalentador inoperativo | No | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0000760-EG } | A125-0000760-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-02 15:15 | 2024-01-02 15:10 | 2024-01-30 23:31 | -- | 2024-01-30 23:31 | pec : se requiere el cambio de precalentador y manometros averiados de bci | OT en Proceso | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | Administrador Automático |  | 3
41625 |  | Abierta | Calidad-pulido de discos y cambio perneria | No | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002698-0 } | A125-34002698-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-02 15:16 | 2024-01-02 15:14 | -- | -- | 2024-01-02 15:16 | Por óxido | Calidad-pulido de discos y cambio perneria | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Rafel Abisrror Rivera |  | 1
41627 | OT-26683 | OT en Proceso | Adaptacion de bandeja condensado, maquina refrigerada de laboratorio de comidas. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS { A125-30002334-0 } | A125-30002334-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS/ | 2024-01-02 15:18 | 2024-01-02 15:16 | 2024-01-17 00:00 | -- | 2024-01-17 07:49 | Adaptacion de bandeja condensado, maquina refrigerada de laboratorio de comidas. | OT en Proceso | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | Administrador Automático |  | 3
41629 | OT-26905 | OT en Revisión | CALIDAD - CAMBIO DE ARMAFLEX | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000445-0 } | A125-33000445-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-02 15:21 | 2024-01-02 15:20 | 2024-01-20 00:00 | -- | 2024-02-12 11:36 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE ARMAFLEX EN ALMACÉN DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL POR DETERIORO | OT en Revisión | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | JC (Javier Cortez){*} |  | 8
41630 | OT-25659 | OT en Proceso | SSGG - MODULO DE CAJAS DELY | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0002175-EG } | A125-0002175-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-02 15:22 | 2024-01-02 15:22 | 2024-01-02 19:15 | -- | 2024-01-02 19:05 | SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTES PARA NUEVOS MODULO DE CAJAS | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jesús Ugarte |  | 3
41631 |  | Abierta | CORRECTIVO - Reparación de equipos de HVAC | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011478-0 } | A125-35011478-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-01-02 15:25 | 2024-01-02 15:23 | -- | -- | 2024-01-02 15:25 | UMA 5 y 7: Sistema sin refrigerante, se requiere presurizar, busqueda y reparación de fuga. Inoperativo. UMA 1 AL 8: Requiere cambio de filtro y reubicación de termostato. UMA 1, 2, 3: requiere cambio de faja B-51 | CORRECTIVO - Reparación de equipos de HVAC | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Marko Maquera / Freddy Quea |  | 1
41641 | OT-26941 | Resuelta con OT | CORRECTIVO: Se requiere del cambio de sonda de temperatura para horno RATIONAL. | Si | HORNO ROSTICERO PARA POLLOS { A125-0002378-EG } | A125-0002378-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA VICTORIA PVS/ HORNO ROSTICERO PARA POLLOS/ | 2024-01-02 15:55 | 2024-01-02 15:56 | 2024-01-20 00:00 | 2024-02-07 15:09 | 2024-02-07 15:09 |  | Resuelta con OT | LA VICTORIA PVS ( 25103053 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
41643 |  | Resuelta sin OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - colocación de timers a la luces de los wics | No | WIC { A124-0001045-EG } | A124-0001045-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ WIC/ | 2024-01-02 15:59 | 2024-01-02 15:47 | -- | 2024-01-23 15:38 | 2024-01-23 15:38 | Se requiere colocar timer a las luces que se encuentra en los walking cooler ya que se mantiene encendidos toda la noche generando consumo de energía innecesario. |  | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Javier Palma |  | 4
41648 | OT-25658 | OT en Revisión | SsGg cables caídos | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003273-0 } | A125-34003273-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-02 16:13 | 2024-01-02 16:10 | 2024-01-02 19:13 | -- | 2024-01-10 10:10 | Se necesito peinado de cables al exterior de pueta de enrollable de recepción ya que están caidas | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Eriko Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41650 | OT-26272 | OT en Proceso | Correctivo-Cambio de recistencias de fermentada | Si | CAMARA FERMENTADORA CAMARA DE FERMENTACION { A125-13000414-0 } | A125-13000414-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ CAMARA DE FERMENTACION/ | 2024-01-02 16:26 | 2024-01-02 16:20 | 2024-01-11 00:00 | -- | 2024-01-11 07:30 | Resistencias quemadas requerimos cambio de las resistencias. | OT en Proceso | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Gabriel Anival Choqque Espinoza | Cristian Mamani Alatrista |  | Administrador Automático |  | 3
41651 | OT-25656 | OT en Proceso | SERVICIOS GENERAL-TRASTIENDA ALMACEN DE ACTIVOS. | Si | PUERTAS { A125-0002811-EG } | A125-0002811-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-02 16:27 | 2024-01-02 16:15 | 2024-01-02 18:51 | -- | 2024-01-02 18:42 | Retiro de cerrojo antiguo e instalación de cerrojo nuevo por encontrarse en mal estado (soldable) e instalación de candado en puerta corrediza de almacén de activos. Retiro de tapa registro en mal estado y suministro e instalación de nueva tapa registro 8"(actualmente el colaborador se encuentra con riesgo de sufrir un accidente). | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) | mantenimiento | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Cesar Andres Fiestas Yangua | Cesar Andres Fiestas Yangua | mantenimiento.paita@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
41654 | OT-25647 | OT en Proceso | EMERGENCIA - desprendio este drywall | No | TECHOS { A125-0002278-EG } | A125-0002278-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-02 16:47 | 2024-01-02 16:22 | 2024-01-02 16:58 | -- | 2024-01-02 16:48 |  | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
41655 | OT-26624 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE 4 CARRETILLAS HIDRAULICAS | No | CARRETILLA HIDRÁULICA { A124-0002356-EG } | A124-0002356-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CARRETILLA HIDRÁULICA/ | 2024-01-02 16:56 | 2024-01-02 16:55 | 2024-01-17 19:00 | 2024-01-27 07:55 | 2024-01-27 07:55 | SE REQUIERE REALIZAR LA REPARACIÓN DE STOCKAS #7,#10,#5 Y #21. | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Eddy Vasquez |  | 6
41656 | OT-25675 | OT en Proceso | EMERGENCIA - luminarias de pasillo centraL no enciende | No | LUMINARIAS { A125-37011729-0 } | A125-37011729-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-02 17:00 | 2024-01-02 16:58 | 2024-01-02 21:23 | -- | 2024-01-02 21:14 | Por corte de luz no encienden las luminarias de pasillo central, hemos ido al cuarto de tableros y encendido todo pero estas no prenden | OT en Proceso | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
41657 | OT-25676 | OT en Revisión | EMERGENCIA - estructura contraplacada metálica por desprenderse | No | LETREROS { A125-0004525-EG } | A125-0004525-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ LETREROS/ | 2024-01-02 17:03 | 2024-01-02 17:02 | 2024-01-02 21:54 | -- | 2024-01-18 20:52 |  | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41660 | OT-25654 | OT en Revisión | Modificar 04 puntos de tomacorriente adosado al piso de estacional de electro.propenso a rotura y quedar los cables expuestos | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000300-EG } | A125-0000300-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-02 17:28 | 2024-01-02 17:25 | 2024-01-02 18:37 | -- | 2024-01-12 13:50 | Modificar la caja de paso al ras del piso | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mirna Corali Aquino Oncoy | Mantenimiento barranca |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41661 |  | Abierta | OBSERVACIONES DEL GRUPO ELECTROGENO | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-13000484-0 } | A125-13000484-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-02 17:30 | 2024-01-02 17:20 | -- | -- | 2024-01-02 17:30 | GRUPO ELECTROGENO CALENTADOR DE AGUA -CARGADOR DE BATERIA-GENERADOR DE POTENCIA CON BAJO AISLAMIENTO | OBSERVACIONES DEL GRUPO ELECTROGENO | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Christian Anthony Ascoy Tuanama | Christian Anthony Ascoy Tuanama |  | Christian Anthony Ascoy Tuanama |  | 1
41665 | OT-25655 | OT en Revisión | EMERGENCIA - cortocircuito en luminarias de almacén | No | LUMINARIAS { A125-37015972-0 } | A125-37015972-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-02 18:37 | 2024-01-02 18:35 | 2024-01-02 18:48 | -- | 2024-01-26 15:51 |  | OT en Revisión | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41680 | OT-25714 | Resuelta con OT | Bomba de agua | Si | BOMBA DE AGUA { A125-0001142-EG } | A125-0001142-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ BOMBA DE AGUA/ | 2024-01-03 08:23 | 2024-01-03 08:13 | 2024-01-04 17:45 | 2024-02-07 15:11 | 2024-02-07 15:11 | Pozo cisterna de agua cambio de 02 valvulas con boya flotador de ingreso de agua | Resuelta con OT | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) | Cortijo | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Eriko Sanchez |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41681 |  | Abierta | CORRECTIVO - EXTRACTOR DEL CUARTO DE BASURA MOTOR CONSUMO EXCESIVO DE CORRIENTE | Si | EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32004121-0 } | A125-32004121-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2024-01-03 08:25 | 2024-01-03 08:26 | -- | -- | 2024-01-03 08:25 | Se solicita el correctivo del motor del extractor de aire del cuarto de basura ya que esta en fallo y activa el relay de protección a los 10 segundos de su arranque. | CORRECTIVO - EXTRACTOR DEL CUARTO DE BASURA MOTOR CONSUMO EXCESIVO DE CORRIENTE | San Miguel - PVH ( 25102136 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón |  | 1
41684 | OT-25736 | OT en Proceso | Cambio de 12 bases y tapas de registro de 0.24 m x 0.24 m de desagüe se encuentran deterioradas. | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002915-EG } | A125-0002915-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-03 08:28 | 2024-01-03 08:21 | 2024-01-03 21:41 | -- | 2024-01-03 21:32 |  | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Jesús Ugarte |  | 3
41685 |  | Abierta | SSG - Cambio de buletes en puertas de comidas preparadas | No | C%C1MARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000536-0 } | A125-33000536-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-03 08:36 | 2024-01-03 08:34 | -- | -- | 2024-01-03 08:36 | SSG - Cambio de buletes en puertas de comidas preparadas por desgaste | SSG - Cambio de buletes en puertas de comidas preparadas | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
41686 | OT-28215 | OT en Proceso | OTROS - PV COLONIAL - Cambio de acéite y filtros sistema de refrigeración | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000166-0 } | A125-12000166-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-03 08:37 | 2024-01-03 08:34 | 2024-02-08 15:09 | -- | 2024-02-05 10:04 | Se requiere cambio de acéite y filtros al sistema frio alimentario rack de compresores | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Administrador Automático |  | 3
41687 |  | Abierta | SSGG. CALIDAD PARED DE LINEAL FRESCOS REQUIERE CAMBIO DE 05 VALVULAS DE CONTROL ( COMIDAS, FIAMBRES , PESCADOS, CARNES, POLLERIA) | No | PAREDES { A125-0002757-EG } | A125-0002757-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-03 08:40 | 2024-01-03 08:26 | -- | -- | 2024-01-03 08:40 | SSGG.CALIDAD PARED DE LINEAL FRESCOS REQUIERE CAMBIO DE 05 VALVULAS DE CONTROL ( COMIDAS, FIAMBRES , PESCADOS, CARNES, POLLERIA) | SSGG. CALIDAD PARED DE LINEAL FRESCOS REQUIERE CAMBIO DE 05 VALVULAS DE CONTROL ( COMIDAS, FIAMBRES , PESCADOS, CARNES, POLLERIA) | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | 1
41688 | OT-25735 | OT en Proceso | Se encuentra atorado el drenaje de la área de laboratorio de comidas. | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000867-EG } | A125-0000867-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-03 08:41 | 2024-01-03 08:38 | 2024-01-03 21:40 | -- | 2024-01-03 21:30 | Se encuentra atorado el drenaje de la área de laboratorio de comidas. es un punto observable para calidad. | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jorge Alonso Pupuche Reategui | Jorge Alonso Pupuche Reategui |  | Jesús Ugarte |  | 3
41692 | OT-25681 | Resuelta con OT | Correctivo-mural de congelados-ventiladores averiados | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30001693-0 } | A125-30001693-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-03 09:01 | 2024-01-03 08:59 | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-05 09:05 | 2024-01-05 09:05 | Se requiere cambio de dos motores elco de 10w | Resuelta con OT | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | Walter Varillas |  | 6
41693 |  | En espera de otra OT | Se solicita el cambio de una llave trifasica de 3×50A de el Horno de polleria | Si | HORNO MICROONDAS { A125-0000771-EG } | A125-0000771-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ HORNO MICROONDAS/ | 2024-01-03 09:09 | 2024-01-03 08:25 | 2024-01-03 09:43 | -- | 2024-01-12 09:53 | Se solicita el cambio de la llave trifasica de 30×50A de el circuito de el horno de polleria ya que esta inoperativo | En espera de otra OT | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | David Yampier Aquino Vasquez | JUAN CARLOS GALARRETA BRAVO |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 10
41694 | OT-26651 | Resuelta con OT | CORRECTIVO/ REPARACION DE VARILLAS DE PUERTAS Y CAMBIO DE FINAL DE CARRERA | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-13000404-0 } | A125-13000404-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-03 09:11 | 2024-01-03 09:09 | 2024-01-16 00:00 | 2024-01-26 18:38 | 2024-01-26 18:38 |  | Resuelta con OT | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 6
41695 | OT-26650 | OT en Proceso | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* cable recalentado esto ha dejado parte de la tienda sin luz | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002816-0 } | A125-34002816-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-03 09:18 | 2024-01-03 09:16 | 2024-01-16 00:00 | -- | 2024-01-16 16:08 | EMERGENCIA SOLICITADA POR JULIO SUAREZ | OT en Proceso | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Administrador Automático |  | 3
41698 | OT-25734 | OT en Revisión | Pec. Se solicita la instalación e implementación de la letra "V" de fachada de Vivanda Javier Prado | No | FACHADA { A125-0002118-EG } | A125-0002118-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ FACHADA/ | 2024-01-03 09:37 | 2024-01-03 09:34 | 2024-01-03 21:39 | -- | 2024-01-20 15:26 |  | OT en Revisión | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41699 |  | Abierta | CALIDAD- Cambio de empaquetadura y marco | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-35010376-0 } | A125-35010376-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2024-01-03 09:52 | 2024-01-03 09:53 | -- | -- | 2024-01-03 09:52 | cambio de empaquetadura de puerta pescados resistencia de marco cámara de lácteos | CALIDAD- Cambio de empaquetadura y marco | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Rafel Abisrror Rivera |  | 1
41700 |  | Abierta | Calidad - horno Rotativo Fox 10t | Si | HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003725-0 } | A125-34003725-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA/ | 2024-01-03 09:56 | 2024-01-03 09:54 | -- | -- | 2024-01-03 09:56 | Se necesita cambio de luna exterior cambio de switch de puerta y coche y cambio de solenoide para vaporización. | Calidad - horno Rotativo Fox 10t | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | MARIO Ore |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | 1
41702 |  | Abierta | CALIDAD: Suministro e Instalación de Repuestos para Equipos de Frío | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000658-0 } | A125-9000658-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-03 10:06 | 2023-04-25 12:30 | -- | -- | 2024-01-03 10:06 | Se requiere cambio de 02 ventiladores N16 ELCO, 05 controladores de temperatura, armaflex, pernos, protector de ventilador en laboratorios. | CALIDAD: Suministro e Instalación de Repuestos para Equipos de Frío | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Mantenimiento Cajamarca |  | 1
41704 |  | Cancelada | Correctivo programado Autocontenida # 23 | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000960-EG } | A124-0000960-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHINCHA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-03 10:08 | 2024-01-03 09:57 | -- | 2024-01-03 10:47 | 2024-01-03 10:47 | Autontenida horizontal de congelado #23 presenta fuga de refrigerante por serpentin de evaporación en recipiente de agua, favor de derivar a la empresa encargada de los MP asignado a Booster |  | CHINCHA - MK ( 24107037 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Fredy De la Cruz | Fredy De la Cruz |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41703 |  | Abierta | PEC: Instalación de mecanismo en rampa hidráulica | Si | PLATAFORMA HIDRAULICA PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A125-34002319-0 } | A125-34002319-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2024-01-03 10:08 | 2023-09-28 09:00 | -- | -- | 2024-01-03 10:08 | Enderezado de plataforma e instalación de mecanismo para levantar parte móvil de plataforma de rampa hidráulica. | PEC: Instalación de mecanismo en rampa hidráulica | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Mantenimiento Cajamarca |  | 1
41705 | OT-25733 | OT en Revisión | SSG - Reparado de pedilivio de carnes | No | LAVADEROS { A125-35003560-0 } | A125-35003560-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ LAVADEROS/ | 2024-01-03 10:09 | 2024-01-03 10:07 | 2024-01-03 21:30 | -- | 2024-01-25 09:13 | SSG - Reparado de pedilivio de carnes | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41706 | OT-25732 | OT en Revisión | SSGG: Reparación de grietas en pisos | No | PISOS { A125-0000589-EG } | A125-0000589-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-03 10:10 | 2023-09-28 14:05 | 2024-01-03 21:28 | -- | 2024-01-06 14:21 | Reparación de grietas en pisos en área de recepción, cuarto de residuos, trastienda y almacén. | OT en Revisión | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41707 | OT-26639 | OT en Revisión | Calidad cambio de burlete deteriorado del horno Kiwico | Si | HORNO ELECTRICO { A125-0001555-EG } | A125-0001555-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2024-01-03 10:11 | 2024-01-03 10:12 | 2024-01-16 00:00 | -- | 2024-02-14 11:43 | URGENTE realizar cambio del burlete del horno de panaderia deteriorado | OT en Revisión | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | MAN PAN (Alexander Monzon){*} |  | 8
41708 | OT-25731 | OT en Revisión | SSGG: Instalación de medidor de agua | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000593-EG } | A125-0000593-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-03 10:12 | 2023-09-29 08:40 | 2024-01-03 21:26 | -- | 2024-01-06 14:14 | Instalación de medidor de agua en tubería pesada de PVC | OT en Revisión | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41709 | OT-25730 | OT en Revisión | SSGG: Cambio de garruchas a carrito de colchones | Si | MUEBLES DE TIENDA COCHES DE TRASTIENDA/REPOSICION { A125-14001322-0 } | A125-14001322-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ COCHES DE TRASTIENDA/REPOSICION/ | 2024-01-03 10:14 | 2023-10-18 11:21 | 2024-01-03 21:25 | -- | 2024-01-06 14:27 | Cambio de 04 garruchas pesadas para alto tránsito de 2 1/2”. Trabajo de corte, esmerilado y soldadura. | OT en Revisión | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41710 | OT-28002 | OT en Proceso | SSGG: Soldadura en acero inox | Si | CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-0000562-EG } | A125-0000562-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-03 10:16 | 2023-10-20 13:03 | 2024-02-01 19:46 | -- | 2024-02-01 19:37 | Soldadura en acero inoxidable más instalación de refuerzo para 10 coches de clientes. Soldadura en acero inoxidable de filtros campana extractora. | OT en Proceso | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
41712 |  | Abierta | PEC: Fuga de Agua en Red Principal de Agua Contra Incendios | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0000591-EG } | A125-0000591-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-03 10:18 | 2023-10-19 05:20 | -- | -- | 2024-01-03 10:18 | En manifold se presenta fuga de agua del sistema de agua contra incendios. Revisión de válvula de alivio y otros componentes, revisión general más cambio de componentes en mal estado. | PEC: Fuga de Agua en Red Principal de Agua Contra Incendios | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Mantenimiento Cajamarca |  | 1
41711 | OT-25729 | OT en Proceso | SSGG-CORRECTIVO: Tablero TT-MI y TF-GE | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000228-0 } | A125-13000228-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-03 10:18 | 2024-01-03 10:14 | 2024-01-03 21:14 | -- | 2024-01-03 21:04 | Se requiere reparación o cambió de manija de transferencia manual de tablero eléctrico | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
41713 |  | Abierta | CORRECTIVO: BC Coolers de bebidas presentan fallas | Si | BC COOLER CELSIOR BC COOLER REFRIGERADO { A125-9000704-0 } | A125-9000704-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-03 10:19 | 2023-10-24 11:30 | -- | -- | 2024-01-03 10:19 | BC Coolers ubicadas en el lineal de cajas: - Caja 02: presurización del equipo, cambio de pernos, corrección de 02 puertas que no cierran, limpieza interna de una puerta. - Caja 04: cambio de transformador, instalación de válvula y recarga de gas. - Caja 06: cambio de pernos y corrección de 01 puerta que no cierra. - Caja 08: corrección de 01 puerta que no cierra. - Caja 10: cambio de pernos y corrección de 01 puerta que no cierra. - Caja 11: corrección de drenaje. - Caja 12: cambio de pernos y corrección de 01 puerta que no cierra. - Caja 14: corrección de 02 puertas que no cierran. - Caja 15: cambio de pernos, corrección de 02 puertas que no cierran, limpieza interna de 02 puertas y fijación de 06 tapas inferiores. | CORRECTIVO: BC Coolers de bebidas presentan fallas | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Mantenimiento Cajamarca |  | 1
41714 | OT-25728 | OT en Revisión | SSGG: Fijación de check out | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10001147-0 } | A125-10001147-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-03 10:22 | 2023-10-31 09:45 | 2024-01-03 21:11 | -- | 2024-01-06 14:37 | Fijación de las 22 cajas al piso: - 06 puntos de aseguramiento por caja - 06 platinas de aseguramiento de 02 mm (reforzamiento a estructura) por caja - 06 ángulos pesados de 2" por caja - Anclaje con pernos y tuercas de seguridad - Retiro de pernos y tarugos inoperativos más resane de piso de las 22 cajas | OT en Revisión | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41716 | OT-26632 | OT en Proceso | Calidad : cambio de respuestos horno rational | Si | HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003725-0 } | A125-34003725-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA/ | 2024-01-03 10:24 | 2024-01-03 10:21 | 2024-01-16 00:00 | -- | 2024-01-16 15:04 | Según el mantenimiento preventivo | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | Mario ore |  | Administrador Automático |  | 3
41715 | OT-25727 | OT en Revisión | SSGG: Cambio de 02 bisagras vaivén | Si | PUERTAS { A125-0000580-EG } | A125-0000580-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-03 10:24 | 2023-11-04 15:21 | 2024-01-03 21:09 | -- | 2024-01-06 14:41 | Suministro e instalación de 02 bisagras pesadas vaivén 5" de acero inox. para puerta de ingreso lineal de Carnes. Trabajo de soldadura y esmerilado. | OT en Revisión | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41717 | OT-25864 | OT en Proceso | EMERGENCIA-DESATORO DE RED DE DESAGUE DE SSHH VARONES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001658-EG } | A124-0001658-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-03 10:25 | 2024-01-03 10:20 | 2024-01-05 19:00 | -- | 2024-01-27 08:11 | Drenaje de sshh se esta rebalsando se procede como emergencia con el proveedor Romax | OT en Proceso | PIURA - MK ( 24107033 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 3
41718 |  | Abierta | PEC: Equipos de Inyección y Extracción Inoperativos | Si | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-11000639-0 } | A125-11000639-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-03 10:27 | 2023-11-17 15:48 | -- | -- | 2024-01-03 10:27 | Según informe, se requiere el suministro e instalación de... - Unidad evaporadora y compresora en cuarto de tableros/sistemas - 01 motor 2.4 HP - 07 contactores 40 A, relay 18 A, bobina 220 V - 13 filtros - 16 fajas - 02 rodamientos - 02 poleas - 02 extractores tipo cuadrado - 01 capacitor 4 uF - 01 motor Siemens 2.4 HP - 02 motores 1 HP 220 V 60 Hz | PEC: Equipos de Inyección y Extracción Inoperativos | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Mantenimiento Cajamarca |  | 1
41719 |  | Cancelada | EMERGENCIA-REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA DE APILADOR | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0002185-EG } | A124-0002185-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-03 10:29 | 2024-01-03 10:28 | -- | 2024-01-29 16:26 | 2024-01-29 16:26 | FUGA HIDARULICA EN APILADOR SE PROCEDE CON PROVEEDOR TRUCKOM |  | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 5
41723 |  | Abierta | CORRECTIVO - CAMBIO DE 1 LUMINARIA DE HORNO KIWICO PANADERIA | Si | HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003716-0 } | A125-34003716-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA/ | 2024-01-03 10:55 | 2024-01-03 10:53 | -- | -- | 2024-01-03 10:55 | Se solicita el cambio de la luminaria de 1 horno kiwico de panaderia ya que esta quemado y no prende. | CORRECTIVO - CAMBIO DE 1 LUMINARIA DE HORNO KIWICO PANADERIA | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | 1
41724 |  | Abierta | Sesolicita la reparación de la estructura de un harmario de congelados de 3 puertas | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO { A125-30001521-0 } | A125-30001521-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO/ | 2024-01-03 11:16 | 2024-01-03 11:10 | -- | -- | 2024-01-03 11:16 | Se solicita la reparación de la extructura del harmario de congelados de 3 puertas ya que tras ser chocado con un camion en el area de recepsion quedo dañado la estructura ... | Sesolicita la reparación de la estructura de un harmario de congelados de 3 puertas | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | David Yampier Aquino Vasquez | JJUA CARLOS GALARRETA BRAVO |  | David Yampier Aquino Vasquez |  | 1
41725 |  | Abierta | CORRECTIVO - se requiere cambio de burlete para horno de pizzas. | Si | HORNO DE PIZZAS { A125-0003240-EG } | A125-0003240-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ HORNO DE PIZZAS/ | 2024-01-03 11:19 | 2024-01-03 11:18 | -- | -- | 2024-01-03 11:19 | nuevo ticket derivar a proveedor | CORRECTIVO - se requiere cambio de burlete para horno de pizzas. | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | david aquino vasquez |  | Juan Carlos Galarreta Bravo |  | 1
41726 |  | Abierta | REJILLAS CON OXIDO | No | PISOS { A125-0003358-EG } | A125-0003358-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ PISOS/ | 2024-01-03 11:20 | 2024-01-03 11:15 | -- | -- | 2024-01-03 11:20 | - Servicio de zincado de 30 rejillas de Sala de Ventas y Trastienda por observacion de Calidad | REJILLAS CON OXIDO | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Edson Ronald Quispe Torres |  | 1
41727 | OT-27303 | Resuelta con OT | SSGG-PV EL AGUSTINO-RETIRO DE CORTINAS DE AIRE EN TRASTIENDA | Si | UMA UC AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR { A125-11000770-0 } | A125-11000770-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR/ | 2024-01-03 11:21 | 2024-01-03 11:16 | 2024-01-24 16:50 | 2024-02-15 20:22 | 2024-02-15 20:22 | SSGG-PV EL AGUSTINO - RETIRO DE CORTINAS DE AIRE DE.TRASTIENDA Y REPONER 3 LAS QUE SE RETIRARON EN LA PUERTA DE INGRESO,YA QUE LAS DEL INGRESO TRES CORTINAS PRESENTAN FALLAS. | Resuelta con OT | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41728 |  | Abierta | SSGG-PV EL AGUSTINO-CAMBIO DE PROTECTOR DE REBANADORA DE EMBUTIDOS | Si | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-14001948-0 } | A125-14001948-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-03 11:31 | 2024-01-02 11:28 | -- | -- | 2024-01-03 11:31 | SSGG-PV EL AGUSTINO- CAMBIO DE PROTECTOR DE CUCHILLA DE REBANADORA DE EMBUTIDOS SE ENCUENTRA ROTO | SSGG-PV EL AGUSTINO-CAMBIO DE PROTECTOR DE REBANADORA DE EMBUTIDOS | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Hector Elvis Varela Palomino |  | 1
41729 | OT-28825 | OT en Revisión | reapertura de camara de MT de frutas y verduras | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001151-0 } | A125-33001151-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ MAGDALENA - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-03 11:39 | 2024-01-03 11:31 | 2024-02-11 00:00 | -- | 2024-02-12 15:06 | se necesita reaperturar camara de MT de frutas y verduras se encuentra demaciada mercaderia sin rango de temperatura | OT en Revisión | MAGDALENA - PVS ( 25103027 ) | magdalena | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alan Oswar Moreno Bocanegra | Alan Oswar Moreno Bocanegra |  | FAVA (Alfredo Montez){*} |  | 8
41730 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO-CAMBIO DE CORTINAS INGRESO DE RM. | No | PARED { A124-0001510-EG } | A124-0001510-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ PARED/ | 2024-01-03 11:41 | 2024-01-03 11:36 | -- | 2024-01-05 10:38 | 2024-01-05 10:39 | SE EJECUTO EL CAMBIO DE CORTINAS TRANSPARENTE EN EL INGRESO DE RECEPCION. |  | ICA - MK ( 24107038 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | César Muñoz | César Muñoz |  | César Muñoz |  | 4
41731 | OT-26844 | OT en Proceso | SSGG - CALIDAD - Cambio de 01 vidrio panel controlador | No | HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003930-0 } | A125-34003930-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA/ | 2024-01-03 11:47 | 2024-01-03 11:46 | 2024-01-18 00:00 | -- | 2024-01-18 18:11 |  | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Administrador Automático |  | 3
41732 | OT-25726 | OT en Proceso | Rejas de seguridad para coches de clientes | No | PAREDES { A125-0003359-EG } | A125-0003359-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-03 11:58 | 2024-01-03 11:47 | 2024-01-03 21:07 | -- | 2024-01-03 20:57 | - Suministro , Instalación y fabricacion de rejas de Seguridad para COCHES DE CLIENTES - al ingreso de SALA DE VENTAS - en medidas de 1 mt de alto x 8 mt de largo. | OT en Proceso | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Jesús Ugarte |  | 3
41733 | OT-27533 | OT en Revisión | SSGG - GABINETES CONTRA INCENDIO | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0003717-EG } | A125-0003717-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-03 12:00 | 2024-01-03 11:53 | 2024-01-27 11:02 | -- | 2024-02-07 11:37 | Se requiere el cambio de 3 vidrios de gabinetes, los cuales esta ubicados en (Recepción - 15),(Camara de lácteos - 14),(Frente a smartfit - 06), ya que se encuentran rotos y requiere su cambio. Segundo punto es que ya no sean de vidrio y sean cambiados por el acrílico, ya que con el vidrio es peligroso y puede haber cortes. | OT en Revisión | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41734 | OT-25831 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de Fluxometro de sshh de preferencial | Si | BAÑOS { A124-0000901-EG } | A124-0000901-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-03 12:07 | 2024-01-03 11:49 | 2024-01-05 11:39 | -- | 2024-01-27 08:12 | Se requiere cambio de Fluxometro de baño preferencial, pistón no funciona , botón no sirve | OT en Proceso | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 3
41735 |  | Abierta | CALIDAD: 02 tarjetas electrónicas, 02 resistencias de cortes, pernos en aceros | Si | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-14001779-0 } | A125-14001779-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2024-01-03 12:14 | 2024-01-03 12:01 | -- | -- | 2024-01-03 12:14 | CALIDAD: 02 tarjetas electrónicas, 02 resistencias de cortes, pernos en aceros | CALIDAD: 02 tarjetas electrónicas, 02 resistencias de cortes, pernos en aceros | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | 1
41736 | OT-26088 | OT en Revisión | Correctivo Programado Reparación de fuga vitrina autocontenido #23 | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000960-EG } | A124-0000960-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHINCHA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-03 12:26 | 2024-01-03 12:18 | 2024-01-09 11:43 | -- | 2024-02-12 12:13 | Vitrina autocontenido horizontal de congelado presenta fuga de refrigerante por serpentín de evaporación en recipiente de agua, favor de derivar a la empresa encargada del MP Booster. | OT en Revisión | CHINCHA - MK ( 24107037 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Fredy De la Cruz | Fredy De la Cruz |  | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
41737 |  | Abierta | PREVENTIVO - PV COLONIAL - Sistema frio alimentario | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000166-0 } | A125-12000166-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-03 12:34 | 2024-01-03 12:25 | -- | -- | 2024-01-03 12:34 | Se requiere cambiar válvula EPR de 11/8" lineal carnes, válvula de gas caliente 7/8" combi congelados y vastajo de tanque de acéite entrada y salida por tener fuga. | PREVENTIVO - PV COLONIAL - Sistema frio alimentario | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Sebastian Mendoza Arenas |  | 1
41738 | OT-25725 | OT en Revisión | SS-GG. Corte de mapresas. Varios. | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008361-0 } | A125-35008361-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2024-01-03 12:36 | 2024-01-03 12:33 | 2024-01-03 21:05 | -- | 2024-01-12 14:27 | SS-GG. Corte de mapresas. Varios. | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41739 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - carretillas manuales | Si | CARRETILLA HIDRÁULICA { A124-0000588-EG } | A124-0000588-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CARRETILLA HIDRÁULICA/ | 2024-01-03 12:39 | 2024-01-03 12:34 | -- | 2024-01-03 14:24 | 2024-01-03 14:24 | Se requiere reparacion de 08 carretillas manuales |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41742 | OT-25720 | OT en Proceso | SSGG - Reparación e impermeabilización de piso playa de estacionamiento | Si | PISOS { A125-0000877-EG } | A125-0000877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2024-01-03 12:44 | 2024-01-03 12:43 | 2024-01-03 18:25 | -- | 2024-01-03 18:16 |  | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Jesús Ugarte |  | 3
41741 | OT-25687 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 *Condición insegura letrero en mal estado | No | TECHOS { A125-0002063-EG } | A125-0002063-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-03 12:44 | 2024-01-03 12:30 | 2024-01-03 12:54 | -- | 2024-01-03 14:42 | Condición insegura letrero en mal estado puede ocacionar una lesión grave a un cliente.. | OT en Revisión | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
41743 | OT-26223 | Resuelta con OT | camara de congelados | Si | C%C1MARAS BT CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A125-12001030-0 } | A125-12001030-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2024-01-03 12:45 | 2023-12-27 15:35 | 2024-01-10 00:00 | 2024-02-10 11:42 | 2024-02-10 11:42 | camara de congelados y poza cambio de 2 contraladores | Resuelta con OT | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ronald Alejandro Panta Diaz | Ronald Alejandro Panta Diaz |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41745 | OT-25719 | OT en Proceso | SSGG - LIMPIEZA Y PINTADO DE PARED EN PUERTA DE INGRESO A TIENDA | Si | PAREDES { A125-0003340-EG } | A125-0003340-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ Qoyllur - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-03 12:52 | 2024-01-03 12:50 | 2024-01-03 18:24 | -- | 2024-01-03 18:14 | Se requiere limpieza y pintado de pared en altura de 4 metros máximo (puerta de ingreso a tienda) - área aprox. a pintar 10.5 metros cuadrados | OT en Proceso | Qoyllur - PVH ( 25102110 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Gabriel Choqque Espinoza | Gabriel Choqque Espinoza |  | Jesús Ugarte |  | 3
41746 |  | Abierta | 02 Isla de congelacion presenta tapas correderas en mal estado | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO { A125-30001516-0 } | A125-30001516-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO/ | 2024-01-03 12:53 | 2024-01-03 12:40 | -- | -- | 2024-01-03 12:53 | 2 isla de congelados presentan sus tapas correderas en mal estado, sus perfiles de plastico estan rotas no llegan a cumplir su funcion . | 02 Isla de congelacion presenta tapas correderas en mal estado | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Julio Adrian Caceres Bellido |  | 1
41747 |  | Solicitud eliminada de Tareas Pendientes | CORRECTIVO-Reparación de puertas de puertas de | No | BC COOLER REFRIGERADO { A125-30003068-0 } | A125-30003068-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-03 12:59 | 2024-01-03 12:51 | 2024-01-10 12:58 | -- | 2024-01-17 11:48 | Las puertas no cierran en automático y están descuadradas | DELETE_TASK_TODO-Pedro Gaspar Ortiz | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Dennys Camacho Maquer | Primitivo Quispe |  | Pedro Gaspar Ortiz |  | 11
41749 | OT-25706 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀 * accionamiento de llave eléctrica cada vez que se usa la plataforma hidráulica | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005407-0 } | A125-35005407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-03 13:04 | 2024-01-03 13:02 | 2024-01-03 15:01 | -- | 2024-01-03 17:46 |  | OT en Revisión | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41751 |  | Abierta | Cámara de Pescados | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000045-0 } | A125-33000045-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-03 13:23 | 2024-01-03 13:18 | -- | -- | 2024-01-03 13:23 | No hay hermeticidad en puerta de cámara de congelados de pescados | Cámara de Pescados | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Eriko Sanchez Quiroz |  | Abel Anthony Espirilla Flores |  | 1
41753 | OT-25713 | OT en Revisión | SSGG - LIMPIEZA, PINTADO DE TIJERALES Y PORTONES DE RECEPCION EN BASE Y ACABO EPOXICO JET | No | PUERTAS { A125-0002528-EG } | A125-0002528-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-03 13:24 | 2024-01-03 13:23 | 2024-01-03 17:28 | -- | 2024-01-23 17:08 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41752 |  | Abierta | EMERGENCIA - CAMBIO DE CABLE VENTILADORES COOLER BT 1 | Si | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000179-0 } | A125-30000179-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-03 13:24 | 2024-01-03 13:17 | -- | -- | 2024-01-03 13:24 | Cambio de cable de ventiladores . | EMERGENCIA - CAMBIO DE CABLE VENTILADORES COOLER BT 1 | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | James Alayo Ynca | James Alayo Ynca |  | James Alayo Ynca |  | 1
41755 | OT-25712 | OT en Revisión | SSGG - MASILLADO Y PINTADO DE PARED PATIO DE MANIOBRAS Y TECHO RECEPCION | No | PAREDES { A125-0000876-EG } | A125-0000876-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-03 13:26 | 2024-01-03 13:26 | 2024-01-03 17:26 | -- | 2024-01-23 16:58 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41756 | OT-25711 | OT en Revisión | SSGG - LIMPIEZA Y PINTADO DE BARANDAS TECHO OFICINA COMERCIAL EN BASE Y ACABDO EPOXICO JET | No | TECHOS { A125-0000881-EG } | A125-0000881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-03 13:29 | 2024-01-03 13:28 | 2024-01-03 17:20 | -- | 2024-01-17 14:34 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41758 | OT-25710 | OT en Revisión | SSGG - Limpiza, aseguramiento, hermetizado y pintado en base y acabado epoxico en plataforma estriada techo oficina comercial | No | TECHOS { A125-0000881-EG } | A125-0000881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-03 13:36 | 2024-01-03 13:35 | 2024-01-03 17:18 | -- | 2024-01-16 15:40 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41759 |  | Cancelada | MONTACARGAS REQUIERE GUIADOR DE PUERTA DE PASILLO DEL PRIMER NIVEL, CAMBIO DE PATINES Y CAMBIO DE BASE DEL SWITH DE LA PUERTA CABINA PRIMER NIVEL | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000225-0 } | A125-34000225-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-03 14:15 | 2024-01-03 14:06 | -- | 2024-01-06 12:12 | 2024-01-06 12:12 |  |  | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 5
41760 |  | Abierta | MONTACARGAS REQUIERE CORRECTIVO AL REDUCTOR DEBIDO QUE PRESENTA FUGA DE ACEITE | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000025-0 } | A125-34000025-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-03 14:17 | 2024-01-03 14:15 | -- | -- | 2024-01-03 14:17 |  | MONTACARGAS REQUIERE CORRECTIVO AL REDUCTOR DEBIDO QUE PRESENTA FUGA DE ACEITE | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | 1
41761 | OT-26224 | Resuelta con OT | CALIDAD Se necesita el cambio de las 4 resistencias tipo terma de 1000w, 10m de cable #12 con recubierto forro de vidrio, 10 terminales tipo ojal, para cable #12, 12 terminales tipo pin, , 1 motor ven | Si | HORNO DE PANADERIA { A125-0000837-EG } | A125-0000837-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ HORNO DE PANADERIA/ | 2024-01-03 14:30 | 2024-01-03 14:17 | 2024-01-10 00:00 | 2024-02-07 15:17 | 2024-02-07 15:17 | OBSERVADO POR PROVEEDOR FLASH EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE ADJUNTA REPORTE DE PROVEEDOR. | Resuelta con OT | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
41762 | OT-26225 | Resuelta con OT | SSGG Se necesita el cambio de los rodamientos de agitador y taza. | Si | AMASADORA AMASADORA/SOBADORA DE PAN { A125-34001265-0 } | A125-34001265-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ AMASADORA/SOBADORA DE PAN/ | 2024-01-03 14:34 | 2024-01-03 14:31 | 2024-01-10 00:00 | 2024-02-14 20:46 | 2024-02-14 20:46 | OBSERVADO POR PROVEEDOR FLASH. | Resuelta con OT | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
41763 |  | Abierta | CAMBIO DE BOTON DE EMERGENCIA | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001389-0 } | A125-34001389-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-03 14:39 | 2024-01-03 14:36 | -- | -- | 2024-01-03 14:39 | se requiere el suministro e instalación de boton de parada de emergencia para grupo electrógeno. | CAMBIO DE BOTON DE EMERGENCIA | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Brian Omar Sanchez Abad |  | 1
41765 | OT-27360 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de 08 carretillas manuales | Si | CARRETILLA HIDRÁULICA { A124-0000588-EG } | A124-0000588-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CARRETILLA HIDRÁULICA/ | 2024-01-03 14:42 | 2024-01-03 14:36 | 2024-01-25 00:00 | -- | 2024-01-25 12:30 | Se requiere reparacion de 08 carretillas hidráulicas | OT en Proceso | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Administrador Automático |  | 3
41764 | OT-25709 | OT en Revisión | SSGG- INSTALACIÓN DE ANGULOS TRASTIENDA | No | PAREDES { A125-0002059-EG } | A125-0002059-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-03 14:42 | 2024-01-03 14:41 | 2024-01-03 17:11 | -- | 2024-02-01 11:47 | Se solicita instalación de ángulos en trastienda. | OT en Revisión | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE |  | 8
41767 |  | Abierta | pec- se requiere switch para caja para la luz realize intermitencia | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31010953-0 } | A125-31010953-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-03 14:57 | 2024-01-03 14:56 | -- | -- | 2024-01-03 14:57 | pec- se requiere switch para caja para la luz realize intermitencia | pec- se requiere switch para caja para la luz realize intermitencia | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Karina Villalobos |  | 1
41768 | OT-26463 | Resuelta con OT | CALIDAD HORNO RATIONAL CORRECTIVO | Si | HORNO MICROONDAS { A125-0002508-EG } | A125-0002508-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ HORNO MICROONDAS/ | 2024-01-03 14:59 | 2024-01-03 14:58 | 2024-01-13 00:00 | 2024-02-07 15:22 | 2024-02-07 15:22 | REQUIERE CORRECTIVO AL SISTEMA DE LAVADO AUTOMATICO | Resuelta con OT | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41771 |  | Abierta | SSGG INDECI REPARACION DE LAS LUMINARIAS DE 6 LETRAS DE PLAZAVEA VALCARCEL | Si | TRUJILLO VALCARCEL - PVS { A125-1-25103045 } | A125-1-25103045 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ | 2024-01-03 15:02 | 2024-01-03 14:55 | -- | -- | 2024-01-03 15:02 | REPARAR LAS LUMINARIAS DE LAS LETRAS DE PLAZA VEA, 6 LETRAS APAGADAS SE REQUIERE QUE ESTEN OPERATIVAS POR INDECI, GENERA MAL IMAGEN A LA TIENDA. | SSGG INDECI REPARACION DE LAS LUMINARIAS DE 6 LETRAS DE PLAZAVEA VALCARCEL | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Julio Suarez | Julio Suarez |  | Julio Suarez |  | 1
41770 |  | Abierta | pec- cambio de vidiro del panel de la manguera contra incendio | No | EXTINTORES { A125-0002493-EG } | A125-0002493-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ EXTINTORES/ | 2024-01-03 15:02 | 2024-01-03 15:01 | -- | -- | 2024-01-03 15:02 | pec- cambio de vidiro del panel de la manguera contra incendio | pec- cambio de vidiro del panel de la manguera contra incendio | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Karina Villalobos |  | 1
41772 |  | Abierta | SSGG MOTOR DE ABASTECIMIENTO DE PETRÓLEO PV VALCARCEL | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-13000391-0 } | A125-13000391-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-03 15:08 | 2024-01-03 15:01 | -- | -- | 2024-01-03 15:08 | MOTOBOMBA DE ABASTECIMIENTO DE PETROLEO AL GE PRESENTA FALLA TOTAL , SE REQUIERE PARA LLENADO DE COMBUSTIBLE HACIA EL CUARTO NIVEL PV VALCARCEL | SSGG MOTOR DE ABASTECIMIENTO DE PETRÓLEO PV VALCARCEL | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Julio Suarez | Julio Suarez |  | Julio Suarez |  | 1
41773 | OT-27127 | OT en Proceso | SSG - Reparado de UMAS sala de ventas | Si | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011448-0 } | A125-35011448-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-01-03 15:12 | 2024-01-03 15:09 | 2024-01-23 00:00 | -- | 2024-01-23 10:51 | UMA 1 - Reparación de microfuga en condensador - Cambio de faja (b52) - Cambio de rodajes en motores VC UMA 2 Recarga de gas refrigerente R22 UMA 3 - Cambio de faja rota en unidad condenzadora - cambio de chumaceras rota UMA 9 Cambio de rodajes en unidad condensadora UMA 11 - Cambio de helice rota. - Cambio de contactor - relé en circuito de compresor. - Plataforma oxidada en unidad condenzadora UMA 13 - Cambio de faja rota. - Cambio de chumaceras en unidad evaporadora | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
41774 | OT-28057 | OT en Proceso | SSGG REPARACIONDE BOMBA DE AGUA | Si | BOMBA DE AGUA BOMBA DE AGUA { A125-13000390-0 } | A125-13000390-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ BOMBA DE AGUA/ | 2024-01-03 15:15 | 2024-01-03 15:07 | 2024-02-04 08:10 | -- | 2024-02-02 19:10 | SE REQUIERE CAMBIO DE RETENES, JUNTAS Y PALETA IMPULSORA DE LA BOMBA DE AGUA VERTICAL | OT en Proceso | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Julio Suarez | Julio Suarez |  | Administrador Automático |  | 3
41775 | OT-28058 | OT en Proceso | SSGG INDECI REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA SUMIDERO | Si | BOMBA DE AGUA BOMBA DE AGUA { A125-13000390-0 } | A125-13000390-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ BOMBA DE AGUA/ | 2024-01-03 15:19 | 2024-01-03 15:12 | 2024-02-06 09:11 | -- | 2024-02-02 19:11 | REQUIERE REPARACIONDE LAS DOS 2 BOMBAS SUMERGIBLES INOPERATIVO, CAMBIO DE CONTACTOR DE LAS BOMBAS ALTERNADAS, PV VALCARCEL | OT en Proceso | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Suarez | Julio Suarez |  | Administrador Automático |  | 3
41776 | OT-26226 | Resuelta con OT | SSGG Se necesita el cambio de las 4 celdas más conectores, así como la revisión y pruebas de funcionamiento. | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009511-0 } | A125-35009511-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-03 15:30 | 2024-01-03 15:24 | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-18 17:41 | 2024-01-18 17:41 |  | Resuelta con OT | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
41777 |  | Abierta | Cambio de luna rota de la vitrina de congelados en el área de frescos | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30000709-0 } | A125-30000709-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-03 15:48 | 2024-01-03 15:39 | -- | -- | 2024-01-03 15:48 |  | Cambio de luna rota de la vitrina de congelados en el área de frescos | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Antony Jesus Acevedo Chocce | Antoni Huaquisaca |  | Antony Jesus Acevedo Chocce |  | 1
41779 |  | Abierta | Cambio de ventilador en mural de helados BT lados izquierdo por desgaste mecanico | Si | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0001584-EG } | A125-0001584-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-03 15:55 | 2024-01-03 15:50 | -- | -- | 2024-01-03 15:55 | Ventilador con desgaste mecanico / baja revoluciones. Mural de helados lado izquierdo. | Cambio de ventilador en mural de helados BT lados izquierdo por desgaste mecanico | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | 1
41780 |  | Abierta | Condensador del rack de frio requiere cambio de ventiladores 03 unidades. | No | CONDENSADOR { A125-0001570-EG } | A125-0001570-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ CONDENSADOR/ | 2024-01-03 16:00 | 2024-01-03 16:00 | -- | -- | 2024-01-03 16:00 | Condensador del rack de frio requiere cambio de 03 ventiladores de .80 cm de diametro. Presentan averias mecanicas y electricas y componentes electricos. | Condensador del rack de frio requiere cambio de ventiladores 03 unidades. | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | 1
41781 | OT-27590 | Resuelta con OT | Camara de congelados | No | C%C1MARAS BT CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A125-33001343-0 } | A125-33001343-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2024-01-03 16:25 | 2024-01-03 16:22 | 2024-01-28 00:00 | 2024-02-06 06:11 | 2024-02-06 06:11 | se requiere cambio de resistencia de bandeja para la camara de congelados numero 1. | Resuelta con OT | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Zoila Mimbela Bueno | Luis Castillo Ruiz |  | Milton Flores |  | 6
41783 | OT-26195 | OT en Proceso | CORRECTIVO - CAMBIO DE SENSOR DE VITRINA DE POLLOS | Si | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003081-0 } | A125-30003081-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-03 16:33 | 2024-01-03 16:30 | 2024-01-10 12:55 | -- | 2024-01-10 12:46 |  | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Dennys Camacho Maquer | Primitivo Quispe |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
41786 | OT-26825 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - PUERTA REJA INGRESO CLIENTE PICAPORTE | No | PORTONES { A124-0002491-EG } | A124-0002491-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ PORTONES/ | 2024-01-03 17:08 | 2024-01-03 17:02 | 2024-01-18 13:01 | 2024-01-31 22:46 | 2024-01-31 22:46 | Porton reja ingreso clientes pucaporte evidencia deformado, producto de golpe | Resuelta con OT | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Eddy Vasquez |  | 6
41785 | OT-25718 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - CORTE REJILLAS PARA PRODUCTOS DE VIDRIO | No | GONDOLAS { A125-0000383-EG } | A125-0000383-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ GONDOLAS/ | 2024-01-03 17:08 | 2024-01-03 16:23 | 2024-01-03 18:17 | -- | 2024-01-22 11:24 | Corte de rejillas de bandejas para productos de vidiro en sala de ventas. Corte de rejillas para bandejas de gondolas para prevenir caidas de mercaderia de vidrio. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41787 | OT-25717 | OT en Proceso | SSGG - se requiere cambio de mayolicas para sala de ventas | No | PISOS { A125-0003256-EG } | A125-0003256-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-03 17:09 | 2024-01-03 17:08 | 2024-01-03 18:12 | -- | 2024-01-03 18:02 |  | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | david aquino vasquez |  | Jesús Ugarte |  | 3
41788 | OT-27415 | OT en Proceso | CAMBIO MANGUERAS DE COMPRESORES EN RACK FRIO ALIMENTARIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000266-0 } | A125-33000266-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-03 17:32 | 2024-01-03 16:25 | 2024-01-26 00:00 | -- | 2024-01-26 10:08 | Se requiere el cambio de mangueras de aceite en compresores de rack de frio alimentario porque presentan fuga. | OT en Proceso | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | Administrador Automático |  | 3
41789 | OT-25716 | OT en Proceso | CORRECTIVO-INSTALACION DE PLANCHA INOX EN PAREDES Y TECHO DE PRODUCTORA Y RETIRO DE PINTURA EXTERNA DE BOCA DE SALIDA DE HIELO | No | PRODUCTORA DE HIELO { A125-34004079-0 } | A125-34004079-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2024-01-03 17:43 | 2024-01-03 17:36 | 2024-01-03 18:11 | -- | 2024-01-03 18:01 |  | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Dennys Camacho Maquer | Primitivo Quispe |  | Jesús Ugarte |  | 3
41791 | OT-25715 | OT en Revisión | SSGG -CERRAJE E INSTALACIÓN DE PUERTA DE DRIWALL | Si | PAREDES { A125-0003395-EG } | A125-0003395-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-03 17:52 | 2024-01-03 17:43 | 2024-01-03 18:09 | -- | 2024-02-06 10:49 | Por obs de GOR: Se debe realizar el coraje de la zona de atención al cliente e instalar una puerta de acceso con hebillas para poder colocar candado se debe realizar el acabado y pintado del color de la pared continua. | OT en Revisión | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Dennys Camacho Maquer | Primitivo Quispe |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41790 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE DOS MESAS DE COMEDOR | No | PARED { A124-0001846-EG } | A124-0001846-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ PARED/ | 2024-01-03 17:52 | 2024-01-03 17:48 | -- | 2024-01-03 17:52 | 2024-01-03 17:52 | Se reparó dos mesas de comedor que presentaban perneria rota. MATERIALES: estoboles de 1/4"*1 1/2" tuercas y arandelas , autoperforantes de 4mm. HERRAMIENTAS: taladro inalámbrico, brocas, wincha, llave milimétrica. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
41793 | OT-26227 | Resuelta con OT | SSGG-CORRECTIVO: Sensor inoperativo | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-40002513-0 } | A125-40002513-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-03 17:55 | 2024-01-03 17:52 | 2024-01-04 12:42 | 2024-02-03 08:56 | 2024-02-03 08:56 | Se requiere cambio de sensor inoperativo,lanzando falsa alarma al panel contra incendios. | Resuelta con OT | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Daris Darlin Poicon Navarro | Daris Poicon Navarro | mantenimiento.sanborja@plazavea.pe | Collantes Ronceros Ursula |  | 6
41794 | OT-25724 | OT en Proceso | SSGG - MASILLADO Y PINTADO DE PAREDES DE INGRESO A SALA Y LINEAL DE CAJAS | Si | PAREDES { A125-0003395-EG } | A125-0003395-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-03 18:00 | 2024-01-03 17:52 | 2024-01-03 20:59 | -- | 2024-01-03 20:49 | POR OBS GOR: SE DEBE DE PINTAR TODO LAS PAREDES DE INGRESO DE AMBAS PUERTAS Y PAREDES A LO LARGO DE LINEAL DEL COLOR IGUAL AL QUE ESTA PINTADO ACTUALMENTE | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Dennys Camacho Maquer | Primitivo Quispe |  | Jesús Ugarte |  | 3
41795 | OT-25723 | OT en Proceso | SSGG - SUMINISTRO E INSALACION DE 8 ANGULOS EN ESQUINAS DE SALA DE VENTAS | Si | PAREDES { A125-0003395-EG } | A125-0003395-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-03 18:11 | 2024-01-03 18:02 | 2024-01-03 20:58 | -- | 2024-01-03 20:48 | OBS DE GOR: SE DEBE DE SUMINISTRAR E INSTALAR ANGULOS METALICOS DE 1.2 MT 2"X2" Y DEBEN DE QUEDAR PINTADOS DEL COLOR IGUAL A LA PARED DONDE SE INSTALO | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Dennys Camacho Maquer | Primitivo Quispe |  | Jesús Ugarte |  | 3
41796 | OT-25722 | OT en Revisión | SSGG - CALIDAD - CAMBIO DE BALDOSAS EN LINEAL DE PANADERIA Y PESCADOS | No | TECHOS { A125-0000881-EG } | A125-0000881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-03 18:12 | 2024-01-03 18:03 | 2024-01-03 20:57 | -- | 2024-01-23 17:11 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41798 | OT-25721 | OT en Revisión | SSGG - PINTADO DE 30 PALLETS COLORS NEGRO | No | PISOS { A125-0000877-EG } | A125-0000877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2024-01-03 19:22 | 2024-01-03 19:06 | 2024-01-03 20:56 | -- | 2024-01-23 09:22 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41803 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de sensor de aire en wicc 8.1 | Si | WIC { A124-0000539-EG } | A124-0000539-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ WIC/ | 2024-01-03 19:56 | 2024-01-03 19:51 | -- | -- | 2024-01-03 19:56 | Requiere cambio de sensor Danfoss en evaporador | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de sensor de aire en wicc 8.1 | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
41805 | OT-25738 | OT en Proceso | CORRECTIVO :SOLDADURA DE VITRINAS DELY VEA ( INOX) | Si | TAVOLA { A125-0001948-EG } | A125-0001948-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ TAVOLA/ | 2024-01-03 21:04 | 2024-01-03 21:00 | 2024-01-03 21:54 | -- | 2024-01-03 21:45 | SE REQUIERE SOLDADURA INOX EN BARRAS DE LA TAVOLA DEL DELY VEA. 5 PUNTOS. | OT en Proceso | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | Jesús Ugarte |  | 3
41806 | OT-25737 | OT en Proceso | SSGG - FABRICACIÓN DE DESAGUE EN EL PISO | Si | REDES DE AGUA Y DESAGUE { A125-0000177-EG } | A125-0000177-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ REDES DE AGUA Y DESAGUE/ | 2024-01-03 21:08 | 2024-01-03 21:04 | 2024-01-03 21:53 | -- | 2024-01-03 21:43 | SE REQUIERRE QUE SE HAGA UN DESAGUE PARA LA TUBERIA QUE SALE DEL ABLANDADOR DE AGUA EN EL CUARTO DE BOMBAS | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Jesús Ugarte |  | 3
41807 |  | Abierta | REPARACION DE APILADOR | Si | APILADOR ELECTRICO APILADOR ELECTRICO { A125-34003116-0 } | A125-34003116-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ APILADOR ELECTRICO/ | 2024-01-03 21:39 | 2024-01-03 21:41 | -- | -- | 2024-01-03 21:39 | REPARACION DE APILADOR | REPARACION DE APILADOR | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Suarez | Julio Suarez |  | Julio Suarez |  | 1
41808 |  | Abierta | TRANSPORTE DE APILADOR A PV NUEVO CHIMBOTE | Si | APILADOR ELECTRICO APILADOR ELECTRICO { A125-34003116-0 } | A125-34003116-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ APILADOR ELECTRICO/ | 2024-01-03 21:46 | 2024-01-03 21:50 | -- | -- | 2024-01-03 21:46 | TRASPORTE DE APILADOR DE LIMA A CHIMBOTE | TRANSPORTE DE APILADOR A PV NUEVO CHIMBOTE | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Suarez | Julio Suarez |  | Julio Suarez |  | 1
41809 | OT-26407 | Resuelta con OT | SSGG - ANCLAJE, TARRAJEADO Y PINTADO DE MARCO INGRESO ALMACEN TOP 100 | No | PUERTAS { A125-0002528-EG } | A125-0002528-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-03 22:00 | 2024-01-03 19:57 | 2024-01-12 16:10 | 2024-01-25 16:27 | 2024-01-25 16:27 |  | Resuelta con OT | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 6
41810 | OT-28003 | OT en Proceso | SSGG - Reparacion y pintado de escalera de gato rack de frio | No | ESCALERAS { A125-37012706-0 } | A125-37012706-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-03 22:08 | 2024-01-03 22:03 | 2024-02-01 19:48 | -- | 2024-02-01 19:40 |  | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Jesús Ugarte |  | 3
41814 |  | Abierta | PEC - MODIFICACIÓN DE TUBERÍA DE CONTRA INCENDIO | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO ELECTROBOMBA SUCCION AGUA { A125-34001091-0 } | A125-34001091-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ ELECTROBOMBA SUCCION AGUA/ | 2024-01-04 06:57 | 2024-01-04 06:54 | -- | -- | 2024-01-04 06:57 | SE REQUIERE MODIFICAR LA TUBERÍA DE CONTRA INCENDIO DEL 3ER NIVEL DEL ALMACÉN DE BEBIDAS, YA QUE OBSERVA QUE LA TUBERÍA DE CONTRA INCENDIO CASI HA SIDO MOVIDA AL IMPLEMENTAR RACK DE ALMACEN, DEJANDO LA TUBERÍA FUERA DEL SOPORTE Y CON UNA LEVE INCLINACIÓN. | PEC - MODIFICACIÓN DE TUBERÍA DE CONTRA INCENDIO | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
41815 |  | Abierta | PEC - TANQUE DE COMBUSTIBLE GRUPO ELÉCTROGENO | No | MUEBLES DE TIENDA TANQUE HIDRONEUMATICO { A125-35002284-0 } | A125-35002284-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ TANQUE HIDRONEUMATICO/ | 2024-01-04 07:02 | 2024-01-04 06:57 | -- | -- | 2024-01-04 07:02 | SE REQUIERE LIMPIAR Y PINTAR INTERNAMENTE Y EXTERIOR DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL GRUPO ELECTROGENO, YA QUE SE OBSERVA QUE EL COBERTOR METÁLICO DEL EQUIPO PRESENTA DETERIORO POR OXIDO SOBRE TODO EN LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA. | PEC - TANQUE DE COMBUSTIBLE GRUPO ELÉCTROGENO | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
41816 | OT-25928 | Resuelta con OT | CALIDAD Se necesita el cambio de los fluorescentes en general a LED y el cambio de cableado eléctrico en mural de congelados. | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30000215-0 } | A125-30000215-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-04 07:13 | 2024-01-04 07:10 | 2024-01-06 08:00 | 2024-02-07 15:33 | 2024-02-07 15:33 | Iluminación y cableado en mal estado. | Resuelta con OT | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
41817 |  | Abierta | POR PREVENTIVO - OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR COLD IMPORT | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0003541-EG } | A125-0003541-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-04 07:17 | 2024-01-04 07:02 | -- | -- | 2024-01-04 07:17 | SE REQUIERE CAMBIAR MOTOR VENTILADOR DEL EVAPORADOR DE LA CÁMARA REFRIGERADA DE PANADERÍA / CAMBIAR MOTOR VENTILADOR DEL EVAPORADOR DE LA VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES / CAMBIAR MOTOR VENTILADOR DEL EVAPORADOR DEL MURAL REFRIGERADO DE LÁCTEOS / CAMBIAR MOTOR VENTILADOR DEL EVAPORADOR DEL MURAL REFRIGERADO DE VERDURAS / NIVELAR BANDEJA DE DESFOGUE DE LA CÁMARA DE CONGELADORES DE HELADOS / CAMBIAR MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN DE LOS COMPRESORES DEL 3ER NIVEL / CAMBIAR MANGUERA DE ACEITE, YA QUE SE ENCUENTRA BLOQUEADO DE HIELO LA BANDEJA / LOS MOTORES VENTILADORES ESTAN SONANDO POR DEGASTES Y SE ESTAN TRABANDO / LOS COMPRESORES TIENEN RASTROS DE ACEITE. | POR PREVENTIVO - OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR COLD IMPORT | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
41818 | OT-25781 | OT en Proceso | SSGG. INDECI .- REPARACION DE PARED DE DRYWALL DEL COMEDOR (OBSERVADO POR JOSE ALCALDE ) Y PINTADO DEL COLOR ACTUAL | Si | PAREDES { A125-0002757-EG } | A125-0002757-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-04 07:53 | 2024-01-04 07:49 | 2024-01-04 15:52 | -- | 2024-01-04 15:43 | SSGG. INDECI .- REPARACION DE PARED DE DRYWALL DEL COMEDOR (OBSERVADO POR JOSE ALCALDE ) Y PINTADO DEL COLOR ACTUAL | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Augusto Vargas |  | 3
41819 | OT-25805 | OT en Proceso | Cambio de acrílicos para 6 muebles de exhibición de cigarros en lineal de cajas se encuentran rotos y 6 chapas para dichos muebles. | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION USO VARIOS { A125-31005886-0 } | A125-31005886-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION USO VARIOS/ | 2024-01-04 07:58 | 2024-01-04 07:55 | 2024-01-04 19:51 | -- | 2024-01-04 19:42 |  | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Jesús Ugarte |  | 3
41820 |  | Abierta | SSGG- CAMBIO DE BATERIA GRUPO ELECTROGENO | No | GRUPO ELECTROGENO { A122-130000359-0 } | A122-130000359-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-04 08:01 | 2024-01-04 07:58 | -- | -- | 2024-01-04 08:01 | Solicito cambio de batería para el grupo electrógeno | SSGG- CAMBIO DE BATERIA GRUPO ELECTROGENO | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | 1
41822 |  | Abierta | CALIDAD/ CAMBIO DE FILTROS DE AGUA | No | PRODUCTORA DE HIELO CONTENEDOR DE HIELO { A125-14001049-0 } | A125-14001049-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ CONTENEDOR DE HIELO/ | 2024-01-04 08:38 | 2024-01-04 08:35 | -- | -- | 2024-01-04 08:38 |  | CALIDAD/ CAMBIO DE FILTROS DE AGUA | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | 1
41823 | OT-25761 | OT en Revisión | SSGG - CAMBIO DE 02 LLAVES DE PASO TIPO BOLA DE 2" , 02 LLAVES DE 1 1/2" Y 02 LLAVES DE 1/2 PARA LOS SSHH DE COLABORADORES | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35013611-0 } | A125-35013611-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-04 08:46 | 2024-01-04 08:44 | 2024-01-04 12:55 | -- | 2024-01-23 17:27 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41824 | OT-25760 | OT en Revisión | SSGG - REPARACION DE 04 FLUXOMETROS EN LOS SSHH DE CLIENTES PLAYA DE ESTACIONAMIENTO | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35013611-0 } | A125-35013611-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-04 08:48 | 2024-01-04 08:46 | 2024-01-04 12:54 | -- | 2024-01-23 17:16 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41825 | OT-25759 | OT en Revisión | SSGG - CAMBIO DE LUMINARIAS EN MURAL DE FFVV Y LACTEOS | No | LUMINARIAS { A125-37011700-0 } | A125-37011700-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-04 08:51 | 2024-01-04 08:49 | 2024-01-04 12:53 | -- | 2024-01-23 17:41 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41826 | OT-25804 | OT en Revisión | SSGG - INSTALACION DE TECHO EN TRAGALUZ CUARTO DE BOMBAS | No | TECHOS { A125-0000881-EG } | A125-0000881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-04 08:53 | 2024-01-04 08:51 | 2024-01-04 19:50 | -- | 2024-01-16 15:34 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41829 |  | Abierta | cambio de controlador de camara MT | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000454-0 } | A125-12000454-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ MAGDALENA - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-04 08:57 | 2024-01-04 08:50 | -- | -- | 2024-01-04 08:57 | controlador de camara de media temperartura se encuentra averiado se requiere cambiode controlador urgente de camara de lacteos perjudica la venta y la conservacion de temperatura de los productos | cambio de controlador de camara MT | MAGDALENA - PVS ( 25103027 ) | magdalena | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alan Oswar Moreno Bocanegra | Alan Oswar Moreno Bocanegra |  | Alan Oswar Moreno Bocanegra |  | 1
41828 |  | Abierta | SSGG Se necesita el cambio de compresor, relé, protector térmico, motor ventilador de evaporador de cooler caja 6; así mismo el cambio de motor ventilador en cooler de caja 15 y 17. Observado por Boos | Si | BC COOLER CARRIER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000205-0 } | A125-30000205-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-04 08:57 | 2024-01-04 08:54 | -- | -- | 2024-01-04 08:57 | Observado por Booster. | SSGG Se necesita el cambio de compresor, relé, protector térmico, motor ventilador de evaporador de cooler caja 6; así mismo el cambio de motor ventilador en cooler de caja 15 y 17. Observado por Boos | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Julio Asuncion Tinoco Ramos |  | 1
41827 |  | Abierta | SSGG - CAMBIO DE TABLEROS ELECTRICOS DE MONTACARGAS | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35004723-0 } | A125-35004723-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-04 08:57 | 2024-01-04 08:53 | -- | -- | 2024-01-04 08:57 |  | SSGG - CAMBIO DE TABLEROS ELECTRICOS DE MONTACARGAS | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
41831 | OT-28334 | OT en Proceso | bc cooler inoperativos | Si | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000441-0 } | A125-30000441-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-04 08:58 | 2024-01-04 08:47 | 2024-02-06 11:02 | -- | 2024-02-06 11:02 | se solicita la reparación de bc cooler de la caja 16, requiere de gas refrigerante, bc cooler 14, se encuentra inoperativo motor condensador, bc cooler 12, se requiere cambio de compresor y cambio de relay | OT en Proceso | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Henry Adrian Inga Silva | Henry Adrian Inga Silva |  | Administrador Automático |  | 3
41830 | OT-25743 | OT en Proceso | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 *rompieron la llave del candado de tango 1 | No | PUERTAS { A125-0002796-EG } | A125-0002796-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-04 08:58 | 2024-01-04 08:55 | 2024-01-04 09:08 | -- | 2024-01-04 09:00 |  | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
41832 |  | Abierta | SSGG - CAMBIO DE TABLERO ELECTRICO UMAS | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35004723-0 } | A125-35004723-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-04 08:59 | 2024-01-04 08:58 | -- | -- | 2024-01-04 08:59 |  | SSGG - CAMBIO DE TABLERO ELECTRICO UMAS | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
41833 |  | Abierta | Plataforma hidráulica dañada | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-14001476-0 } | A125-14001476-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-04 09:00 | 2024-01-04 08:56 | -- | -- | 2024-01-04 09:00 | Plataforma hidráulica dañada se debe cambiar pestaña y soldar | Plataforma hidráulica dañada | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge salazar velarde |  | Jose Jesus Salinas Pacheco |  | 1
41834 | OT-25744 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* Reparacion puerta enrollable | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002813-0 } | A125-34002813-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-04 09:10 | 2024-01-04 09:07 | 2024-01-04 09:30 | -- | 2024-01-04 15:48 | PERSONAL DE LOS PORTALES SE OLVIDO SACAR LOS CANDADOS Y DAÑO LA PUERTA EN ALFONSO UGARTE | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41835 |  | Abierta | SSGG -ZINCADO DE REJILLAS TRASTIENDA. | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004420-EG } | A125-0004420-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-04 09:21 | 2024-01-04 09:22 | -- | -- | 2024-01-04 09:21 | SSGG-CALIDAD SE REQUIERE ZINCAR TODAS LAS REJILLAS DE LA TRASTIENDA. | SSGG -ZINCADO DE REJILLAS TRASTIENDA. | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Isidoro Panta Yarleque |  | 1
41837 | OT-25803 | OT en Revisión | SSGG-LLAVE ESFERICA INOPERATIVO. | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000521-EG } | A125-0000521-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-04 09:24 | 2024-01-04 09:25 | 2024-01-04 19:45 | -- | 2024-01-16 12:48 | SSGG_SE REQUIERE CAMBIAR LLAVE ESFERICA EN AREA DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO. | OT en Revisión | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41838 |  | Abierta | SSGG-ACCESORIOS SULFATADOS CALIDAD. | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000521-EG } | A125-0000521-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-04 09:26 | 2024-01-04 09:28 | -- | -- | 2024-01-04 09:26 | SSGG-SE REQUIERE CAMBIAR POR CALIDAD LOS ACCESORIOS SULFATADOS EN AREA DE BOMBA DE AGUA. | SSGG-ACCESORIOS SULFATADOS CALIDAD. | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Isidoro Panta Yarleque |  | 1
41839 |  | Abierta | SSGG-SE REQUIERE REVISAR TABLERO DE MANDO EN AREA DE ALMACEN ABARROTES. | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34001693-0 } | A125-34001693-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-04 09:29 | 2024-01-04 09:30 | -- | -- | 2024-01-04 09:29 | Se requiere cambio de contactor y thinner en area de almacén abarrotes. | SSGG-SE REQUIERE REVISAR TABLERO DE MANDO EN AREA DE ALMACEN ABARROTES. | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Isidoro Panta Yarleque |  | 1
41841 |  | Abierta | SSGG-CAMARA DE PESCADOS MT. | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0000456-EG } | A125-0000456-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-04 09:31 | 2024-01-04 09:33 | -- | -- | 2024-01-04 09:31 | SSGG-Se requiere cambiar un moto ventilador por tema de calidad. | SSGG-CAMARA DE PESCADOS MT. | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Isidoro Panta Yarleque |  | 1
41840 |  | Abierta | PEC: Mantenimiento correctivo a Carretillas Hidráulicas | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-14001310-0 } | A125-14001310-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-04 09:31 | 2023-12-02 12:00 | -- | -- | 2024-01-04 09:31 | 4338: Topes de trapecio de ruedas, 08 rodamientos 7395: 04 ruedas de horquilla de nylon, 12 rodamientos, refuerzos de chasis con ángulo 4379: 12 rodamientos, enderezado de chasis 7394: refuerzo de chasis con ángulo, 04 ruedas de horquilla, 12 rodamientos y soldadura 9373: 04 ruedas de horquilla de nylon, 12 rodamientos 4389: ruedas trepadoras, muelle de retorno, refuerzo de chasis con soldadura 4377: brazo de bomba completa, trapecio de ruedas y 12 rodamientos. 4388: chasis nuevo, 02 barra de tiro, 04 ruedas de horquilla, 12 rodamientos, orilla de descanso completa | PEC: Mantenimiento correctivo a Carretillas Hidráulicas | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Mantenimiento Cajamarca |  | 1
41843 |  | Abierta | PEC: Correctivo a campanas extractoras | Si | CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-0000563-EG } | A125-0000563-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-04 09:32 | 2023-11-25 17:00 | -- | -- | 2024-01-04 09:32 | - 04 cajas metálicas sobreponer 20x15x12 cm - 08 metros de tuberías conduit flexible MOTOR DE POLLERÍA 1&2 - Cambio de contactor 220 V / 25 A - Cambio de relé térmico 2.5 – 4 A - Cambio de botoneras COCINA 2 - Cambio de contactor 220 V / 25 A - Cambio de relé térmico 2.5 – 4 A - Rebobinado de motor - Recableado - Cambio de botoneras de 04 extractores - Instalación de ITM en azotea por seguridad HORNO RATIONAL - Revisión de circuito de control - Cambio de botoneras - Cambio de contactor 220 V / 25 A - Cambio de relé térmico 2.5 – 4 A - Rebobinado de motor - Revisión de cableado COCINA 1 - Cambio de rodamientos de motor - Cambio de contactor 220 V / 25 A - Cambio de relé térmico 2.5 – 4 A - Cambio de botoneras | PEC: Correctivo a campanas extractoras | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | Mantenimiento Cajamarca |  | 1
41844 | OT-25745 | OT en Proceso | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* Cambio de chapa de Seguridad | No | PUERTAS { A125-0003514-EG } | A125-0003514-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-04 09:34 | 2024-01-04 09:28 | 2024-01-04 09:46 | -- | 2024-01-04 09:38 | SOLICITADO POR EMERGENCIA POR JUAN CORNEJO | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
41845 | OT-25753 | OT en Revisión | SSGG: Instalación de cerco protector de redes CI | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0000591-EG } | A125-0000591-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-04 09:37 | 2023-12-07 17:26 | 2024-01-04 11:54 | -- | 2024-01-04 11:56 | Instalación de cerca protectora de Red Principal de Agua Contra Incendios, ubicado en el Manifold. - 13 metros lineales x 3 metros de alto - Puerta de ingreso (más candado pesado) | OT en Revisión | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Cajamarca | Mantenimiento Cajamarca | mantenimiento.cajamarca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41846 |  | Abierta | CORRECTIVO: OBSERVACIONES EN PRUEBAS DE ACEITE | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001395-0 } | A125-34001395-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-04 09:41 | 2024-01-04 09:35 | -- | -- | 2024-01-04 09:41 | Requiere revisar filtros, sellos, condiciones de la operacion y realizar ajustes (silicio en precaucion). | CORRECTIVO: OBSERVACIONES EN PRUEBAS DE ACEITE | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Raul Antony Huaman Parejas | Raul Antony Huaman Parejas |  | Raul Antony Huaman Parejas |  | 1
41847 |  | Abierta | SSGG - REPARACION DE EXTRACTOR DE PANADERIA ( TIENE POCA PORTENCIA) | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32001210-0 } | A125-32001210-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-04 09:43 | 2024-01-04 09:40 | -- | -- | 2024-01-04 09:43 |  | SSGG - REPARACION DE EXTRACTOR DE PANADERIA ( TIENE POCA PORTENCIA) | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
41848 |  | Abierta | SSGG - CAMBIO DE EQUIPO INYECTOR COMEDOR | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32001210-0 } | A125-32001210-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-04 09:46 | 2024-01-04 09:43 | -- | -- | 2024-01-04 09:46 |  | SSGG - CAMBIO DE EQUIPO INYECTOR COMEDOR | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
41850 | OT-25802 | Resuelta con OT | SSGG: REPARACION DE PUERTA Y FABRICACION DE CAJAS DE FLUXOMETROS | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0000708-EG } | A125-0000708-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-04 09:50 | 2024-01-04 09:35 | 2024-01-04 19:21 | 2024-01-22 13:19 | 2024-01-22 13:19 | Se requiere suministro e instalacion de puerta de baño y de 8 cajas de acero para fluxometros en baño de clientes. | Resuelta con OT | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Raul Antony Huaman Parejas | Raul Antony Huaman Parejas |  | karel Bazan |  | 6
41852 | OT-26841 | Resuelta con OT | POR PREVENTIVO - CAMBIO DE BURLETE PARA HORNO RATIONAL DE COMIDAS | Si | HORNO A GAS HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003237-0 } | A125-34003237-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2024-01-04 09:58 | 2023-11-08 15:41 | 2024-01-18 00:00 | 2024-02-06 19:52 | 2024-02-06 19:52 | Se solicita cambio de burlete de puerta para horno rational de comidas, ya que esta totalmente reseco y lo ha observado la auditoria de calidad. | Resuelta con OT | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
41855 |  | Abierta | CORRECTIVO - MANO DE OBRA PARA RECARGA DE GAS | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000069-0 } | A125-33000069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-04 10:06 | 2024-01-04 10:05 | -- | -- | 2024-01-04 10:06 |  | CORRECTIVO - MANO DE OBRA PARA RECARGA DE GAS | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | 1
41854 | OT-27829 | OT en Proceso | Se requiere cambio de 2 barras antipático | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA DE CAMARA FRIGORIFICA { A125-35009292-0 } | A125-35009292-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PUERTA DE CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-04 10:06 | 2024-01-04 10:04 | 2024-01-30 23:39 | -- | 2024-01-30 23:39 | Se solicita el cambio de 2 barras antipático para puerta de emergencia | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Administrador Automático |  | 3
41856 |  | Abierta | SSGG-PV EL AGUSTINO-CAMBIO DE RESISTENCIA DE POZA DE CONGELADOS | Si | VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30003618-0 } | A125-30003618-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-04 10:11 | 2024-01-04 10:06 | -- | -- | 2024-01-04 10:11 | SSGG-PV EL AGUSTINO- CAMBIO DE RESISTENCIA DE LAS POZAS DE CONGELADOS EQUIPOS CONDENSAN AGUA ,URGENTE. | SSGG-PV EL AGUSTINO-CAMBIO DE RESISTENCIA DE POZA DE CONGELADOS | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Hector Elvis Varela Palomino |  | 1
41858 |  | Cancelada | PEC- Cambio de espejo y laminado en sshh personal y clientes | No | BAÑOS { A124-0002417-EG } | A124-0002417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-04 10:12 | 2024-01-04 10:09 | -- | 2024-01-04 10:24 | 2024-01-04 10:24 | Cambio de tres espejos (uno en sshh cliente damas, uno sshh personal varones y uno sshh personal damas) presentan rajadura considerable |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41857 | OT-25801 | OT en Revisión | SSGG - Resane de rejillas de laboratorios | No | PISOS { A125-0003809-EG } | A125-0003809-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-04 10:12 | 2024-01-04 10:08 | 2024-01-04 19:19 | -- | 2024-01-13 14:39 | Se requiere resane de rejillas de laboratorio de panadería , Comidas , Frutas , Carnes , Pollería , el Trabajo es de amanecida . | OT en Revisión | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41859 | OT-25750 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* fuga en los tanques de agua | No | REDES DE AGUA Y DESAGUE { A125-0000177-EG } | A125-0000177-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ REDES DE AGUA Y DESAGUE/ | 2024-01-04 10:14 | 2024-01-04 10:11 | 2024-01-04 10:25 | -- | 2024-02-10 09:22 | Luis , tengo fuga en los tanques de agua lo que se llenó ayer en la noche ya no tenemos nada Solicitado por Luis Muñoz | OT en Revisión | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41860 | OT-25800 | OT en Revisión | SSGG - Reparación de piso poroso en trastienda | No | PISOS { A125-0003809-EG } | A125-0003809-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-04 10:15 | 2024-01-04 10:13 | 2024-01-04 19:18 | -- | 2024-01-22 15:28 | SE REQUIERE RESANE DE PISO POROSO EN PASILLO DE TRASTIENDA Y ALMACENES . | OT en Revisión | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41861 |  | Abierta | PEC- TABLERO DIFERENCIAL NO TESTEA | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003217-0 } | A125-34003217-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-04 10:17 | 2024-01-04 10:14 | -- | -- | 2024-01-04 10:17 | OBSERVACIÓN DE PEC EL TABLERO QUE SE ENCUENTRA EN EL TERCER PISO HAY DIFERENCIALES QUE NO TESTEAN | PEC- TABLERO DIFERENCIAL NO TESTEA | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Luis Porras Piña |  | 1
41862 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO- OBSERBACION MP DE GRUPO ELECTROGENO | No | GRUPO ELECTROGENO { A124-0002394-EG } | A124-0002394-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-04 10:22 | 2024-01-04 10:18 | -- | -- | 2024-01-04 10:22 | -Cambio de precalentador quemado -cambio de manguera superior y inferior de radiador (2"1/2x15cm) 4 unidades -cambio de refrigerante -instalación de resistencia deshumecedor. | CORRECTIVO PROGRAMADO- OBSERBACION MP DE GRUPO ELECTROGENO | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
41863 | OT-27134 | Resuelta con OT | Cambio de ventiladores evaporador lacteos | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000438-0 } | A125-33000438-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-04 10:23 | 2024-01-04 10:22 | 2024-01-23 00:00 | 2024-02-05 22:06 | 2024-02-05 22:06 | Se solicita cambio de ventilador en evaporador de lacteos | Resuelta con OT | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
41864 |  | Abierta | PREVENTIVO - PV COLONIAL - UMA #2 fuga de gas refrigerante | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000130-0 } | A125-11000130-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-04 10:27 | 2024-01-04 10:22 | -- | -- | 2024-01-04 10:27 | Uma #2 tiene fuga de gas refrigerante, requiere reparación | PREVENTIVO - PV COLONIAL - UMA #2 fuga de gas refrigerante | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Sebastian Mendoza Arenas |  | 1
41865 |  | Abierta | SEGURIDAD - cambio de espejo y laminado en sshh clientes y personal | No | BAÑOS { A124-0002417-EG } | A124-0002417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-04 10:28 | 2024-01-04 10:26 | -- | -- | 2024-01-04 10:28 | Cambio de tres espejos en sshh mujeres cliente, sshh personal varones y sshh personal mujeres | SEGURIDAD - cambio de espejo y laminado en sshh clientes y personal | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
41866 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO- Reparación de dos traspaletas de dry y frescos | No | CARRETILLA HIDRAULICA { A124-35007076-0 } | A124-35007076-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-04 10:30 | 2024-01-04 10:30 | -- | -- | 2024-01-04 10:30 |  | CORRECTIVO PROGRAMADO- Reparación de dos traspaletas de dry y frescos | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
41868 |  | Abierta | CORRECTIVO - se requiere cambio de 18 luminarias del sistema Dalí de sala de venta, | No | LUMINARIAS { A125-37011701-0 } | A125-37011701-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-04 10:33 | 2024-01-04 10:22 | -- | -- | 2024-01-04 10:33 |  | CORRECTIVO - se requiere cambio de 18 luminarias del sistema Dalí de sala de venta, | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | 1
41867 |  | Abierta | PREVENTIVO - PV COLONIAL - Uma #3 Requiere cambiar 2 contactores | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000131-0 } | A125-11000131-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-04 10:33 | 2024-01-04 10:28 | -- | -- | 2024-01-04 10:33 | UMA #3 Requiere cambiar 2 contactores y recarga de gas | PREVENTIVO - PV COLONIAL - Uma #3 Requiere cambiar 2 contactores | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Sebastian Mendoza Arenas |  | 1
41869 | OT-25799 | OT en Revisión | SSGG - Instalacion de techo en tragaluz ingreso cuarto de bombas, hermetizado y pintado de pared ( nido de palomas) | No | TECHOS { A125-0000881-EG } | A125-0000881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-04 10:34 | 2024-01-04 10:34 | 2024-01-04 19:09 | -- | 2024-01-11 13:07 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41870 |  | Abierta | Pec.se solicita con suma urgencia revisión de tablero eléctrico de Rack de frio se encuentra dos llaves diferenciales brekeado de vitrina de congelados | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000386-0 } | A125-33000386-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-04 10:35 | 2024-01-04 10:34 | -- | -- | 2024-01-04 10:35 |  | Pec.se solicita con suma urgencia revisión de tablero eléctrico de Rack de frio se encuentra dos llaves diferenciales brekeado de vitrina de congelados | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
41871 |  | Abierta | SSGG - limpieza y pintado de ductos de extraccion panaderia y polleria | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32001210-0 } | A125-32001210-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-04 10:36 | 2024-01-04 10:35 | -- | -- | 2024-01-04 10:36 |  | SSGG - limpieza y pintado de ductos de extraccion panaderia y polleria | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
41872 |  | Abierta | PREVENTIVO - PV COLONIAL - UMA #1 tiene fuga de gas refrigerante | No | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-11000139-0 } | A125-11000139-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2024-01-04 10:37 | 2024-01-04 10:34 | -- | -- | 2024-01-04 10:37 | UMA #1 requiere reparación y recarga de gas refrigerante | PREVENTIVO - PV COLONIAL - UMA #1 tiene fuga de gas refrigerante | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Sebastian Mendoza Arenas |  | 1
41874 | OT-25751 | OT en Proceso | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* CAMBIO DE VISAGRA | No | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009509-0 } | A125-35009509-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-04 10:41 | 2024-01-04 10:40 | 2024-01-04 10:53 | -- | 2024-01-04 10:44 | bisagra de balanza de recepción rota | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
41876 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO- Cambio de tubería de agua en bomba de presión constante | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0002414-EG } | A124-0002414-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-04 10:42 | 2024-01-04 10:39 | -- | -- | 2024-01-04 10:42 | - Cambio de tubería deteriorada en bomba de presión continua | CORRECTIVO PROGRAMADO- Cambio de tubería de agua en bomba de presión constante | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
41875 | OT-25752 | OT en Proceso | SS.GG. cambio de cerradura de la puerta cortafuego de contralor se encuentra roto | Si | PUERTAS CORTAFUEGO { A125-0001803-EG } | A125-0001803-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ PUERTAS CORTAFUEGO/ | 2024-01-04 10:42 | 2024-01-04 10:32 | 2024-01-04 11:15 | -- | 2024-01-04 11:06 | servicios generales. Cambio de cerradura de la puerta cortafuego de contralor se encuentra roto | OT en Proceso | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Héctor Capcha / Arturo Robles | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | Augusto Vargas |  | 3
41877 | OT-25786 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - BALANZA MOVIL INOPERATIVO | Si | BALANZA { A124-0000701-EG } | A124-0000701-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ BALANZA/ | 2024-01-04 10:50 | 2024-01-04 10:20 | 2024-01-05 19:00 | 2024-01-09 12:44 | 2024-01-09 12:44 | SE REQUIERE LA REPARACION DE BALANZA MOVIL 600kg, LA CUAL REALIZA LECTURA ERRONEA Y SE APAGA AUN CON LA BATERIA CARGADA. | Resuelta con OT | CERCADO - MK ( 24107019 ) | MK CERCADO | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Javier Jave | Javier Jave | COORDINADORMANTENIMIENTO.CERCADO@MAKRO.PE | Eddy Vasquez |  | 6
41878 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO- ATENCION POR FALLA DE BOMBA | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0002161-EG } | A124-0002161-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-04 11:03 | 2024-01-04 10:56 | -- | -- | 2024-01-04 11:03 | Proveedor atendió en reiterados dias la puesta en abastecimiento de agua en tienda e incluye la colocación de de bomba. | CORRECTIVO PROGRAMADO- ATENCION POR FALLA DE BOMBA | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Enrique Namuche | Enrique Namuche | supervisormantenimiento.trujillo1@makro.pe | Enrique Namuche |  | 1
41879 | OT-26525 | OT en Revisión | SSGG - SE REQUIERE 5 FLUXOMETROS MARCA VAINSA | No | ESTRUCTURAS { A125-0003899-EG } | A125-0003899-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ ESTRUCTURAS/ | 2024-01-04 11:08 | 2024-01-04 10:59 | 2024-01-15 10:37 | -- | 2024-01-19 12:25 | Se requiere 5 FLUXOMETROS de la marca VAINSA 3 para sshh de varones urinario y 2 para sshh de mujeres baños | OT en Revisión | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | TARAPOTO | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | mantenimiento.tarapoto@pvo.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41880 | OT-26376 | OT en Revisión | SSGG - SE REQUIERE 5 FLUXOMETROS MARCA VAINSA | No | ESTRUCTURAS { A125-0003899-EG } | A125-0003899-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ ESTRUCTURAS/ | 2024-01-04 11:09 | 2024-01-04 10:59 | 2024-01-12 11:36 | -- | 2024-01-16 10:51 | Se requiere 5 FLUXOMETROS de la marca VAINSA 3 para sshh de varones urinario y 2 para sshh de mujeres baños | OT en Revisión | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | TARAPOTO | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | mantenimiento.tarapoto@pvo.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41881 | OT-26400 | OT en Proceso | SSGG - INSTALACION DE SELLO ASTRAGAL PARA PUERTA DE 2.10 / CONTRALOR | Si | PUERTAS BATIENTE { A125-35016132-0 } | A125-35016132-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ PUERTAS BATIENTE/ | 2024-01-04 11:14 | 2024-01-04 11:14 | 2024-01-12 13:26 | -- | 2024-01-12 13:18 | Se solicita con urgencia la instalación del sello astragal de la puerta de contralor (2.10), para evitar el ingreso de plagas. | OT en Proceso | San Miguel - PVH ( 25102136 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
41882 | OT-27598 | OT en Proceso | SS.GG - CALIDAD - PINTADO DE BANDEJAS Y PANELES DEL MURAL REFRIGERADO DE VERDURAS | No | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003447-0 } | A125-30003447-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-04 11:23 | 2024-01-04 11:13 | 2024-01-28 00:00 | -- | 2024-01-28 11:30 | SE REQUIERE PINTAR BANDEJAS - REJILLAS - PANELES (ESPALDARES) DEL MURAL REFRIGERADO DE VERDURAS, YA QUE SE ENCUENTRA CON CORROSIÓN (ÓXIDO) Y SE PARAN DESCASCARANDOSE. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Administrador Automático |  | 3
41883 |  | Abierta | CORRECTIVO - SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRONICA DE MANDO PARA CAJA 12 | Si | CHECK OUT NORMAL { A125-31018496-0 } | A125-31018496-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-04 11:24 | 2024-01-04 11:24 | -- | -- | 2024-01-04 11:24 | Se solicita el suministro de tarjeta electrónica de mando para caja 12 por que la actual se encuentra inoperativa. | CORRECTIVO - SUMINISTRO DE TARJETA ELECTRONICA DE MANDO PARA CAJA 12 | San Miguel - PVH ( 25102136 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón |  | 1
41884 | OT-26998 | OT en Proceso | SS-GG. Servicio de pintado de columnas( masillado, lijado) Pintado latex color gris oscuro 3.00x0.80. | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008361-0 } | A125-35008361-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2024-01-04 11:29 | 2024-01-04 11:20 | 2024-01-22 12:06 | -- | 2024-01-22 11:57 | SS-GG. Servicio de pintado de columnas( masillado, lijado) Pintado latex color gris oscuro 3.00x0.80. | OT en Proceso | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | Fhrancys López Riva |  | 3
41885 |  | Abierta | Pec. Se solicita con suma urgencia el cambio de contacto y terminales de freidora de papas de lineal de comidas urgente | No | FREIDORA FRYMASTER FREIDORA DE PAPAS { A125-34003415-0 } | A125-34003415-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ FREIDORA DE PAPAS/ | 2024-01-04 11:30 | 2024-01-04 11:28 | -- | -- | 2024-01-04 11:30 |  | Pec. Se solicita con suma urgencia el cambio de contacto y terminales de freidora de papas de lineal de comidas urgente | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
41887 | OT-25763 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀*atoro en urinarios | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010130-0 } | A125-35010130-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-04 11:32 | 2024-01-04 11:29 | 2024-01-04 14:13 | -- | 2024-01-26 15:53 | enviar proveedor a PV Talara centro atoro en los urinarios Solicitado por Julio Suarez | OT en Revisión | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41886 |  | Abierta | UMA SLA DE VENTA INOPERATIVA | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003505-0 } | A125-32003505-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA PERLA - PVS/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-04 11:32 | 2024-01-04 11:30 | -- | -- | 2024-01-04 11:32 | PEC - CAMBIO DE FAJA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, INSTALACIÓN DE CONDENSADO Y CAMBIO DE ASPAS | UMA SLA DE VENTA INOPERATIVA | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | 1
41888 | OT-26999 | OT en Proceso | SS-GG. Servicio de limpieza de todo el techo, luminarias, ductos, cci, cables sobrantes x600m2 | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008361-0 } | A125-35008361-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2024-01-04 11:33 | 2024-01-04 11:30 | 2024-01-22 12:08 | -- | 2024-01-22 11:59 | SS-GG. Servicio de limpieza de todo el techo, luminarias, ductos, cci, cables sobrantes x600m2 | OT en Proceso | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | Fhrancys López Riva |  | 3
41889 |  | Abierta | Correctivo-vitafiladora-cambio de cobertor | Si | VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35010957-0 } | A125-35010957-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2024-01-04 11:35 | 2024-01-04 11:33 | -- | -- | 2024-01-04 11:35 | Se requiere cambio de cobertor a 4 vitafiladoras en acero inoxidable | Correctivo-vitafiladora-cambio de cobertor | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | 1
41890 | OT-27000 | OT en Revisión | SS-GG. Servicio de pintado de cabeceras de cajas con esmalte gloss color gris claro | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34000032-0 } | A125-34000032-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-04 11:38 | 2024-01-04 11:36 | 2024-01-22 12:10 | -- | 2024-01-22 14:53 | SS-GG. Servicio de pintado de cabeceras de cajas con esmalte gloss color gris claro | OT en Revisión | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41891 |  | Abierta | SS-GG. Suministro de fabricacion de bandejas para productos en caja 1.00x0.40cm. | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34000032-0 } | A125-34000032-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-04 11:40 | 2024-01-04 11:38 | -- | -- | 2024-01-04 11:40 | SS-GG. Suministro de fabricacion de bandejas para productos en caja 1.00x0.40cm. | SS-GG. Suministro de fabricacion de bandejas para productos en caja 1.00x0.40cm. | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 1
41892 | OT-27777 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de llave térmica 40amp montacarga RM | Si | ASCENSOR { A124-0000597-EG } | A124-0000597-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ ASCENSOR/ | 2024-01-04 11:44 | 2024-01-04 11:34 | 2024-01-31 19:00 | -- | 2024-01-30 10:29 | Se requiere cambio de llave térmica de 40 amp buena procedencia | OT en Proceso | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Administrador Automático |  | 3
41893 |  | Abierta | Pec. Se solicita con suma urgencia la instalación de pulsador en campana extractor de laboratorio de comidas ya que encuentra inoperativo | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32000001-0 } | A125-32000001-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-04 11:45 | 2024-01-04 11:43 | -- | -- | 2024-01-04 11:45 |  | Pec. Se solicita con suma urgencia la instalación de pulsador en campana extractor de laboratorio de comidas ya que encuentra inoperativo | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
41894 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Autocontenida de flc con presencia de oxido y aceite | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002391-EG } | A124-0002391-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-04 11:48 | 2024-01-04 10:46 | -- | -- | 2024-01-04 11:48 | requiere de reforzamiento de base del compresor por presencia de oxido, presurizado por presencia de aceite | CORRECTIVO PROGRAMADO - Autocontenida de flc con presencia de oxido y aceite | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
41896 | OT-26124 | OT en Proceso | INSTALACIÓN DE PARA CHOQUES TRASTIENDA | Si | PISOS { A125-0002364-EG } | A125-0002364-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA PERLA - PVS/ PISOS/ | 2024-01-04 11:50 | 2024-01-04 11:45 | 2024-01-09 15:50 | -- | 2024-01-09 15:41 | SSGG - INSTALACIÓN DE PARACHOQUES EN TRATIENDA | OT en Proceso | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Jesús Ugarte |  | 3
41897 |  | Abierta | UPS INOPERATIVO RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000512-0 } | A125-12000512-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA PERLA - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-04 11:52 | 2024-01-04 11:50 | -- | -- | 2024-01-04 11:52 | PEC - UPS DE RACK DE FRIO SE ENCUENTRA INOPERATIVO | UPS INOPERATIVO RACK DE FRIO | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | 1
41898 |  | Abierta | RESISTENCIA INOPERATIVA MARCO CAMARA BT | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000671-0 } | A125-9000671-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA PERLA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-04 11:55 | 2024-01-04 11:53 | -- | -- | 2024-01-04 11:55 | PEC - RESISTENCIA INOPERATIVA DE MARCO CAMARA DE CONGELADOS | RESISTENCIA INOPERATIVA MARCO CAMARA BT | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | 1
41900 | OT-25798 | OT en Proceso | PISO ROTO INGRESO DE CAMARA BT | Si | PISOS { A125-0002364-EG } | A125-0002364-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA PERLA - PVS/ PISOS/ | 2024-01-04 11:57 | 2024-01-04 11:56 | 2024-01-04 18:37 | -- | 2024-01-04 18:28 | SSGG - PISO ROTO INGRESO DE CAMARA DE CONGELADOS | OT en Proceso | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Jesús Ugarte |  | 3
41901 | OT-27107 | OT en Proceso | Reparacionde 5 sensores de humo y cableado electricode dicho sensores. | No | SISTEMA DE DETECCION PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO { A125-40005157-0 } | A125-40005157-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-04 11:59 | 2024-01-04 11:58 | 2024-01-23 00:00 | -- | 2024-01-23 09:05 | Reparacionde 5 sensores de humo y cableado electricode dicho sensores. | OT en Proceso | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | Administrador Automático |  | 3
41902 |  | Abierta | EXTRACTOR CUARTO DE RESIDUOS INOPERATIVO | Si | EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-0002337-EG } | A125-0002337-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA PERLA - PVS/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2024-01-04 12:00 | 2024-01-04 11:58 | -- | -- | 2024-01-04 12:00 | SSGG - EXTRACTOR DE CUARTO DE RESIDUOS INOPERATIVO | EXTRACTOR CUARTO DE RESIDUOS INOPERATIVO | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | Estefano Dayron Anicama Baldeon |  | 1
41903 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO- Reparación de dos traspaletas del área de rm | No | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0002445-EG } | A124-0002445-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2024-01-04 12:18 | 2024-01-04 11:57 | -- | -- | 2024-01-04 12:18 | traspaleta #2 requiere cambio de potenciómetro y amortiguador traspaleta #1 requiere cambio de cableado | CORRECTIVO PROGRAMADO- Reparación de dos traspaletas del área de rm | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
41905 | OT-28685 | OT en Proceso | SSGG-COOLER CAJA 16. | No | BC COOLER ELECTROFRIO BC COOLER REFRIGERADO { A125-30001383-0 } | A125-30001383-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-04 12:21 | 2024-01-04 12:22 | 2024-01-24 00:00 | -- | 2024-02-09 16:00 | TENGO EL COOLER DE LA CAJA 16 INOPERATIVO. | OT en Proceso | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Oscar López Carranza |  | 3
41904 |  | Abierta | Campana inoperativa | Si | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32000377-0 } | A125-32000377-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-04 12:21 | 2024-01-04 12:19 | -- | -- | 2024-01-04 12:21 | PEC - Se necesita cambio de faja en extractor de freidora en lineal | Campana inoperativa | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Isrrael Villarreal Gomez | Isrrael Villarreal Gomez |  | Isrrael Villarreal Gomez |  | 1
41906 |  | Abierta | SE REQUIERE CAMBIO DE SENSOR Y TARJETA ELECTRONIOCA. | No | MESA REFRIGERADA ANTECAJA REFRIGERADA { A125-30001439-0 } | A125-30001439-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2024-01-04 12:26 | 2024-01-04 12:25 | -- | -- | 2024-01-04 12:26 | Se requiere cambiar ala caja 10y 11 tarjeta electronica. se requiere cambiar sensor caja 8y 14. | SE REQUIERE CAMBIO DE SENSOR Y TARJETA ELECTRONIOCA. | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | Isidoro Panta Yarleque |  | 1
41907 | OT-25797 | OT en Revisión | SSGG-se requiere cambiar mayolicas en lineal de comidas y pescados. | No | PISOS { A125-0000517-EG } | A125-0000517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ PISOS/ | 2024-01-04 12:29 | 2024-01-04 12:30 | 2024-01-04 18:32 | -- | 2024-01-24 08:58 | SSGG-SE REQUIERE CAMBIAR POR CALIDAD LAS MAYOLICAS ROTAS Y FRAGUAR EN EL LINEAL DE PESCADOS Y COMIDAS. | OT en Revisión | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41908 | OT-25937 | OT en Revisión | DESCASCARO DE BANDEJAS BLANCAS Y NEGRO DE VITRINAS DE FRIO. | No | VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30001372-0 } | A125-30001372-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-04 12:34 | 2024-01-04 12:35 | 2024-01-05 20:49 | -- | 2024-01-25 08:50 | CALIDAD-SE REQUIERE COLOCAR VINIL DE COLOR BLANCO Y NEGRO A TODAS LAS BANDEJAS DE LAS VITRINAS DE FRIO DESCASCARADA DONDE AMERITA. | OT en Revisión | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Isidoro Panta Yarleque | Isidoro Panta Yarleque |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41909 |  | Abierta | CALIDAD - CAMBIO DE MARCO DE VENTANA | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002387-EG } | A124-0002387-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-04 12:38 | 2024-01-04 12:34 | -- | -- | 2024-01-04 12:38 | Cambio de marco de ventana de laboratorio de carnes y pintado | CALIDAD - CAMBIO DE MARCO DE VENTANA | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
41910 | OT-25796 | OT en Revisión | SSGG - cambio de chapa en vitrina electro | No | PUERTAS { A125-0002528-EG } | A125-0002528-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-04 12:40 | 2024-01-04 12:39 | 2024-01-04 18:30 | -- | 2024-01-23 17:30 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41911 |  | Abierta | SSGG - CAMBIO DE CHAPAS PUSH EN GABINETES DE EXTINTORES Y MANGUERAS SCI, INCLUIDO PINTADO | No | EXTINTORES GABINETE CONTRA INCENDIO { A125-35004887-0 } | A125-35004887-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ GABINETE CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-04 12:43 | 2024-01-04 12:43 | -- | -- | 2024-01-04 12:43 |  | SSGG - CAMBIO DE CHAPAS PUSH EN GABINETES DE EXTINTORES Y MANGUERAS SCI, INCLUIDO PINTADO | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
41912 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - problema eléctrico en check out #9 | Si | CHECK OUT { A124-0000560-EG } | A124-0000560-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-04 12:52 | 2024-01-04 12:47 | -- | 2024-01-16 11:14 | 2024-01-16 11:14 | Se requiere revisión de cableado eléctrico en check out. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
41913 |  | Abierta | Panel contra incendio alarmado | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA DE DESACTIVACION { A125-35000379-0 } | A125-35000379-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ SISTEMA DE DESACTIVACION/ | 2024-01-04 13:12 | 2024-01-04 13:09 | -- | -- | 2024-01-04 13:12 | PEC -Sistema de detección de humo presenta dos problemas uno en sensor ubicado en almacén y otro menciona sobre una tarjeta número 3 | Panel contra incendio alarmado | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Isrrael Villarreal Gomez | Isrrael Villarreal Gomez |  | Isrrael Villarreal Gomez |  | 1
41915 |  | Cancelada | ITSE - PINTADO DE LINEAS AMARILLOS 430m LINEALES PISO DE VENTA | No | RACK { A124-0002344-EG } | A124-0002344-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ RACK/ | 2024-01-04 13:16 | 2024-01-04 09:40 | -- | 2024-02-08 15:12 | 2024-02-08 15:12 | SE REQUIERE REALIZAR EL PINTADO DE LINEAS PERIMETRALES AMARILLAS DE PISO DE VENTA (RETIRO DE PINTURA RESTANTE Y PINTADO). |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41916 |  | En espera de otra OT | CORRECTIVO/ ARREGLO DE BASE PARA SUJETAR GUIA DE PUERTA DE CAMARA DE CARNES | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000453-0 } | A125-12000453-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-04 13:17 | 2024-01-04 13:12 | 2024-01-08 09:30 | -- | 2024-02-03 11:47 | SE REQUIERE COLOCAR BASE METALICA Y PODER EMPERNAR LA GUIA DE PUERTA , BASE ACTUAL CON AGUJEROS DEMASIADOS EXPANDIDOS | En espera de otra OT | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 10
41918 |  | Abierta | Correctivo-mural de congelados-sensor averiado | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30001693-0 } | A125-30001693-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-04 13:31 | 2024-01-04 13:30 | -- | -- | 2024-01-04 13:31 | Se requiere cambiar sensor de mural de congelados | Correctivo-mural de congelados-sensor averiado | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | Kevin Andre Quispe Pajuelo |  | 1
41919 |  | Cancelada | CORRECTIVO EN PANEL CACI ALARMADO | Si | TABLERO CONTROL ALARMA { A125-0004151-EG } | A125-0004151-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ TABLERO CONTROL ALARMA/ | 2024-01-04 13:45 | 2024-01-04 13:37 | -- | 2024-01-04 13:52 | 2024-01-04 13:52 | PANEL CACI SE ENCUENTRA ALARMADO |  | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Villa Marina | Mantenimiento Villa Marina |  | Mantenimiento Villa Marina |  | 5
41920 |  | En espera de otra OT | CORRECTIVO EN PANEL CACI ALARMADO | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0000935-EG } | A125-0000935-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2024-01-04 14:11 | 2024-01-04 14:08 | 2024-01-10 21:19 | -- | 2024-01-12 09:09 | PANEL CACI SE ENCUENTRA ALARMADO | En espera de otra OT | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Mantenimiento Iglesias | Mantenimiento Iglesias |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 10
41921 |  | Abierta | UMA TEXTIL PRESENTA FUGA DE GAS EN EL SISTEMA-CAMBIO DE VISOR LIQUIDO | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001846-0 } | A125-32001846-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-04 14:16 | 2024-01-04 14:12 | -- | -- | 2024-01-04 14:16 |  | UMA TEXTIL PRESENTA FUGA DE GAS EN EL SISTEMA-CAMBIO DE VISOR LIQUIDO | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Antony Jesus Acevedo Chocce | Antoni Huaquisaca |  | Antony Jesus Acevedo Chocce |  | 1
41922 | OT-28499 | OT en Proceso | Se requiere la revisión a la moledora de carne esta por que sus componentes se encuentran oxidados | Si | MOLEDORA DE CARNES MOLEDORA DE CARNE { A125-34003381-0 } | A125-34003381-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2024-01-04 14:17 | 2024-01-04 14:15 | 2024-02-07 15:06 | -- | 2024-02-07 15:06 | Se requiere la revisión a la moledora de carne esta por que sus componentes se encuentran oxidados, observados por calidad | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Alonso Pupuche Reategui | Jorge Alonso Pupuche Reategui |  | Administrador Automático |  | 3
41923 | OT-25795 | OT en Revisión | Se requiere el cambio de jebes en la puerta del laboratorio de comidas | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-35010380-0 } | A125-35010380-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2024-01-04 14:41 | 2024-01-04 14:38 | 2024-01-04 18:13 | -- | 2024-02-19 09:34 |  | OT en Revisión | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41924 | OT-25794 | OT en Revisión | PEC - REPARACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO DESCUADRADA | No | PUERTAS { A125-0003762-EG } | A125-0003762-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-04 14:56 | 2024-01-04 14:48 | 2024-01-04 18:12 | -- | 2024-02-10 09:23 | Se requiere la reparación de aluminio de vidrio la cual se encuentra caída y no cierra | OT en Revisión | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Yenner Deybi Espinoza Cruz | Yenner Deybi Espinoza Cruz |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
41925 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO-REPARACION DE APILADOR ELÉCTRICO | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001513-EG } | A124-0001513-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-04 15:11 | 2024-01-04 15:05 | -- | 2024-01-05 10:39 | 2024-01-05 10:39 | EQUIPO NO REALIZA NINGUNA FUNCION APILADOR ELÉCTRICO MARCA TOYOTA. |  | ICA - MK ( 24107038 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | César Muñoz | César Muñoz |  | César Muñoz |  | 4
41927 |  | Cancelada | ITSE- suministro de extintores | Si | EXTINTOR { A124-0002213-EG } | A124-0002213-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ EXTINTOR/ | 2024-01-04 15:15 | 2024-01-04 15:12 | -- | 2024-01-04 15:22 | 2024-01-04 15:22 | 4 extintores de 9 kg( para aire acondicionado techo,rack de frio,comedor,techo de logística y mantenimiento). 01 extintores PQS de 6 kg para pasillo central |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
41928 | OT-27143 | OT en Proceso | ITSE-CAMBIO DE EXTINTORES | Si | EXTINTOR { A124-0002213-EG } | A124-0002213-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ EXTINTOR/ | 2024-01-04 15:22 | 2024-01-04 15:19 | 2024-01-23 12:46 | -- | 2024-01-23 12:46 | 4 extintores PQS de 9 kg. 1 extintor de PQS 6 kg | OT en Proceso | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
41929 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - HERMETIZAR PUERTAS EN CAMARAS | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0001125-EG } | A124-0001125-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-04 15:30 | 2024-01-04 15:23 | -- | -- | 2024-01-04 15:30 | SE REQUIERE CAMBIAR SELLOS LATERALES EN PUERTAS DE CAMARAS CONGELADOS,HERMETIZAR CAMARAS YA QUE SE PIERDE FRIO . | CORRECTIVO PROGRAMADO - HERMETIZAR PUERTAS EN CAMARAS | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
41930 | OT-25793 | OT en Proceso | ATORO EN LOS ORINARIOS | No | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0002221-EG } | A125-0002221-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-04 15:32 | 2024-01-04 15:28 | 2024-01-04 18:10 | -- | 2024-01-04 18:01 | Se requiere desataron de las tres ordinarios de baño de colaboradores en lado varones | OT en Proceso | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Servicios generales | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Edgar Efrain Ururi Ururi | Edgar Efrain Ururi Ururi | Mantenimiento.juliaca@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
41931 | OT-25792 | OT en Proceso | SSGG observaciones de tienda punto rojo | No | FACHADA { A125-0002710-EG } | A125-0002710-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ FACHADA/ | 2024-01-04 15:33 | 2024-01-04 15:28 | 2024-01-04 18:09 | -- | 2024-01-04 17:59 | se requiere levantar varias observaciones en tienda por temas de cubrir pase de roedor | OT en Proceso | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | Jesús Ugarte |  | 3
41932 | OT-27044 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de equipos de aire acondicionado of. De clientes | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0000557-EG } | A124-0000557-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-04 15:37 | 2024-01-04 15:34 | 2024-01-23 19:00 | 2024-02-09 21:23 | 2024-02-09 21:23 | Requiere reparacion equipo no enfría aparente presencia de fuga en sistema . | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Eddy Vasquez |  | 6
41933 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARAR PUERTA ATASCADA LABORATORIO DE FRUVER | No | LABORATORIO DE FRIO { A124-0001127-EG } | A124-0001127-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-04 15:39 | 2024-01-04 15:36 | -- | -- | 2024-01-04 15:39 | SE REQUIERE REPARACION A PUERTA EN LABORATORIO DE FRUTAS Y VERDURAS ABRE POCO Y NO CIERRA. | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARAR PUERTA ATASCADA LABORATORIO DE FRUVER | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
41934 |  | Abierta | Pec. Se solicita con suma 6 la instalación de dos llaves diferenciales de 40 a. Para vitrina de congelados auditado por pec. | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000386-0 } | A125-33000386-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-04 15:40 | 2024-01-04 15:38 | -- | -- | 2024-01-04 15:40 |  | Pec. Se solicita con suma 6 la instalación de dos llaves diferenciales de 40 a. Para vitrina de congelados auditado por pec. | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
41935 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - MANTENIMIENTO A PORTONES DE INGRESO Y SALIDA | Si | PORTONES { A124-0001145-EG } | A124-0001145-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ PORTONES/ | 2024-01-04 15:46 | 2024-01-04 15:44 | -- | -- | 2024-01-04 15:46 | SE REQUIERE REPARAR CAMBIO DE BISAGRAS JEBE BARREDOR CERROJOS Y MANTENIMIENTO A PORTONES DE INGRESO Y SALIDA | CORRECTIVO PROGRAMADO - MANTENIMIENTO A PORTONES DE INGRESO Y SALIDA | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
41936 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE TOPELLANTAS | Si | PISO { A124-0001171-EG } | A124-0001171-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ PISO/ | 2024-01-04 15:48 | 2024-01-04 15:46 | -- | -- | 2024-01-04 15:48 | SE REQUIERE REPARAR TOPELLANTAS EN PARQUEO VEHICULAR | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE TOPELLANTAS | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
41937 | OT-29126 | OT en Proceso | EMERGENCIA - Visita tecnica por corte de energia | No | RACK DE FRIÓ ALIMENTARIO { A125-0002066-EG } | A125-0002066-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ RACK DE FRIÓ ALIMENTARIO/ | 2024-01-04 15:50 | 2024-01-04 15:47 | 2024-01-08 08:30 | -- | 2024-02-13 15:54 |  | OT en Proceso | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Administrador Automático |  | 3
41938 | OT-27265 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN ZONA DE CAJAS | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002078-EG } | A124-0002078-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-04 15:52 | 2024-01-04 15:52 | 2024-01-24 14:49 | 2024-01-27 07:46 | 2024-01-27 07:46 |  | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
41939 | OT-28347 | OT en Revisión | Pec. Se solicita con suma urgencia el cambio de resistencia de drenaje y bolla nivel de agua de bandeja de vitrina autocontenida de fiambres | No | VITRINAS FRIO AUTOCONTENIDO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002858-0 } | A125-30002858-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2024-01-04 15:55 | 2024-01-04 15:51 | 2024-02-06 12:07 | -- | 2024-02-12 13:08 |  | OT en Revisión | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | FAVA (Alfredo Montez){*} |  | 8
41940 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - reparación de puerta en sshh clientes varones | Si | BAÑOS { A124-0000564-EG } | A124-0000564-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-04 15:56 | 2024-01-04 15:52 | -- | 2024-01-16 11:15 | 2024-01-16 11:15 | Se requiere reparacion de puerta caída en sshh varones calientes. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
41942 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - cambio de cortinas PVC trastienda | Si | LABORATORIO DE FRIO { A124-0000536-EG } | A124-0000536-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-04 16:01 | 2024-01-04 15:57 | -- | 2024-02-05 15:51 | 2024-02-05 15:51 | Se requiere cambio de cortinas de aire PVC en ingresosde almacén y cámaras de frío |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
41941 | OT-25791 | OT en Proceso | TECHO DE LINEAL DE COMIDAS | No | TECHOS { A125-0003360-EG } | A125-0003360-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-04 16:01 | 2024-01-04 15:56 | 2024-01-04 18:07 | -- | 2024-01-04 17:58 | - Pintado de techo de Lineal de comidas por presencia de grasa acumulada / observacion de calidad | OT en Proceso | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Jesús Ugarte |  | 3
41944 | OT-25790 | OT en Revisión | SSGG. Cambio de 100 porcelanatos de 38x38 en sala de ventas (diferentes colores) | Si | PISOS { A125-0000213-EG } | A125-0000213-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ PISOS/ | 2024-01-04 16:04 | 2024-01-04 15:53 | 2024-01-04 18:06 | -- | 2024-01-24 16:28 |  | OT en Revisión | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41945 | OT-28520 | Resuelta con OT | Calidad. Se solicita con suma urgencia el cambio de sensor de temperatura de congelados urgente | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000868-0 } | A125-9000868-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-04 16:05 | 2024-01-04 16:02 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-09 14:47 | 2024-02-09 14:47 |  | Resuelta con OT | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
41946 | OT-28108 | OT en Proceso | LEVANTAR TECHO DE ESTRUCTURA DE DRYWALL | No | PAREDES { A125-0000548-EG } | A125-0000548-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-04 16:10 | 2024-01-04 16:06 | 2024-01-04 18:02 | -- | 2024-02-03 11:32 | SE SOLICITA LEVANTAR EL TECHO DE TODA ESTA ZONA DE PAPELERIA A 2MT MAS DE ALTURA | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes | Nelson Alfredo Gonzales Fuentes |  | Mantenimiento Genérico |  | 3
41950 | OT-27046 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de 02 equipos de aire acondicionado cuarto Rack de frío | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0000557-EG } | A124-0000557-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-04 16:49 | 2024-01-04 16:45 | 2024-01-23 19:00 | 2024-02-09 21:22 | 2024-02-09 21:22 | Equipos requieren servicio de reparación por constantes goteras y ruido extraño en condensadores estos equipos no tienen mantenimiento desde su instalacion. | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Eddy Vasquez |  | 6
41951 | OT-25788 | OT en Revisión | SSGG. Pintado en epóxido de las siguientes cámaras de refrigeración. Cámara de frutas y verduras, laboratorio de frutas y verduras, laboratorio de carnes, cámara de carnes, laboratorio de comidas, cá | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000038-0 } | A125-33000038-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-04 16:57 | 2024-01-04 16:13 | 2024-01-04 17:34 | -- | 2024-01-30 14:15 |  | OT en Revisión | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41952 | OT-26615 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de puerta metálica en Rack de frío | Si | PORTONES { A124-0000554-EG } | A124-0000554-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PORTONES/ | 2024-01-04 17:11 | 2024-01-04 17:06 | 2024-01-20 10:00 | 2024-01-31 22:48 | 2024-01-31 22:48 | Se requiere reparacion de puerta 2 hojas en cuarto de Rack de frío cambio de bisagras e instalación de cerrojos . | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Eddy Vasquez |  | 6
41954 | OT-25807 | OT en Proceso | SSGG baños inoperativos | No | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0002717-EG } | A125-0002717-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-04 17:23 | 2024-01-04 04:20 | 2024-01-04 20:34 | -- | 2024-01-04 20:25 | se requiere cambio de caños y fluxometros fuga de agua en inodoros | OT en Proceso | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | Jesús Ugarte |  | 3
41955 | OT-25806 | OT en Proceso | Reparacion de 20 mt cuadrado de piso de trastiendo con grietas y rajadura | No | PISOS { A125-0000305-EG } | A125-0000305-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-04 17:35 | 2024-01-04 17:33 | 2024-01-04 20:33 | -- | 2024-01-04 20:23 | Pre indeci | OT en Proceso | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Mirna Corali Aquino Oncoy | Mirna Corali Aquino Oncoy |  | Jesús Ugarte |  | 3
41956 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - APILADOR INOPERATIVO | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0000417-EG } | A124-0000417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-04 17:38 | 2024-01-04 17:32 | 2024-01-05 19:00 | 2024-01-18 12:18 | 2024-01-18 12:18 | El apilador Still 2 serie 511801A00187 se encuentra con la tracción bloqueada en la pantalla salen los errores 300 y 903. | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 9140005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Administrador Automático |  | 5
41959 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO -ARMADO GONDOLAS DE UNICOLA | Si | RACK { A124-0001840-EG } | A124-0001840-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ RACK/ | 2024-01-04 18:01 | 2024-01-04 17:57 | -- | 2024-01-04 18:02 | 2024-01-04 18:02 | Se armó góndolas para unicola en lineal de cajas. MATERIALES: estructuras de fierro. Herramientas: mazo de goma, alicate y llave francesa |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
41961 | OT-28030 | OT en Proceso | Cambio de soporte y alineacion mural e carnes | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30002577-0 } | A125-30002577-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-04 18:06 | 2024-01-04 17:55 | 2024-02-02 00:00 | -- | 2024-02-02 10:07 | Cambio de soporte y alineacion mural e carnes | OT en Proceso | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | Administrador Automático |  | 3
41964 |  | Abierta | PEC - GRUPO ELECTROGENO | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000020-0 } | A125-34000020-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-04 20:10 | 2024-01-04 20:07 | -- | -- | 2024-01-04 20:10 | SE REQUIERE CAMBIO DE CALENTADOR DEL GRUPO ELECTROGENO QUE ALIMENTA A TIENDA | PEC - GRUPO ELECTROGENO | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Luis Porras Piña |  | 1
41966 |  | Abierta | GRUPO ELECTRÓGENO // PIERDE EFICIENCIA | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001353-0 } | A125-34001353-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-04 20:22 | 2024-01-04 20:18 | -- | -- | 2024-01-04 20:22 | Grupo Electrógeno pierde eficiencia al encender el rack de frío | GRUPO ELECTRÓGENO // PIERDE EFICIENCIA | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia | Harold Jose Alexander Esquen Valencia |  | Harold Jose Alexander Esquen Valencia |  | 1
41970 | OT-25936 | OT en Revisión | SSGG - Cambio de baldosas, luminarias, resane y pintado de pared superior en sshh de clientes playa de estacionamiento | No | TECHOS { A125-0000881-EG } | A125-0000881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-04 21:59 | 2024-01-04 21:56 | 2024-01-05 20:47 | -- | 2024-01-23 17:19 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41971 | OT-25935 | OT en Revisión | SSGG - CAMBIO DE CAJAS IDROBOX DE 3 VIAS PARA EL LINEAL DE FIAMBRES, CARNES, PASTELES Y COMIDAS, INLCUIDO DADOS TIPO PIN Y PICO DE LORO | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000872-EG } | A125-0000872-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-04 22:03 | 2024-01-04 22:00 | 2024-01-05 20:47 | -- | 2024-01-23 17:33 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41974 | OT-25934 | OT en Proceso | SSGG: Se requiere la reparación y/o fabricación de postes para estacionamiento. | Si | JAULAS { A125-0002533-EG } | A125-0002533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ MAGDALENA - PVS/ JAULAS/ | 2024-01-04 22:27 | 2024-01-04 22:24 | 2024-01-05 20:46 | -- | 2024-01-05 20:36 |  | OT en Proceso | MAGDALENA - PVS ( 25103027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
41976 |  | Abierta | EMERGENCIA: SISTEMA DE FRÍO ALIMENTARIO PRESENTA DESCONEXIÓN | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000137-0 } | A125-12000137-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-05 04:08 | 2024-01-05 04:06 | -- | -- | 2024-01-05 04:08 |  | EMERGENCIA: SISTEMA DE FRÍO ALIMENTARIO PRESENTA DESCONEXIÓN | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Edgar Idelifonso |  | 1
41977 | OT-25860 | OT en Revisión | SSGG Se solicita el cambio de iluminación de 2 letras de letrero tango 1 y el protector acrílico; así mismo el cambio de cableado eléctrico mas canalizado, revisión de iluminación de letrero de tango | Si | LETREROS { A125-0004539-EG } | A125-0004539-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ LETREROS/ | 2024-01-05 07:19 | 2024-01-05 07:14 | 2024-01-05 14:34 | -- | 2024-01-22 09:19 | Observado por el CENTRO COMERCIAL MEDIANTE CORREO. | OT en Revisión | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41978 | OT-25933 | OT en Proceso | Revisión de 5 luminarias haigh bay en sala de ventas | Si | LUMINARIAS { A125-0002891-EG } | A125-0002891-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-05 07:38 | 2024-01-05 07:37 | 2024-01-05 20:40 | -- | 2024-01-05 20:31 |  | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Jesús Ugarte |  | 3
41980 | OT-26382 | Resuelta con OT | Correctivo programado-cambio de ventilador condensador | Si | VENTILADOR DE CONDENSADOR { A124-0002221-EG } | A124-0002221-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ VENTILADOR DE CONDENSADOR/ | 2024-01-05 07:46 | 2024-01-05 07:40 | 2024-01-13 19:00 | 2024-02-07 21:05 | 2024-02-07 21:05 | Cambio de 2 ventiladores condensadores 2.2 kw, 8P, 950r/min, modelo ME132M3-2.2 Tenemos presión elevada y equipos apagados | Resuelta con OT | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
41981 | OT-26229 | OT en Proceso | Cambio de válvula de presión en isla de carnes | Si | ISLA POLLOS { A125-0002027-EG } | A125-0002027-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ ISLA POLLOS/ | 2024-01-05 07:55 | 2024-01-05 08:02 | 2024-01-10 00:00 | -- | 2024-01-10 15:56 | Es necesario el cambio de válvula de presión en lateral isla de carnes, no llega a la temperatura deseada. | OT en Proceso | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | Administrador Automático |  | 3
41983 |  | Cancelada | Correctivo programado- reubicar de tanque glicol | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0002217-EG } | A124-0002217-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-05 07:56 | 2024-01-05 07:51 | -- | 2024-01-29 16:02 | 2024-01-29 16:02 | Reubicar tanque de glicol,motivo obstruyendo el ingreso de escalera de gato para el acceso de techo. |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
41982 | OT-25932 | OT en Revisión | Se solicita la imstalación de tomacorrientes por el piso de sala deventas para dos pozar de autocontenido | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-38002031-0 } | A125-38002031-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 07:56 | 2024-01-05 07:48 | 2024-01-05 20:39 | -- | 2024-01-24 08:55 | Se solicita la imstalación de 2 tomacorrientes para las 2 pozas de conjelados que seria empotrado en el pizo de sala de ventas | OT en Revisión | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | PEC | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | David Yampier Aquino Vasquez | JUAN CARLOS GALARRETA |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
41984 | OT-25931 | OT en Proceso | INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE ACERO / VITRINAS | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000438-0 } | A125-33000438-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-05 08:06 | 2024-01-05 08:05 | 2024-01-05 20:36 | -- | 2024-01-05 20:27 | Se solicita la instalación de planchas de acero en vitrina de comidas frutas y carnes ya que se encuentra en deterioro. | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Jesús Ugarte |  | 3
41988 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE CANASTILLA | No | PISO { A124-0001171-EG } | A124-0001171-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ PISO/ | 2024-01-05 08:16 | 2024-01-05 08:11 | -- | -- | 2024-01-05 08:16 | SE REQUIERE SOLDAR SOPORTES,PARA COLOCAR CADENA,INSTALAR CADENA NUEVA ,TAMBIEN NUEVOS GRILLETES, ESTAN ROTAS LAS "OREJAS" DE AMARRE,SE REQUIERE DEJAR OPERATIVA PARA USO DE PERSONAL SEGUN INDICACIONES DE ANALISIS SEGURO DE TRABAJO. ATS. | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE CANASTILLA | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
41989 |  | Cancelada | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 * Problemas de fuga se agua SCI | No | VALVULAS CONTRA INCENDIOS VALVULAS CONTRA INCENDIOS { A125-35004181-0 } | A125-35004181-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ VALVULAS CONTRA INCENDIOS/ | 2024-01-05 08:18 | 2024-01-05 08:13 | -- | 2024-01-05 08:30 | 2024-01-05 08:30 |  | SOLICITUP DE JULIO SUAREZ NO VA POR EMERGENCIA ES CORRECTIVO | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 5
41991 |  | Abierta | REUBICACIÓN DE HORNO DE PANADERIA | No | HORNOS ELECTRICO { A125-0002049-EG } | A125-0002049-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ HORNOS ELECTRICO/ | 2024-01-05 08:28 | 2024-01-05 08:26 | -- | -- | 2024-01-05 08:28 | Se solicita la reubicación del horno de panadería. | REUBICACIÓN DE HORNO DE PANADERIA | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | 1
41992 |  | Abierta | REUBICACIÓN DE HORNO DE POLLERIA | No | HORNOS ELECTRICO { A125-0002049-EG } | A125-0002049-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ HORNOS ELECTRICO/ | 2024-01-05 08:29 | 2024-01-05 08:28 | -- | -- | 2024-01-05 08:29 | Se solicita la reubicación del horno de polleria en lineal de frescos | REUBICACIÓN DE HORNO DE POLLERIA | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | 1
41993 |  | Abierta | SSGG-PV EL AGUSTINO-CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR VITRINA DE COMIDA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS { A125-9001109-0 } | A125-9001109-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS/ | 2024-01-05 08:31 | 2024-01-05 08:28 | -- | -- | 2024-01-05 08:31 | SSGG-PV EL AGUSTINO Se requiere cambio de 1 motor ventilador con elicen de vitrina de comida , motor malogrado | SSGG-PV EL AGUSTINO-CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR VITRINA DE COMIDA | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Hector Elvis Varela Palomino |  | 1
41995 |  | Abierta | Sellado de ductos comidas | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32000613-0 } | A125-32000613-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-05 08:37 | 2024-01-05 08:35 | -- | -- | 2024-01-05 08:37 | Se solicita sellar ductos abiertos | Sellado de ductos comidas | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Eddaen Mohamed Luna Roman | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | Eddaen Mohamed Luna Roman |  | 1
41996 |  | Abierta | URGENTE Caja 19 no se detiene la faja | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34002604-0 } | A125-34002604-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-05 08:38 | 2024-01-05 08:32 | -- | -- | 2024-01-05 08:38 | Urgente revisar el sistema electrico de la caja 19 faja no se detiene la faja. Caja preferencial. | URGENTE Caja 19 no se detiene la faja | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | 1
41997 |  | Abierta | SSGG-PV EL AGUSTINO- CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR DE CARNES | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9001118-0 } | A125-9001118-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-05 08:43 | 2024-01-05 08:40 | -- | -- | 2024-01-05 08:43 | SSGG-PV EL AGUSTINO - CAMBIO DE DOS MOTORES VENTILADORES CON ELICE DE VITRINAS DE CARNES, EQUIPO PRESENTA PROBLEMA. | SSGG-PV EL AGUSTINO- CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR DE CARNES | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Hector Elvis Varela Palomino |  | 1
41998 |  | Abierta | SSGG-PV EL AGUSTINO-CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR DE FRUTAS Y VERDURAS | Si | VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-9001113-0 } | A125-9001113-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-05 08:47 | 2024-01-05 08:45 | -- | -- | 2024-01-05 08:47 | SSGG-PV EL AGUSTINO-CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR DE VITRINAS DE FF Y VV, CON ELICE, EQUIPO MALOGRADO. | SSGG-PV EL AGUSTINO-CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR DE FRUTAS Y VERDURAS | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | Hector Elvis Varela Palomino |  | 1
41999 | OT-26230 | Resuelta con OT | Tableros eléctricos - timmer | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003070-0 } | A125-34003070-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 08:59 | 2024-01-05 08:58 | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-27 19:06 | 2024-01-27 19:06 | De requiere revision de timmers en tableros eléctricos de luminarias exteriores y sala de ventas | Resuelta con OT | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Raúl Quispe |  | 6
42000 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO- | Si | TECHO { A124-0002268-EG } | A124-0002268-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ TECHO/ | 2024-01-05 09:11 | 2024-01-05 08:26 | -- | 2024-01-05 09:28 | 2024-01-05 09:28 | ITEM 1 : INSTALACION DE BARANDAS DEL AIRE ACONDICIONADO TECHO (PASAMANO DE 9 ML X 5.20 DE ANCHO: 19.80 DE PASAMANO, ALTURA ESTANDAR DE 90 CM, CON 3 DIVISIONES INTERNAS, EL TUBO DE FABRICACION PRINCIPAL DE 2" ESPESOR 3MM, LAS DIVISIONES INTERNAS TUBO 1" 1/4 ESPESOR DE 3MM, PINTADO Y BASE EPOXICO, FABRICACION DE UN ASCENSO DE 3 PASOS CON SU PASAMANO ALTURA ESTANDAR Y LA MISMA FABRICACION DE TUBO.) ITEM2 : INSTALACION DE SOPORTE PARA TANQUE DE GLICOL (EXTENSION DE SOPORTE DE 1.20 CM X 75 CM , TUBO CUADRADO DE 4" POR 3MM DE ESPESOR, LA PLANCHA DE PISO ES DE 3/16 PLANCHA ESTREADA, ADICIONAL SE COLARA UN SOPORTE PARA LA TUBERIA DE GLICOL QUE SE VA EXTENDER, CORREGIR EL PASAMANO DE BARANDA SE ELEVARA 90 CM FABRICADO DE TUBO 2" POR 3 MM DE ESPESOR CON 3 DIVISIONES CON TUBO 1" 1/4, CORREGIR LA ESCALERA DE GATO ELEVAR 30 CM. ITEM 3: REFORZAR BARANDA DEL AREA DE CONDENSADORES Y LA ESCALERA DE GATO ( REFORZAR BARANDA DE 20 ML COLOCAR 2 DIVIONES DE 1" 1/4 ADICIONALES YA EXISTENTES) ( CORREGIR EL ACCESO DE LA CANASTILLA 30 CM MAS ALTO) ( MODIFICAR ACCESO CON ASCENSO DE 3 PASOS CON BARANDA Y PLANCHA ESTREADA DE 3/16. ITEM4. CUARTO DE SERVISORES( COLOCAR BARANDA EN L DE 2.75M X 3 M FABRICADO DE TUBO DE 2" ESPESOR DE 3 MM CON SUS CODOS ,3 DIVISIONES INTERNAS DE 1" 1/4 X 3 MM, PINTADO DE BASE EPOXICO Y ACABADO GLOSS, ALTURA ESTANDAR DE 90 CM ITEM 5. TAPAS PARA ESCALERA DE GATO ( 3 TAPAS PARA ESCALERA DE GATO CON SU BISAGRAS CON SOPORTES PARA CANDADO, FABRICADO DE PLATINA Y UNA MALLA GALVANIZADA. ITEM6. TAPA PARA BADEJA ( FABRICACION DE 4 TAPAS 20 X 48 CM,20 X 64 CM,20CM X 80CM Y 20CM X 80CM FABRICADA DE PLANCHA GALVANIZADA EMPERNADAS. ITEM7. FABRICACION DE TAPAS DEL CUARTO DE TABLERO ( FABRICACION DE TAPAS CON PLANCHA 1.20 GALVANIZADA, DOBLADAS EN U 25 ML X 80 CM ANCHO EN TODA LA PARTE INFERIOR. ITEM8. FABRICACION DE BARANDAS AIRE ACONDICIONADO TECHO LOGISTICO: ( FABRICACION DE BARANDA 13 METROS DE BARANDA, ALTURA ESTANDAR DE 90 CM, CON 3 DIVISIONES , FABRICADA DE TUBO REDONDO DE 2" X 3 MM ESPESOR,DIVISONES INTERNA DE TUBO 1" 1/4 X 3 MM ESPESOR, SOPORTE INTERMEDIO DE 2", ANCLADO CON PERNOS HILTI, BASE EPOXICO CON ACABADO GLOSS. |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | makro supermayorista | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42003 | OT-25930 | OT en Revisión | SSGG - CORRECTIVO - REPARACION DE MUEBLE ELECTRO | No | MUEBLE DE EXHIBICIÓN { A125-31008961-0 } | A125-31008961-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICIÓN/ | 2024-01-05 09:13 | 2024-01-05 09:09 | 2024-01-05 20:31 | -- | 2024-01-22 10:50 | Reparación de 3 muebles de electro. | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42002 | OT-28393 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE PUERTA DE MADERA | Si | PISO { A124-0001171-EG } | A124-0001171-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ PISO/ | 2024-01-05 09:13 | 2024-01-05 09:00 | 2024-02-07 00:00 | -- | 2024-02-07 06:31 | SE REQUIERE INSTALAR PUERTA DE MADERA (TRIPLAY) U OTRO MATERIAL , PARA ASEGURAR INGRESO Y SALIDA DE LOCATARIO LA PUERTA TIENE UNA ALTURA 2.4 METROS ANCHO 1.9 METROS,LA PUERTA ANTERIOR DE VIDRIO TENIA 2 HOJAS MOVILES UNA SE ROMPIO AL MANIPULARLA Y SE REQUIERE ASEGURAR ESA ZONA. | OT en Proceso | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Administrador Automático |  | 3
42005 | OT-26231 | Resuelta con OT | Suministro de 3 balones de refrigerante r22 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000353-0 } | A125-33000353-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-05 09:24 | 2024-01-05 09:26 | 2024-01-10 00:00 | 2024-02-10 11:34 | 2024-02-10 11:34 |  | Resuelta con OT | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Henry Acevedo De La Cruz | Henry Acevedo De La Cruz |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42006 | OT-25819 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* resanar y retirar cantos filudos | No | PAREDES { A125-0003011-EG } | A125-0003011-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-05 09:28 | 2024-01-05 09:26 | 2024-01-05 09:41 | -- | 2024-02-12 16:50 | Solicitup de resane para evitar accidentes | OT en Revisión | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42007 |  | Cancelada | ITSE-INSTALACION DE BARANDAS Y ESTRUCTURAS METALICAS EN DIVERSAS ZONAS DE TIENDA | Si | TECHO { A124-0002268-EG } | A124-0002268-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ TECHO/ | 2024-01-05 09:32 | 2024-01-05 09:32 | -- | 2024-01-20 14:02 | 2024-01-20 14:02 | EM 1 : INSTALACION DE BARANDAS DEL AIRE ACONDICIONADO TECHO (PASAMANO DE 9 ML X 5.20 DE ANCHO: 19.80 DE PASAMANO, ALTURA ESTANDAR DE 90 CM, CON 3 DIVISIONES INTERNAS, EL TUBO DE FABRICACION PRINCIPAL DE 2" ESPESOR 3MM, LAS DIVISIONES INTERNAS TUBO 1" 1/4 ESPESOR DE 3MM, PINTADO Y BASE EPOXICO, FABRICACION DE UN ASCENSO DE 3 PASOS CON SU PASAMANO ALTURA ESTANDAR Y LA MISMA FABRICACION DE TUBO.) ITEM2 : INSTALACION DE SOPORTE PARA TANQUE DE GLICOL (EXTENSION DE SOPORTE DE 1.20 CM X 75 CM , TUBO CUADRADO DE 4" POR 3MM DE ESPESOR, LA PLANCHA DE PISO ES DE 3/16 PLANCHA ESTREADA, ADICIONAL SE COLARA UN SOPORTE PARA LA TUBERIA DE GLICOL QUE SE VA EXTENDER, CORREGIR EL PASAMANO DE BARANDA SE ELEVARA 90 CM FABRICADO DE TUBO 2" POR 3 MM DE ESPESOR CON 3 DIVISIONES CON TUBO 1" 1/4, CORREGIR LA ESCALERA DE GATO ELEVAR 30 CM. ITEM 3: REFORZAR BARANDA DEL AREA DE CONDENSADORES Y LA ESCALERA DE GATO ( REFORZAR BARANDA DE 20 ML COLOCAR 2 DIVIONES DE 1" 1/4 ADICIONALES YA EXISTENTES) ( CORREGIR EL ACCESO DE LA CANASTILLA 30 CM MAS ALTO) ( MODIFICAR ACCESO CON ASCENSO DE 3 PASOS CON BARANDA Y PLANCHA ESTREADA DE 3/16. ITEM4. CUARTO DE SERVISORES( COLOCAR BARANDA EN L DE 2.75M X 3 M FABRICADO DE TUBO DE 2" ESPESOR DE 3 MM CON SUS CODOS ,3 DIVISIONES INTERNAS DE 1" 1/4 X 3 MM, PINTADO DE BASE EPOXICO Y ACABADO GLOSS, ALTURA ESTANDAR DE 90 CM ITEM 5. TAPAS PARA ESCALERA DE GATO ( 3 TAPAS PARA ESCALERA DE GATO CON SU BISAGRAS CON SOPORTES PARA CANDADO, FABRICADO DE PLATINA Y UNA MALLA GALVANIZADA. ITEM6. TAPA PARA BADEJA ( FABRICACION DE 4 TAPAS 20 X 48 CM,20 X 64 CM,20CM X 80CM Y 20CM X 80CM FABRICADA DE PLANCHA GALVANIZADA EMPERNADAS. ITEM7. FABRICACION DE TAPAS DEL CUARTO DE TABLERO ( FABRICACION DE TAPAS CON PLANCHA 1.20 GALVANIZADA, DOBLADAS EN U 25 ML X 80 CM ANCHO EN TODA LA PARTE INFERIOR. ITEM8. FABRICACION DE BARANDAS AIRE ACONDICIONADO TECHO LOGISTICO: ( FABRICACION DE BARANDA 13 METROS DE BARANDA, ALTURA ESTANDAR DE 90 CM, CON 3 DIVISIONES , FABRICADA DE TUBO REDONDO DE 2" X 3 MM ESPESOR,DIVISONES INTERNA DE TUBO 1" 1/4 X 3 MM ESPESOR, SOPORTE INTERMEDIO DE 2", ANCLADO CON PERNOS HILTI, BASE EPOXICO CON ACABADO GLOSS. |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | makro supermayorista | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo02@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42008 | OT-25929 | OT en Revisión | Resane de piso por grietas | No | PISOS { A125-0003173-EG } | A125-0003173-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ PISOS/ | 2024-01-05 09:35 | 2024-01-05 09:29 | 2024-01-05 20:31 | -- | 2024-01-24 11:23 | Se requiere el resane del piso de trastienda por presentar grietas y desnivel. | OT en Revisión | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Clever Arimuya / Albert Zeballos | Albert Zeballos |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42009 | OT-25830 | OT en Revisión | SSGG-PV EL AGUSTINO- COLOCACION DE MAYOLICA | Si | PISOS { A125-0001257-EG } | A125-0001257-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-05 09:37 | 2024-01-05 09:25 | 2024-01-05 11:04 | -- | 2024-01-19 17:56 | SSGG-PV EL AGUSTINO- se requiere colocar 50 mayolicas en lineal de cajas por levantamiento (solo mano de obra. Contamos con mayolica). Y cambio de 7 mayolicas en lineal de cajas incluir mano de obra. | OT en Revisión | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Hector Elvis Varela Palomino | Hector Elvis Varela Palomino |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42011 |  | Cancelada | Correctivo programado - instalación de equipos diversos sistema de frio | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0002217-EG } | A124-0002217-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-05 09:46 | 2024-01-05 09:36 | -- | 2024-01-11 12:05 | 2024-01-11 12:05 | Item1. Cambio de ETS placa glicol 1.2 por retornó Item2. Cambio de 1 controlador danfoss cooler de pescado cuarto 4. Item 3.Cambio de aislación de rack de frio. Item 4.Cambio de 4 Válvula de alivio BT Suministro de 4 sondas para cambió. |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42012 | OT-26452 | Resuelta con OT | Revision de llaves termicas y diferencial de manera automatica no esta activando- de lineal de comidas. | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008701-0 } | A125-35008701-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 09:48 | 2024-01-05 09:46 | 2024-01-15 22:00 | 2024-02-07 15:37 | 2024-02-07 15:37 |  | Resuelta con OT | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Mirna Corali Aquino Oncoy | Mirna Corali Aquino Oncoy |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42013 | OT-26824 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACIÓN VENTILADOR AXIAL. AREA FRESCOS EXHIBICIÓN CIGOTOS (HUEVO) | No | EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE { A124-0002495-EG } | A124-0002495-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE/ | 2024-01-05 09:49 | 2024-01-05 09:38 | 2024-01-18 12:59 | -- | 2024-01-18 12:59 | Se requiere suministro e instalación de ventilación industrial axial, zona frescos. por elevada temperatura los productos se malogran y genera mosquitos, considerar acometida eléctrica independiente. | OT en Proceso | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Administrador Automático |  | 3
42014 |  | Cancelada | CORRECTIVO: Se requiere de la reparación de ascensor | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34001604-0 } | A125-34001604-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ JIRON DE LA UNION - PVE/ MONTACARGA/ | 2024-01-05 09:50 | 2024-01-05 09:44 | -- | 2024-01-05 09:57 | 2024-01-05 09:57 | * Se requiere cambio de ruedas de puerta de piso N°1 (8 Und.) * Se requiere cambiar cable acerado de puerta guillotina Nivel 1 (x 2 Und.) |  | JIRON DE LA UNION - PVE ( 25101004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Carlos Carhuamaca Malpartida |  | 5
42015 |  | Abierta | TRASLADO DE VITRINA CONGELADOS DE PESCADO A LA CAMARA DE MT Y TRANSFORMAR EL EQUIPO DE BT A MT, TRASLADAR POZA AHT AL LINEAL DE PESCADO(INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO),DESHABILITAR LA CAMARA DE PESCADO | Si | VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-0002446-EG } | A125-0002446-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-05 09:53 | 2024-01-05 09:42 | -- | -- | 2024-01-05 09:53 |  | TRASLADO DE VITRINA CONGELADOS DE PESCADO A LA CAMARA DE MT Y TRANSFORMAR EL EQUIPO DE BT A MT, TRASLADAR POZA AHT AL LINEAL DE PESCADO(INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO),DESHABILITAR LA CAMARA DE PESCADO | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | 1
42016 |  | Abierta | PEC-cableado para Cooler de bebidas | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002852-0 } | A125-34002852-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 09:56 | 2024-01-05 09:53 | -- | -- | 2024-01-05 09:56 | Desde tablero hacia tomas, cable bajo aislamiento activa llave diferencial | PEC-cableado para Cooler de bebidas | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Rafel Abisrror Rivera |  | 1
42017 | OT-26232 | Resuelta con OT | CAMBIO DE RESISTENCIA VITAFILADORA | Si | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002408-0 } | A125-34002408-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-05 09:57 | 2024-01-05 09:56 | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-18 17:18 | 2024-01-18 17:18 | Se requiere el cambio de resistencia lineal de vitafiladora de carnes por estar en corto haciendo que llave diferencial salte, equipo esta inoperativo | Resuelta con OT | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | John Gerardo Alata Quispe | John Gerardo Alata Quispe |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42019 | OT-26768 | Resuelta con OT | CORRECTIVO: Reparación de montacargas | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34001604-0 } | A125-34001604-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ JIRON DE LA UNION - PVE/ MONTACARGA/ | 2024-01-05 09:58 | 2024-01-05 10:00 | 2024-01-18 09:00 | 2024-02-07 15:40 | 2024-02-07 15:40 | * Se requiere cambio de ruedas de puerta de piso N°1 (8 Und.) * Se requiere cambiar cable acerado de puerta guillotina Nivel 1 (x 2 Und.) | Resuelta con OT | JIRON DE LA UNION - PVE ( 25101004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
42018 | OT-26873 | Resuelta con OT | Calidad equipo requiere cambio de selector OF ON. Y terminales | Si | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-30000529-0 } | A125-30000529-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2024-01-05 09:58 | 2024-01-05 09:50 | 2024-01-19 00:00 | 2024-02-03 16:10 | 2024-02-03 16:10 | Cambio de selector OF ON y terminales | Resuelta con OT | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Jorge Luis Suyon Mayta |  | 6
42020 | OT-26499 | Resuelta con OT | RECTIFICADO DE GUSANO | Si | MOLEDORA DE CARNES MOLEDORA DE CARNE { A125-34001141-0 } | A125-34001141-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2024-01-05 09:59 | 2024-01-05 10:01 | 2024-01-14 00:00 | 2024-01-25 15:41 | 2024-01-25 15:41 | Se requiere el rectificado de gusano de la moledora de carnes por tener desgaste, es urgente hacerlo porque puede tener contacto con la carne equipo inoperativo | Resuelta con OT | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | John Gerardo Alata Quispe | John Gerardo Alata Quispe |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42021 | OT-26758 | OT en Revisión | CORRECTIVO: Se requiere de la reparación del ascensor. | Si | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34001602-0 } | A125-34001602-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ JIRON DE LA UNION - PVE/ ASCENSOR/ | 2024-01-05 10:02 | 2024-01-05 10:02 | 2024-01-18 09:00 | -- | 2024-02-01 12:22 | * Se requiere cambio de cable de acero de operador de cabina | OT en Revisión | JIRON DE LA UNION - PVE ( 25101004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | A&A ASCENSORES (Arnold Alejos){*} |  | 8
42023 |  | Abierta | CORRECTIVO EN CAMPANA EXTRACTORA | Si | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32001822-0 } | A125-32001822-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-05 10:08 | 2024-01-05 09:56 | -- | -- | 2024-01-05 10:08 | SE REQUIERE CAMBIAR PULSADORES ELECTRICOS INOPERATIVOS, CONTACTOR Y RELE DESGASTADOS Y LA CAJA PORTA CONTACTOR ROTA DE LA CAMPANA EXTRACTORA DE POLLERIA | CORRECTIVO EN CAMPANA EXTRACTORA | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento Villa Marina | Mantenimiento Villa Marina |  | Mantenimiento Villa Marina |  | 1
42024 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de general de circuitos electricos playa de estacionamiento | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0000806-EG } | A124-0000806-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-05 10:11 | 2024-01-05 10:05 | -- | -- | 2024-01-05 10:11 | -Se requiere el cambio general de circuitos eléctrico (conductores) de playa de estacionamiento, partiendo desde el REPLANTEO DE CONDUCTO de cableado, ya que actualmente el conducto presenta atascamiento para el retiro de cable antiguo y para pasar WINCHA PASACABLE. -Modificación y/o actualización de leyenda de tablero electrico. -Uso de CABLES ELECTRCIOS DE ALTA SEGURIDAD, que cumplan actualmente con norma técnica (libre de alogeno). | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de general de circuitos electricos playa de estacionamiento | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 1
42025 | OT-25861 | OT en Proceso | EMERGENCIA- CAMBIO DE RESISTENCIA DE CALOR DE DRENAJE DE WIF1 | No | WIF { A124-0001972-EG } | A124-0001972-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ WIF/ | 2024-01-05 10:17 | 2024-01-05 10:16 | 2024-01-05 19:00 | -- | 2024-01-05 14:26 |  | OT en Proceso | SULLANA - MK ( 24107008 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
42027 | OT-29194 | OT en Proceso | Cambio de burlete de la puerta de horno de panadería, modelo salva 2010 | Si | HORNO DE PANADERIA { A125-0000201-EG } | A125-0000201-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ HORNO DE PANADERIA/ | 2024-01-05 10:19 | 2024-01-05 10:11 | 2024-02-13 22:09 | -- | 2024-02-13 22:09 |  | OT en Proceso | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | Administrador Automático |  | 3
42026 | OT-27828 | Resuelta con OT | Se necesita el cambio de las válvulas de drenaje de la red del manifold. | Si | VALVULAS CONTRA INCENDIOS VALVULAS CONTRA INCENDIOS { A125-35001714-0 } | A125-35001714-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ VALVULAS CONTRA INCENDIOS/ | 2024-01-05 10:19 | 2024-01-05 10:17 | 2024-01-30 23:36 | 2024-02-15 18:14 | 2024-02-15 18:14 | Válvulas no cierran correctamente. | Resuelta con OT | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Raúl Quispe |  | 6
42028 | OT-25927 | Resuelta con OT | ITSE: Se requiere de levantamiento de observaciones - Infraestructura. | Si | PAREDES { A125-0000131-EG } | A125-0000131-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ ART EXPRESS - PVS/ PAREDES/ | 2024-01-05 10:25 | 2024-01-05 10:18 | 2024-01-05 19:49 | 2024-02-01 11:49 | 2024-02-01 11:49 | * Se requiere del resane de pared con presencia de salitre y pintado según color existente. * Se requiere del pintado de la tubería de escape de gases de grupo electrógeno con pintura especial. | Resuelta con OT | ART EXPRESS - PVS ( 25103064 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Fabiola Espinoza |  | 6
42029 | OT-26657 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDAS A TRASPALET S | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0001183-EG } | A124-0001183-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2024-01-05 10:28 | 2024-01-05 10:25 | 2024-01-17 19:00 | 2024-02-07 21:03 | 2024-02-07 21:03 | SE REQUIERE CAMBIO DE RUEDAS A 3 TRASPALETAS ELECTRICAS .EN TOTAL SON 6 RUEDAS. | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
42030 | OT-26818 | Resuelta con OT | ITSE - CAMBIO DE PANEL DE DRYWALL Y CERRAMIENTO CUARTO DE ACTIVOS | No | PARED { A124-0002350-EG } | A124-0002350-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PARED/ | 2024-01-05 10:29 | 2024-01-05 10:29 | 2024-01-18 12:14 | 2024-02-17 23:57 | 2024-02-17 23:57 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE PANEL Y CERRAMIENTO DEL CUARTO DE ACTIVOS | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Eddy Vasquez |  | 6
42031 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LABORATORIO FLC | No | LABORATORIO DE FRIO { A124-0002304-EG } | A124-0002304-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-05 10:31 | 2024-01-05 10:32 | -- | 2024-01-05 10:35 | 2024-01-05 10:35 | SE REALIZO EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LABORATORIO DE FLC DEBIDO A QUE ESTE SE ENCONTRABA INOPERATIVO PRESENCIA DE OXIDO Y SULFATADO. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
42032 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACIÓN DE VENTILADOR EN PODIUM DE CAJAS | No | CHECK OUT { A124-0002328-EG } | A124-0002328-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-05 10:32 | 2024-01-05 10:34 | -- | 2024-01-05 10:35 | 2024-01-05 10:35 | SE REALIZO INSTALACIÓN DE VENTILADOR EN PODIUM DE CAJAS. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
42033 | OT-27677 | Resuelta con OT | Itse- Mantenimiento correctivo estructura metalica techo coche de clientes | Si | TECHO { A124-0000837-EG } | A124-0000837-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ TECHO/ | 2024-01-05 10:33 | 2024-01-05 10:24 | 2024-01-29 19:00 | 2024-02-07 20:49 | 2024-02-07 20:49 | Se requiere el mantenimiento correctivo, Lijado mas pintado en estructura metálica de techo de coches, mas instalación de techo de protección tr4 o algun material de proteccion. Considerar base de zinromato anticorrosivo Considerar pintado con ral de tienda (Supervisor de tienda brindara el ral). | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 6
42034 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE 10 SILLAS EN SALA DE CAPACITACIONES | No | LOCKER DE METAL { A124-0002334-EG } | A124-0002334-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ LOCKER DE METAL/ | 2024-01-05 10:34 | 2024-01-05 10:35 | -- | 2024-01-05 10:35 | 2024-01-05 10:35 | SE REALIZO LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 10 SILLAS DE SALA DE CAPACITACIONES |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
42036 | OT-25824 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* Soldar varilla de puerta enrollable | No | PUERTAS { A125-0001998-EG } | A125-0001998-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-05 10:37 | 2024-01-05 10:35 | 2024-01-05 10:48 | -- | 2024-01-05 14:52 | SOLICITADO POR LUIS UCHUYA | OT en Revisión | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42037 | OT-25926 | OT en Revisión | SSGG - PINTADO DE TECHO DE OFICINA ADMINISTRATIVA | Si | TECHOS { A125-0002442-EG } | A125-0002442-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ TECHOS/ | 2024-01-05 10:43 | 2024-01-05 10:39 | 2024-01-05 19:48 | -- | 2024-01-22 15:32 | Se requiere el masillado y pintado de techo de oficina administrativa | OT en Revisión | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42038 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - RECARGA DE GLICOL EN LAS CENTRALES DE FRIO N°1 Y N°2 | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001545-EG } | A124-0001545-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-05 10:44 | 2024-01-05 10:16 | -- | 2024-01-16 14:31 | 2024-01-16 14:31 | RECARGA DE GLICOL EN LAS DOS CENTRALES DE RACK DE FRIO |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42039 | OT-27397 | OT en Proceso | CORRECTIVO - VISICOOLER DESPRESURIZADO | Si | BC COOLER REFRIGERADO { A125-0003585-EG } | A125-0003585-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-05 10:46 | 2024-01-05 10:49 | 2024-01-26 00:00 | -- | 2024-01-26 04:25 | Se solicita el presurizado del visicooler de la caja 25. El equipo se encuentra inoperativo. | OT en Proceso | San Miguel - PVH ( 25102136 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | Rodrigo Emilio Solórzano Aragón | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
42040 |  | Abierta | CALIDA- Precencia de moho en puerta de wic de pescado | Si | WIC { A124-0002392-EG } | A124-0002392-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ WIC/ | 2024-01-05 10:48 | 2024-01-05 10:44 | -- | -- | 2024-01-05 10:48 | Presencia de moho en puerta de wic de pescado requiere cambio | CALIDA- Precencia de moho en puerta de wic de pescado | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
42041 | OT-25925 | OT en Revisión | pintado al horno de bandejas, brazos, rejillas y espaldar vitrina de carnes y frutas verduras | Si | VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30000975-0 } | A125-30000975-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ SANTA CRUZ - PVE/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-05 10:54 | 2024-01-05 11:00 | 2024-01-05 19:46 | -- | 2024-01-22 15:31 | bandejas de vitrinas de frutas y verdura se encuentran oxidadas bandejas de vitrina de carnes se encuentran descascaradas perjudica en una visita inopinada por la municipalidad causal de cierre de tienda | OT en Revisión | SANTA CRUZ - PVE ( 25101002 ) | santa cruz | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Martin Alberto Saravia Aedo | Martin Alberto Saravia Aedo |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42043 | OT-26426 | Resuelta con OT | CALIDAD - HORNO KWICO | No | HORNO MICROONDAS { A125-41000416-0 } | A125-41000416-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ HORNO MICROONDAS/ | 2024-01-05 11:09 | 2024-01-05 11:08 | 2024-01-13 00:00 | 2024-02-10 11:29 | 2024-02-10 11:29 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE BURLETE EN 2 HORNOS KWICO LABORATORIO DE PANADERÍA | Resuelta con OT | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42044 |  | Abierta | PRODUCTORA HIELO | Si | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34002786-0 } | A125-34002786-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2024-01-05 11:10 | 2024-01-05 11:06 | -- | -- | 2024-01-05 11:10 | SE SOLICITA CAMBIO DE CONTACTOR DE PRODUCTORA. | PRODUCTORA HIELO | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | Luis Porras Piña |  | 1
42046 | OT-25924 | OT en Proceso | 01.INGRESO DE EQUIPO ELECTRICO:INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO PARA SALA DE VENTA | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0002433-EG } | A125-0002433-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-05 11:19 | 2024-01-05 11:10 | 2024-01-05 19:37 | -- | 2024-01-05 19:27 | Se necesita la instalación de punto eléctrico para sala de venta. | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Jesús Ugarte |  | 3
42047 | OT-25923 | OT en Revisión | SS. GG. INSTALACION DE PUNTO DE LUZ . | Si | LUMINARIAS { A125-37011694-0 } | A125-37011694-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-05 11:27 | 2024-01-05 11:08 | 2024-01-05 19:21 | -- | 2024-01-19 16:34 | INSTALACION DE PUNTO DE LUZ PARA LEFRERO LUMINOSO EN INGRESO A TIENDA . PLAYA DE ESTACIONAMIENTO . | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42049 |  | Abierta | Se requiere el cambio del compresor BC cooler de la caja 10 | Si | BC COOLER REFRIGERADO { A122-130000049-0 } | A122-130000049-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-05 11:28 | 2024-01-05 11:27 | -- | -- | 2024-01-05 11:28 | Se requiere el cambio del compresor BC cooler de la caja 10 | Se requiere el cambio del compresor BC cooler de la caja 10 | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Héctor Capcha / Arturo Robles | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | Héctor Capcha / Arturo Robles |  | 1
42048 |  | Abierta | Calidad.(frío) Se solicita con suma urgencia el cambio de resistencia de vitrina de congelados de lácteos | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000868-0 } | A125-9000868-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-05 11:28 | 2024-01-05 11:26 | -- | -- | 2024-01-05 11:28 |  | Calidad.(frío) Se solicita con suma urgencia el cambio de resistencia de vitrina de congelados de lácteos | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
42050 |  | Abierta | SSGG. Instalación de timers para las luces del patio de comidas del delivea. | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35000230-0 } | A125-35000230-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 11:37 | 2024-01-05 11:34 | -- | -- | 2024-01-05 11:37 |  | SSGG. Instalación de timers para las luces del patio de comidas del delivea. | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | Michael Frank Quispe Inza |  | 1
42051 | OT-25922 | OT en Revisión | SS- GG- INSTALACION DE REFLECTORES POSTES PLAYA . | Si | LUMINARIAS { A125-37011694-0 } | A125-37011694-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-05 11:38 | 2024-01-05 11:08 | 2024-01-05 19:12 | -- | 2024-01-19 15:57 | INSTALACION DE REFECTORES EN POSTES PLAYA DE ESTACIONAMIENTO - | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42052 |  | Abierta | SSGG. Cambio de ocho temporizadores analógicos unipolar schneider HI, 24H 230V para la iluminación de tienda, las que se encuentran instaladas actualmente están fallando, apagan las luces | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35000230-0 } | A125-35000230-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 11:39 | 2024-01-05 11:37 | -- | -- | 2024-01-05 11:39 |  | SSGG. Cambio de ocho temporizadores analógicos unipolar schneider HI, 24H 230V para la iluminación de tienda, las que se encuentran instaladas actualmente están fallando, apagan las luces | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | Michael Frank Quispe Inza |  | 1
42053 |  | Abierta | horno rational | No | HORNO MICROONDAS { A125-41000433-0 } | A125-41000433-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ HORNO MICROONDAS/ | 2024-01-05 11:50 | 2024-01-05 11:43 | -- | -- | 2024-01-05 11:50 | se requiere el cambio de sonda de temperatura, y contactor ya que se encuentran en mal estado. en el horno rational | horno rational | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Mantenimiento Tumbes | Mantenimiento Tumbes |  | Mantenimiento Tumbes |  | 1
42054 |  | Abierta | CORRECTIVO - SE REQUIERE REVISION DE CIRCUITO ELECTRICO DE MURAL DE HELADO/HIELO | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002107-0 } | A125-30002107-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-05 11:53 | 2024-01-05 11:50 | -- | -- | 2024-01-05 11:53 | EQUIPO PRESENTA FALLAS LLAVE DIFERENCIAL ACTUA | CORRECTIVO - SE REQUIERE REVISION DE CIRCUITO ELECTRICO DE MURAL DE HELADO/HIELO | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | Luis Garcia / Wilmer Parvina |  | 1
42055 | OT-26427 | Resuelta con OT | ENROLLABLE DE SALA D EVENTAS - MAMPARA | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CONTRAPLACADA { A125-35010332-0 } | A125-35010332-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ PUERTA CONTRAPLACADA/ | 2024-01-05 11:55 | 2024-01-05 11:52 | 2024-01-13 00:00 | 2024-02-10 11:28 | 2024-02-10 11:28 | - Suministro e instalacion de ballestas - Servicio y alineacion de orejas de portacandado anticizalla | Resuelta con OT | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42056 | OT-25921 | OT en Proceso | PEC - CAMBIO DE MENEQUE DE FREIDORA | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0002433-EG } | A125-0002433-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-05 11:57 | 2024-01-05 11:54 | 2024-01-05 18:56 | -- | 2024-02-15 14:52 | Se requiere el cambio de MENEQUE de 32 A 3p + tierra para freidora de papas por encontrarse roto | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Brian Omar Sanchez Abad | Brian Omar Sanchez Abad |  | Raúl Quispe |  | 3
42057 | OT-27830 | OT en Proceso | CALIDAD REPARACION DE LUMINARIAS WALK IN COOLER | Si | LUMINARIAS { A125-37011694-0 } | A125-37011694-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-05 12:01 | 2024-01-05 11:08 | 2024-01-31 00:00 | -- | 2024-01-31 06:34 | REPARACION DE LUMINARIAS MURAL DE LACTEOS EN WALK IN COOLER | OT en Proceso | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | Administrador Automático |  | 3
42058 | OT-28007 | OT en Proceso | SS- GG- APERTURA DE PUERTA TECHO WALK IN COOLER | Si | TECHOS { A125-0000082-EG } | A125-0000082-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-05 12:06 | 2024-01-05 11:08 | 2024-02-01 21:18 | -- | 2024-02-01 21:09 | APERTURA DE PUERTA PARA INGRESO A TECHO DE WALK IN COOLER PARA TRABAJOS ELECTRICOS . | OT en Proceso | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | Jesús Ugarte |  | 3
42059 | OT-25840 | Resuelta con OT | CORRECTIVO: Camara de lacteos requiere cambio de valvula celenoide. | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001863-0 } | A125-33001863-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-05 12:11 | 2024-01-05 12:03 | 2024-01-05 13:00 | 2024-02-05 21:16 | 2024-02-05 21:16 | De acuerdo a lo evaluado por FAVA. Se requiere cambio de la valvula celenoide de la camara de lacteos. Por tiempo de uso y desgaste. | Resuelta con OT | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Rolando Enrique Cueva De La Cruz | Rolando Enrique Cueva De La Cruz |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
42060 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE FLUXÓMETROS DE TRES INODOROS | Si | BAÑOS { A124-0001239-EG } | A124-0001239-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ BAÑOS/ | 2024-01-05 12:28 | 2024-01-05 12:13 | -- | 2024-01-05 12:31 | 2024-01-05 12:31 | Se realiza la reparación de tres fluxómetros de baño de clientes |  | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 4
42062 | OT-27425 | OT en Proceso | CALIDAD CAMBIO DE RESISTENCIA EN PUERTAS DE WALK IN COOLER | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-9000726-0 } | A125-9000726-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-05 12:40 | 2024-01-05 12:35 | 2024-01-26 00:00 | -- | 2024-01-26 11:26 | CAMBIO DE RESISTENCIA EN MURAL DE YOGURS CON CAMBIO DE 5 RESISTENCIAS DE PUERTAS | OT en Proceso | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Samuel Ildefonso Napuri Borja | Samuel Ildefonso Napuri Borja |  | Administrador Automático |  | 3
42064 |  | Abierta | CALIDA- reparación de condenzamiento de estructura de vitrina de pollos y carnes | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002391-EG } | A124-0002391-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-05 12:41 | 2024-01-05 12:36 | -- | -- | 2024-01-05 12:41 | Acumulación de agua por debajo de la vitrina de pollos y carnes | CALIDA- reparación de condenzamiento de estructura de vitrina de pollos y carnes | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
42065 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE DOS ELECTRO NIVELES EN BOMBAS SUMERGIBLES DE 5HP POZO SEPTICO | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001657-EG } | A124-0001657-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-05 12:43 | 2024-01-05 12:37 | -- | 2024-01-29 11:27 | 2024-01-29 11:27 | Se requiere cambio de dos electro niveles en bombas sumergibles, actualmente están cooperando de forma manual. |  | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
42066 | OT-26233 | OT en Proceso | Cambio controlador cooler dé congelados | Si | VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30003641-0 } | A125-30003641-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-05 12:45 | 2024-01-05 12:40 | 2024-01-10 00:00 | -- | 2024-01-10 16:00 | Cooler de congelado necesita cambio de controlador | OT en Proceso | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar velarde |  | Administrador Automático |  | 3
42067 |  | Abierta | Cambio de trasformador de 220 voltios 110 voltios | No | BC COOLER REFRIGERADO { A122-130000045-0 } | A122-130000045-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-05 12:46 | 2024-01-05 00:28 | -- | -- | 2024-01-05 12:46 | Trasformador averías, sector de voltaje en mal estado. | Cambio de trasformador de 220 voltios 110 voltios | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Clever Arimuya / Albert Zeballos | Clever Arimuya / Albert Zeballos |  | Clever Arimuya / Albert Zeballos |  | 1
42068 |  | Abierta | CALIDAD- Cambio de plancha estriada de frescos | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002387-EG } | A124-0002387-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-05 12:49 | 2024-01-05 12:41 | -- | -- | 2024-01-05 12:49 | Planchas podridas requieren cambio y pintado de parte afecta | CALIDAD- Cambio de plancha estriada de frescos | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
42070 |  | Abierta | Suministro de 2 baterías para grupo electrogeno | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000036-0 } | A125-34000036-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-05 12:55 | 2024-01-05 12:42 | -- | -- | 2024-01-05 12:55 | Suministro de 2 baterías para grupo electrogeno | Suministro de 2 baterías para grupo electrogeno | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | 1
42069 | OT-25900 | OT en Revisión | SSGG. Pintado de blanco satinado toda la parte alta de la pared del lineal de despacho de sala de ventas (TRABAJO EN ALTURA) | Si | PAREDES { A125-0000212-EG } | A125-0000212-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-05 12:55 | 2024-01-05 12:19 | 2024-01-05 16:11 | -- | 2024-01-25 13:03 |  | OT en Revisión | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42071 | OT-25898 | OT en Revisión | SSGG. Corte de parantes de nueve góndolas en sala de ventas para reducir la altura. | No | GONDOLAS { A125-0000211-EG } | A125-0000211-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ GONDOLAS/ | 2024-01-05 12:57 | 2024-01-05 12:55 | 2024-01-05 16:07 | -- | 2024-01-30 14:13 |  | OT en Revisión | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42072 | OT-26375 | OT en Proceso | SSGG. Reparación de cinco caretillas hidráulicas ( no levantan) | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-34003178-0 } | A125-34003178-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-05 13:00 | 2024-01-05 12:57 | 2024-01-12 11:28 | -- | 2024-01-12 11:19 |  | OT en Proceso | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42073 | OT-27410 | Resuelta con OT | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 *BOMBAS INOPERATIVAS DE POSO SEPTICO | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003959-EG } | A125-0003959-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-05 13:02 | 2024-01-05 13:00 | 2024-01-26 00:00 | 2024-02-17 14:39 | 2024-02-17 14:39 | SOLICITADO POR JUAN CORNEJO AUTORIZADO POR WILIAN | Resuelta con OT | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42074 | OT-26438 | OT en Proceso | CORRECTIVO - GRUPO ELECTROGENO 01 - PRECALENTADOR AVERIADO | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000024-0 } | A125-34000024-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-05 13:17 | 2024-01-05 13:07 | 2024-01-13 00:00 | -- | 2024-01-13 09:41 | Precalentador de Grupo electrógeno 01 se encuentra con filtración de refrigerante y no se encuentra en estado frio. | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edwin Alexis Alva Sanchez | Edwin Alexis Alva Sanchez |  | Administrador Automático |  | 3
42076 | OT-25893 | OT en Revisión | Se requiere la reparacion de la puerta vaiven del laboratorii de carnes, cambio de jebes y soporte | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-35010381-0 } | A125-35010381-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2024-01-05 13:37 | 2024-01-05 13:35 | 2024-01-05 16:02 | -- | 2024-01-22 15:39 |  | OT en Revisión | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42077 |  | Abierta | metalizado de rejilla para sumidero | No | PAREDES { A125-0004133-EG } | A125-0004133-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ PAREDES/ | 2024-01-05 13:38 | 2024-01-05 13:32 | -- | -- | 2024-01-05 13:38 | se requiere el galvanizado/zincado , de todas las rejillas de sumidero de los laboratorios y cámaras .Pues se encuentran bien oxidadas | metalizado de rejilla para sumidero | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mantenimiento VES | Mantenimiento VES |  | Mantenimiento VES |  | 1
42078 |  | Abierta | SSGG - se requiere la fabricacion de tapas de metal para la vitrina de yogurt | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-30000299-0 } | A125-30000299-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-05 13:41 | 2024-01-05 13:40 | -- | -- | 2024-01-05 13:41 |  | SSGG - se requiere la fabricacion de tapas de metal para la vitrina de yogurt | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Aldo Tacunan Llacua | Aldo Tacunan Llacua |  | Aldo Tacunan Llacua |  | 1
42079 | OT-26817 | Resuelta con OT | ITSE - RESANE DE ESTRUCTURA DE CONCRETO PERIMETRAL | No | PARED { A124-0002350-EG } | A124-0002350-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PARED/ | 2024-01-05 13:55 | 2024-01-05 13:56 | 2024-01-18 12:14 | 2024-02-09 21:24 | 2024-02-09 21:24 | SE REQUIERE REALIZAR 2 RESENA DE ESTRUCTURA DE CONCRETO. | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Eddy Vasquez |  | 6
42080 | OT-25943 | Resuelta con OT | CORRECTIVO - INSTALACION DE NUEVA CHAPA PARA 2 TRAVOLEITORS | Si | TRAVOLATOR TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL { A125-34000153-0 } | A125-34000153-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL/ | 2024-01-05 13:58 | 2024-01-05 13:56 | 2024-01-06 08:00 | 2024-01-23 15:35 | 2024-01-23 15:35 | Se solicita la instalación de nueva chapa para 2 escaleras eléctricas , la de subida y bajada ya que la llave se rompió y el proveedor indica que sale llave con chapa junta. | Resuelta con OT | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Cristhian Ruiz |  | 6
42081 | OT-26812 | Resuelta con OT | ITSE - SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE BASE DE BARANDA DE INGRESO DE CLIENTES | No | PARED { A124-0002350-EG } | A124-0002350-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PARED/ | 2024-01-05 14:00 | 2024-01-05 13:59 | 2024-01-18 11:01 | 2024-01-31 22:47 | 2024-01-31 22:47 | SE REQUIERE REALIZAR LA REPARACIÓN DE LA BARANDA DE INGRESO DE CLIENTES (FIJAR EXTREMO DE LA BARANDA AL PISO) | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Eddy Vasquez |  | 6
42082 |  | Cancelada | ITSE - PINTADO DE SEÑALIZACIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA 2 Y 3. | No | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0002327-EG } | A124-0002327-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2024-01-05 14:03 | 2024-01-05 14:03 | -- | 2024-01-18 10:57 | 2024-01-18 10:57 | SE REQUIERE REALIZAR EL RETIRO DE LA PINTURA ACTUAL Y REALIZAR EL PINTADO DE SEÑALIZACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA 2 Y 3 (ROJO Y BLANCO) |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Eddy Vasquez |  | 5
42084 |  | Abierta | CORRECTIVO - Cambio de chapa de fermentadora | Si | CAMARA FERMENTADORA CAMARA DE FERMENTACION { A125-34001528-0 } | A125-34001528-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ CAMARA DE FERMENTACION/ | 2024-01-05 14:22 | 2024-01-05 14:18 | -- | -- | 2024-01-05 14:22 | Se requiere el cambio de chapa de fermentadora. | CORRECTIVO - Cambio de chapa de fermentadora | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Marko Maquera / Freddy Quea |  | 1
42085 | OT-25885 | OT en Revisión | CAMBIO DE LUCES DE SALA DE VENTAS 16 TIPO HIGH EN LED | Si | LUMINARIAS { A125-37011723-0 } | A125-37011723-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-05 14:31 | 2024-01-05 14:23 | 2024-01-05 15:55 | -- | 2024-01-12 13:32 |  | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Mirna Corali Aquino Oncoy | Mirna Corali Aquino Oncoy |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42086 |  | Abierta | Correctivo - compresor de umas | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32002831-0 } | A125-32002831-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-05 14:32 | 2024-01-05 14:28 | -- | -- | 2024-01-05 14:32 | Pec se requiere cambio de theiner a los equipos de umas de verduras, congelados, abarrotes, liempieza por encontrase con averidas so 4 unidades | Correctivo - compresor de umas | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | 1
42088 | OT-28521 | OT en Revisión | ssgg rack de frio averiado | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000323-0 } | A125-33000323-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-05 14:35 | 2024-01-05 14:31 | 2024-02-08 09:00 | -- | 2024-02-08 10:31 | calidad: rack de frio se requiere mano de obra para recarga de 4 balones de R22 al sistema | OT en Revisión | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | FAVA (Alfredo Montez){*} |  | 8
42087 |  | Abierta | Correctivo - umas dely | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32002831-0 } | A125-32002831-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-05 14:35 | 2024-01-05 14:33 | -- | -- | 2024-01-05 14:35 | Cálidad se requiere cambio de compresor de circuito 2 de la umas del dely | Correctivo - umas dely | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | 1
42089 |  | Abierta | Correctivo - split decorativo comedor | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000067-0 } | A125-32000067-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-05 14:39 | 2024-01-05 14:35 | -- | -- | 2024-01-05 14:39 | Calidad se requiere correctivo a unidad split de comedor por encontrase con bajo nivel de refrigerante x fuga , filtro secador requiere reparación de fuga reporte de proveedor | Correctivo - split decorativo comedor | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | 1
42090 |  | Abierta | Correctivo - split decorativos sala de reunión | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000067-0 } | A125-32000067-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-05 14:42 | 2024-01-05 14:39 | -- | -- | 2024-01-05 14:42 | Calidad se requiere cambio de equipo por deterioro y avería en compresor se recomendó. En su mantenimiento | Correctivo - split decorativos sala de reunión | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | 1
42091 |  | Abierta | Correctivo - split decorativos oficina 2 | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000067-0 } | A125-32000067-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-05 14:45 | 2024-01-05 14:43 | -- | -- | 2024-01-05 14:45 | Calidad se requiere cambio de equipo por avería en su compresor fallas el el circuito el eléctrico y llave térmica | Correctivo - split decorativos oficina 2 | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | 1
42092 |  | Abierta | Correctivo - split decorativos gerencia | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000068-0 } | A125-32000068-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-05 14:48 | 2024-01-05 14:46 | -- | -- | 2024-01-05 14:48 | Calidad se requiere correctivo a unidad split de gerencia por encontrase con bajo nivel de refrigerante x fuga , filtro secador requiere reparación de fuga reporte de proveedor | Correctivo - split decorativos gerencia | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | 1
42093 |  | Abierta | PEC Cambio y pintado de ducto inyector de aire de almacén por encontrarse picado y en mal estado | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32001361-0 } | A125-32001361-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2024-01-05 14:49 | 2024-01-05 14:41 | -- | -- | 2024-01-05 14:49 | Inyector de aire y ducto en mal estado | PEC Cambio y pintado de ducto inyector de aire de almacén por encontrarse picado y en mal estado | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
42094 | OT-25876 | OT en Proceso | RETIRO DE TUBERIAS DE GAS | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002279-EG } | A125-0002279-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-05 14:56 | 2024-01-05 14:52 | 2024-01-05 15:23 | -- | 2024-01-05 15:13 | SE SOLICITA RETIRAR LAS TUBERIAS DE GAS DE TODA LA TIENDA | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
42095 | OT-25875 | OT en Proceso | Cambio de Transformadores Luminarias Sala de Ventas | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002998-0 } | A125-34002998-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 14:59 | 2024-01-05 14:55 | 2024-01-05 15:21 | -- | 2024-01-05 15:12 | Se solicita el Cambio de 22 Transformadores de Luminarias de Sala de Ventas | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea la Curva | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jerson Tarazona Alcantara | Paul Yauri Peche | mantenimiento.lacurva@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
42097 | OT-25874 | OT en Revisión | SSGG. Cambio de pulsadores de elevación de la puerta enrollable de tango dos. | Si | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002349-0 } | A125-34002349-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-05 15:01 | 2024-01-05 14:32 | 2024-01-05 15:16 | -- | 2024-01-09 16:09 |  | OT en Revisión | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Michael Frank Quispe Inza | Michael Frank Quispe Inza |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42096 |  | Abierta | ssgg. calidad vitrina lacteos | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-30000266-0 } | A125-30000266-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-05 15:01 | 2024-01-05 14:42 | -- | -- | 2024-01-05 15:01 | calidad : se requiere pintado al horno de 20 bandejas blanca y 20 brazos de vitrina de lacteos y fiambres oxidadas | ssgg. calidad vitrina lacteos | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | Ivan Alvaro Quispe Quilca |  | 1
42099 |  | Cancelada | Correctivo programado- cambio de controlador | Si | WIC { A124-0002223-EG } | A124-0002223-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ WIC/ | 2024-01-05 15:12 | 2024-01-05 15:07 | -- | 2024-01-05 15:50 | 2024-01-05 15:50 | Cambio de contralor danfossd del mural de pescador 4 |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42098 | OT-25918 | OT en Proceso | SSGG - ATORO EN RED DE DESAGUE BAÑOS | Si | REDES DE AGUA Y DESAGUE { A125-0000177-EG } | A125-0000177-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ REDES DE AGUA Y DESAGUE/ | 2024-01-05 15:12 | 2024-01-05 14:50 | 2024-01-05 18:52 | -- | 2024-01-05 18:43 | ENCONTRADO ATORADO REDES DE DESAGUE DE LAS LINEAS DE BAÑOS Y UNA FILTRACIÓ EN LA PARTE DE ARRIBA DE CAMARA.PROVENIENTE DE BAÑOS CLIENTES. | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Jesús Ugarte |  | 3
42100 |  | Cancelada | INSTALACION DE 4 PUNTOS ELECTRICOS AREA COMIDAS | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35009011-0 } | A125-35009011-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 15:13 | 2024-01-05 15:05 | -- | 2024-01-05 15:14 | 2024-01-05 15:14 | Se requiere la instalación de 4 puntos eléctricos en área de comidas |  | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 5
42101 |  | Cancelada | Correctivo programado-cambio de ETS | No | RACK { A124-0002260-EG } | A124-0002260-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ RACK/ | 2024-01-05 15:14 | 2024-01-05 15:13 | -- | 2024-01-05 15:48 | 2024-01-05 15:48 | Cambio de ETS de glicol 1.2 |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42104 |  | Abierta | SSGG - CARRITO DE DISCAPACITADOS | Si | COCHES DE CLIENTES COCHE ELECTRICO P/MINUSVALIDOS { A125-35011594-0 } | A125-35011594-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ COCHE ELECTRICO P/MINUSVALIDOS/ | 2024-01-05 15:17 | 2024-01-05 15:11 | -- | -- | 2024-01-05 15:17 | REQUIERE REVISIÓN DE COCHE DISCAPACITADO QUE NO FUNCIONA POSIBLE QUE SEA BATERIA PARA SU REVISIÓN | SSGG - CARRITO DE DISCAPACITADOS | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Mantenimiento Asia |  | 1
42103 | OT-25915 | OT en Revisión | SSGG-INSTALACION DE 4 PUNTOS ELECTRICOS AREA COMIDAS | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35009011-0 } | A125-35009011-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 15:17 | 2024-01-05 15:14 | 2024-01-05 18:32 | -- | 2024-01-17 12:18 | Se requiere la instalación de 4 puntos eléctricos en el área de comidas preparadas. | OT en Revisión | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42102 |  | Cancelada | Correctivo programado-cambio de 4 válvulas alivio | Si | RACK { A124-0002260-EG } | A124-0002260-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ RACK/ | 2024-01-05 15:17 | 2024-01-05 15:14 | -- | 2024-01-08 11:48 | 2024-01-08 11:48 | Cambio de 4 válvulas de alivio de compresores BT y suministro de 4 sensores pt1000 |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
42105 |  | Abierta | SSGG - NUMEROS DE SEÑALIZACION DE LAS CAJAS | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31011943-0 } | A125-31011943-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-05 15:21 | 2024-01-05 15:16 | -- | -- | 2024-01-05 15:21 | NO PRENDEN LOS LEDS DE LAS SIGUIENTES CAJAS 1 - 5 - 8 - 9 - 11 - 12 - 14 - 19 REVISAR LEDS LATERALES Y COLOCAR ESQUINEROS EN TERMINALES DE LAS CAJAS GALTAN ALGUNAS. | SSGG - NUMEROS DE SEÑALIZACION DE LAS CAJAS | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Mantenimiento Asia |  | 1
42106 | OT-25914 | OT en Proceso | SSGG - COLOCAR PLANCHA EN PARED | Si | PAREDES { A125-0000195-EG } | A125-0000195-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ PAREDES/ | 2024-01-05 15:23 | 2024-01-05 15:20 | 2024-01-05 18:17 | -- | 2024-01-05 18:08 | COLOCAR PLANCHA ESTRILLADA DE ALUMINIO EN PARED QUE SUBE HACIA OFICINAS . | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Jesús Ugarte |  | 3
42108 |  | Abierta | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32004012-0 } | A125-32004012-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-05 15:26 | 2024-01-05 15:23 | -- | -- | 2024-01-05 15:26 | LOS AIRES ACONDICIONADOS NO ESTAN FUNCIONANDO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y COMEDOR PERSONAL. | REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Mantenimiento Asia |  | 1
42107 |  | Abierta | CALIDAD- Cambio de patas oxidadas en cuatro locker de frescos | No | LOCKER DE METAL { A124-0002419-EG } | A124-0002419-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ LOCKER DE METAL/ | 2024-01-05 15:26 | 2024-01-05 15:18 | -- | -- | 2024-01-05 15:26 | Cambio de patas oxidadas en locker de frescos (carnes, pescado, Fruver y flc | CALIDAD- Cambio de patas oxidadas en cuatro locker de frescos | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
42111 | OT-25912 | OT en Revisión | SSGG - PEC - REPARACIÓN DE BASE DE LOS MARCOS DE LA MAMPARA DE FACHADA | Si | FACHADA { A125-0001234-EG } | A125-0001234-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ FACHADA/ | 2024-01-05 15:33 | 2024-01-05 15:26 | 2024-01-05 17:50 | -- | 2024-01-22 15:29 | CORROSIÓN EN BASES DE LOS MARCOS DE LA MANPARA POR PARTE DE ADENTRO Y POR AFUERA ESTA CON OXIDO LA PARTE DE ARRIBA DE DONDE SE AMARRA TOLDO. | OT en Revisión | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Luis Porras Piña | Luis Porras Piña |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42110 |  | Abierta | ROOTOF DE SALA DE VENTAS | No | SPLITS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000875-0 } | A125-11000875-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-05 15:33 | 2024-01-05 15:14 | -- | -- | 2024-01-05 15:33 | EQUIPO NUMERO 03 VENTILADOR, CONCENSADOR,CONTATOR, REQUIREN CAMBIO. | ROOTOF DE SALA DE VENTAS | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ronald Alejandro Panta Diaz | Ronald Alejandro Panta Diaz |  | Ronald Alejandro Panta Diaz |  | 1
42109 | OT-25913 | OT en Revisión | SS.GG - Se requiere mantenimiento e cubrimiento a escalera del área cielo | No | ESCALERAS { A125-35008510-0 } | A125-35008510-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-05 15:33 | 2024-01-05 15:31 | 2024-01-05 18:14 | -- | 2024-01-18 16:18 |  | OT en Revisión | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42112 | OT-25878 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 * Puerta vaiven desplomada | No | PUERTAS { A125-0003514-EG } | A125-0003514-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-05 15:34 | 2024-01-05 15:13 | 2024-01-05 15:48 | -- | 2024-02-10 09:27 |  | OT en Revisión | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42115 | OT-25911 | OT en Proceso | SSGG - PUERTA ENRROLLABLE | Si | PUERTAS { A125-0003471-EG } | A125-0003471-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-05 15:35 | 2024-01-05 15:36 | 2024-01-05 17:49 | -- | 2024-01-05 17:40 | se necesita hermetizar puerta enrollable para evitar el ingreso de plagas. | OT en Proceso | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Jesus Ramos Herrera | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | Jesús Ugarte |  | 3
42114 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - PINTADO DE PUERTA DE WIC DE PESCADO | No | WIC { A124-0002392-EG } | A124-0002392-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ WIC/ | 2024-01-05 15:35 | 2024-01-05 15:34 | -- | 2024-01-05 15:53 | 2024-01-05 15:53 | Pintado con epoxico blanco en puntos observados por calidad |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
42116 |  | Abierta | puerta de emergencia | Si | PUERTA EMERGENCIA { A125-0000666-EG } | A125-0000666-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ PUERTA EMERGENCIA/ | 2024-01-05 15:39 | 2024-01-05 15:39 | -- | -- | 2024-01-05 15:39 | se necesita tapar ranuras donde se produce en ingreso de plagas. | puerta de emergencia | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Jesus Ramos Herrera | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | Carlos Jesus Ramos Herrera |  | 1
42118 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Pintado de pared de trastienda y laboratorio | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002387-EG } | A124-0002387-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-05 15:42 | 2024-01-05 15:42 | -- | 2024-01-05 15:53 | 2024-01-05 15:53 | pintado con epoxico blanco a partes con oxido |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
42120 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de bomba de condensado of de RRHH | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0000557-EG } | A124-0000557-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-05 15:44 | 2024-01-05 15:37 | -- | -- | 2024-01-05 15:44 | Se requiere cambio de bomba de condensado por fallas constantes con derrame de fluido. | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de bomba de condensado of de RRHH | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
42119 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Reparación de mueble de sac | No | PARED { A124-0002435-EG } | A124-0002435-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PARED/ | 2024-01-05 15:44 | 2024-01-05 15:43 | -- | 2024-01-05 15:53 | 2024-01-05 15:53 | reforzamiento de cajonera caída en el área de sac |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
42121 | OT-26234 | OT en Proceso | Balanza de recepción necesita correctivo | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-14001463-0 } | A125-14001463-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-05 15:46 | 2024-01-05 15:43 | 2024-01-10 00:00 | -- | 2024-01-10 16:01 | Balanza de recepción necesita cambio de celdas y otros respuestos | OT en Proceso | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge salazar Velarde |  | Administrador Automático |  | 3
42122 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - reparación de fluxómetro de urinario personal | No | BAÑOS { A124-0002417-EG } | A124-0002417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-05 15:47 | 2024-01-05 15:45 | -- | 2024-01-05 15:52 | 2024-01-05 15:52 | cambio de empaque por goteo de palanca de fluxometro |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
42123 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - aseguramiento de piso de ascensorer | Si | ASCENSOR { A124-0000597-EG } | A124-0000597-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ ASCENSOR/ | 2024-01-05 15:50 | 2024-01-05 15:44 | -- | 2024-01-16 11:18 | 2024-01-16 11:18 | Se requiere aseguramiento y cambio remaches en pisos de láminas de acero en cabina de ascensor . |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
42124 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Limpieza de trampa de desagüe de personal damas | No | BAÑOS { A124-0002417-EG } | A124-0002417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-05 15:52 | 2024-01-05 15:51 | -- | 2024-01-05 15:52 | 2024-01-05 15:52 | limpieza por atoramiento |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
42125 |  | Abierta | correctivo - bombas chiller | No | ELECTROBOMBA { A125-0002949-EG } | A125-0002949-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ ELECTROBOMBA/ | 2024-01-05 15:55 | 2024-01-05 15:44 | -- | -- | 2024-01-05 15:55 | reparaciones de : *Bomba primaria *Bomba secundaria *Bomba de condensado chiller | correctivo - bombas chiller | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mc Lenin Quiroz Machuca | Mc Lenin Quiroz Machuca | MANTENIMIENTO.PRIMAVERA@PLAZAVEA.PE | Mc Lenin Quiroz Machuca |  | 1
42126 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Reparación de trampa de desague de comedor de comedor | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002415-EG } | A124-0002415-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-05 15:56 | 2024-01-05 15:55 | -- | 2024-01-05 15:56 | 2024-01-05 15:56 | tubería suelta requiere aseguramiento |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
42127 | OT-26381 | Resuelta con OT | Correctivo programado- cambio de controlador mural de pescado | Si | WIC { A124-0002223-EG } | A124-0002223-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ WIC/ | 2024-01-05 16:02 | 2024-01-05 16:00 | 2024-01-13 19:00 | 2024-02-07 21:05 | 2024-02-07 21:05 | Cambio de controlador marca danfossd BT mural de pescado ak-cc 550A | Resuelta con OT | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
42129 | OT-25901 | OT en Revisión | PRUEBA-UMA DE SALA VENTAS LINEAL DE CAJAS CON FILTRACIÓN DE AGUA-PRUEBA | No | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-11000266-0 } | A125-11000266-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2024-01-05 16:03 | 2024-01-05 15:53 | 2024-01-05 16:48 | -- | 2024-02-02 10:41 | PRUEBA-UMA DE SALA VENTAS LINEAL DE CAJAS CON FILTRACIÓN DE AGUA-PRUEBA: se está haciendo pruebas de la plataforma. | OT en Revisión | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Mantenimiento Genérico | Mantenimiento Genérico |  | Mantenimiento Genérico |  | 8
42128 | OT-25907 | OT en Revisión | RESANE Y PINTADO POR FILTRACIÓN | No | TECHOS { A125-0001343-EG } | A125-0001343-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ TECHOS/ | 2024-01-05 16:03 | 2024-01-05 16:04 | 2024-01-05 17:30 | -- | 2024-01-18 15:20 | INDECI - Se requiere el resane y pintado de techo en oficinas, trastienda por tener rastros de humedad (salitre) | OT en Revisión | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | John Gerardo Alata Quispe | John Gerardo Alata Quispe |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42130 | OT-25906 | OT en Revisión | RESANE Y PINTADO DE PAREDES CUARTOS TÉCNICOS | No | PAREDES { A125-0001339-EG } | A125-0001339-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ PAREDES/ | 2024-01-05 16:06 | 2024-01-05 16:06 | 2024-01-05 17:29 | -- | 2024-01-18 15:18 | INDECI - Se require el resane y pintado de paredes de cuartos técnicos (tableros y cuarto de frio) por tener grietas altura +2.5 mt | OT en Revisión | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | John Gerardo Alata Quispe | John Gerardo Alata Quispe |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42131 | OT-26194 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - balanza inoperativa | No | BALANZA DE PRECISION { A125-38011906-0 } | A125-38011906-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ BALANZA DE PRECISION/ | 2024-01-05 16:15 | 2024-01-05 16:14 | 2024-01-10 12:54 | 2024-01-25 15:47 | 2024-01-25 15:47 |  | Resuelta con OT | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42132 | OT-26380 | Resuelta con OT | Correctivo programado- cambio de válvula ets | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0002217-EG } | A124-0002217-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-05 16:16 | 2024-01-05 16:10 | 2024-01-13 19:00 | 2024-02-07 21:06 | 2024-02-07 21:06 | Cambio de válvula ets de 1.2 de ingreso de glicol | Resuelta con OT | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
42133 | OT-25905 | OT en Revisión | Modifica circuito se alumbrado tomacorriente adosado al pisopara el de tren de gondolas de electro solicitud del gos vick encizo | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000300-EG } | A125-0000300-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-05 16:18 | 2024-01-05 16:16 | 2024-01-05 17:28 | -- | 2024-01-12 13:57 |  | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Mirna Corali Aquino Oncoy | Mirna Corali Aquino Oncoy |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42134 | OT-26623 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-DRENAJES DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS ATORADOS | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001153-EG } | A124-0001153-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-05 16:20 | 2024-01-05 16:17 | 2024-01-17 19:00 | 2024-01-27 07:55 | 2024-01-27 07:55 |  | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
42135 | OT-29193 | OT en Proceso | INDECI revicion de circuito de luz de emergencia Dely llave en corto | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005398-0 } | A125-35005398-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 16:21 | 2024-01-05 16:18 | 2024-02-13 22:08 | -- | 2024-02-13 22:08 | Llave de circuito en corto | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Administrador Automático |  | 3
42136 | OT-26711 | Resuelta con OT | INDECI instalación de puntos de corriente para luz se emergencia en baño cliente y segundo nivel | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005398-0 } | A125-35005398-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 16:24 | 2024-01-05 16:21 | 2024-01-17 00:00 | 2024-02-08 08:37 | 2024-02-08 08:37 | Punto eléctrico para luces de emergencia | Resuelta con OT | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
42137 |  | Abierta | INDECI instalación de puntos tierra de vitrinas de frio | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0001627-EG } | A125-0001627-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2024-01-05 16:28 | 2024-01-05 16:25 | -- | -- | 2024-01-05 16:28 | Instalación de puntos a tierra de vitrinas de frio | INDECI instalación de puntos tierra de vitrinas de frio | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
42139 | OT-26717 | Resuelta con OT | INDECI Revicion y pintado tableros azotea y verificación. de cableados se tableros que se encuentren identificados y todos los cables con borneras y sin enplames | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0001627-EG } | A125-0001627-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2024-01-05 16:37 | 2024-01-05 16:28 | 2024-01-17 00:00 | 2024-02-08 08:41 | 2024-02-08 08:41 | Revición del cableado de tableros y pintado de tablero azotea | Resuelta con OT | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
42140 |  | Abierta | Correctivo programado - Reparación el exceso de condensación en vitrina de verduras | No | WIC { A124-0001045-EG } | A124-0001045-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ WIC/ | 2024-01-05 16:57 | 2024-01-05 16:47 | -- | -- | 2024-01-05 16:57 | la vitrina de verduras constantemente presenta demasiada condensación en la parte inferior ocasionando que el piso alrededor del equipo este constantemente húmedo que podría generar un accidente. | Correctivo programado - Reparación el exceso de condensación en vitrina de verduras | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Javier Palma |  | 1
42141 |  | Abierta | REQUIERE CAMBIO DE BOBINA | Si | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34002849-0 } | A125-34002849-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2024-01-05 17:09 | 2024-01-05 17:03 | -- | -- | 2024-01-05 17:09 | SE REQUIERE CAMBIO DE BOBINA DE DESCARGA DE AGUA SE ENCUENTRA MAL | REQUIERE CAMBIO DE BOBINA | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mantenimiento Asia | Mantenimiento Asia |  | Mantenimiento Asia |  | 1
42142 | OT-25910 | OT en Proceso | PUERTA DE SSHH DISCAPACITADOS REQUIERE MARCO DE LA PARTE SUPERIOR Y ANCLAJE TODO EL CONTORNO | Si | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-35013078-0 } | A125-35013078-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-05 17:18 | 2024-01-05 17:11 | 2024-01-05 17:46 | -- | 2024-01-05 17:37 |  | OT en Proceso | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Jesús Ugarte |  | 3
42143 |  | Abierta | Camara de fermentación vidrio roto | No | CAMARA DE FERMENTACION { A125-34004015-0 } | A125-34004015-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUNO - PVH/ CAMARA DE FERMENTACION/ | 2024-01-05 17:27 | 2024-01-05 17:24 | -- | -- | 2024-01-05 17:27 | se requiere vidrio lateral de Camara de fermentación por rotura | Camara de fermentación vidrio roto | PUNO - PVH ( 20102051 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | Jimmy Walter Figueroa Chillitupa |  | 1
42144 | OT-25908 | OT en Proceso | PRUEBA GALVANOPLASTIA | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004450-EG } | A125-0004450-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-05 17:28 | 2024-01-05 17:27 | 2024-01-05 17:38 | -- | 2024-01-05 17:28 | PRUEBA GALVANOPLASTIA | OT en Proceso | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
42145 | OT-27361 | Resuelta con OT | Montaje de medidor trifasico en tablero STA- A | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008735-0 } | A125-35008735-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 17:41 | 2024-01-05 17:31 | 2024-01-25 00:00 | 2024-02-07 15:49 | 2024-02-07 15:49 | Se requiere instalacion de medidor trifasico en tablero de playa de estacionamiento STA- A estacionamiento. | Resuelta con OT | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
42146 | OT-27357 | Resuelta con OT | Montaje de medidor en tablero TAB-SG PLAYA ESTACIONAMIENTO | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008735-0 } | A125-35008735-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 17:46 | 2024-01-05 17:46 | 2024-01-25 00:00 | 2024-02-06 09:55 | 2024-02-06 09:55 | Realizar cambio de medidor en tablero de playa de estacionamiento. Tablero TAB-SG. | Resuelta con OT | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
42147 | OT-29192 | OT en Proceso | INDECI: Actualización de directorios y planos eléctricos. | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003129-0 } | A125-34003129-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ ART EXPRESS - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 18:06 | 2024-01-05 17:53 | 2024-02-13 22:07 | -- | 2024-02-13 22:07 |  | OT en Proceso | ART EXPRESS - PVS ( 25103064 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
42149 | OT-28919 | OT en Revisión | INDECI: "Levantamiento de observaciones eléctricas" | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003129-0 } | A125-34003129-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ ART EXPRESS - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 18:14 | 2024-01-05 18:14 | 2024-02-12 15:48 | -- | 2024-02-17 11:26 |  | OT en Revisión | ART EXPRESS - PVS ( 25103064 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Fabiola Espinoza |  | 8
42150 | OT-29142 | OT en Proceso | INDECI: Actualización de directorios y planos eléctricos | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-38002069-0 } | A125-38002069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 18:24 | 2024-01-05 18:25 | 2024-02-14 08:00 | -- | 2024-02-13 17:08 |  | OT en Proceso | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
42151 |  | Abierta | INDECI: Levantamiento de observaciones eléctricas | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-38002069-0 } | A125-38002069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 18:25 | 2024-01-05 18:27 | -- | -- | 2024-01-05 18:25 |  | INDECI: Levantamiento de observaciones eléctricas | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Carlos Carhuamaca Malpartida |  | 1
42152 | OT-26681 | Resuelta con OT | INDECI: Actualización de directorios y planos eléctricos | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000285-0 } | A125-13000285-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 18:27 | 2024-01-05 18:29 | 2024-01-18 08:00 | 2024-02-14 20:40 | 2024-02-14 20:40 |  | Resuelta con OT | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
42153 | OT-28004 | Resuelta con OT | INDECI: Levantamiento de observaciones eléctricas | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000283-0 } | A125-13000283-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-05 18:29 | 2024-01-05 18:30 | 2024-01-10 21:17 | 2024-02-15 18:01 | 2024-02-15 18:01 |  | Resuelta con OT | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Raúl Quispe |  | 6
42155 | OT-26622 | Resuelta con OT | CORRECTIVO- PROGRAMADO : fabricacion e instalacion de postes informativos en playa de estacionamineto para camiones de venta en volumen | Si | FACHADA Y REJAS { A124-0001927-EG } | A124-0001927-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-05 18:34 | 2024-01-05 18:29 | 2024-01-17 19:00 | 2024-01-27 07:55 | 2024-01-27 07:55 | se requiere la fabricaccion de letreros informativos segun muesta en foto para la instalacion en playa de estacionamiento del centro comercial asignado a tienda para los camiones de venta en volumen | Resuelta con OT | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Eddy Vasquez |  | 6
42156 |  | Cancelada | EMERGENCIA - atoro en desagüe por recepción | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002516-EG } | A125-0002516-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-05 18:55 | 2024-01-05 18:53 | -- | 2024-01-05 21:42 | 2024-01-05 21:42 |  | CENTRO COMERCIAL VA DAR SOPORTE PARA ATENDER EMERGENCIA REPORTADA EN PV LURIN | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 5
42157 |  | Abierta | EMERGENCIA - caida de techo en sala de ventas | No | TECHOS { A125-0002063-EG } | A125-0002063-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-05 21:09 | 2024-01-05 21:08 | -- | -- | 2024-01-05 21:09 |  | EMERGENCIA - caida de techo en sala de ventas | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
42158 | OT-29546 | OT en Revisión | SSGG- ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO | No | GRUPO ELECTROGENO { A122-130000359-0 } | A122-130000359-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-05 21:11 | 2024-01-05 21:09 | 2024-02-15 18:24 | -- | 2024-02-15 18:37 | Solicito el alquiler de un grupo electrógeno por emergencia | OT en Revisión | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42159 |  | Cancelada | EMERGENCIA: REUBICACIÓN DE BOMBA GLICOL PRIMARIA # 2 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001308-0 } | A125-33001308-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-06 02:42 | 2024-01-06 02:33 | -- | 2024-01-06 02:46 | 2024-01-06 02:46 | SE RETIRARA BOMBA GLICOL PRIMARIA # 2 PARA SER REUBICADA EN EL CIRCUITO SECUNDARIO |  | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Edgar Idelifonso |  | 5
42160 | OT-26236 | Resuelta con OT | EMERGENCIA: REUBICACIÓN DE BOMBA GLICOL PRIMARIA # 2 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001308-0 } | A125-33001308-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-06 02:45 | 2024-01-05 22:59 | 2024-01-10 00:00 | 2024-01-29 11:48 | 2024-01-29 11:48 | SE RETIRARA BOMBA GLICOL PRIMARIA # 2 PARA SER REUBICADA EN EL CIRCUITO SECUNDARIO | Resuelta con OT | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edgar Idelifonso | Edgar Idelifonso |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
42162 | OT-28123 | OT en Proceso | Vitrina autocontenido se quema el motor compresor necesita cambio de motor. | No | VITRINAS FRIO AUTOCONTENIDO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002867-0 } | A125-30002867-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2024-01-06 08:33 | 2024-01-06 08:29 | 2024-02-03 14:56 | -- | 2024-02-03 14:56 |  | OT en Proceso | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Administrador Automático |  | 3
42164 |  | Abierta | Vitrinas de pollos calientes se queman las luminarias, vitrina se ve obscura. Cambio de luminaria por Coldimport | No | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA DE COMIDAS CALIENTES { A125-30002848-0 } | A125-30002848-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ VITRINA DE COMIDAS CALIENTES/ | 2024-01-06 08:41 | 2024-01-06 08:16 | -- | -- | 2024-01-06 08:41 |  | Vitrinas de pollos calientes se queman las luminarias, vitrina se ve obscura. Cambio de luminaria por Coldimport | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | 1
42163 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE BALDOZAS EN ZONA DE MEZANINE | No | TECHO { A124-0001175-EG } | A124-0001175-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ TECHO/ | 2024-01-06 08:41 | 2024-01-06 08:36 | -- | 2024-01-16 14:28 | 2024-01-16 14:28 | SE REQUIERE CAMMBIAR BALDOSAS DAÑADAS EN AREA DE MEZANINE (2DO NIVEL) DIVERSAS AREAS. |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42165 | OT-27354 | Resuelta con OT | PEC/CALIDAD fabricar filtro metalico para campanas en acero inox comidas | Si | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-11000685-0 } | A125-11000685-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-06 08:42 | 2024-01-06 08:42 | 2024-01-25 00:00 | 2024-02-09 16:12 | 2024-02-09 16:12 | Fabricar filtro metalico de las campanas del laboratorio de comidas. Deterioradas y incompletos. Observados por: Auditoria de calidad. Auditoria PEC | Resuelta con OT | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42166 |  | Abierta | Cambio de perneria en general, resorte impulsor y de corte, habilitacion de estructura inox para base y pintado en poliuretano de acuerdo al color existente para divisora de panaderia | No | DIVISORA DE PAN DIVISORA/CORTADORA DE MASA { A125-34001324-0 } | A125-34001324-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ DIVISORA/CORTADORA DE MASA/ | 2024-01-06 08:47 | 2024-01-06 08:34 | -- | -- | 2024-01-06 08:47 |  | Cambio de perneria en general, resorte impulsor y de corte, habilitacion de estructura inox para base y pintado en poliuretano de acuerdo al color existente para divisora de panaderia | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
42168 |  | Abierta | Reparación de vitafiladora laboratorio de carnes | No | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35013651-0 } | A125-35013651-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2024-01-06 08:50 | 2024-01-06 08:49 | -- | -- | 2024-01-06 08:50 |  | Reparación de vitafiladora laboratorio de carnes | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Carlos Polo Requena | Juan Carlos Polo Requena |  | Juan Carlos Polo Requena |  | 1
42167 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - INDEPENDIZAR LUMINARIAS SALA DE REUNIONES | No | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0001144-EG } | A124-0001144-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-06 08:50 | 2024-01-06 08:45 | -- | -- | 2024-01-06 08:50 | SE REQUIERE INDEPENDIZAR LUMINARIAS PARA QUE SE COMANDEN DE EL INTERRUPTOR DOBLE,ACTUALMENTE LOS 6 PANELES (DE LOS CUALES UNO ESTA QUEMADO)SE COMANDAN DE UN INTERRUPTOR,SE HA REPORTADO POR EXESO DE ILUMINACION AL REALIZAR USO DE PROYECTOR | CORRECTIVO PROGRAMADO - INDEPENDIZAR LUMINARIAS SALA DE REUNIONES | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
42169 | OT-26953 | Resuelta con OT | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* tenemos contactor con una línea sin energía | No | TABLERO ELECTRICO { A125-35015594-0 } | A125-35015594-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-06 09:00 | 2024-01-06 08:58 | 2024-01-10 12:49 | 2024-02-07 17:20 | 2024-02-07 17:20 | PV Risso tenemos contactor con una línea sin energía eequiere cambiar por favor enviar proveedor para el cambio tenemos zonas apagadas sin luz. | Resuelta con OT | Risso - PVH ( 25102011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
42171 |  | Abierta | Vitrina de pollos calientes se malogran 4 resistencia 2 de bandeja y 2 de base o piso necesita cambio urgente........Coldimport | No | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA DE COMIDAS CALIENTES { A125-30002848-0 } | A125-30002848-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ VITRINA DE COMIDAS CALIENTES/ | 2024-01-06 09:04 | 2024-01-06 09:04 | -- | -- | 2024-01-06 09:04 |  | Vitrina de pollos calientes se malogran 4 resistencia 2 de bandeja y 2 de base o piso necesita cambio urgente........Coldimport | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | 1
42172 |  | Cancelada | CAMARA DE CARNES | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000536-0 } | A125-12000536-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-06 09:06 | 2024-01-06 09:04 | -- | 2024-01-06 09:07 | 2024-01-06 09:07 | - Suministro e instalacion de sensor para camara de Carnes |  | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Edson Ronald Quispe Torres |  | 5
42173 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TOMACORRIENTES POR CAJAS DE PASO(alimentacion de luces de emergencia) | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0001144-EG } | A124-0001144-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-06 09:07 | 2024-01-06 09:04 | -- | 2024-01-16 14:27 | 2024-01-16 14:27 | SE REQUIERE CAMBIAR LOS TOMACORRIENTES QUE ALIMENTAN DE ENERGIA A LAS LUCES DE EMERGENCIA POR CAJAS DE PASO, |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42174 | OT-26332 | Resuelta con OT | CAMARA DE CARNES | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000536-0 } | A125-12000536-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-06 09:08 | 2024-01-06 09:06 | 2024-01-11 12:00 | 2024-02-01 18:01 | 2024-02-01 18:01 | - Suministro y cambio de sonda para camara de Carnes. | Resuelta con OT | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
42176 | OT-25947 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* atoro en el lab. Comidas | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000867-EG } | A125-0000867-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-06 09:23 | 2024-01-06 09:20 | 2024-01-06 09:33 | -- | 2024-01-06 14:48 | SOLICITADO POR JULIO SUAREZ | OT en Revisión | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42179 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - PORTON DE RM CON ESTRUCTURAS DAÑADAS | No | PORTONES { A124-0000386-EG } | A124-0000386-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ PORTONES/ | 2024-01-06 09:32 | 2024-01-06 09:28 | -- | -- | 2024-01-06 09:32 | Portón de RM tiene rieles y guías doblados y desnivelados lo que dificulta la apertura y cierre | CORRECTIVO PROGRAMADO - PORTON DE RM CON ESTRUCTURAS DAÑADAS | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
42178 | OT-27375 | OT en Proceso | CORRECTIVO - Se requiere cambio de 2 condensadores, sensores averiados y intermitencia averiado | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10000314-0 } | A125-10000314-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-06 09:32 | 2024-01-06 09:28 | 2024-01-25 15:00 | -- | 2024-01-25 15:01 | check outs 8 y 10: requiere cambio de condensador de arranque check outs 8 : cambio de sensores averiados check outs 3: intermitencia averiada | OT en Proceso | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | Administrador Automático |  | 3
42180 | OT-26363 | OT en Revisión | SSGG Se necesita el cambio de 2 ruedas a coche eléctrico para discapacitados, ruedas con jebes rotos. | Si | COCHES DE CLIENTES { A125-35014612-0 } | A125-35014612-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-06 09:39 | 2024-01-06 09:17 | 2024-01-12 10:39 | -- | 2024-02-08 15:40 | Protectores de jebes de ruedas rotos. | OT en Revisión | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42181 |  | Abierta | GGEE fuga de refrigerante | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000090-0 } | A125-34000090-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-06 09:41 | 2024-01-06 09:37 | -- | -- | 2024-01-06 09:41 | Grupo electrógeno arrancaba por 30 segundos y se apagaba. Refrigerante bajo nivel, se llena y si prende. Revisión URGENTE | GGEE fuga de refrigerante | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Rafel Abisrror Rivera | Rafel Abisrror Rivera |  | Rafel Abisrror Rivera |  | 1
42183 |  | Abierta | correctivo- Filtraciones en cooler cajas 10 ;12;13 y pintado de interno | No | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-34002773-0 } | A125-34002773-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-06 09:51 | 2024-01-06 09:48 | -- | -- | 2024-01-06 09:51 | Se requiere cambio de armaflex, drenaje y resistencia a cooler de la caja 12 y 10 y pintado interno | correctivo- Filtraciones en cooler cajas 10 ;12;13 y pintado de interno | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Mc Lenin Quiroz Machuca | Mc Lenin Quiroz Machuca | mantenimiento.primavera@plazavea.pe | Mc Lenin Quiroz Machuca |  | 1
42184 |  | Abierta | SSGG - mantenimiento correctivo del sistema hidráulico | No | PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A122-130000432-0 } | A122-130000432-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2024-01-06 09:55 | 2024-01-06 09:51 | -- | -- | 2024-01-06 09:55 | Se requiere mantenimiento correctivo de la plataforma hidráulica y se requiere cambio de guarda de la plataforma | SSGG - mantenimiento correctivo del sistema hidráulico | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | TARAPOTO | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki | mantenimiento.tarapoto@pvo.pe | Juan Fernandez / Yoshiko Owaki |  | 1
42185 |  | Abierta | INDECI .- se solicita levantamiento de observaciones INDECI 2024. | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005069-0 } | A125-35005069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-06 09:56 | 2024-01-06 09:49 | -- | -- | 2024-01-06 09:56 | INDECI .- se solicita levantamiento de observaciones INDECI 2024. | INDECI .- se solicita levantamiento de observaciones INDECI 2024. | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | 1
42186 | OT-26503 | Resuelta con OT | MONTACARGAS REQUIERE CAMBIO DE 2 TENSADORES( eje de 2mts 50- 20 cm/ rosca de 1/2 grado 8) | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000025-0 } | A125-34000025-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-06 09:59 | 2024-01-06 09:55 | 2024-01-14 00:00 | 2024-02-10 11:02 | 2024-02-10 11:02 |  | Resuelta con OT | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Angel Rojas Fuentes | Miguel Angel Rojas Fuentes |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42188 | OT-26025 | OT en Proceso | Limpieza de fachada tango 1 | No | FACHADA { A125-0002036-EG } | A125-0002036-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ FACHADA/ | 2024-01-06 10:02 | 2024-01-06 10:09 | 2024-01-07 16:12 | -- | 2024-01-07 16:03 | Es necesario realizar la limpieza de la fachada zona de ingreso tango 1 | OT en Proceso | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | Jesús Ugarte |  | 3
42190 |  | Abierta | Instalacion de llave de reseteo a tablero montacargas | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34003173-0 } | A125-34003173-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-06 10:11 | 2024-01-06 10:18 | -- | -- | 2024-01-06 10:11 | Es necesario realizar el cambio de la llave de reseteo del montacargas. | Instalacion de llave de reseteo a tablero montacargas | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | 1
42191 |  | Abierta | OFICINA COMERCIAL | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000488-0 } | A125-11000488-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-06 10:13 | 2024-01-06 10:10 | -- | -- | 2024-01-06 10:13 | Servicio de reparacion de compresor por inoperatvidad | OFICINA COMERCIAL | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Edson Ronald Quispe Torres |  | 1
42192 |  | Abierta | cambio de baterías a fotobeam, cambio de sensor de temperatura en lab comidas preparadas. | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0002043-EG } | A125-0002043-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-06 10:15 | 2024-01-06 10:23 | -- | -- | 2024-01-06 10:15 | Es necesario realizar el cambio de baterias del fotobeam y el cambio del sensor de temperatura comidas preparadas. | cambio de baterías a fotobeam, cambio de sensor de temperatura en lab comidas preparadas. | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | 1
42193 |  | Cancelada | TESORERIA - PROBLEMAS DE GOTEO | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000493-0 } | A125-11000493-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-06 10:17 | 2024-01-06 10:15 | -- | 2024-02-02 12:58 | 2024-02-02 12:58 | - Servico de revicion de drenaje por problemas de goteo de evaporador tipo split |  | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Edson Ronald Quispe Torres | Edson Ronald Quispe Torres |  | Fhrancys López Riva |  | 5
42195 |  | Abierta | Cambio de filtros equipos HVAC | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32003071-0 } | A125-32003071-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-06 10:25 | 2024-01-06 10:27 | -- | -- | 2024-01-06 10:25 | Esnecesario realizar el cambio de filtros a los 4 equipos HVAC | Cambio de filtros equipos HVAC | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | 1
42198 | OT-26024 | OT en Proceso | Instalación de escalera de gato para acceso equipos HVAC. | Si | ESCALERAS { A125-37009342-0 } | A125-37009342-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-06 10:33 | 2024-01-06 10:41 | 2024-01-07 16:04 | -- | 2024-01-07 15:54 | Instalacion de escalera de gato a zona sur equipos roof top y punto de agua | OT en Proceso | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | PEC | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | Jesús Ugarte |  | 3
42200 | OT-26023 | OT en Proceso | instalación de medidor de agua cuarto de bombas | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002047-EG } | A125-0002047-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-06 10:43 | 2024-01-06 10:47 | 2024-01-07 16:03 | -- | 2024-01-07 15:53 | Es necesario la instalación de un medidor de agua en el cuarto de bombas. | OT en Proceso | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | Jesús Ugarte |  | 3
42201 |  | Abierta | Instalación de filtros en campanas hornos rational y freidora de papas | No | DUCTOS DE EXTRACCI%D3N CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32003143-0 } | A125-32003143-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-06 10:50 | 2024-01-06 10:55 | -- | -- | 2024-01-06 10:50 | Es necesario la instalación de filtros a las campanas del lineal | Instalación de filtros en campanas hornos rational y freidora de papas | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | 1
42202 | OT-25969 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* ATORO EN TIENDA | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003672-EG } | A125-0003672-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ SANTA CRUZ - PVE/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-06 11:02 | 2024-01-06 11:00 | 2024-01-06 11:18 | -- | 2024-01-13 14:57 | atoro en PV SANTA CRUZ * solicitado por Carlos Carhuamaca | OT en Revisión | SANTA CRUZ - PVE ( 25101002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42205 | OT-26022 | OT en Revisión | SSGG - SELLADO DE ABERTURA DE COLUMNA | No | PAREDES { A125-0000715-EG } | A125-0000715-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-06 11:14 | 2024-01-06 11:07 | 2024-01-07 16:01 | -- | 2024-01-17 19:11 | Se solicita sellado de abertura de columna con pared por ingreso de roedor. | OT en Revisión | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Raul Antony Huaman Parejas | Raul Antony Huaman Parejas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42218 |  | Abierta | Cambio de vidrio laminado curvado en isla de fiambres | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30001252-0 } | A125-30001252-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-06 11:31 | 2024-01-06 11:26 | -- | -- | 2024-01-06 11:31 | Cambio de vidrio laminado curvado en isla de fiambres por rotura | Cambio de vidrio laminado curvado en isla de fiambres | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
42219 | OT-26039 | Resuelta con OT | CORRECTIVO- CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA MXPRO | No | CAMARA FRIGORIFICA CARNES { A122-130000074-0 } | A122-130000074-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ CAMARA FRIGORIFICA CARNES/ | 2024-01-06 11:39 | 2024-01-06 11:35 | 2024-01-08 08:00 | 2024-02-14 20:50 | 2024-02-14 20:50 | SOLICITO CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA MXPRO A CAMARA DE CARNES 1, POR MOTIVOS DE CORTE DE ENERGIA SE QUEMO LA TARJETA. | Resuelta con OT | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42221 |  | Abierta | Cambio de unidad condensadora en área de frutas y verduras | Si | UMA UE AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR { A125-32003940-0 } | A125-32003940-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR/ | 2024-01-06 11:44 | 2024-01-06 11:39 | -- | -- | 2024-01-06 11:44 | Esta inoperativo desde el año pasado, se siente el calor en el área de la tienda y clientes están que se quejan | Cambio de unidad condensadora en área de frutas y verduras | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes |  | 1
42222 |  | Abierta | Cambio de unidad condensadora se encuentra inoperativo | Si | UMA UE AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR { A125-32003941-0 } | A125-32003941-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR/ | 2024-01-06 11:47 | 2024-01-06 11:45 | -- | -- | 2024-01-06 11:47 | Se requiere cambio ya que esta inoperativo, clientes se quejan en tienda | Cambio de unidad condensadora se encuentra inoperativo | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes |  | 1
42223 |  | Abierta | Cambio de unidad condensadora del lineal de cajas se encuentra inoperativo | Si | UMA UE AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR { A125-32003942-0 } | A125-32003942-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR/ | 2024-01-06 11:50 | 2024-01-06 11:48 | -- | -- | 2024-01-06 11:50 | Se encuentra inoperativo y hay quejas de clientes por falta de aire acondicionado. | Cambio de unidad condensadora del lineal de cajas se encuentra inoperativo | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes |  | 1
42224 |  | Abierta | REPARACION DE BATIDORA POR RUIDO CONSTANTE | Si | BATIDORA INDUSTRIAL { A125-0002765-EG } | A125-0002765-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ BATIDORA INDUSTRIAL/ | 2024-01-06 12:00 | 2024-01-06 11:45 | -- | -- | 2024-01-06 12:00 | Batidora 30L Requiere: Cambio de eje planetario. Cambio de rodamientos en cabezal. Cambio de pernos de acero en tapas. Servicio de pintura. | REPARACION DE BATIDORA POR RUIDO CONSTANTE | PAITA - PVH ( 25102075 ) | mantenimiento | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Andres Fiestas Yangua | Cesar Andres Fiestas Yangua | mantenimiento.paita@plazavea.pe | Cesar Andres Fiestas Yangua |  | 1
42226 |  | Abierta | CAMBIO DE DRENAJE Y ARMAFLEX DE VITRINA DE PASTELERIA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-9000744-0 } | A125-9000744-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2024-01-06 12:14 | 2024-01-06 12:01 | -- | -- | 2024-01-06 12:14 | Cambio de armaflex y drenaje de vitrina de tortas enteras. Cambio de armaflex y drenaje de vitrina de cúpula de tortas porciones. Por filtración de agua por condensación. por tener drenaje muy angosto drenando el agua muy lento. | CAMBIO DE DRENAJE Y ARMAFLEX DE VITRINA DE PASTELERIA | PAITA - PVH ( 25102075 ) | mantenimiento | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Andres Fiestas Yangua | Cesar Andres Fiestas Yangua | mantenimiento.paita@plazavea.pe | Cesar Andres Fiestas Yangua |  | 1
42227 | OT-26021 | OT en Proceso | LIMPIEZA DE LETRAS DE TIENDA | Si | FACHADA { A125-0004022-EG } | A125-0004022-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ FACHADA/ | 2024-01-06 12:15 | 2024-01-06 12:14 | 2024-01-07 15:57 | -- | 2024-01-07 15:48 | LIMPIEZA DE LOGOS ESTAS PRESENTAN SUCIEDAD DE PALOMAS | OT en Proceso | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Victor Omar Torres Alata | Victor Omar Torres Alata |  | Jesús Ugarte |  | 3
42228 | OT-26020 | OT en Proceso | PINTADO DE ESTRUCTURA DEL TOTEM | Si | TOTTEM { A125-0004402-EG } | A125-0004402-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ TOTTEM/ | 2024-01-06 12:17 | 2024-01-06 12:15 | 2024-01-07 15:56 | -- | 2024-01-07 15:47 | PINTADO DE ESTRUCTURA DE TOTEM ESTA PRESENTAN OXIDO Y RETIRO CUERDAS SUCIAS | OT en Proceso | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Victor Omar Torres Alata | Victor Omar Torres Alata |  | Jesús Ugarte |  | 3
42229 | OT-26019 | OT en Proceso | COLOCACION DE PARACHOQUES | Si | PISOS { A125-0004026-EG } | A125-0004026-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-06 12:18 | 2024-01-06 12:17 | 2024-01-07 15:55 | -- | 2024-01-07 15:46 | IMPLEMENTACION DE PARACHOQUES ENTRADA DE SALA DE VENTA | OT en Proceso | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Victor Omar Torres Alata | Victor Omar Torres Alata |  | Jesús Ugarte |  | 3
42233 | OT-26018 | OT en Revisión | PEC- SS GG REPARACIÓN DE 6 ESCALERAS RODANTES DE ALMACENES ELECTRO, ABARROTES Y BAZAR (CAMBIO DE ESTRUCTURAS DAÑADAS Y PINTURA GENERAL) | No | ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE { A125-37016654-0 } | A125-37016654-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE/ | 2024-01-06 12:36 | 2024-01-06 12:31 | 2024-01-07 15:54 | -- | 2024-01-22 15:36 |  | OT en Revisión | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Craziane Poma Solano | Craziane Poma Solano |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42234 | OT-26017 | OT en Revisión | SS GG PINTANDO DE MUEBLES DE EXHIBICIÓN DELA ÁREA DE ELECTRO (MUEBLES BLANCOS SALA VENTA) | No | MUEBLES DE TIENDA MESA DE EXHIBICION { A125-37011836-0 } | A125-37011836-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ MESA DE EXHIBICION/ | 2024-01-06 12:41 | 2024-01-06 12:37 | 2024-01-07 15:53 | -- | 2024-01-22 15:34 |  | OT en Revisión | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Craziane Poma Solano | Craziane Poma Solano |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42235 |  | Abierta | PEC - SS GG INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE ILUMINACIÓN LED, EN MUEBLES DE EXHIBICIÓN SALA VENTA ELECTRO | No | MUEBLES DE TIENDA MESA DE EXHIBICION { A125-37011837-0 } | A125-37011837-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ MESA DE EXHIBICION/ | 2024-01-06 12:44 | 2024-01-06 12:42 | -- | -- | 2024-01-06 12:44 |  | PEC - SS GG INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE ILUMINACIÓN LED, EN MUEBLES DE EXHIBICIÓN SALA VENTA ELECTRO | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Craziane Poma Solano | Craziane Poma Solano |  | Craziane Poma Solano |  | 1
42236 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - mantenimiento de enmicadora | Si | VITAFILADORA SELLADORA { A124-0000571-EG } | A124-0000571-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ VITAFILADORA SELLADORA/ | 2024-01-06 13:12 | 2024-01-06 13:07 | -- | 2024-01-16 11:16 | 2024-01-16 11:16 | Enmicadora trabada requiere mantenimiento |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
42238 | OT-26428 | Resuelta con OT | DUCTO DE EXTRACCIÓN INOPERATIVO | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32000002-0 } | A125-32000002-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-06 13:15 | 2024-01-06 13:15 | 2024-01-13 00:00 | 2024-01-29 19:42 | 2024-01-29 19:42 | Cambio de filtros de campana de comedor y cambio de fajan (b-46) en campana extractora de comidas | Resuelta con OT | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42237 | OT-28367 | OT en Proceso | Cambio de bobina de selenoide de succión y cambio de fusibles | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000802-0 } | A125-33000802-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-06 13:15 | 2024-01-06 13:12 | 2024-02-06 00:00 | -- | 2024-02-06 16:17 |  | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Administrador Automático |  | 3
42239 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de control para válvula electrónica en línea de MT central de hipercamaras | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-06 13:18 | 2024-01-06 13:13 | -- | -- | 2024-01-06 13:18 | se requiere cambio de control de válvula electrónica: - 01 control danfoss EKC 316A - 01 traductor danfoss AKS 33 de (rango -1...a...20bar) - 02 sensores Danfoss pt1000 En línea de MT pase de 134a al intercambiador en Rack de hipercamaras | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de control para válvula electrónica en línea de MT central de hipercamaras | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
42240 |  | Abierta | OTROS - PV COLONIAL - MANGUERA ARMAFLEX PIERDE HERMETICIDAD | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000166-0 } | A125-12000166-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-06 13:24 | 2024-01-06 13:14 | -- | -- | 2024-01-06 13:24 | Se requiere cambiar manguera armaflex aprox. 45mt lineal de tuberia vitrina combi congelados por condensación de agua. | OTROS - PV COLONIAL - MANGUERA ARMAFLEX PIERDE HERMETICIDAD | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Sebastian Mendoza Arenas |  | 1
42241 | OT-26235 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de minicontactores para resistencias evap. 1.3 y 1.4 de hipercamara de carnes | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0000534-EG } | A124-0000534-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-06 13:25 | 2024-01-06 13:20 | 2024-01-11 19:00 | -- | 2024-01-10 16:02 | Se requiere cambio de 02 minicontactores para resistencias evap. 1.3. y 1.4 | OT en Proceso | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Administrador Automático |  | 3
42242 | OT-26700 | OT en Proceso | manija de puerta de cámara se rompe posibilidad de no poder abrir cámara | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001700-0 } | A125-33001700-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-06 13:27 | 2024-01-06 13:27 | 2024-01-17 09:49 | -- | 2024-01-17 09:49 |  | OT en Proceso | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Cesar Ricardo Moscoso Culqui | Cesar Ricardo Moscoso Culqui |  | Administrador Automático |  | 3
42244 | OT-26038 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - Suministro de gas refrigerante | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000204-0 } | A125-33000204-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-06 13:33 | 2024-01-06 13:32 | 2024-01-08 08:00 | 2024-02-05 20:28 | 2024-02-05 20:28 |  | Resuelta con OT | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
42243 | OT-26016 | OT en Proceso | SSGG - CAMBIO DE LAMINADO DE MANPARA DE PESCADOS DOS LAMINAS DE 1.26 X 2.30 UNA DE 90 X 2.30 Y CARNES LAMINA DE 1.30 X 2.30 | Si | PAREDES { A125-0001650-EG } | A125-0001650-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-06 13:33 | 2024-01-06 13:08 | 2024-01-07 15:51 | -- | 2024-01-07 15:42 |  | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Jesús Ugarte |  | 3
42246 | OT-26000 | OT en Proceso | PEC - PV COLONIAL - Plancha extriada de plataforma en mal estado. | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000204-0 } | A125-11000204-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-06 13:43 | 2024-01-06 13:34 | 2024-01-07 08:32 | -- | 2024-01-07 08:22 | Se requiere cambiar y pintar plancha estriada de la plataforma aire acondicionado UMA por encontrarse deteriorado | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Jesús Ugarte |  | 3
42247 | OT-25985 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀* CAMBIO DE MENEQUE | No | MOLEDORA DE CARNES MOLEDORA DE CARNE { A125-34001823-0 } | A125-34001823-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2024-01-06 13:46 | 2024-01-06 13:42 | 2024-01-06 13:57 | -- | 2024-02-10 09:28 | SOLICITADO POR LUIS UCHUYA | OT en Revisión | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42248 |  | Abierta | CORRECTIVO EN GRUPO ELECTROGENO | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000500-0 } | A125-34000500-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-06 13:52 | 2024-01-06 13:30 | -- | -- | 2024-01-06 13:52 | Se requiere cambio de mangueras de calentador, sondeo de radiador, cambio de calentador de agua por uno de mas potencia, cambio de manija y chapa de puerta por estar rota y teclas de modulo por estar deterioradas. | CORRECTIVO EN GRUPO ELECTROGENO | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | José Alberto Surco Cárdenas | Dante Fernández |  | José Alberto Surco Cárdenas |  | 1
42249 |  | Abierta | POR PREVENTIVO - CORRECTIVO - CAMBIO DE PLATAFORMA DEL MONTACARGA R2 | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000049-0 } | A125-34000049-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ MONTACARGA/ | 2024-01-06 13:54 | 2024-01-06 13:51 | -- | -- | 2024-01-06 13:54 | SE REQUIERE CAMBIAR PLATARFORMA DE PISO DE LA CABINA / PINTADO GENERAL DEL MONTACARGA R2, YA QUE SE ENCUENTRA CON CORROSIÓN Y ABRIENDOSE EL METAL. | POR PREVENTIVO - CORRECTIVO - CAMBIO DE PLATAFORMA DEL MONTACARGA R2 | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | Jimmy Jhon Ramos Tixi |  | 1
42250 |  | Cancelada | ITSE - Repintado de lineas de señalizacion de tienda | Si | PINTADO { A124-0000836-EG } | A124-0000836-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PINTADO/ | 2024-01-06 14:05 | 2024-01-06 13:59 | -- | 2024-01-22 11:53 | 2024-01-22 11:53 | Se requiere el repintado de lineas amarillas y adicionales, en tienda y playa de estacionamiento. Supervisor de mantenimiento brindara mayor detalle en caminata de tienda |  | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 5
42251 |  | Abierta | INDECI .- tableros : colocar rotulos ,cambiar las luces pilotos, descartar fugas electricas. , sobrecargas, actualizar leyendas | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005069-0 } | A125-35005069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-06 14:09 | 2024-01-06 13:47 | -- | -- | 2024-01-06 14:09 | INDECI .- tableros : colocar rotulos ,cambiar las luces pilotos, descartar fugas electricas. , sobrecargas, actualizar leyendas | INDECI .- tableros : colocar rotulos ,cambiar las luces pilotos, descartar fugas electricas. , sobrecargas, actualizar leyendas | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | 1
42253 | OT-25990 | OT en Revisión | Desprendimiento de cemento en cascaras en en varios puntos de techo de tienda casi le cae a un cliente | Si | TECHOS { A125-0002697-EG } | A125-0002697-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ TECHOS/ | 2024-01-06 14:19 | 2024-01-06 02:17 | 2024-01-06 15:29 | -- | 2024-02-12 10:48 | Es urgente q lo revisen y reparen ya que se están desprendiendo por partes y cascaras de lleso y cemento | OT en Revisión | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42254 | OT-25996 | OT en Proceso | SSGG.- INDECI .- NIVELACION DEL TECHO DE BALBOSA DEL COMEDOR | No | TECHOS { A125-0002761-EG } | A125-0002761-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-06 14:29 | 2024-01-06 14:25 | 2024-01-06 18:09 | -- | 2024-01-06 18:00 | SSGG.- INDECI .- NIVELACION DEL TECHO DE BALBOSA DEL COMEDOR | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Augusto Vargas |  | 3
42255 | OT-26997 | Resuelta con OT | Iitse - Cambio de dos tapas de pozo a tierra | Si | POZOS A TIERRA { A124-0000797-EG } | A124-0000797-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ POZOS A TIERRA/ | 2024-01-06 14:31 | 2024-01-06 14:32 | 2024-01-25 12:57 | 2024-02-07 20:54 | 2024-02-07 20:54 | Se requiere el cambio de dos tapas a pozos a tierra mas pintado. | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 6
42256 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de inyectores | No | EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE { A124-0001064-EG } | A124-0001064-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE/ | 2024-01-06 14:35 | 2024-01-06 14:29 | -- | -- | 2024-01-06 14:35 | Se encuentra un 2 inyectores de aire en mal estado, uno se encuentra con el motor generando un ruido fuerte , posible problema en los rodajes y el otro con problemas eléctricos ocasionando que salte la lleve térmica y deferencial simultáneamente | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de inyectores | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Javier Palma |  | 1
42257 |  | Abierta | Se solicita el cambio de rele termico y contactor del circuito de la campana extractora de polleria | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32001696-0 } | A125-32001696-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2024-01-06 14:36 | 2024-01-06 14:29 | -- | -- | 2024-01-06 14:36 | Se solicita el cambio de rele y contactor de del circuito de el extractor de la campana de polleria y cambio de la caja tambien ya que esta rrot | Se solicita el cambio de rele termico y contactor del circuito de la campana extractora de polleria | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | PEC | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | David Yampier Aquino Vasquez | JUAN CARLOS GALARRETA |  | David Yampier Aquino Vasquez |  | 1
42260 |  | Abierta | Se solicita el cambio de las laminas de las campanas extractorasya que presentan oxido | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32001696-0 } | A125-32001696-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2024-01-06 14:48 | 2024-01-06 14:40 | -- | -- | 2024-01-06 14:48 | Se solicita el cambio de las bases de las campanas de el laboratorio de ppolleri y la fabricasion de filtro y un ducto adicional y 2 filtros para que no prente muchos problenas de acumulacion de oxido y grasa | Se solicita el cambio de las laminas de las campanas extractorasya que presentan oxido | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | PEC | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | David Yampier Aquino Vasquez | JJUA CARLOS GALARRETA |  | David Yampier Aquino Vasquez |  | 1
42263 | OT-26946 | OT en Proceso | PUERTA DE EMERGENCIA 03 Y 04 .- REQUIERE CAMBIAR LAS BARRAS ANTI PANICO | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CONTRAPLACADA { A125-35012379-0 } | A125-35012379-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PUERTA CONTRAPLACADA/ | 2024-01-06 14:56 | 2024-01-06 14:46 | 2024-01-20 00:00 | -- | 2024-01-20 17:32 | PUERTA DE EMERGENCIA 03 Y 04 .- REQUIERE CAMBIAR LAS BARRAS ANTI PANICO | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Administrador Automático |  | 3
42264 | OT-25994 | OT en Revisión | CALIDAD - SS GG REPARACIÓN DE P DRYWALL Y ENCHAPADO DE MAYÓLICA ÁREA DE PASTELERÍA | No | PAREDES { A125-0003637-EG } | A125-0003637-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-06 14:58 | 2024-01-06 14:55 | 2024-01-06 17:03 | -- | 2024-01-22 15:33 |  | OT en Revisión | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Craziane Poma Solano | Craziane Poma Solano |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42266 | OT-27695 | OT en Proceso | CORRECTIVO - se requiere cambio de 2 ventiladores para evaporador de carnes urgente | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-33001850-0 } | A125-33001850-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2024-01-06 15:05 | 2024-01-06 15:02 | 2024-01-29 00:00 | -- | 2024-01-29 16:05 | laboratorio no llega a temperatura. | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | david aquino vasquez |  | Administrador Automático |  | 3
42268 |  | Abierta | SSGG- SUMINISTRO DE COMBUSTBLE PARA GRUPO ELECTROGENO DE RESPALDO | No | GRUPO ELECTROGENO { A122-130000359-0 } | A122-130000359-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-06 15:09 | 2024-01-06 15:07 | -- | -- | 2024-01-06 15:09 | BUENAS TARDES SEÑORES SOLICITO SUMINISTRO DE 120 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA GRUPO ELECTROGENO DE RESPALDO QUE VA A LLEGAR EN HORA DE LA NOCHE PARA SER INSTALADO EN LA PARTE EXTERNA DE PLAZA VEA (EL GRUPO ELECTROGENO DE TIENDA SE ENCUENTRA INOPERATIVO POR QUE SE QUEMO EL ECU) | SSGG- SUMINISTRO DE COMBUSTBLE PARA GRUPO ELECTROGENO DE RESPALDO | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | 1
42269 | OT-25999 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO - INSTALACIÓN DE RACK | No | PAREDES { A125-0002180-EG } | A125-0002180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-06 15:13 | 2024-01-06 15:13 | 2024-01-07 07:58 | -- | 2024-01-07 07:49 | SE REQUIERE REFORZAR PARED DE DRYWAL PARA REALIZAR INSTALACIÓN DE RACK | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jesús Ugarte |  | 3
42270 | OT-29132 | OT en Proceso | Correctivo programado - cerradura y puerta de emergencia contralor rota | No | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0000644-EG } | A124-0000644-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2024-01-06 15:17 | 2024-01-06 15:11 | 2024-02-10 19:00 | -- | 2024-02-13 16:18 | Correctivo programado - cerradura y puerta de emergencia contralor rota y desnivelada | OT en Proceso | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Supervisormantenimiento.canete@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
42272 |  | Abierta | Cambio de burletes de puertas de camara de carnes,MT,BT se encuentran deteriorados | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000753-0 } | A125-33000753-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-06 15:27 | 2024-01-06 15:24 | -- | -- | 2024-01-06 15:27 |  | Cambio de burletes de puertas de camara de carnes,MT,BT se encuentran deteriorados | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Diego Armando Zapata Sanchez |  | 1
42274 |  | Abierta | EFICIENCIA ENERGETICA - INSTALACIÓN DE SENSORES Y ALARMAS EN 8 PUERTAS DE CÁMARAS DE REFRIGERACION | No | C%C1MARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000524-0 } | A125-33000524-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-06 15:38 | 2024-01-06 15:36 | -- | -- | 2024-01-06 15:38 |  | EFICIENCIA ENERGETICA - INSTALACIÓN DE SENSORES Y ALARMAS EN 8 PUERTAS DE CÁMARAS DE REFRIGERACION | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Craziane Poma Solano | Craziane Poma Solano |  | Craziane Poma Solano |  | 1
42275 | OT-25992 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* ATORO ENCOMEDOR | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006044-0 } | A125-37006044-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-06 15:43 | 2024-01-06 15:37 | 2024-01-06 15:55 | -- | 2024-01-19 18:21 | SOLICITADO POR JULIO SUARES | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42276 | OT-26378 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de controlador AKCC550 al evaporador 1.4 hipercamara carnes | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0000534-EG } | A124-0000534-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-06 15:51 | 2024-01-06 15:45 | 2024-01-12 19:00 | -- | 2024-01-12 11:49 | Se requiere cambio de controlador AKCC550 en evaporador 1.4 solo quedan operativos 03 evaporadores. | OT en Proceso | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Administrador Automático |  | 3
42277 |  | Abierta | Obs mantenimiento preventivo - SS.GG REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DEL TOPE BASE DE LA BALANZA DE RECEPCIÓN | No | BALANZAS { A125-0003627-EG } | A125-0003627-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ BALANZAS/ | 2024-01-06 15:52 | 2024-01-06 15:49 | -- | -- | 2024-01-06 15:52 |  | Obs mantenimiento preventivo - SS.GG REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DEL TOPE BASE DE LA BALANZA DE RECEPCIÓN | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Craziane Poma Solano | Craziane Poma Solano |  | Craziane Poma Solano |  | 1
42278 |  | Abierta | configuracion de plc montargas numero 1 | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34003173-0 } | A125-34003173-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-06 16:00 | 2024-01-06 16:09 | -- | -- | 2024-01-06 16:00 | Es necesario la configuración del PLC montacargas | configuracion de plc montargas numero 1 | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jonathan Josue Fernandez Soto | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | Jonathan Josue Fernandez Soto |  | 1
42279 | OT-25993 | OT en Proceso | INDECI - INSTALACION DE CAJAS DE PASO Y TUBERIA CONDUIT EL CABLE SE ENCUERTA EXPUESTO ( TAMBIEN OBSERVADO POR JOSE ALCALDE) | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0002753-EG } | A125-0002753-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-06 16:06 | 2024-01-06 15:46 | 2024-01-06 16:49 | -- | 2024-01-06 16:40 | INDECI - INSTALACION DE CAJAS DE PASO Y TUBERIA CONDUIT EL CABLE SE ENCUERTA EXPUESTO ( TAMBIEN OBSERVADO POR JOSE ALCALDE) | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Augusto Vargas |  | 3
42280 | OT-27676 | OT en Revisión | Itse - Instalacion de tapa tipo canastilla para ecalera de gato piso de ventas | Si | ESCALERA { A124-0000849-EG } | A124-0000849-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ ESCALERA/ | 2024-01-06 16:10 | 2024-01-06 16:10 | 2024-01-29 13:25 | -- | 2024-02-18 17:02 | Se requiere laInstalacion de tapa tipo canastilla para ecalera de gato piso de ventas | OT en Revisión | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | PSG (Robert Monteza){*} |  | 8
42282 | OT-25995 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* problemas con amplificador de musica | No | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0002860-EG } | A125-0002860-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2024-01-06 17:06 | 2024-01-06 17:03 | 2024-01-06 17:16 | -- | 2024-01-15 23:33 |  | OT en Revisión | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
42281 | OT-26621 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - PUERTA CORREDIZA DE RM SE TRABA AL MOMENTO DE APERTURA | Si | PUERTAS ENRROLLABLES { A124-0001230-EG } | A124-0001230-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ PUERTAS ENRROLLABLES/ | 2024-01-06 17:06 | 2024-01-06 16:53 | 2024-01-17 19:00 | 2024-01-27 07:55 | 2024-01-27 07:55 | puerta corrediza se traba al momento de apertura y se tiene que apertura con 4 colaboradores | Resuelta con OT | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Eddy Vasquez |  | 6
42283 | OT-26036 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - SUMINISTRO DE 5 BOTELLAS DE R 404 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001308-0 } | A125-33001308-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-06 17:18 | 2024-01-06 17:15 | 2024-01-08 08:00 | 2024-02-05 20:55 | 2024-02-05 20:55 | EMERGENCIA - SUMINISTRO DE 5 BOTELLAS DE R 404 | Resuelta con OT | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
42284 | OT-28498 | OT en Revisión | INSTALACION DE CONDENSADOR | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001308-0 } | A125-33001308-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-06 17:22 | 2024-01-06 17:19 | 2024-02-07 15:04 | -- | 2024-02-12 10:51 | INSTALACION DE CONDENSADOR | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Marcos Astete Salazar | Christian Marcos Astete Salazar |  | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
42285 | OT-28497 | OT en Proceso | correctivo a los 2 split de marca Ciac | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000472-0 } | A125-11000472-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-06 17:29 | 2024-01-06 15:25 | 2024-01-29 00:00 | -- | 2024-02-07 15:03 | correctivo a los 2 split de marca Ciac pintado de serpentín con pintura fenólica , cambio de monofásico a trifásico interruptor termomagnético diferenciales | OT en Proceso | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Administrador Automático |  | 3
42288 | OT-26805 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE VALVULA ELECTRÓNICO WALKING FREZZER 1 EVAPORADOR 2 | No | WIF { A124-0001720-EG } | A124-0001720-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ WIF/ | 2024-01-06 17:40 | 2024-01-06 17:35 | 2024-01-18 10:17 | -- | 2024-01-18 10:17 | Se requiere cambio de válvula electrónica para walking frezzer 1, actualmente evaporador está inoperativo. | OT en Proceso | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
42290 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - PINTADO DE BASES DE ANCLAJE DE RACHOQUES FRESCOS | No | PARED { A124-0001762-EG } | A124-0001762-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ PARED/ | 2024-01-06 17:47 | 2024-01-06 17:41 | -- | -- | 2024-01-06 17:47 | Se requiere pintado de bases de parachoques , retiro de óxido y aplicación de pintura epóxica gris institucional. | AUTOASIGNADO - PINTADO DE BASES DE ANCLAJE DE RACHOQUES FRESCOS | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
42289 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - PINTADO DE 40 BANDEJAS PARA RACKS POR OXIDACIÓN | No | RACK { A124-0001840-EG } | A124-0001840-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ RACK/ | 2024-01-06 17:47 | 2024-01-06 17:43 | -- | 2024-01-06 17:47 | 2024-01-06 17:47 | Se pintó 40 bandejas para rack por presentar oxidación y ser observadas por calidad. MATERIALES: pintura acrílica CPP,lijas de fierro grano#60, escobilla de fierro, thinner, trapo industrial. HERRAMIENTAS: lijadora orbital y rodillo. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
42291 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - FIJACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SSHH MUJERES COLABORADORES | No | LUMINARIAS { A124-0001723-EG } | A124-0001723-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ LUMINARIAS/ | 2024-01-06 17:51 | 2024-01-06 17:47 | -- | -- | 2024-01-06 17:51 | Se requiere anclaje de luminaria de emergencia, cambio de tarugo y perno soporte de luminaria. | AUTOASIGNADO - FIJACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SSHH MUJERES COLABORADORES | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
42292 | OT-26237 | Resuelta con OT | Correctivo, y reparación dejó de funcionar es urgente | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-34000214-0 } | A125-34000214-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-06 18:02 | 2024-01-06 18:00 | 2024-01-10 00:00 | 2024-02-13 14:40 | 2024-02-13 14:40 | Es urgente el correctivo, esta inoperativo. | Resuelta con OT | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Richard Bolaños quispe |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
42293 | OT-25997 | OT en Revisión | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀* FILTRACION EN TIENDA | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010810-0 } | A125-35010810-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-06 18:44 | 2024-01-06 18:39 | 2024-01-06 19:01 | -- | 2024-01-27 15:29 |  | OT en Revisión | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42294 | OT-27508 | Resuelta con OT | 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 *ATORO EN SSHH TIENDA | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009165-0 } | A125-35009165-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-06 18:55 | 2024-01-06 18:53 | 2024-01-27 00:00 | 2024-02-15 19:14 | 2024-02-15 19:14 |  | Resuelta con OT | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42295 | OT-25998 | OT en Proceso | SSGG - Rollys | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012790-0 } | A125-35012790-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2024-01-06 19:25 | 2024-01-06 19:24 | 2024-01-07 07:52 | -- | 2024-01-07 07:42 | Se requiere el cambio de garruchas en Rollys de reposición | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jean Pierre Gavancho Arias | Jean Pierre Gavancho Arias |  | Jesús Ugarte |  | 3
42296 |  | Abierta | Cambio de resistencia de vitrina de frío autocontenida | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-9000485-0 } | A125-9000485-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-06 19:30 | 2024-01-06 19:28 | -- | -- | 2024-01-06 19:30 | Cambio de resistencia | Cambio de resistencia de vitrina de frío autocontenida | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Karolina Luna | Karolina Luna |  | Karolina Luna |  | 1
42298 | OT-26015 | OT en Proceso | SSGG - TRAMPA HELVEX CON FILTRACIÓN | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003983-EG } | A125-0003983-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-07 09:11 | 2024-01-07 09:05 | 2024-01-07 15:45 | -- | 2024-01-07 15:36 | TRAMPA HELVEX SE ENCUENTRA PICADO POR ÓXIDO | OT en Proceso | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Jesús Ugarte |  | 3
42299 | OT-26586 | Resuelta con OT | CAMBIO DE CONTROLADOR | No | VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000459-0 } | A125-9000459-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-07 09:13 | 2024-01-07 09:12 | 2024-01-18 13:32 | 2024-02-08 21:40 | 2024-02-08 21:40 | ISLA 04 REQUIERE CAMBIO DE CONTROLADOR, TRANSDUCTOR Y SENSORES. | Resuelta con OT | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
42301 | OT-26008 | OT en Proceso | EMERGENCIA - filtración por tuberia rota | No | TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIAL { A125-0002814-EG } | A125-0002814-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIAL/ | 2024-01-07 09:28 | 2024-01-07 09:27 | 2024-01-07 09:41 | -- | 2024-01-07 09:32 |  | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
42300 |  | Abierta | Cambio de contactores en el Rack de frío | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000953-0 } | A125-12000953-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-07 09:28 | 2024-01-07 09:24 | -- | -- | 2024-01-07 09:28 | Se realizara el cambio de los contactares en el Rack de frío por tal motivo se solicita el apoyo del personal nochero para monitorear los equipos de frio alimentario. | Cambio de contactores en el Rack de frío | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | James Alayo Ynca | James Alayo Ynca |  | James Alayo Ynca |  | 1
42302 |  | Abierta | EMERGENCIA - filtración por tuberia | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002720-EG } | A125-0002720-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-07 09:31 | 2024-01-07 09:30 | -- | -- | 2024-01-07 09:31 |  | EMERGENCIA - filtración por tuberia | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
42303 | OT-26009 | OT en Proceso | EMERGENCIA - filtración de agua en sala de ventas - zona libreria | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002467-EG } | A125-0002467-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-07 12:23 | 2024-01-07 12:17 | 2024-01-07 12:35 | -- | 2024-01-07 12:25 |  | OT en Proceso | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
42304 | OT-26010 | OT en Revisión | EMERGENCIA - puerta enrrollable no apertura | No | PUERTAS { A125-0001596-EG } | A125-0001596-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ BOLOGNESI - PVE/ PUERTAS/ | 2024-01-07 12:27 | 2024-01-07 12:26 | 2024-01-07 12:38 | -- | 2024-01-07 17:20 |  | OT en Revisión | BOLOGNESI - PVE ( 25101001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42305 | OT-26014 | OT en Revisión | Mantenimiento general de totem, drizas en mas estado, tablero en mal estado, pintura desgastada. | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012104-0 } | A125-35012104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2024-01-07 12:37 | 2024-01-07 12:35 | 2024-01-07 15:43 | -- | 2024-01-25 10:22 |  | OT en Revisión | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Brando Aldrin Zurita Chamorro | Fernando Ñaupari | mantenimiento.eltambo@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42306 | OT-26013 | OT en Revisión | Reflectores quemados en exterior de tienda, bloque genera corto al presentarse lluvias. | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012104-0 } | A125-35012104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2024-01-07 12:39 | 2024-01-07 12:37 | 2024-01-07 15:42 | -- | 2024-01-25 10:10 |  | OT en Revisión | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Brando Aldrin Zurita Chamorro | Fernando Ñaupari | mantenimiento.eltambo@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42307 | OT-26011 | OT en Revisión | EMERGENCIA - corto circuito en tomacorriente | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0001151-EG } | A125-0001151-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-07 12:44 | 2024-01-07 12:43 | 2024-01-07 13:06 | -- | 2024-01-07 17:18 |  | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42308 | OT-26012 | OT en Proceso | SS.GG. revisión/cambio del kit de cloro averiado | Si | DOSIFICADOR DE CLORO DOSIFICADOR DE CLORO { A125-35013015-0 } | A125-35013015-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ DOSIFICADOR DE CLORO/ | 2024-01-07 12:57 | 2024-01-07 12:52 | 2024-01-07 15:41 | -- | 2024-01-07 15:31 | Se solicita la revisión del motorcito del kit de cloro averiada, debido que en reiteradas auditorias nos vienen auditando y nos vienen viajando puntos. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | James Alayo Ynca | Jery Gustavo Nolazco Martínez |  | Jesús Ugarte |  | 3
42317 | OT-26037 | Resuelta con OT | SUMINISTRO DE TARJESTA MXPRO Y CONTROLADOR | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0000456-EG } | A125-0000456-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-07 16:39 | 2024-01-07 16:37 | 2024-01-08 08:00 | 2024-02-14 20:52 | 2024-02-14 20:52 | SUMINISTRO DE TARJESTA MXPRO Y CONTROLADOR PARA LABORATORIO Y CAMARA DE REFRIGERADOS | Resuelta con OT | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Michael Gozme | Michael Gozme |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42318 | OT-26026 | OT en Revisión | EMERGENCIA - LUMINARIA EN TIENDA OPACAS | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002850-0 } | A125-34002850-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-07 17:20 | 2024-01-07 17:12 | 2024-01-07 18:15 | -- | 2024-02-10 09:33 |  | OT en Revisión | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42320 | OT-26051 | OT en Revisión | Se requiere implementar un punto electrico para luz de emergencia en sala de ventas. | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000272-EG } | A125-0000272-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-07 18:27 | 2024-01-07 18:25 | 2024-01-08 10:17 | -- | 2024-01-09 16:34 |  | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Franco Bruno Roque Mayon | Franco Bruno Roque Mayon |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42321 | OT-29671 | OT en Proceso | CORRECTIVO: Se requiere del cambio de medidor eléctrico de tablero principal. | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0002146-EG } | A125-0002146-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ JIRON DE LA UNION - PVE/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2024-01-07 18:56 | 2024-01-07 18:55 | 2024-01-11 10:57 | -- | 2024-02-16 14:15 |  | OT en Proceso | JIRON DE LA UNION - PVE ( 25101004 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
42322 |  | Abierta | CORRECTIVO: Se requiere de la reparación del equipo de AA del cuarto de sistemas. | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002648-0 } | A125-32002648-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ PROCERES - PVS/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-07 19:13 | 2024-01-07 19:13 | -- | -- | 2024-01-07 19:13 | Equipo presenta fuga de gas refrigerante. | CORRECTIVO: Se requiere de la reparación del equipo de AA del cuarto de sistemas. | PROCERES - PVS ( 25103028 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Carhuamaca Malpartida | Carlos Carhuamaca Malpartida | carlos.carhuamaca@plazavea.pe | Carlos Carhuamaca Malpartida |  | 1
42323 |  | Abierta | EMERGENCIA -SERVICIO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CONTROLADOR Y MXPRO | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0000456-EG } | A125-0000456-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-07 19:18 | 2024-01-07 19:16 | -- | -- | 2024-01-07 19:18 | EMERGENCIA - SERVICIO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CONTROLADOR Y MXPRO | EMERGENCIA -SERVICIO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CONTROLADOR Y MXPRO | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Michael Gozme | Michael Gozme |  | Michael Gozme |  | 1
42324 | OT-27024 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - cortocircuito en circuito de alimentación de equipos de frio | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003338-0 } | A125-34003338-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-07 19:31 | 2024-01-07 19:30 | 2024-01-22 00:00 | 2024-02-15 14:18 | 2024-02-15 14:18 |  | Resuelta con OT | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Raúl Quispe |  | 6
42325 | OT-26218 | OT en Revisión | Ssgg cambio de trasformador de 7 voltios | No | VITAFILADORA SELLADORA { A125-0003180-EG } | A125-0003180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ VITAFILADORA SELLADORA/ | 2024-01-08 06:56 | 2024-01-08 06:50 | 2024-01-10 14:58 | -- | 2024-01-24 11:27 | Trasformador quemado se requiere cambio. | OT en Revisión | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Clever Arimuya / Albert Zeballos | Albert Zevallos |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42326 | OT-26044 | OT en Proceso | Cambio de 20 pisos gress en camara de congelados y 20 cambio de zócalos gress el laboratorio s | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000756-0 } | A125-33000756-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-08 07:07 | 2024-01-08 07:03 | 2024-01-08 10:01 | -- | 2024-01-08 09:52 |  | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Jesús Ugarte |  | 3
42328 | OT-26162 | OT en Proceso | Instalación de 25 m lineales de zócalo metálico en pared de tratienda observado por Calidad | Si | PAREDES { A125-0002911-EG } | A125-0002911-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-08 07:11 | 2024-01-08 07:09 | 2024-01-10 08:20 | -- | 2024-01-10 08:11 |  | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Jesús Ugarte |  | 3
42327 |  | En espera de otra OT | Ssgg aire acondicionado de cómunicaciones no enfría. | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-0003100-EG } | A125-0003100-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-08 07:11 | 2024-01-08 06:57 | 2024-01-10 15:06 | -- | 2024-01-11 14:44 | Revision se equipo por falta de gas el equipo no enfría. Se requiere la reubicacion del condensador, esta en un espacio complicado para su revisión. | En espera de otra OT | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Clever Arimuya / Albert Zeballos | Albert Zevallos |  | Mantenimiento Genérico |  | 10
42329 |  | Abierta | Coches de clientes para reparación | Si | COCHES DE CLIENTES { A125-35014641-0 } | A125-35014641-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-08 07:19 | 2024-01-08 07:14 | -- | -- | 2024-01-08 07:19 | 40 coches de clientes están por reparar ruedas y | Coches de clientes para reparación | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar velarde |  | Jose Jesus Salinas Pacheco |  | 1
42331 | OT-26035 | OT en Proceso | SSGG - Cambio de piso sala de ventas | No | PISOS { A125-0003809-EG } | A125-0003809-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-08 07:43 | 2024-01-08 07:41 | 2024-01-08 08:46 | -- | 2024-02-01 11:07 | Se requiere el cambio de 20 pisos en sala de ventas , medidas 60 x 60 | OT en Proceso | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Fhrancys López Riva |  | 3
42333 | OT-26034 | OT en Proceso | PEC - SS GG CAMBIO DE 100 UNIDADES DE PORCELANATO SALA VENTA 38CM X 38CM | No | PISOS { A125-0003638-EG } | A125-0003638-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-08 07:57 | 2024-01-08 07:55 | 2024-01-08 08:44 | -- | 2024-01-08 08:35 |  | OT en Proceso | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Craziane Poma Solano | Craziane Poma Solano |  | Jesús Ugarte |  | 3
42332 |  | Abierta | Se necesita el cambio de tarjeta electrónica de UPS de SISTEMAS, no está trabajando el equipo de manera correcta. | Si | UPS UPS { A125-38001241-0 } | A125-38001241-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ UPS/ | 2024-01-08 07:57 | 2024-01-08 07:52 | -- | -- | 2024-01-08 07:57 | Se tuvo el soporte de proveedor PERTEL. | Se necesita el cambio de tarjeta electrónica de UPS de SISTEMAS, no está trabajando el equipo de manera correcta. | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Julio Asuncion Tinoco Ramos |  | 1
42334 |  | Abierta | CORRECTIVO - UPS DE SISTEMAS SE ENCUENTRA ALARMADO - TRABAJANDO MODO BYPASS | Si | UPS UPS { A125-38006380-0 } | A125-38006380-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ UPS/ | 2024-01-08 08:12 | 2024-01-08 08:10 | -- | -- | 2024-01-08 08:12 | UPS ALARMADO TRABAJAMDO MODO BYPASS | CORRECTIVO - UPS DE SISTEMAS SE ENCUENTRA ALARMADO - TRABAJANDO MODO BYPASS | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Pedro Arias / Sergio Meza | Pedro Arias / Sergio Meza |  | Pedro Arias / Sergio Meza |  | 1
42335 |  | Abierta | EFICIENCIA ENERGÉTICA - INSTALACIÓN DE TIMER EN EQUIPOS DE A/A SALA VENTA Y TRASTIENDA | No | UMA UC CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION { A125-12000029-0 } | A125-12000029-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION/ | 2024-01-08 08:13 | 2024-01-08 08:11 | -- | -- | 2024-01-08 08:13 |  | EFICIENCIA ENERGÉTICA - INSTALACIÓN DE TIMER EN EQUIPOS DE A/A SALA VENTA Y TRASTIENDA | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Craziane Poma Solano | Craziane Poma Solano |  | Craziane Poma Solano |  | 1
42336 |  | Abierta | EFICIENCIA ENERGÉTICA - REVISIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE TC DE MUEBLES DE COCINAS, LAVADORAS Y REFRIGERADORAS (LOS CIRCUITOS SE ENCUENTRAN SIN ENERGÍA) | No | TABLEROS { A125-0003642-EG } | A125-0003642-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ TABLEROS/ | 2024-01-08 08:20 | 2024-01-08 08:17 | -- | -- | 2024-01-08 08:20 |  | EFICIENCIA ENERGÉTICA - REVISIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE TC DE MUEBLES DE COCINAS, LAVADORAS Y REFRIGERADORAS (LOS CIRCUITOS SE ENCUENTRAN SIN ENERGÍA) | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Craziane Poma Solano | Craziane Poma Solano |  | Craziane Poma Solano |  | 1
42337 |  | En espera de otra OT | SSGG atoro de desagüe en lineal de ventas | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0004015-EG } | A125-0004015-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-08 08:21 | 2024-01-08 08:14 | 2024-01-08 08:39 | -- | 2024-01-17 16:31 | se encuentra obstruido el desagüe de lineal de ventas en sala el cual requiere ser desatorado | En espera de otra OT | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento Tumbes | Mantenimiento Tumbes |  | Jesús Ugarte |  | 10
42338 | OT-26032 | OT en Proceso | Barandas rígidas recepción necesitan reparación | No | PISOS { A125-0003461-EG } | A125-0003461-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ PISOS/ | 2024-01-08 08:22 | 2024-01-08 08:20 | 2024-01-08 08:38 | -- | 2024-01-08 08:28 |  | OT en Proceso | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar velarde |  | Jesús Ugarte |  | 3
42339 | OT-26065 | OT en Revisión | SS.GG - Se requiere cambio de llave de paso y boya en cisterna de agua potable | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000048-EG } | A125-0000048-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-08 08:29 | 2024-01-08 08:28 | 2024-01-08 12:25 | -- | 2024-01-18 18:07 |  | OT en Revisión | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Diego Yojairo Cornetero Zelaya | Diego Yojairo Cornetero Zelaya |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42340 |  | Abierta | Varias puertas de emergencia dañadas | Si | PUERTAS BATIENTE { A125-16002198-0 } | A125-16002198-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ PUERTAS BATIENTE/ | 2024-01-08 09:01 | 2024-01-08 08:47 | -- | -- | 2024-01-08 09:01 | Varias puertas de emergencia dañadas golpeadas | Varias puertas de emergencia dañadas | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge Salazar velarde |  | Jose Jesus Salinas Pacheco |  | 1
42342 |  | Abierta | calidad: Se solicita cambio de burlete, cooler y zonda de horno k-wico de panaderia. | No | HORNO DE PANADERIA { A125-0002109-EG } | A125-0002109-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ HORNO DE PANADERIA/ | 2024-01-08 09:09 | 2024-01-08 09:13 | -- | -- | 2024-01-08 09:09 |  | calidad: Se solicita cambio de burlete, cooler y zonda de horno k-wico de panaderia. | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
42343 |  | En espera de otra OT | SSGG Se necesita la revisión de los tableros de transferencia manuales, tiempo de demora en transferencia extenso. | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0000829-EG } | A125-0000829-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2024-01-08 09:15 | 2024-01-08 09:13 | 2024-01-11 09:05 | -- | 2024-01-11 14:36 |  | En espera de otra OT | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Mantenimiento Genérico |  | 10
42344 | OT-26047 | OT en Proceso | PEC - CAMBIO DE RUEDAS | No | ESCALERAS { A125-0003517-EG } | A125-0003517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-08 09:16 | 2024-01-08 09:11 | 2024-01-08 10:03 | -- | 2024-01-08 09:53 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE LLANTAS CON FRENOS (24 RUEDAS) DE LAS 7 ESCALERAS TIPO AVION UBICADAS EN EL ALMACEN | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Jesús Ugarte |  | 3
42345 |  | Abierta | SSGG Medidor de energía de travolator inoperativo, sólo aparece una línea negra en medio de la pantalla y no se visualiza los parámetros. | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0000829-EG } | A125-0000829-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2024-01-08 09:20 | 2024-01-08 09:17 | -- | -- | 2024-01-08 09:20 | MEDIDOR DE TRAVOLATOR DE SUBIDA. | SSGG Medidor de energía de travolator inoperativo, sólo aparece una línea negra en medio de la pantalla y no se visualiza los parámetros. | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Julio Asuncion Tinoco Ramos |  | 1
42346 | OT-26161 | OT en Revisión | calidad: Instalacion de planchas en labortario de carnes auditado por calidad | No | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000381-0 } | A125-33000381-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ LABORATORIO/ | 2024-01-08 09:28 | 2024-01-08 09:32 | 2024-01-10 08:16 | -- | 2024-01-17 15:58 |  | OT en Revisión | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42347 | OT-28008 | OT en Proceso | calidad: Se solicita mantenimiento de manpara de pescado e instalacion de zocalo sanitario. | No | ESTANTERIA P/CAMARA DE FRIO { A125-35005523-0 } | A125-35005523-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ ESTANTERIA P/CAMARA DE FRIO/ | 2024-01-08 09:34 | 2024-01-08 09:35 | 2024-02-01 21:22 | -- | 2024-02-01 21:13 |  | OT en Proceso | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Jesús Ugarte |  | 3
42348 |  | Abierta | pec: cambio de armaflex en tuberia de congelados ya que presenta filtracion en sala de ventas. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-30001266-0 } | A125-30001266-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-08 09:41 | 2024-01-08 09:43 | -- | -- | 2024-01-08 09:41 |  | pec: cambio de armaflex en tuberia de congelados ya que presenta filtracion en sala de ventas. | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
42349 | OT-26062 | OT en Proceso | MUNICIPAL - CAMBIO DE CHAPA MANPARA | No | PUERTAS { A125-0003518-EG } | A125-0003518-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-08 09:42 | 2024-01-08 09:17 | 2024-01-08 12:13 | -- | 2024-01-08 12:04 | SE REQUIERE CAMBIO DE 2 CHAPAS DE PUERTA DE MANPARA ZONA INGRESO A TIENDA | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Jesús Ugarte |  | 3
42350 | OT-29028 | OT en Proceso | CALIDAD - CINCADO DE COCHES Y CAMBIO DE RUEDAS | No | MUEBLES DE TIENDA COCHES DE TRASTIENDA/REPOSICION { A125-35008979-0 } | A125-35008979-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ COCHES DE TRASTIENDA/REPOSICION/ | 2024-01-08 09:46 | 2024-01-08 09:42 | 2024-02-13 02:21 | -- | 2024-02-13 02:21 | SE REQUIERE CINCADO DE 15 ROLLYS Y SUS RESPECTIVO CAMBIO DE RUEDAS | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Administrador Automático |  | 3
42351 |  | Abierta | calidad - cambio de 2 burletes - hornos KIWICO PANADERIA | No | HORNO ELECTRICO { A125-0002916-EG } | A125-0002916-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2024-01-08 09:48 | 2024-01-08 09:33 | -- | -- | 2024-01-08 09:48 | Se requiere suministro y cambio de burletes en las puertas de los 2 hornos kiwico de panadería. | calidad - cambio de 2 burletes - hornos KIWICO PANADERIA | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Mc Lenin Quiroz Machuca | Mc Lenin Quiroz Machuca | mantenimiento@plazavea.pe | Mc Lenin Quiroz Machuca |  | 1
42352 | OT-26050 | OT en Revisión | REPARACIÓN DE CODO TUBERIA POZO SÉPTICO | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001344-EG } | A125-0001344-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-08 09:49 | 2024-01-08 09:49 | 2024-01-08 10:08 | -- | 2024-01-18 15:22 | SSGG - Se requiere el cambio de codo de tubería de pozo séptico por tener filtración, CC esta observándolo cada momento por estar afectando su ruta de evacuación | OT en Revisión | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | John Gerardo Alata Quispe | John Gerardo Alata Quispe |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42353 | OT-26061 | OT en Proceso | Se necesita anclar muebles de zona electro de refrigeradoras | Si | PAREDES { A125-0003460-EG } | A125-0003460-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-08 10:01 | 2024-01-08 09:56 | 2024-01-08 12:11 | -- | 2024-01-08 12:02 | Buenos días se necesita anclar toda la zona de frigideres por favor | OT en Proceso | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge salazar velarde |  | Jesús Ugarte |  | 3
42355 |  | Abierta | Se necesita pintar bahías y punteras. De cabezotas en lineal de cajas | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10001387-0 } | A125-10001387-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-08 10:07 | 2024-01-08 10:04 | -- | -- | 2024-01-08 10:07 | Se necesita pintar bahías y punteras, en lineal de cajas | Se necesita pintar bahías y punteras. De cabezotas en lineal de cajas | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge salazar velarde |  | Jose Jesus Salinas Pacheco |  | 1
42354 | OT-29650 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de componentes para instalacion de compresor de BT #03. | Si | COMPRESOR DE REFRIGERACION { A124-0000788-EG } | A124-0000788-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ COMPRESOR DE REFRIGERACION/ | 2024-01-08 10:07 | 2024-01-08 10:01 | 2024-02-10 19:00 | -- | 2024-02-16 09:55 | Se requiere cambio de contactor, cambio de llave térmica y cambio de rele, además se considera el cambio de cable de fuerza de dicho compresor por diámetro que soporta el amperaje del compresor | OT en Proceso | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Administrador Automático |  | 3
42356 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de dipositivo electricos y cable para compresores de bt central de frio #06 | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000786-EG } | A124-0000786-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-08 10:10 | 2024-01-08 10:09 | -- | -- | 2024-01-08 10:10 | Se requiere cambio de llave, contactor, rele termico, y cable | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de dipositivo electricos y cable para compresores de bt central de frio #06 | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 1
42357 |  | Abierta | SSGG- CAMBIO E INSTALACIÓN DE VIZAGRA DE BALANZA DE RECEPCIÓN | No | BALANZA DE PLATAFORMA { A122-131000002-0 } | A122-131000002-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-08 10:17 | 2024-01-08 10:12 | -- | -- | 2024-01-08 10:17 | SOLICITO CAMBIO E INSTALACIÓN DE VIZAGRA DE BALANZA DE PLATAFORMA LO CUAL SE A QUEBRADO LA GUIA Y ESTA INESTABLE. | SSGG- CAMBIO E INSTALACIÓN DE VIZAGRA DE BALANZA DE RECEPCIÓN | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | 1
42359 | OT-26060 | OT en Proceso | SSGG-Se requiere sellar antiguo drenaje de lineal de pescados | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004492-EG } | A125-0004492-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-08 10:21 | 2024-01-08 10:17 | 2024-01-08 12:10 | -- | 2024-01-08 12:00 | SSGG- Se requiere sellar antiguo drenaje e lineal de pescados , dejarlo a ras de piso | OT en Proceso | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Julio Adrian Caceres Bellido | Julio Adrian Caceres Bellido |  | Jesús Ugarte |  | 3
42360 | OT-26059 | OT en Proceso | SSGG.- INDECI .- SE REQUIERE EL PINDADO DE DUCTOS Y EXTRACTORES , BARANDAS ( OBSERVADO POR JO SE ALCALDE ) | Si | PAREDES { A125-0002757-EG } | A125-0002757-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-08 10:30 | 2024-01-08 10:20 | 2024-01-08 12:08 | -- | 2024-01-08 11:58 | SSGG.- INDECI .- SE REQUIERE EL PINDADO DE DUCTOS Y EXTRACTORES , BARANDAS ( OBSERVADO POR JO SE ALCALDE ) | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Jesús Ugarte |  | 3
42364 | OT-28496 | OT en Proceso | OTROS - PV COLONIAL - Fuga de agua por la válvula de salida | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34001407-0 } | A125-34001407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-08 10:43 | 2024-01-08 10:38 | 2024-02-06 09:33 | -- | 2024-02-07 15:01 | Bomba sistema contra incendio tiene fuga de agua y requiere mantenimiento de estopa | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Sebastian Mendoza Arenas | Sebastian Mendoza Arenas |  | Administrador Automático |  | 3
42366 | OT-26058 | OT en Proceso | PEC Tratamiento de pintura en techo de tienda por partes | Si | TECHOS { A125-0001614-EG } | A125-0001614-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-08 10:46 | 2024-01-08 10:44 | 2024-01-08 12:06 | -- | 2024-01-08 11:56 | URGENTE proveedor para realizar el tratamiento de pintura en partes puntuales (manchas de lluvia y humedad).en sala de ventas. | OT en Proceso | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | PEC | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Camilo Vicente Puquio Aguilar | Camilo Vicente Puquio Aguilar |  | Jesús Ugarte |  | 3
42367 | OT-27002 | OT en Proceso | CALIDAD Se necesita la reparación o cambio de los zócalos de PVC en mal estado dentro de cámaras y laboratorios de frescos. | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000249-0 } | A125-33000249-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-08 11:29 | 2024-01-08 11:25 | 2024-01-22 12:49 | -- | 2024-01-22 12:39 | Observado por calidad. | OT en Proceso | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Asuncion Tinoco Ramos | Julio Asuncion Tinoco Ramos | mantenimiento.chiclayo@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
42368 | OT-26057 | OT en Proceso | SSGG.- INDECI . FABRICACION Y INSTALACION DE BARANDAS EN EL TECHO ( OBSERVADO POR JOSE ALCALDE ) | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CONTRAPLACADA { A125-35012379-0 } | A125-35012379-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PUERTA CONTRAPLACADA/ | 2024-01-08 11:30 | 2024-01-08 11:26 | 2024-01-08 12:05 | -- | 2024-01-08 11:55 | SSGG.- INDECI . FABRICACION Y INSTALACION DE BARANDAS EN EL TECHO ( OBSERVADO POR JOSE ALCALDE ) | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Allan Solis/ Jorge Sullon | Allan Solis/ Jorge Sullon |  | Jesús Ugarte |  | 3
42369 |  | Abierta | EMERGENCIA - bomba de succión inoperativas | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001200-EG } | A125-0001200-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-08 11:31 | 2024-01-08 11:30 | -- | -- | 2024-01-08 11:31 |  | EMERGENCIA - bomba de succión inoperativas | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
42371 |  | Abierta | Meneses trifasicos en mal estado | Si | HORNO ELECTRICO { A125-0003444-EG } | A125-0003444-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2024-01-08 12:17 | 2024-01-08 12:06 | -- | -- | 2024-01-08 12:17 | Meneses trifasicos en mal estado,uno alimenta la freidora y el otro el horno de pollería | Meneses trifasicos en mal estado | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jose Jesus Salinas Pacheco | Jorge salazar Velarde |  | Jose Jesus Salinas Pacheco |  | 1
42372 | OT-26616 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE PORTON DE RM | No | PORTONES { A124-0000554-EG } | A124-0000554-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PORTONES/ | 2024-01-08 12:21 | 2024-01-08 12:20 | 2024-01-16 14:00 | 2024-01-18 13:14 | 2024-01-18 13:14 | Portón se ha sentado e impide su apertura | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Fhrancys López Riva |  | 6
42373 | OT-27362 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE TRANSDUCTOR CAMARA DE LACTEOS Y CAMARA DE CONGELADOS | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0001125-EG } | A124-0001125-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-08 12:30 | 2024-01-08 12:22 | 2024-01-25 00:00 | -- | 2024-01-25 12:33 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TRANSDUCTORES MARCA DANFOSS 060G1036 MODELO AKS 32 R -1...12 BAR PARA LAS CAMARAS DE LACTEOS Y CONGELADO DE CARNES | OT en Proceso | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Administrador Automático |  | 3
42374 | OT-27906 | OT en Proceso | CORRECTIVO - CAMBIO DE COMPRESOR DE VITRINA EXHIBIDOR DE COMIDAS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002448-0 } | A125-30002448-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-08 12:37 | 2024-01-08 12:23 | 2024-02-01 00:00 | -- | 2024-02-01 02:03 |  | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jose Antonio Esteban Espinoza | Jose Antonio Esteban Espinoza |  | Administrador Automático |  | 3
42376 | OT-26160 | Resuelta con OT | correctivo- cambio de 30 pisos en sala de venta y lineal de frescos | Si | PISOS { A125-0000973-EG } | A125-0000973-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-08 13:18 | 2024-01-08 13:17 | 2024-01-10 08:13 | 2024-01-25 17:39 | 2024-01-25 17:39 | correctivo- cambio de 30 pisos en sala de venta y lineal de frescos | Resuelta con OT | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 980795045 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Carlos Esteban Moran Rivera | Carlos Esteban Moran Rivera | mantenimiento.chosica@plazavea.pe | LEONARDO SANCHEZ |  | 6
42377 |  | Abierta | correctivo- reparación corrosión de motobomba y panel sistema contra incendio | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35005083-0 } | A125-35005083-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-08 13:22 | 2024-01-08 13:22 | -- | -- | 2024-01-08 13:22 | correctivo- reparación corrosión de motobomba y panel sistema contra incendio | correctivo- reparación corrosión de motobomba y panel sistema contra incendio | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 980795045 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Esteban Moran Rivera | Carlos Esteban Moran Rivera | mantenimiento.chosica@plazavea.pe | Carlos Esteban Moran Rivera |  | 1
42379 | OT-27587 | Resuelta con OT | CAMBIO DE CABLE A LIBRE DE HALOGENO | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000364-0 } | A125-13000364-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-08 13:51 | 2024-01-08 13:49 | 2024-01-27 21:41 | 2024-02-02 22:19 | 2024-02-02 22:19 | SE REQUIERE VERIFICAR LOS PLANOS UNIFILARES, METRAR TODO EL CABLEADO QUE NO ES LIBRE DE HALÓGENO, GESTIONAR EL ALCANCE Y COSTOS PARA UN FUTURO PROYECTO. | Resuelta con OT | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Nelson Clayderman Gracey Cabanillas | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42380 | OT-26806 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE SONDA DE DESHIELO Y CAMBIO DE SENSOR DE PRESIÓN EN MUKTIPUERTAS CUERPO N° 3 | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001718-EG } | A124-0001718-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-08 13:52 | 2024-01-08 13:46 | 2024-01-18 10:19 | -- | 2024-01-18 10:19 | Se requiere cambio de sonda de deshielo y cambio de sensor de presión de 0.5v. 0/34.5 BAR | OT en Proceso | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
42382 | OT-27586 | Resuelta con OT | CAMBIO DE CABLEADO A LIBRE DE HALOGENO | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34001986-0 } | A125-34001986-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-08 13:56 | 2024-01-08 13:55 | 2024-01-27 21:39 | 2024-01-31 22:10 | 2024-01-31 22:11 | SE REQUIERE VERIFICAR LOS PLANOS UNIFILARES, METRAR TODO EL CABLEADO QUE NO ES LIBRE DE HALÓGENO, GESTIONAR EL ALCANCE Y COSTOS PARA UN FUTURO PROYECTO. | Resuelta con OT | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42384 | OT-27585 | Resuelta con OT | CAMBIO DE CABLEADO A LIBRE DE HALOGENO | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008700-0 } | A125-35008700-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-08 14:03 | 2024-01-08 14:02 | 2024-01-27 21:37 | 2024-02-02 22:22 | 2024-02-02 22:22 | SE REQUIERE VERIFICAR LOS PLANOS UNIFILARES, METRAR TODO EL CABLEADO QUE NO ES LIBRE DE HALÓGENO, GESTIONAR EL ALCANCE Y COSTOS PARA UN FUTURO PROYECTO. | Resuelta con OT | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Sergio Sebastián Pérez Acevedo |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42386 | OT-27907 | OT en Proceso | Vitrina de comidas. Suministro de bandeja condensado | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS { A125-30002334-0 } | A125-30002334-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS/ | 2024-01-08 14:11 | 2024-01-08 14:08 | 2024-02-01 00:00 | -- | 2024-02-01 02:04 | Vitrina de comidas. Suministro de bandeja condensado | OT en Proceso | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE | AMERICO ALEJANDRO BUSTOS CAMPOVERDE |  | Administrador Automático |  | 3
42389 | OT-26159 | OT en Proceso | Cambio de 50 pisos en mal estado en sala de ventas | Si | PISOS { A125-0002893-EG } | A125-0002893-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-08 14:17 | 2024-01-08 14:13 | 2024-01-10 08:12 | -- | 2024-01-10 08:02 |  | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Diego Armando Zapata Sanchez | Diego Armando Zapata Sanchez |  | Jesús Ugarte |  | 3
42391 |  | Abierta | pec: se solicita instalacion de llave diferencial y timer de campana extractora de laboratorio de comidas | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32000001-0 } | A125-32000001-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-08 14:23 | 2024-01-08 14:26 | -- | -- | 2024-01-08 14:23 |  | pec: se solicita instalacion de llave diferencial y timer de campana extractora de laboratorio de comidas | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
42392 | OT-26158 | OT en Revisión | pec: fachada cambio y mantenimiento de ladrillos de fachada de tienda ya que se encuentra desprendido. | No | FACHADA { A125-0002118-EG } | A125-0002118-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ FACHADA/ | 2024-01-08 14:27 | 2024-01-08 14:30 | 2024-01-10 08:11 | -- | 2024-01-16 14:43 |  | OT en Revisión | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42396 | OT-26117 | OT en Proceso | Cambio de espejos y muebles de lavaderos en baños de clientes | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0002695-EG } | A125-0002695-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-08 14:29 | 2024-01-08 14:25 | 2024-01-09 15:17 | -- | 2024-01-09 15:08 |  | OT en Proceso | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Jonatan Gedeon Romero Reyes |  | Jesús Ugarte |  | 3
42394 | OT-27217 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE MAYOLICA SSHH VARONES PERSONAL | No | BAÑOS { A124-0001155-EG } | A124-0001155-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-08 14:29 | 2024-01-08 14:26 | 2024-01-24 00:00 | -- | 2024-01-24 07:10 | SE REQUIERE CAMBIO DE CERAMICAS ,EN EL SSHH VARONES CLIENTES,SOBRE ESA MAYOLICA VA ANCLADO EL SEPARADOR DE URINARIO. | OT en Proceso | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Administrador Automático |  | 3
42400 |  | Cancelada | Mantenimiento preventivo - aire acondicionados | Si | UMA UC CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION { A125-32000396-0 } | A125-32000396-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION/ | 2024-01-08 14:31 | 2024-01-08 14:29 | -- | 2024-01-08 14:40 | 2024-01-08 14:40 | Según las observaciones de mantenimiento preventivo subir la cotización al fractal para los CORRECTIVOs de todas las umas de tienda. | El reemplazo de este ticket es 42404 | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | MARIO Ore |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | 5
42398 |  | Abierta | instalacion de luminaria en vitrina de lacteos de congelados | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-30001266-0 } | A125-30001266-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-08 14:31 | 2024-01-08 14:34 | -- | -- | 2024-01-08 14:31 |  | instalacion de luminaria en vitrina de lacteos de congelados | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
42397 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TUBERIA LINEAS DE ALIMENTACION DE RAMPAS HIDRÁULICAS | No | RAMPA HIDRAULICA { A124-0001775-EG } | A124-0001775-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ RAMPA HIDRAULICA/ | 2024-01-08 14:31 | 2024-01-08 14:21 | -- | -- | 2024-01-08 14:31 | Se requiere cambio de tramo de tubería deteriorada, reemplazar por uniones de tubo PVC y resabe en parte baja de tubería. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TUBERIA LINEAS DE ALIMENTACION DE RAMPAS HIDRÁULICAS | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
42402 | OT-26075 | OT en Proceso | Pintado de trastienda | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-35010104-0 } | A125-35010104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2024-01-08 14:34 | 2024-01-08 14:32 | 2024-01-08 15:15 | -- | 2024-01-08 15:05 |  | OT en Proceso | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jonatan Gedeon Romero Reyes | Jonatan Gedeon Romero Reyes |  | Jesús Ugarte |  | 3
42404 | OT-26747 | OT en Proceso | Equipos de UMAS NECESITA CORRECTIVOS | Si | UMA UC CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION { A125-32000396-0 } | A125-32000396-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION/ | 2024-01-08 14:39 | 2024-01-08 14:37 | 2024-01-17 00:00 | -- | 2024-01-17 14:56 | Se necesita mantenimiento correctivo según las observaciones del mantenimiento preventivo. | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Dinner Abdoni Martinez Yalle | Dinner Abdoni Martinez Yalle |  | Administrador Automático |  | 3
42405 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACIÓN DE SENSOR DE PROXIMIDAD | No | CHECK OUT { A124-0001572-EG } | A124-0001572-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-08 14:42 | 2024-01-08 14:30 | -- | 2024-01-16 14:31 | 2024-01-16 14:31 | Cotizar la instalación de 13 control de fajas con sensor de proximidad, para el encendido de la faja. |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Martín Dionicio | Jorge Cuaresma |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42406 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACION DE CAJA 14 | Si | CHECK OUT { A124-0002076-EG } | A124-0002076-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-08 14:48 | 2024-01-08 14:46 | -- | 2024-01-08 14:49 | 2024-01-08 14:49 | REPARACION DE PEDAL DE CAJA 14 |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
42407 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - RETIRO DE PROTECTOR METÁLICO | No | PISO { A124-0001760-EG } | A124-0001760-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2024-01-08 14:52 | 2024-01-08 13:52 | -- | -- | 2024-01-08 14:52 | Se requiere retiro de protectir metálico por acumulación de óxido. | AUTOASIGNADO - RETIRO DE PROTECTOR METÁLICO | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
42408 | OT-26116 | OT en Proceso | SE REQUIERE CAMBIO DE TUBERIA DE DESAGUE | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35013910-0 } | A125-35013910-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-08 14:54 | 2024-01-08 14:49 | 2024-01-09 14:56 | -- | 2024-01-09 14:48 | SE REQUIERE CAMBIO DE TUBERIA DE DESAGUE | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Karina Villalobos | Karina Villalobos |  | Jesús Ugarte |  | 3
42410 | OT-26114 | OT en Revisión | Instalación de garruchas en 20 coches de frutas y verduras | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012121-0 } | A125-35012121-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2024-01-08 14:56 | 2024-01-08 14:55 | 2024-01-09 14:47 | -- | 2024-01-16 14:43 |  | OT en Revisión | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42409 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - FIJACIÓN DE BOTIQUÍN SAC | No | PISO { A124-0001760-EG } | A124-0001760-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2024-01-08 14:56 | 2024-01-08 14:53 | -- | -- | 2024-01-08 14:56 | Se requiere anclaje de botiquín a pared y colocación de base de apoyo en área de SAC. | AUTOASIGNADO - FIJACIÓN DE BOTIQUÍN SAC | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
42412 |  | Abierta | Calidad. Se solicita instalación de resistencia y burlete de cooler de congelados de carnes | No | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000111-0 } | A125-30000111-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-08 14:59 | 2024-01-08 14:57 | -- | -- | 2024-01-08 14:59 |  | Calidad. Se solicita instalación de resistencia y burlete de cooler de congelados de carnes | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
42413 | OT-26113 | OT en Revisión | Pec.Instalación de rejillas de drenaje en laboratorio de carnes auditado por pec. | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004459-EG } | A125-0004459-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-08 15:02 | 2024-01-08 15:01 | 2024-01-09 14:42 | -- | 2024-01-22 15:38 |  | OT en Revisión | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42415 |  | Cancelada | cambio de 20 porcelanatos de alto transito en sala de venta | No | PISOS { A125-0003792-EG } | A125-0003792-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ PISOS/ | 2024-01-08 15:14 | 2024-01-08 15:04 | -- | 2024-01-08 15:15 | 2024-01-08 15:15 |  |  | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Jordan Jose Cabos Fernandez | Jordan Jose Cabos Fernandez |  | Jordan Jose Cabos Fernandez |  | 5
42417 | OT-26568 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE PALLET DE MADERA | Si | COCHES DE CLIENTES { A124-0002046-EG } | A124-0002046-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-08 15:49 | 2024-01-08 15:47 | 2024-01-16 19:00 | 2024-01-31 16:30 | 2024-01-31 16:30 | REPARACION DE 100 PALLETS DE MADERA | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 6
42419 | OT-28438 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE 02 NEUMÁTICOS POSTERIORES PARA MONTACARGAS TOYOTA | Si | MONTACARGA { A124-0001853-EG } | A124-0001853-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-08 15:51 | 2024-01-08 15:47 | 2024-02-01 12:46 | 2024-02-07 20:34 | 2024-02-07 20:34 | Se requiere cambiar 02 NEUMÁTICOS SOLIDOS POSTERIORES para el montacargas de combustión Toyota. Marca : SOLIDEAL 18X7-8 según imágenes adjuntas. | Resuelta con OT | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Eddy Vasquez |  | 6
42418 |  | Abierta | Calidad se solicita con suma urgencia revisión de vitrina de pollo caliente | No | VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-30001458-0 } | A125-30001458-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2024-01-08 15:51 | 2024-01-08 15:50 | -- | -- | 2024-01-08 15:51 |  | Calidad se solicita con suma urgencia revisión de vitrina de pollo caliente | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Luis Alberto Quispe Mertz |  | 1
42420 |  | Cancelada | Mantenimiento correctivo UMAS | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32002946-0 } | A125-32002946-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-08 16:03 | 2024-01-08 15:59 | -- | 2024-01-26 11:53 | 2024-01-26 11:53 | Mantenimiento correctivo de UMAS fugas y equipos inoperativos | no se cotizo trabajo | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Abel Anthony Espirilla Flores |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | 5
42424 | OT-27216 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - ATORO EN URINARIO SSHH VARONES PERSONAL | Si | BAÑOS { A124-0001155-EG } | A124-0001155-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-08 16:18 | 2024-01-08 16:16 | 2024-01-24 00:00 | 2024-02-09 21:29 | 2024-02-09 21:29 | SE REQUIERE REALIZAR EL DESATORO EN UN URINARIO SSHH PERSONAL VARONES. | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
42426 | OT-27181 | Resuelta con OT | Se solicita con suma urgencia la nivelación y temple de cable acerado de montacarga | No | BATERIA DE MONTACARGA { A125-0005229-EG } | A125-0005229-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ BATERIA DE MONTACARGA/ | 2024-01-08 16:30 | 2024-01-08 16:28 | 2024-01-23 16:53 | 2024-02-10 10:50 | 2024-02-10 10:50 |  | Resuelta con OT | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Alberto Quispe Mertz | Luis Alberto Quispe Mertz |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42425 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de máquina cosedora de sacos | Si | MAQUINA DE COSER COSTALES { A124-0000567-EG } | A124-0000567-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ MAQUINA DE COSER COSTALES/ | 2024-01-08 16:30 | 2024-01-08 16:27 | -- | -- | 2024-01-08 16:30 | Equipo requiere reparacion falla al momento de puntadas . | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de máquina cosedora de sacos | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
42427 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - instalación de compresor de MT #5 en central de hipercamaras | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-08 16:34 | 2024-01-08 16:30 | -- | -- | 2024-01-08 16:34 | Se requiere instalación de compresor MT reparado en centra de hipercamaras ubicación #5 | CORRECTIVO PROGRAMADO - instalación de compresor de MT #5 en central de hipercamaras | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
42428 | OT-26112 | OT en Proceso | Cambio y reparación de mayorías y separación de ss.hh. personal | No | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0002221-EG } | A125-0002221-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-08 16:39 | 2024-01-08 16:32 | 2024-01-09 14:36 | -- | 2024-01-09 14:26 | Se requiere cambio de mayorías y reparación de mayorías y reparación de los separadores de ss.hh. damas y varones de los colaboradores | OT en Proceso | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Servicios generales | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Edgar Efrain Ururi Ururi | Edgar Efrain Ururi Ururi | Mantenimiento.juliaca@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
42429 |  | Abierta | Motor de extracción dely vea | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-11000688-0 } | A125-11000688-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-08 16:44 | 2024-01-08 16:41 | -- | -- | 2024-01-08 16:44 | Se requiere reparar el motor de extracción de dely vea | Motor de extracción dely vea | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Otros | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Edgar Efrain Ururi Ururi | Edgar Efrain Ururi Ururi | Mantenimiento.juliaca@plazavea.pe | Edgar Efrain Ururi Ururi |  | 1
42430 |  | Abierta | Panel contra incendios alarmado | No | DETECTORES DE HUMO { A125-0002839-EG } | A125-0002839-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ DETECTORES DE HUMO/ | 2024-01-08 16:47 | 2024-01-08 16:45 | -- | -- | 2024-01-08 16:47 | Sistema de panel se encuentra alarmado activando la sirenas | Panel contra incendios alarmado | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Isrrael Villarreal Gomez | Isrrael Villarreal Gomez |  | Isrrael Villarreal Gomez |  | 1
42431 | OT-26111 | OT en Proceso | Cableado de tomacorriente para carnes | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0002215-EG } | A125-0002215-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-08 16:51 | 2024-01-08 16:45 | 2024-01-09 14:29 | -- | 2024-01-09 14:20 | Se requiere recableado de corriente estabilida para los tomacorriente de las balanzas de lineal de carnes | OT en Proceso | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Eléctrico | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Edgar Efrain Ururi Ururi | Edgar Efrain Ururi Ururi | Mantenimiento.juliaca@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
42432 | OT-26567 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACON DE MOLEDORA DE CARNES | Si | MOLEDORA DE CARNE { A124-0002091-EG } | A124-0002091-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2024-01-08 16:55 | 2024-01-08 16:46 | 2024-01-16 19:00 | 2024-01-27 07:58 | 2024-01-27 07:58 | REPARACION DE SUPLE O ESPIGA DE MOLEDORA Y SUMINISTRO DE MAZO | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 6
42434 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de kit eléctrico para compresor MT #5 en Rack de hipercamaras | Si | COMPRESOR DE REFRIGERACION { A124-0000535-EG } | A124-0000535-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ COMPRESOR DE REFRIGERACION/ | 2024-01-08 17:38 | 2024-01-08 17:33 | -- | -- | 2024-01-08 17:38 | Requiere cambio de kit eléctrico llave térmica 40 amp ,relay térmico , contactor , auxiliares . | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de kit eléctrico para compresor MT #5 en Rack de hipercamaras | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
42435 |  | Cancelada | CORRECTIVO-EQUIPO REQUIERE PREZURIZADO | Si | VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30003083-0 } | A125-30003083-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-08 17:45 | 2024-01-08 17:42 | -- | 2024-01-08 17:51 | 2024-01-08 17:51 | Según informe adjunto de COLD IMPORT El equipo requiere presurizado para descartar fugas y posterior reparación |  | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Dennys Camacho Maquer | Primitivo Quispe |  | Dennys Camacho Maquer |  | 5
42437 | OT-26190 | OT en Proceso | CORRECTIVO - AUTO CONTENIDA DE CONGELADOS REQUIERE CAMBIO DE CONTTOLADOR Y PRESURIZADO | No | VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30003083-0 } | A125-30003083-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-08 17:59 | 2024-01-08 17:57 | 2024-01-10 11:55 | -- | 2024-01-10 11:55 | Según informe de COLD IMPORT adjunto equipo requiere cambio de controlador full gauge tc 900e power y presurizado de sistema para descartar fugas | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Dennys Camacho Maquer | Primitivo Quispe |  | Administrador Automático |  | 3
42442 | OT-26079 | OT en Proceso | Ssgg riel guía de la puerta de recepción doblado | No | PUERTAS { A125-0003513-EG } | A125-0003513-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ PUERTAS/ | 2024-01-08 18:28 | 2024-01-08 18:24 | 2024-01-08 20:19 | -- | 2024-01-08 20:10 | Puerta de recepción averiada riel guía doblada. | OT en Proceso | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Clever Arimuya / Albert Zeballos | Clever Arimuya / Albert Zeballos |  | Augusto Vargas |  | 3
42447 |  | Abierta | SE REQUIERE EL ALQUILER DE UN GRUPO ELÉCTROGENO DEBIDO A QUE EL EXISTENTE PRESENTA FALLAS POR ECU. | No | GRUPO ELECTROGENO { A122-130000359-0 } | A122-130000359-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-08 19:31 | 2024-01-08 19:25 | -- | -- | 2024-01-08 19:31 | SOLICITO EL ALQUILER DE UN GRUPO ELÉCTROGENO DE RESPALDO DEBIDO A QUE EL EXISTENTE PRESENTA FALLAS POR ECU. | SE REQUIERE EL ALQUILER DE UN GRUPO ELÉCTROGENO DEBIDO A QUE EL EXISTENTE PRESENTA FALLAS POR ECU. | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | 1
42448 | OT-29513 | OT en Proceso | CAMBIO DE ECU DEBIDO A QUE SE ENCONTRO CORTOCIRCUITADA | No | GRUPO ELECTROGENO { A122-130000359-0 } | A122-130000359-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-08 19:33 | 2024-01-08 19:32 | 2024-02-15 14:14 | -- | 2024-02-15 14:14 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE ECU DEL GRUPO ELECTROGENO DEBIDO A QUE SE ENCONTRO CORTOCIRCUITADA | OT en Proceso | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cristian Jefer Miranda Cuba | Cristian Jefer Miranda Cuba |  | Administrador Automático |  | 3
42450 | OT-26152 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RESISTENCIA EN WALKING FREZZER 2 EVAPORADOR 4 | No | WIF { A124-0001720-EG } | A124-0001720-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ WIF/ | 2024-01-08 20:52 | 2024-01-08 20:45 | 2024-01-09 17:00 | -- | 2024-01-09 17:00 | Se requiere cambio de resistencia en walking freezer evaporador 4, equipo queda apagado sin mercadería. | OT en Proceso | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
42454 | OT-26684 | OT en Proceso | SSG - Cambio de empaquetadura de puerta de cámara de congelados Carnes | Si | C%C1MARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000538-0 } | A125-33000538-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-09 07:34 | 2024-01-09 07:30 | 2024-01-17 00:00 | -- | 2024-01-17 08:05 | SSG - Cambio de empaquetadura de puerta de cámara de congelados Carnes y nivelado de marco de puerta | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
42456 |  | Abierta | SSG - Cambio de jebe de puerta vaivén en laboratorio comidas | Si | C%C1MARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000536-0 } | A125-33000536-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-09 07:38 | 2024-01-09 07:35 | -- | -- | 2024-01-09 07:38 | SSG - Cambio de jebe en ambas puertas vaivén en laboratorio comidas por haber sido retiradas por desgaste excesivo | SSG - Cambio de jebe de puerta vaivén en laboratorio comidas | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
42455 | OT-26092 | OT en Proceso | SSGG - Cambio de dispositivos electronicos | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0003805-EG } | A125-0003805-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-09 07:38 | 2024-01-09 07:34 | 2024-01-09 13:07 | -- | 2024-01-09 12:58 | 6 SPLITTER HDMI FULL HD 4K 1 X 8 - Equipo repetidores de señal para dar imagen a todos los TVs de Mural. 1 REPRODUCTOR BLURAY CON PUERTO USB - Equipo que nos servirá para emitir la señal a los Splitter. | OT en Proceso | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Marko Maquera / Freddy Quea | Marko Maquera / Freddy Quea |  | Jesús Ugarte |  | 3
42457 |  | Abierta | SSG - Desatorado de drenajes de aires acondicionados | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000937-0 } | A125-32000937-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-09 07:42 | 2024-01-09 07:38 | -- | -- | 2024-01-09 07:42 | SSG - Desatorado por atoro total de drenajes de aires acondicionados de Sistemas, oficina comercial, mantenimiento, Seguridad, tesorería, arqueo. | SSG - Desatorado de drenajes de aires acondicionados | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Sergio Sebastian Perez Acevedo | Nelson C. Gracey Cabanillas | mantenimiento.chacarero@plazavea.pe | Sergio Sebastian Perez Acevedo |  | 1
42459 | OT-29027 | OT en Proceso | Zincado de coches | No | COCHES DE CLIENTES COCHES DE CLIENTES PARA ADULTOS { A125-35009418-0 } | A125-35009418-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ COCHES DE CLIENTES PARA ADULTOS/ | 2024-01-09 08:18 | 2024-01-09 08:12 | 2024-02-13 02:18 | -- | 2024-02-13 02:18 | Se solicita el Zincado de coches de tienda por deterioro | OT en Proceso | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Abel Anthony Espirilla Flores | Eriko Sanchez |  | Administrador Automático |  | 3
42461 | OT-26083 | OT en Revisión | EMERGENCIA -TUBERIA ROTA EN CUARTO DE BOMBAS | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000744-EG } | A125-0000744-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-09 08:26 | 2024-01-09 08:21 | 2024-01-09 09:27 | -- | 2024-01-10 12:48 |  | OT en Revisión | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Jery Gustavo Nolazco Martinez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42462 |  | Cancelada | SUMINISTRO - SENSORES MALOGRADOS | No | WIC { A124-0000371-EG } | A124-0000371-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ WIC/ | 2024-01-09 08:35 | 2024-01-09 08:27 | -- | 2024-01-09 09:30 | 2024-01-09 09:30 | Se requiere el cambio de sensores en el mural de fruver solped 70026619 |  | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42463 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - Reparación de tarjeta electrónica de check out | No | CHECK OUT { A124-0001066-EG } | A124-0001066-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-09 08:47 | 2024-01-09 08:41 | -- | 2024-01-09 09:18 | 2024-01-09 09:18 | Se requiere cambiar tarjeta electrónica en check out de cajas , actualmente se encuentra inoperativa la faja de la caja numero 6. |  | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | PEC | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Javier Palma |  | 5
42464 |  | Cancelada | CALIBRACION - BALANZA PLATAFORMA Y MOVIL | No | BALANZA { A124-0001544-EG } | A124-0001544-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ BALANZA/ | 2024-01-09 09:06 | 2024-01-09 08:53 | -- | 2024-01-09 12:56 | 2024-01-09 12:56 | SERVICIO DE CALIBRACION DE BALANZA PLATAFORMA Y MOVIL |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 5
42467 | OT-26379 | Resuelta con OT | Correctivo programado - reparación de tarjeta electrónica | No | CHECK OUT { A124-0001066-EG } | A124-0001066-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-09 09:37 | 2024-01-09 09:19 | 2024-01-13 19:00 | 2024-02-01 10:27 | 2024-02-01 10:27 | Se requiere cambiar tarjeta electrónica de la caja 6 ,actualmente se encuentra la faja inoperativa | Resuelta con OT | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | PEC | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Eddy Vasquez |  | 6
42468 |  | Cancelada | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE RUEDAS DE MONTACARGAS | No | MONTACARGA { A124-0001685-EG } | A124-0001685-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-09 09:44 | 2024-01-09 09:42 | -- | 2024-01-17 10:19 | 2024-01-17 10:19 |  |  | PIURA - MK ( 24107033 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42469 | OT-26610 | Resuelta con OT | CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000478-0 } | A125-11000478-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-09 09:47 | 2024-01-09 09:37 | 2024-01-17 09:00 | 2024-02-15 19:07 | 2024-02-15 19:07 | SE REQUIERE LA REPARACION DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE VENTAS | Resuelta con OT | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Mantenimiento San Isidro | Mantenimiento San Isidro |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
42470 | OT-27025 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE RUEDAS DE MONTACARGAS | No | MONTACARGA { A124-0001685-EG } | A124-0001685-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-09 09:49 | 2024-01-09 09:49 | 2024-01-22 14:05 | 2024-02-07 20:53 | 2024-02-07 20:53 |  | Resuelta con OT | PIURA - MK ( 24107033 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
42471 | OT-27813 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE PUERTA DE INGRESO A CONTRALOR | No | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0001823-EG } | A124-0001823-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2024-01-09 09:57 | 2024-01-09 09:58 | 2024-01-30 16:59 | 2024-02-07 20:47 | 2024-02-07 20:47 |  | Resuelta con OT | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
42472 | OT-26238 | Resuelta con OT | fuga de refrigeranter | No | ANTECAJA REFRIGERADA { A125-33003593-0 } | A125-33003593-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2024-01-09 09:59 | 2024-01-09 09:55 | 2024-01-10 00:00 | 2024-02-13 14:53 | 2024-02-13 14:53 | cooler de congelado se encuentra con fuga se requiere el correctivo | Resuelta con OT | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento Tumbes | Mantenimiento Tumbes |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
42473 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CISTERNA DE AGUA CONTRA INCENDIO | No | CISTERNAS { A124-0001590-EG } | A124-0001590-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CISTERNAS/ | 2024-01-09 10:02 | 2024-01-09 09:53 | -- | 2024-01-09 10:14 | 2024-01-09 10:14 | MANTENIMIENTO DE CISTERNA DE AGUA CONTRAINCENDIO DE 230 M3 |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42475 |  | Cancelada | CORECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TOMAS ELECTRICAS COLGANTES POR FIJAS Y ENTUBADO DE CABLES EN LABORATORIOS DE FRIO | Si | LABORATORIO DE FRIO { A124-0001127-EG } | A124-0001127-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-09 10:06 | 2024-01-09 10:01 | -- | 2024-01-16 14:27 | 2024-01-16 14:27 | SE REQUIERE CAMBIAR TOMAS ELECTRICAS COLGANTES MENEKES MACHO Y HEMBRA MONOFASICAS Y TRIFASICAS POR TOMAS FIJAS ADOSADAS A LAS PAREDES EN 3 LABORATORIOS DE FRIO (CARNES,FLC,FRUTAS Y VERDURAS) TAMBIEN ENTUBADO DE CABLES QUE ESTAN VIVIBLES. |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42474 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHAS INOXIDABLES | No | PARED { A124-0001342-EG } | A124-0001342-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ PARED/ | 2024-01-09 10:06 | 2024-01-09 09:41 | -- | -- | 2024-01-09 10:06 | Suministro e instalación de planchas inoxidables "laton inoxidable 1.40" para proteger las paredes de las marcas dejadas por las sillas. (se adjunta foto como referencia) contralor -1.97m*30cm -2.29m*30cm sala de usos múltiples -8.56m*30cm -3.75m*30cm -5.32m*30cm -4.82m*30cm | CORRECTIVO PROGRAMADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANCHAS INOXIDABLES | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 1
42477 | OT-26430 | OT en Proceso | CORRECTIVO - SE REQUIERE CAMBIO DE TRADUCTOR Y SONDA PARA RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001841-0 } | A125-33001841-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-09 10:21 | 2024-01-09 09:47 | 2024-01-13 09:14 | -- | 2024-01-13 09:14 |  | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Juan Carlos Galarreta Bravo | david aquino vasquez |  | Administrador Automático |  | 3
42482 | OT-26089 | OT en Revisión | EMERGENCIA- LLAVE TÉRMICA SALTA , CAJAS REGISTRADORAS | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34001986-0 } | A125-34001986-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-09 10:29 | 2024-01-09 10:25 | 2024-01-09 12:18 | -- | 2024-01-22 09:50 | Llave térmica salta en cajas registradoras , se procedió a desconectar todo pero aún salta . | OT en Revisión | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jery Gustavo Nolazco Martinez | Jery Gustavo Nolazco Martinez |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42483 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - OFICINA ALC | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0001317-EG } | A124-0001317-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-09 10:35 | 2024-01-09 10:23 | -- | 2024-01-17 13:23 | 2024-01-17 13:23 | instalación de ducto de retorno y suministro e instalación de condensador monofásico de 36000BTU/h R410a FORRADO DE TUBERIAS Oficina de Logística: 10m aproximadamente (tubería de descarga 3/8) |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
42484 | OT-26773 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-FUGA DE REFRIGERANTE EN CENTRAL DE FRIO | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001545-EG } | A124-0001545-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-09 10:42 | 2024-01-09 10:42 | 2024-01-18 00:00 | 2024-02-18 00:00 | 2024-02-18 00:00 |  | Resuelta con OT | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
42485 | OT-26189 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE SENSORES MURAL DE VERDURAS | No | WIC { A124-0000371-EG } | A124-0000371-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ WIC/ | 2024-01-09 10:46 | 2024-01-09 10:44 | 2024-01-11 19:00 | -- | 2024-01-10 11:51 | Se requiere el cambio de sensores en el mural de verduras | OT en Proceso | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
42486 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE PUERTAS DE EMERGENCIA | Si | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0001319-EG } | A124-0001319-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2024-01-09 10:52 | 2024-01-09 10:43 | 2024-01-25 10:00 | 2024-01-24 16:04 | 2024-01-24 16:04 | Pintado de 4 puertas de emergencia con pintura inifuga color gris -Dos puertas de una hoja -Dos puertas de dos hojas | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Administrador Automático |  | 5
42488 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - BOMAS DE PRESIÓN CONSTANTE CON FUGA DE AGUA Y OTRA CON BAJA PRESIÓN | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0000393-EG } | A124-0000393-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-09 10:53 | 2024-01-09 10:48 | -- | 2024-01-09 15:01 | 2024-01-09 15:01 | Se requiere la reparación de la bomba de presión constante Lowar por fuga en el sello, |  | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42489 |  | Abierta | Atoro en baños de personal femenino | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009160-0 } | A125-35009160-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-09 11:02 | 2024-01-09 10:54 | -- | -- | 2024-01-09 11:02 | Urgente se requiere asistencia de gasfitero con máquina desatoradora, aplicar garantía del proveedor SODEXO que realizó el mismo trabajo el 24 de diciembre | Atoro en baños de personal femenino | BRASIL - PVH ( 25102004 ) | 994607111 | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | Gerente.brasil@plazavea.pe | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
42490 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CALIBRACION DE BALANZA PLATAFORMA Y MOVIL | No | BALANZA { A124-0001544-EG } | A124-0001544-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ BALANZA/ | 2024-01-09 11:09 | 2024-01-09 11:00 | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-23 13:10 | 2024-01-23 13:10 | SERVICIO DE CALIBRACION DE BALANZAS. PLATAFORMA : METTLER TOLEDO NS-0012240-6BL CAP: 1500 B.MOVIL : GRAM NS.- 0000386913 CAP: 600 KG | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Administrador Automático |  | 5
42492 |  | Abierta | Mano de obra por instalacion de valvula gas caliente | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000353-0 } | A125-33000353-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-09 11:14 | 2024-01-09 11:19 | -- | -- | 2024-01-09 11:14 |  | Mano de obra por instalacion de valvula gas caliente | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Susan Ayllon Siuce | Susan Ayllon Siuce |  | Susan Ayllon Siuce |  | 1
42491 | OT-28734 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE ESTRUCTURA PARA BALANZA MOVIL DE 300kg | Si | BALANZA { A124-0001796-EG } | A124-0001796-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ BALANZA/ | 2024-01-09 11:14 | 2024-01-09 11:12 | 2024-01-18 00:00 | -- | 2024-02-09 17:58 | Se requiere cambiar la estructura metálica inferior de la balanza móvil de 300 kg por presentar corrosión extrema. | OT en Proceso | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Administrador Automático |  | 3
42493 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE PLATAFORMA DE FIERRO DE BALANZA DE 1500KG POR CORROSIÓN | Si | BALANZA { A124-0001796-EG } | A124-0001796-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ BALANZA/ | 2024-01-09 11:17 | 2024-01-09 11:15 | -- | -- | 2024-01-09 11:17 | Se requiere cambiar la plataforma metálica de la balanza de 1500kg por presentar deterioro producto de la corrosión extrema. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE PLATAFORMA DE FIERRO DE BALANZA DE 1500KG POR CORROSIÓN | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 1
42494 |  | Abierta | SS GG - cambio de baldosa de SS HH de clientes | No | TECHOS { A125-0000339-EG } | A125-0000339-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ TECHOS/ | 2024-01-09 11:20 | 2024-01-09 11:17 | -- | -- | 2024-01-09 11:20 | Seguridad se requiere cambio de baldosa de SS HH de clientes por encontrase humedad y perfil de techo su apoyo con este requerimiento | SS GG - cambio de baldosa de SS HH de clientes | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | 1
42496 | OT-26115 | OT en Revisión | Emergencia: techo de SS HH de clientes | No | TECHOS { A125-0000339-EG } | A125-0000339-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ TECHOS/ | 2024-01-09 11:25 | 2024-01-09 11:23 | 2024-01-09 14:53 | -- | 2024-02-10 09:44 | Seguridad se requiere cambio de techo de SS HH de clientes por encontrase húmedo y perfil de techo | OT en Revisión | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Brayan Ruber Torres Rodriguez | Brayan Ruber Torres Rodriguez |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42495 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - PUERTAS ENRROLLABLES | Si | PUERTAS ENRROLLABLES { A124-0001315-EG } | A124-0001315-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ PUERTAS ENRROLLABLES/ | 2024-01-09 11:25 | 2024-01-09 11:08 | -- | -- | 2024-01-09 11:25 | INGRESO Y SALIDA DE CLIENTES : -SUMINISTRO E INSTALACION DE FRENO MECANICO (NO CUENTA) -CAMBIO DE 4 BALLESTAS -SUMINISTRO E INSTALACION DE BURLETE, MENEQUE Y PUESTA A TIERRA PUERTA DE RM: -SUMINISTRO E INSTALACION DE MENEQUE Y PUESTA TIERRA -SUMINISTRO E INSTALACION DE FRENO MECANICO -INSTALACION DE CAJA DE PASO PARA CABLEADO | CORRECTIVO PROGRAMADO - PUERTAS ENRROLLABLES | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 1
42497 |  | Cancelada | SEGURIDAD - RETIRO DE DESMONTE | Si | PISO { A124-0001340-EG } | A124-0001340-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ PISO/ | 2024-01-09 11:39 | 2024-01-09 11:35 | 2024-01-24 10:00 | 2024-02-16 09:04 | 2024-02-16 09:04 | Remover tierra ubicada en el lado exterior del cerco perimetral y desechar desmonte 12metros de largo * 1.20 de profundidad | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Administrador Automático |  | 5
42499 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CALIBRACION DE BALANZAS | Si | BALANZA { A124-0001292-EG } | A124-0001292-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ BALANZA/ | 2024-01-09 11:58 | 2024-01-09 11:43 | -- | 2024-01-17 13:32 | 2024-01-17 13:32 | Calibración y mantenimiento de balanzas: *Balanza de RM Marca: Mettler Toledo Modelo: IND246 Serie: B905190056 Capacidad Máxima: 1500kg * Balanza Móvil (laboratorio) Marca: Mettler Toledo Modelo: BBA231-3BC300 Serie: B902055625 Capacidad Maxima: 300kg |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
42500 | OT-26091 | Resuelta con OT | Limpieza de redes | Si | BOMBA POZO SEPTICO BOMBA PARA AGUA RESIDUAL { A125-35009420-0 } | A125-35009420-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ BOMBA PARA AGUA RESIDUAL/ | 2024-01-09 12:10 | 2024-01-09 11:42 | 2024-01-09 12:55 | 2024-02-01 12:30 | 2024-02-01 12:30 | Se atoran las redes | Resuelta con OT | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Carol Mestanza Chumpitaz | Carol Mestanza Chumpitaz |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 6
42502 |  | Abierta | Cambio de Sonda y Cambio de Resistencia | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001728-0 } | A125-30001728-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-09 12:17 | 2024-01-09 12:06 | -- | -- | 2024-01-09 12:17 | Se solicita el cambio de los siguientes Repuestos Mural de Congelados Numero 1 - Sonda numero 3. - Cambio de Resistencia Equipo se bloquea. | Cambio de Sonda y Cambio de Resistencia | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Eric Wong Lay | Juan Eric Wong Lay | gerente.lacurva@plazavea.pe | Juan Eric Wong Lay |  | 1
42503 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - LOGO | Si | PARED { A124-0001342-EG } | A124-0001342-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ PARED/ | 2024-01-09 12:22 | 2024-01-09 12:06 | -- | 2024-01-09 12:34 | 2024-01-09 12:34 | suministro y cambio de veinte soportes para dos logo de acero inoxidable de 1/4 * 3mm - tipo "L" -considerar PDR debido a que es un trabajo en altura (no negociable) |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 5
42504 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE BOYAS | Si | CISTERNAS { A124-0001338-EG } | A124-0001338-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ CISTERNAS/ | 2024-01-09 12:28 | 2024-01-09 12:24 | -- | 2024-01-09 15:30 | 2024-01-09 15:30 | Cambio de dos boyas de ingreso de agua de cisternas contra incendios (nivel de agua bajo) |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 5
42505 |  | Cancelada | Correctivo programado- instalación de luces de emergencia | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0002237-EG } | A124-0002237-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-09 12:34 | 2024-01-09 12:27 | -- | 2024-01-29 15:59 | 2024-01-29 15:59 | Instalación de 5 luces de emergencia con tubo conduit y cable libre de halogenos 1.Ingreso de cuánto de bombas 2.Tableros eléctricos 3.Cuarto de batería 4.Oficina de logística 5.Mantenimiento Instalación de señalización de salida en puerta de emergencia 3 con tubo conduit y cables libre de halogenos 1.Puerta de emergencia eco 3 2.Puerta de emergencia eco 4 3.Puerta de emergencia eco 5 |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
42507 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - LIMPIEZA DE CISTERNA CONTRA INCENDIO | No | CISTERNAS { A124-0001590-EG } | A124-0001590-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CISTERNAS/ | 2024-01-09 12:44 | 2024-01-09 12:38 | -- | 2024-01-18 15:49 | 2024-01-18 15:49 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA DE 250 M3 DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42508 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE SOPORTES | Si | PARED { A124-0001342-EG } | A124-0001342-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ PARED/ | 2024-01-09 12:45 | 2024-01-09 12:35 | -- | 2024-01-09 15:04 | 2024-01-09 15:04 | suministro y cambio de veinte soportes para dos logo de acero inoxidable de 1/4 * 3mm - tipo "L" -considerar PDR debido a que es un trabajo en altura (NO NEGOCIABLE) |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42509 |  | Cancelada | Ventilador de camara de congelados | Si | C%C1MARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000031-0 } | A125-33000031-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-09 12:51 | 2024-01-09 12:48 | -- | 2024-01-10 13:29 | 2024-01-10 13:29 | No funciona el ventilador de la cámara de congelados, proveedor ya visito tienda (FAVA) NECESITA CAMBIAR REPUESTO. |  | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | 5
42511 | OT-26620 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE MAYOLICAS QUEBRADAS Y LEVANTADAS | No | PISO { A124-0001592-EG } | A124-0001592-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ PISO/ | 2024-01-09 12:59 | 2024-01-09 12:55 | 2024-01-17 19:00 | 2024-02-07 21:03 | 2024-02-07 21:03 | SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO DE 8 MAYOLICAS , LAS CUALES ESTAN LEVANTADAS Y QUEBRADAS , VESTIDORES MUJERES | Resuelta con OT | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Eddy Vasquez |  | 6
42513 | OT-26785 | Resuelta con OT | Presurizacion de extintor PQS-6kilos | Si | EXTINTORES PQS EXTINTOR PQS { A125-40004664-0 } | A125-40004664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ EXTINTOR PQS/ | 2024-01-09 13:10 | 2024-01-09 13:05 | 2024-01-18 00:00 | 2024-02-01 11:46 | 2024-02-01 11:46 | Despresurización de extintor zona de contralor | Resuelta con OT | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Carol Mestanza Chumpitaz | Carol Mestanza Chumpitaz |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 6
42514 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - BOMBAS DE PRESION CONSTANTE CON FUGA DE AGUA Y FALTA DE PRESIÓN | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0000393-EG } | A124-0000393-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-09 13:41 | 2024-01-09 13:36 | -- | -- | 2024-01-09 13:41 | Se requiere la reparación de una bomba de agua por fuga y otra reparación de otra bomba por falta de presión | CORRECTIVO PROGRAMADO - BOMBAS DE PRESION CONSTANTE CON FUGA DE AGUA Y FALTA DE PRESIÓN | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
42521 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGANDO - REPARACION DE AJA #!! | Si | CHECK OUT { A124-0002076-EG } | A124-0002076-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-09 14:55 | 2024-01-09 14:53 | -- | 2024-01-09 14:55 | 2024-01-09 14:55 | REPARACION DE PEDAL EN CAJA #11 |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
42522 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION POR SOLDADURA DE SOPORTE DE EXTINTOR 20LBS | No | EXTINTOR { A124-0000698-EG } | A124-0000698-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ EXTINTOR/ | 2024-01-09 15:01 | 2024-01-09 14:48 | -- | -- | 2024-01-09 15:01 | SE REQUIERE REALIZAR LA REPARACION DEL SOPORTE DE METAL DEL EXTINTOR 14 PQS 20 LBS UBICADO EN PISO DE VENTAS | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION POR SOLDADURA DE SOPORTE DE EXTINTOR 20LBS | CERCADO - MK ( 24107019 ) | MK CERCADO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Javier Jave | Javier Jave | COORDINADORMANTENIMEINTO.CERCADO@MAKRO.PE | Javier Jave |  | 1
42524 | OT-26118 | OT en Proceso | Cambiar estructura metálica del borde de tienda. | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012104-0 } | A125-35012104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2024-01-09 15:22 | 2024-01-09 15:21 | 2024-01-09 15:35 | -- | 2024-01-09 15:26 |  | OT en Proceso | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Joel Verastegui Medina | Joel Verastegui Medina | gerente.eltambo@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
42525 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO -CAMBIO DE SOPORTE DE LOGO | Si | PARED { A124-0001342-EG } | A124-0001342-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ PARED/ | 2024-01-09 15:27 | 2024-01-09 15:19 | 2024-01-17 13:26 | 2024-01-23 17:48 | 2024-01-23 17:48 | suministro y cambio de veinte soportes para dos logo de acero inoxidable de 1/4 * 3mm - tipo "L" -considerar PDR debido a que es un trabajo en altura (NO NEGOCIABLE) | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Administrador Automático |  | 5
42526 | OT-26735 | OT en Revisión | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE BOYAS DE CISTERNAS CONTRA INCENDIOS | Si | CISTERNAS { A124-0001338-EG } | A124-0001338-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ CISTERNAS/ | 2024-01-09 15:33 | 2024-01-09 15:30 | 2024-01-17 13:25 | -- | 2024-02-12 16:04 | Cambio de dos boyas de ingreso de agua de cisternas contra incendios (nivel de agua bajo) | OT en Revisión | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | CHUNGA BERNA ELKIN EDINSON (Iker Chunga){*} |  | 8
42527 | OT-26688 | OT en Proceso | CORTE ENERGIA - MONITOREO DE RACK Y SISTEMA DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000941-0 } | A125-33000941-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-09 15:44 | 2024-01-09 15:41 | 2024-01-17 22:45 | -- | 2024-01-17 08:43 | MONITOREO DE SISTEMA DE FRIO ALIMANARIO POR CORTE DE ENERGIA | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jorge Luis Suyon Mayta | Jorge Luis Suyon Mayta |  | Administrador Automático |  | 3
42528 | OT-26593 | Resuelta con OT | CORTE ENERGIA- MONITOREO Y TRANSFERENCIA DE DE GRUPO ELECTROGENO EN CUARTOS DE TABLEROS | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005398-0 } | A125-35005398-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-09 15:47 | 2024-01-09 15:45 | 2024-01-16 11:08 | 2024-01-27 19:11 | 2024-01-27 19:11 | PERSONAL PARA MONITOREO Y TRASFERENCIA EN CUARTO DE TABLEROS | Resuelta con OT | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jorge Luis Suyon Mayta | Jorge Luis Suyon Mayta |  | Raúl Quispe |  | 6
42532 | OT-26776 | OT en Revisión | SSGG CORRECTIVO: Bc cooler inoperativo caja n 6 | Si | BC COOLER ANTECAJA REFRIGERADA { A125-12000206-0 } | A125-12000206-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2024-01-09 16:27 | 2024-01-09 16:30 | 2024-01-18 00:00 | -- | 2024-02-07 09:48 | Bc cooler inoperativo , no enfria . | OT en Revisión | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
42533 | OT-26157 | OT en Proceso | SSGG Correctivo: Soldadura de baranda | Si | ESCALERAS { A125-35008521-0 } | A125-35008521-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-09 16:32 | 2024-01-09 16:35 | 2024-01-10 07:35 | -- | 2024-01-10 07:27 | Soldadura para baranda de escalera de recepcion | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
42536 | OT-27129 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-CAMBIO DE VALVULA DE PASO EN SSHH PERSONAL MUJERES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001153-EG } | A124-0001153-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-09 16:41 | 2024-01-09 16:41 | 2024-01-24 19:00 | 2024-01-31 22:40 | 2024-01-31 22:40 |  | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
42539 | OT-26274 | OT en Proceso | Cambio de vastago en compresor BT3 en rack de frio alimentario | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000266-0 } | A125-33000266-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-09 16:52 | 2024-01-09 16:53 | 2024-01-11 00:00 | -- | 2024-01-11 08:21 | Se requiere el cambio de vastago en compresor bt3 porque presentamos fuga de aceite | OT en Proceso | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | LISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | Administrador Automático |  | 3
42541 |  | Abierta | Cambio de 05 burletes de multipuertas de bebidas | No | BC COOLER CELSIOR BC COOLER REFRIGERADO { A125-12000248-0 } | A125-12000248-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-09 17:03 | 2024-01-09 16:52 | -- | -- | 2024-01-09 17:03 | Burletes necesita cambio (rotos) por observación de auditoria de calidad. | Cambio de 05 burletes de multipuertas de bebidas | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | Av. Chancay al costado del grifo Primax | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Wilson Gustavo Bances Malaver | Wilson Gustavo Bances Malaver | gerente.huaral@plazavea.pe | Wilson Gustavo Bances Malaver |  | 1
42542 | OT-26777 | OT en Revisión | Recarga de extintor # 02 PQS | Si | EXTINTORES PQS EXTINTOR { A125-19000086-0 } | A125-19000086-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ EXTINTOR/ | 2024-01-09 17:18 | 2024-01-09 17:14 | 2024-01-18 00:00 | -- | 2024-01-23 12:48 | Se requiere recarga de extintor por baja presión. | OT en Revisión | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | Av. Chancay costado de grifo Primax | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Wilson Gustavo Bances Malaver | Wilson Gustavo Bances Malaver | gerente.huaral@plazavea.pe | AB INGENIERIA (Oriel Requejo){*} |  | 8
42543 |  | Abierta | Unidades de gas refrigerante | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12001034-0 } | A125-12001034-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-09 17:50 | 2024-01-09 17:40 | -- | -- | 2024-01-09 17:50 | 5 unidades de gas refrigerante por fuga de gas en compresor de baja temperatura | Unidades de gas refrigerante | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) | centro comercial Talara | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jenner Rosas Oliva | Jenner Rosas Oliva | gerente.talaramall@plazavea.pe | Jenner Rosas Oliva |  | 1
42546 | OT-26778 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE TACHO DE BASURA | Si | COCHES DE CLIENTES { A124-0002046-EG } | A124-0002046-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-09 18:17 | 2024-01-09 18:14 | 2024-01-18 00:00 | 2024-02-07 20:58 | 2024-02-07 20:58 | CAMBIO DE RUEDA EN TACHO DE BASURA DE CUARTO DE DESECHOS | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 6
42555 | OT-26164 | OT en Revisión | CAMBIO DE MAYÓLICAS | No | PISOS { A125-0003461-EG } | A125-0003461-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ PISOS/ | 2024-01-10 08:12 | 2024-01-10 07:59 | 2024-01-10 08:28 | -- | 2024-01-22 19:24 | MAYÓLICAS ROTAS | OT en Revisión | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | Gerente.salaverry@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42559 | OT-26254 | OT en Proceso | SSGG - Correctivo - Rack almacen electro | No | RACK / ANDAMIO { A125-0002182-EG } | A125-0002182-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ RACK / ANDAMIO/ | 2024-01-10 08:44 | 2024-01-10 08:47 | 2024-01-10 17:50 | -- | 2024-01-10 17:40 | Soldadura de bases y anclaje de rack en almacen electro. | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42561 |  | En espera de otra OT | Cambio de resistencia - Tábola de comidas calientes | No | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-30000453-0 } | A125-30000453-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2024-01-10 08:58 | 2024-01-10 09:02 | 2024-01-10 17:52 | -- | 2024-01-11 15:16 | Se requiere el cambio de 3 resistencias para tábola de comida caliente (baño maria), ubicación dely vea. | En espera de otra OT | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Mantenimiento Genérico |  | 10
42562 |  | Abierta | Cambio de rodajes en portón de recepción | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35012710-0 } | A125-35012710-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2024-01-10 09:03 | 2024-01-10 09:04 | -- | -- | 2024-01-10 09:03 | Se requeriré cambiar rodajes de portón que se encuentra con dificultades de operar. | Cambio de rodajes en portón de recepción | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
42563 |  | En espera de otra OT | Reparación de vitria de pasteleria, se requiere cambio de valvula de expanción | Si | VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A122-130000677-0 } | A122-130000677-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2024-01-10 09:06 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 17:54 | -- | 2024-01-11 15:14 | Reparación de vitria de pasteleria, se requiere cambio de valvula de expanción | En espera de otra OT | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Santiago Martinez Victor Remo | Santiago Martinez Victor Remo |  | Mantenimiento Genérico |  | 10
42565 | OT-26362 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO PISO TRASTIENDA | No | PISOS { A125-0002181-EG } | A125-0002181-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-10 09:07 | 2024-01-10 09:08 | 2024-01-12 10:37 | -- | 2024-01-12 10:28 | Se solicita pintado de piso de trastienda. Observado por la municipalidad , peligro de reincidencia y cierre de local. | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42564 |  | Abierta | Cambio de tubería de succión y 2 valvulas check del sistema de drenaje. | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001200-EG } | A125-0001200-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-10 09:07 | 2024-01-10 09:07 | -- | -- | 2024-01-10 09:07 | Tenemos 2 válvulas check inoperativas lo que ocasiona el rebalse de aguas negras y se requiere cambio de la tubería de succión de la bomba 1. | Cambio de tubería de succión y 2 valvulas check del sistema de drenaje. | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
42566 |  | Abierta | Zincado de rejillas | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004441-EG } | A125-0004441-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-10 09:09 | 2024-01-10 09:11 | -- | -- | 2024-01-10 09:09 | Se requiere zincar 9 rejillas en los laboratorios de tienda | Zincado de rejillas | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
42568 | OT-27080 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CENTRAL DE FRIO N°1 BT | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001545-EG } | A124-0001545-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-10 09:12 | 2024-01-10 08:56 | 2024-01-18 00:00 | -- | 2024-01-22 18:23 | SE REQUIERE CAMBIAR EL TIPO DE LLAVE BOLA DE 03 COMPRESORES BT RESTANTES Y CAÑERIA DE COBRE Y REEMPLAZARLO POR LLAVE TIPO ANGULO Y MANGUERA DE ALTA PRESION | OT en Proceso | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Administrador Automático |  | 3
42570 | OT-26401 | OT en Proceso | SSGG - FILTACION DE AGUA EN LINEAL DE CARNES - TECHO PROVENEINTE DE BAÑOS DE PERSONAL DAMAS | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0001631-EG } | A125-0001631-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-10 09:14 | 2024-01-10 09:04 | 2024-01-12 13:32 | -- | 2024-01-12 13:23 | FILTRACION DE AGUA PROVENIEMTE DE PISO EN BAÑOS DE PERSONAL DAMAS | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jorge Luis Suyon Mayta | Jorge Luis Suyon Mayta |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42571 |  | Abierta | Solicito colocación de puerta de cámara de frutas y verduras | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000284-0 } | A125-33000284-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-10 09:15 | 2024-01-10 09:13 | -- | -- | 2024-01-10 09:15 | Se requiere volver a colocar la puerta de cámara de frutas y verduras, actualmente tiene los rodajes averiados y se necesita colocar un tope a la puerta. | Solicito colocación de puerta de cámara de frutas y verduras | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
42572 | OT-26240 | OT en Proceso | OTROS - PV COLONIAL - GARRUCHAS NO FRENA | Si | ESCALERAS { A125-0001037-EG } | A125-0001037-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-10 09:16 | 2024-01-10 09:07 | 2024-01-10 16:39 | -- | 2024-01-10 16:29 | SE REQUIERE CAMBIO DE GARRUCHAS DE TRES ESCALERAS TIPO AVION DE 10 PASOS ,LAS CUALES NO PUEDEN SER UTILIZADAS RETRAZANDO LA OPERACION EN EL ALMACEN | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose León | Jose León | gerente.colonial@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
42575 |  | En espera de otra OT | Posa de congelados | Si | VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30003618-0 } | A125-30003618-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-10 09:27 | 2024-01-10 08:39 | 2024-01-10 17:41 | -- | 2024-01-11 12:40 | Se requiere cambio de Display - MPX-PRO CAREL, DISPLAY presenta oxilando por causa de sulfatacion en la tarjeta | En espera de otra OT | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Marco Segovia | Marco Segovia | gerente.elagustino@plazavea.pe | Jesús Zambrano Angulo |  | 10
42576 |  | En espera de otra OT | Recojo de barriles de petróleo por mal estado | Si | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-13000275-0 } | A125-13000275-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-10 09:29 | 2024-01-10 09:19 | 2024-01-10 21:16 | -- | 2024-01-12 09:09 | Se requiere el recojo de los barriles de petróleo y aceite en desuso del local, por próxima inspección de indeci. | En espera de otra OT | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 10
42578 | OT-26594 | Resuelta con OT | Productora de hielo | Si | PRODUCTORA DE HIELO CONTENEDOR DE HIELO { A125-35007320-0 } | A125-35007320-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ CONTENEDOR DE HIELO/ | 2024-01-10 09:32 | 2024-01-10 09:35 | 2024-01-16 00:00 | 2024-02-10 10:59 | 2024-02-10 10:59 | Se requiere cambio de ventilador en el condensador de la productora de hielo | Resuelta con OT | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42577 | OT-26312 | OT en Proceso | Requerimiento de cambio sensor de camara de media temperatura | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000307-0 } | A125-12000307-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-10 09:32 | 2024-01-10 09:24 | 2024-01-11 00:00 | -- | 2024-01-11 13:59 | Se requiere urgente el cambio, no tengo donde guardar la mercaderia, perjudica la merma, cambio urgente cotizar con el proveedor. | OT en Proceso | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) | Cine Rimac | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian David Baca Arredondo | Christian David Baca Arredondo |  | Administrador Automático |  | 3
42579 | OT-26263 | OT en Revisión | Pintado de zebra de tránsito, playa de estacionamiento | Si | PISOS { A125-0000955-EG } | A125-0000955-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ PISOS/ | 2024-01-10 09:34 | 2024-01-10 09:31 | 2024-01-10 21:14 | -- | 2024-01-18 18:18 | Se requiere el pintado de zebra de tránsito peatonal en la playa de estacionamiento , debido a la próxima inspección ITSE | OT en Revisión | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42580 | OT-27154 | OT en Revisión | Mantenimiento de jaula de merma | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35012710-0 } | A125-35012710-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2024-01-10 09:37 | 2024-01-10 09:37 | 2024-01-23 15:33 | -- | 2024-01-26 13:25 | mantenimiento y cambio de rodajes a puerta corrediza de la zona de merma, ubicada en el sótano. | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42581 | OT-26188 | OT en Revisión | Instalación de armellas de candado a puertas de ingreso | Si | PUERTAS { A125-0000938-EG } | A125-0000938-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ PUERTAS/ | 2024-01-10 09:40 | 2024-01-10 09:35 | 2024-01-10 11:52 | -- | 2024-01-10 18:10 | Se requiere la instalación de 2 armellas para candados en las puertas de ingreso y salida de emergencia exteriores del local, dado que estas han sido rotas. | OT en Revisión | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42582 | OT-26780 | Resuelta con OT | PREVENTIVO - PVEA COLONIAL - FAJA TRANSPORTADORA INOPERATIVO CAJA 23 | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-13000090-0 } | A125-13000090-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-10 09:44 | 2024-01-10 09:34 | 2024-01-18 00:00 | 2024-01-19 16:48 | 2024-01-19 16:48 | FAJA TRANSPORTADORA DE LA CAJA 23 SE ENCUENTRA INOPERATIVA DESDE EL MES DE NOVIEMBRE | Resuelta con OT | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jose León | Jose León |  | Jose León |  | 6
42585 | OT-26290 | Resuelta con OT | Travoleitor inoperativa_ (subida) | Si | TRAVOLATOR TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL { A125-13000296-0 } | A125-13000296-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL/ | 2024-01-10 10:00 | 2024-01-10 09:57 | 2024-01-11 10:47 | 2024-02-10 11:32 | 2024-02-10 11:32 | Rampa travoleitor Subida no enciende | Resuelta con OT | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42589 |  | En espera de otra OT | Se requiere revisar el hidraulico de las estocas de recepción y jebe de llanta salido | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-34000553-0 } | A125-34000553-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-10 10:03 | 2024-01-10 09:43 | 2024-01-12 13:02 | -- | 2024-01-26 13:49 | Se requiere la revisión del hidraulico de 2 estocas y colocar jebe en llanta. | En espera de otra OT | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Jesús Ugarte |  | 10
42588 | OT-28495 | OT en Proceso | CORRECTIVO-TRANSFORMADOR DE LUZ DE CAJAS INOPERATIVO | Si | CHECK OUT NORMAL { A125-31018496-0 } | A125-31018496-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-10 10:03 | 2024-01-10 10:04 | 2024-02-07 15:00 | -- | 2024-02-07 15:00 | SE SOLICITA CAMBIO DE TRANSFORMADOR QUE ALIMENTA LED DE LA CAJA 14 (220 A 12) | OT en Proceso | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Carlos Humberto Michelena Rosales | Carlos Humberto Michelena Rosales | gerente.sanmiguel@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
42591 | OT-26781 | Resuelta con OT | BURLETE DE HORNO DESGASTADOS | Si | HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-0003579-EG } | A125-0003579-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2024-01-10 10:10 | 2024-01-10 10:08 | 2024-01-18 00:00 | 2024-02-06 20:05 | 2024-02-06 20:05 | SE SOLICITA CAMBIO DE BURLETES PARA HORNOS (HORNO DE PANADERÍA KWIK-CO Y RATIONAL POLLERIA) | Resuelta con OT | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Humberto Michelena Rosales | Carlos Humberto Michelena Rosales | gerente.sanmiguel@plazavea.pe | Luis Portugués Miranda |  | 6
42592 |  | Abierta | CORRECTIVO-REUBICACION DE CORTINA DE AIRE | Si | CORTINAS DE AIRE { A125-33003463-0 } | A125-33003463-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-10 10:12 | 2024-01-10 10:15 | -- | -- | 2024-01-10 10:12 | SE SOLICITA REUBICACION DE CORTINA DE AIRE, DE TANGO 3 A TANGO 2 | CORRECTIVO-REUBICACION DE CORTINA DE AIRE | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Carlos Humberto Michelena Rosales | Carlos Humberto Michelena Rosales | gerente.sanmiguel@plazavea.pe | Carlos Humberto Michelena Rosales |  | 1
42593 | OT-26177 | OT en Revisión | ATORO DE DRENAJE DE CUARTO DE RESIDUOS | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000310-EG } | A125-0000310-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-10 10:18 | 2024-01-10 10:04 | 2024-01-10 11:16 | -- | 2024-01-12 13:07 | ZONA EXTERNA DE TIENDA UBICADA POR LA ZONA DE RECEPCIÓN | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco | gerente.barranca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42594 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO -DESATORO DE 3 URINARIOS DE BAÑO CLIENTES Y COLABORADOR | Si | BAÑOS { A124-0001239-EG } | A124-0001239-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ BAÑOS/ | 2024-01-10 10:23 | 2024-01-10 10:12 | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-23 17:49 | 2024-01-23 17:49 | Se requiere el desatoro de tres urinarios de baño de clientes y colaboradores | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Administrador Automático |  | 5
42595 | OT-26175 | OT en Revisión | Se requiere barra de protreccion. | Si | ESCALERAS { A125-0000939-EG } | A125-0000939-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ ESCALERAS/ | 2024-01-10 10:27 | 2024-01-10 10:17 | 2024-01-10 11:14 | -- | 2024-01-10 18:19 | Se requiere colocar una barra de bloqueo en las bajadas de las escaleras de contralor, como media de seguridad antes posibles caidas. | OT en Revisión | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42598 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RESISTENCIA DE MARCO DE PUERTAS DE WAL KING FREEZER DE PESCADOS | Si | WIF { A124-0001215-EG } | A124-0001215-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ WIF/ | 2024-01-10 10:41 | 2024-01-10 10:24 | -- | -- | 2024-01-10 10:41 | se requiere cambio de resistencia Eléctrica de 40W de 15 metros lineales, en 1 marcos de 5 puertas WF ya que actualmente se congela el marco. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RESISTENCIA DE MARCO DE PUERTAS DE WAL KING FREEZER DE PESCADOS | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 1
42597 | OT-26595 | Resuelta con OT | CORRECTIVO: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RACK DE FRIO | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0003206-EG } | A125-0003206-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ Puno - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-10 10:41 | 2024-01-10 10:33 | 2024-01-16 00:00 | 2024-02-10 10:57 | 2024-02-10 10:57 | solicitado por KEVIN CHAVEZ -Se requiere 01 timer analogico de 220ac/0.75a ; -01 rele de asimetria para sobretencion 380/460vac ; -01 valvula de alivio de manera urgente para operatividad de sistema baja y media de frio | Resuelta con OT | Puno - PVH ( 25102051 ) | plaza vea pun | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Johan Martin Bustamante Morales | Johan Martin Bustamante Morales |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42599 | OT-27091 | OT en Proceso | compra de compresor para la vitrina de frio | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001165-0 } | A125-33001165-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ BOLOGNESI - PVE/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-10 10:43 | 2024-01-10 10:44 | 2024-01-22 00:00 | -- | 2024-01-22 22:42 | la vitrina esta inoperativa | OT en Proceso | BOLOGNESI - PVE ( 25101001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Miriam Araujo Guizado | Miriam Araujo Guizado | administrador.bolognesi@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
42600 | OT-26782 | Resuelta con OT | SE REQUIERE CAMBIO DE TARJETA PCB I/O RECALENTADA DE HORNO RATIONAL | No | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003504-0 } | A125-34003504-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2024-01-10 10:49 | 2024-01-10 10:52 | 2024-01-18 00:00 | 2024-02-03 09:52 | 2024-02-03 09:52 |  | Resuelta con OT | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Joel Verastegui Medina | Joel Verastegui Medina | gerente.eltambo@plazavea.pe | Joel Verastegui Medina |  | 6
42601 | OT-27956 | OT en Proceso | ORRECTIVO PROGRAMADO - FOTOBEAM CALIBRACION | No | SENSOR FOTOBEAM { A124-0002460-EG } | A124-0002460-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ SENSOR FOTOBEAM/ | 2024-01-10 10:50 | 2024-01-10 10:44 | 2024-02-01 13:02 | -- | 2024-02-01 13:02 | Se tiene desconectado, 2 modulos de fotobeam por falla en los sensores, que manda alarma al panel central, se requiere calibracion. | OT en Proceso | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Administrador Automático |  | 3
42602 | OT-29282 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE JAULA DE EXHIBICIÓN DE SHAMPOO | Si | RACK { A124-0001251-EG } | A124-0001251-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ RACK/ | 2024-01-10 10:51 | 2024-01-10 10:43 | 2024-02-14 11:49 | -- | 2024-02-14 11:48 | se requiere la reparación de 12 jaulas de exhibición de shampoo ya que no esta trabajando correctamente | OT en Proceso | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Administrador Automático |  | 3
42605 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO-HABILITAR EQUIPO DE VENTILACION LINEAL DE CAJAS. | No | EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE { A124-0001486-EG } | A124-0001486-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE/ | 2024-01-10 10:57 | 2024-01-10 10:51 | 2024-01-17 13:34 | 2024-02-07 09:46 | 2024-02-07 09:46 | EQUIPO DE VENTILACION DEL LINEAL DE CAJAS NO ENCIENDE. | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | ICA - MK ( 24107038 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | César Muñoz | César Muñoz |  | Administrador Automático |  | 5
42607 | OT-27955 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - MARCO RESISTENCIA PUERTA WIF I | No | WIF { A124-0002477-EG } | A124-0002477-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ WIF/ | 2024-01-10 11:02 | 2024-01-10 10:56 | 2024-02-01 13:00 | -- | 2024-02-01 13:00 | Cambiar resistencia de marco de las puertas de WIF I. Presenta corto circuito y se ha desconectado alimentacion electrica, de la puertas en mension. Para no afectar a los demas puertas puerta formacion hielo en el marco afectando temperatura | OT en Proceso | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Administrador Automático |  | 3
42609 | OT-26192 | Resuelta con OT | ITSE - REPRACION DE BARANDA Y PARED EN SALA DE VENTA | No | PARED { A124-0001088-EG } | A124-0001088-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ PARED/ | 2024-01-10 11:07 | 2024-01-10 11:00 | 2024-01-11 19:00 | 2024-01-27 07:59 | 2024-01-27 07:59 | Se requiere reparar pared y baranda en mal estado ubicado en sala de venta y trastienda. | Resuelta con OT | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Eddy Vasquez |  | 6
42612 | OT-28149 | OT en Revisión | SSGG correctivo: mesa refrigerada inoperativa | Si | MESA REFRIGERADA ANTECAJA REFRIGERADA { A125-9000841-0 } | A125-9000841-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2024-01-10 11:15 | 2024-01-10 11:17 | 2024-02-03 16:37 | -- | 2024-02-15 21:06 | Mesa Refrigerada Fiambres y mesa refrigerada Comidas preparadas inoperativa falta de repuestos | OT en Revisión | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | KLIMATIC (Mario Klauer){*} |  | 8
42615 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO ACEITE Y FILTRO UNIDADES INDEPENDIENTE FRIO ALIMENTARIO | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0002470-EG } | A124-0002470-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-10 11:19 | 2024-01-10 11:14 | -- | -- | 2024-01-10 11:19 | Cambio aceite y filtros a los compresores unidad independiente marca DORIN (4). Unidades independoente de hipercamara y Wif | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO ACEITE Y FILTRO UNIDADES INDEPENDIENTE FRIO ALIMENTARIO | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 1
42617 |  | Abierta | SSGG correctivo : Equipo de aire en mal estado | Si | INYECTOR DE AIRE INYECTOR CENTRÍFUGO { A125-11000290-0 } | A125-11000290-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ INYECTOR CENTRÍFUGO/ | 2024-01-10 11:22 | 2024-01-10 11:22 | -- | -- | 2024-01-10 11:22 | Se requiere correctivo para equipo de HVCA. Chiller (observaciones) | SSGG correctivo : Equipo de aire en mal estado | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Collantes Ronceros Ursula |  | 1
42621 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMDO - CAMBIO FILTRO Y ACEITE CENTRAL FRIO GLICOLD MT - CO2 BT | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0002470-EG } | A124-0002470-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-10 11:43 | 2024-01-10 11:30 | -- | -- | 2024-01-10 11:43 | Cambio aceite y filtro central frio alimentario, glicol y co2 (media y baja temperatura). 3 compresores de media temperatura GLICOLD 3 compresores de CO2 3 compresores de R134 | CORRECTIVO PROGRAMDO - CAMBIO FILTRO Y ACEITE CENTRAL FRIO GLICOLD MT - CO2 BT | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 1
42620 | OT-26596 | OT en Proceso | Reparación de puerta cámara de congelados | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001789-0 } | A125-33001789-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-10 11:43 | 2024-01-10 11:48 | 2024-01-16 00:00 | -- | 2024-01-16 11:12 | Es necesario cambiar la resistencia y colocar el sello en puerta cámara fermentadora. | OT en Proceso | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola |  | Administrador Automático |  | 3
42622 |  | Abierta | TRANSFORMADOR DE EQUIPO DE OZONO INOPERATIVO | Si | GENERADOR DE OZONO OZONIFICADOR { A125-34002723-0 } | A125-34002723-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ OZONIFICADOR/ | 2024-01-10 11:52 | 2024-01-10 11:48 | -- | -- | 2024-01-10 11:52 | SE REQUIERE REPARAR 3 EQUIPOS DE OZONA EN SALA DE VENTAS | TRANSFORMADOR DE EQUIPO DE OZONO INOPERATIVO | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Roger More | Roger More |  | Roger More |  | 1
42623 |  | Abierta | Correctivo - Sistema de inspección defectuosa , cambio de botón de llamadas de cabina 1 y 2 y correctivo en patines de puertas piso 2 | Si | ASCENSOR { A125-0000019-EG } | A125-0000019-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ ASCENSOR/ | 2024-01-10 11:54 | 2024-01-10 11:51 | -- | -- | 2024-01-10 11:54 |  | Correctivo - Sistema de inspección defectuosa , cambio de botón de llamadas de cabina 1 y 2 y correctivo en patines de puertas piso 2 | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | 1
42624 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE ARMAFLEX EN CENTRAL DE FRIO | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0001124-EG } | A124-0001124-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-10 12:05 | 2024-01-10 12:02 | -- | -- | 2024-01-10 12:05 | SE REUIERE EL CAMBIO DE ARMAFLEX EN CENTRAL DE FRIO,INCLUYE TUBERIAS EN PARTE SUPERIOR QUE PASN POR LABADEROS DE SERVICIO. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE ARMAFLEX EN CENTRAL DE FRIO | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
42625 |  | Abierta | INDECI - SCI SUMINISTRO INSTALACIÓN FOTOBEAM EN SALA DE VENTAS | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35005829-0 } | A125-35005829-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-10 12:06 | 2024-01-10 12:03 | -- | -- | 2024-01-10 12:06 | INDECI - SCI SUMINISTRO INSTALACIÓN FOTOBEAM EN SALA DE VENTAS | INDECI - SCI SUMINISTRO INSTALACIÓN FOTOBEAM EN SALA DE VENTAS | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Andrea Arroyo Valdez |  | 1
42626 | OT-26361 | OT en Proceso | SSGG INDECI - SUMINISTRO DE INSTALACIÓN CHAPA BAÑO DISCAPACITADOS. | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CONTRAPLACADA { A125-35012379-0 } | A125-35012379-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PUERTA CONTRAPLACADA/ | 2024-01-10 12:09 | 2024-01-10 12:07 | 2024-01-12 10:35 | -- | 2024-01-12 10:25 | SSGG INDECI - SUMINISTRO DE INSTALACIÓN CHAPA BAÑO DISCAPACITADOS. | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42627 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES BCI | Si | BOMBA CONTRA INCENDIO { A124-0001105-EG } | A124-0001105-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ BOMBA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-10 12:11 | 2024-01-10 12:08 | -- | -- | 2024-01-10 12:11 | SE REQUIERE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES ,REALIZADAS DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS | CORRECTIVO PROGRAMADO - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES BCI | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
42630 | OT-26411 | OT en Revisión | SSG-FIJACIÓN DE GÓNDOLA DE ABARROTES EN SALA DE VENTA | Si | GONDOLAS { A125-0001277-EG } | A125-0001277-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ GONDOLAS/ | 2024-01-10 12:34 | 2024-01-10 12:32 | 2024-01-12 17:21 | -- | 2024-01-25 09:04 | FIJACIÓN DE GÓNDOLA DE ABARROTES EN SALA DE VENTA debido a inestabilidad con riesgo de desplome. | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42631 | OT-26397 | OT en Revisión | SSG- FIJADO DE BARANDAS EN RAMPA DE RECEPCIÓN | Si | PISOS { A125-0001280-EG } | A125-0001280-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-10 12:39 | 2024-01-10 12:38 | 2024-01-12 12:57 | -- | 2024-01-25 08:58 | FIJADO DE BARANDAS EN RAMPA DE RECEPCIÓN por rotura de soporte de baranda. | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42632 | OT-26598 | OT en Proceso | Cambio de resistencias de los cooler | Si | ANTECAJA REFRIGERADA { A125-33003590-0 } | A125-33003590-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2024-01-10 12:40 | 2024-01-10 12:36 | 2024-01-16 00:00 | -- | 2024-01-16 11:12 | resistencias quemadas del cooler 4 y 6 | OT en Proceso | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | gerente.tumbes@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
42633 |  | Abierta | correctivo- programado: reubicaccion de sensor detector de humo por encontrarse instalado encima de tablero de transferensia en sub estacion. | Si | SENSOR DE HUMO { A124-0001875-EG } | A124-0001875-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ SENSOR DE HUMO/ | 2024-01-10 12:42 | 2024-01-10 12:40 | -- | -- | 2024-01-10 12:42 | se requiere la reubicaccion del detector de humo ya que no se tiene acceso para realizar el mantto preventivo por encontrarse encima del tablero de tranferencia de baja tencion se requiere su reubicaccion. | correctivo- programado: reubicaccion de sensor detector de humo por encontrarse instalado encima de tablero de transferensia en sub estacion. | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 1
42634 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE VITRINA AUTOCONTENIDA #25 | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001129-EG } | A124-0001129-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-10 12:43 | 2024-01-10 12:40 | -- | 2024-01-16 14:30 | 2024-01-16 14:30 | SE REQUIERE REPARACION DE VITRINA AUTOCONTENIDA #25 POSIBLE FALLA DE COMPRESOR |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42635 | OT-26396 | OT en Proceso | SSG- CAMBIO DE PISO VINILICO DE LAS OFICINAS | Si | PISOS { A125-0001280-EG } | A125-0001280-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-10 12:49 | 2024-01-10 12:42 | 2024-01-12 12:54 | -- | 2024-01-12 12:45 | CAMBIO DE PISO VINILICO DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD, COMERCIAL Y CONTRALOR. | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42636 |  | Abierta | 4 cortinas inoperativas - Solicitud de Correctivo | Si | CORTINAS DE AIRE { A125-0002468-EG } | A125-0002468-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-10 12:50 | 2024-01-10 12:52 | -- | -- | 2024-01-10 12:50 | 4 cortinas inoperativas - Solicitud de Correctivo - Tango 1 (1 cortina de 1.50mts), Tango 2 (2 cortinas de 1.50mts), Ingreso a trastienda (1 cortina de 0.90mts). | 4 cortinas inoperativas - Solicitud de Correctivo | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Bill Arthur Aliaga Chirito |  | 1
42638 |  | Abierta | SSG- COLOCADO DE TEMPORIZADOR PARA ILUMINACIÓN DEL ALMACEN DE ELECTRO | No | TABLEROS { A125-0001284-EG } | A125-0001284-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TABLEROS/ | 2024-01-10 12:59 | 2024-01-10 12:58 | -- | -- | 2024-01-10 12:59 | COLOCADO DE TEMPORIZADOR PARA ILUMINACIÓN DEL ALMACEN DE ELECTRO lo cual se hace manual el encendido y apagado | SSG- COLOCADO DE TEMPORIZADOR PARA ILUMINACIÓN DEL ALMACEN DE ELECTRO | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA |  | 1
42640 | OT-26336 | Resuelta con OT | mural de congelados , control averiado | Si | BC COOLER REFRIGERADO { A125-0000106-EG } | A125-0000106-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ ART EXPRESS - PVS/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-10 13:00 | 2024-01-10 11:06 | 2024-01-11 13:00 | 2024-02-01 11:53 | 2024-02-01 11:53 |  | Resuelta con OT | ART EXPRESS - PVS ( 25103064 ) | colmena con tacna | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Fabiola Espinoza | Fabiola Espinoza | administrador.artexpress@plazavea.pe | Fabiola Espinoza |  | 6
42639 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de controlador hipercamara pescados 3.2 | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0000534-EG } | A124-0000534-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-10 13:00 | 2024-01-10 12:56 | -- | -- | 2024-01-10 13:00 | Se requiere cambio de controlador hipercamara de pescados 3.2 por avería. | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de controlador hipercamara pescados 3.2 | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
42642 |  | En espera de otra OT | SE NECESITA EL CAMBIO DE MANGAS AISLANTES A CIRCUITOS DE REFRIGERACION DESDE RACK DE FRIO HASTA VITRINAS RFRIGERADAS | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001959-0 } | A125-33001959-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-10 13:03 | 2024-01-10 13:01 | 2024-01-10 13:17 | -- | 2024-01-11 11:20 | MANGAS EN MAL ESTADO | En espera de otra OT | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PVEA CHICLAYO REAL | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazavea.pe | Jesús Zambrano Angulo |  | 10
42641 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - desatoro de drenaje exhibidora de fruver | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000538-EG } | A124-0000538-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-10 13:03 | 2024-01-10 13:00 | -- | 2024-01-16 11:17 | 2024-01-16 11:17 | Se requiere desmontaje de tapas de motores y desatoro de drenaje ocacionado por reciduos de mercadería. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
42643 | OT-26210 | OT en Revisión | SS.GG REPARACION DE TECHO DE SALA DE VENTA Y REVISION DE ZONAS AFECTADAS | Si | TECHOS { A125-0000082-EG } | A125-0000082-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-10 13:08 | 2024-01-10 13:02 | 2024-01-10 13:28 | -- | 2024-01-12 14:14 | SE DESPRENDIO 4 LADRILLOS DEL TECHO DEL PASILLO ESTACIONAL DEL AREA DE LIMPIEZA POR EFECTO DE LA HUMEDAD ACUMULADA DE LAS LLUVIAS POR NO CONTAR CON SUMIDERO EN PLAYA DE ESTACIONAMIENTO. SE TIENE QUE REVISAR OTRAS AREAS QUE SE ENCUENTREN AFECTADAS POR LA HUMEDAD. | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Magaly Clemente | ROOSVELTH ZAFORAS | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42644 |  | En espera de otra OT | Cambio de Llavines - Travoleitor SUBIDA | Si | TRAVOLATOR TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL { A125-13000296-0 } | A125-13000296-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL/ | 2024-01-10 13:14 | 2024-01-10 13:11 | 2024-01-10 13:27 | -- | 2024-01-11 14:46 | Se requiere cambiar llavines desgastados superior e inferior del travoleitor de subida , por recomendación del proveedor GRUMARS, luego del correctivo. | En espera de otra OT | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 10
42647 |  | Abierta | Suministro y corte de la cúpula de la vitrina de exhibición de fiambres para volverla autoservicio. | Si | VITRINAS FRIO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002600-0 } | A125-30002600-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2024-01-10 13:22 | 2024-01-10 13:03 | -- | -- | 2024-01-10 13:22 | Suministro y corte de la cúpula de la vitrina de exhibición de fiambres para volverla autoservicio. corte de vidrio y sumunistro de vidrio redondeado de 30cm *120cm | Suministro y corte de la cúpula de la vitrina de exhibición de fiambres para volverla autoservicio. | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero | gerente.chiclayomall@plazavea.pe | Amalia Florez Mostacero |  | 1
42646 |  | Abierta | reparación de tabolas de comidas frías delivea. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA-PASTELERIA { A125-30002315-0 } | A125-30002315-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA-PASTELERIA/ | 2024-01-10 13:22 | 2024-01-09 13:21 | -- | -- | 2024-01-10 13:22 | Es necesario poner operativas las 2 tabolas de comidas frias delivea | reparación de tabolas de comidas frías delivea. | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola |  | Fernando Franklin Romero Guerola |  | 1
42648 |  | Abierta | Solicito actualización de planos eléctricos para Documentación INDECI | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008701-0 } | A125-35008701-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-10 13:24 | 2024-01-10 13:19 | -- | -- | 2024-01-10 13:24 |  | Solicito actualización de planos eléctricos para Documentación INDECI | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco | gerente.barranca@plazavea.pe | Oscar Arrasco |  | 1
42649 |  | En espera de otra OT | Cambio de frenos de 2 escaleras Tipo Avión. | Si | ESCALERAS { A125-0000848-EG } | A125-0000848-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ ESCALERAS/ | 2024-01-10 13:28 | 2024-01-10 13:17 | 2024-01-10 15:48 | -- | 2024-01-22 20:13 | Cambiar los frenos de 2 escaleras tipo avión (garuchas) | En espera de otra OT | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero | gerente.chiclayomall@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 10
42650 |  | Abierta | FILTRACION EN LA TUBERIA DE FRIO - PRODUCTORA DE HIELO | Si | PRODUCTORA DE HIELO CONTENEDOR DE HIELO { A125-35004096-0 } | A125-35004096-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ CONTENEDOR DE HIELO/ | 2024-01-10 13:30 | 2024-01-10 11:04 | -- | -- | 2024-01-10 13:30 | Personal de BOOSTER indica realizar el cambio de armaflex | FILTRACION EN LA TUBERIA DE FRIO - PRODUCTORA DE HIELO | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | 1
42651 | OT-26221 | OT en Revisión | Fluxometros de urinarios hombre Servicios higienicos de Clientes, se encuentran fallando, no dispensa agua | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0000863-EG } | A125-0000863-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-10 13:33 | 2024-01-10 13:22 | 2024-01-10 15:45 | -- | 2024-01-24 09:24 | Fluxometros de urinarios hombre Servicios higienicos de Clientes, se encuentran fallando, no dispensa agua | OT en Revisión | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero | gerente.chiclayomall@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42652 | OT-27486 | Resuelta con OT | Se requiere cambio de suministro de 4 planchas y 4 resistencia de corte de Vitafiladores | Si | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35013278-0 } | A125-35013278-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2024-01-10 13:43 | 2024-01-10 13:34 | 2024-01-26 15:42 | 2024-02-16 15:00 | 2024-02-16 15:00 | Se requiere cambio de suministro de 4 planchas y 4 resistencia de corte de Vitafiladores | Resuelta con OT | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero | gerente.chiclayomall@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
42653 | OT-28286 | OT en Proceso | INDECI - SOLICITO ACTUALIZACION DE PLANOS ELECTRICOS PARA DOCUMENTACION INDECI | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005398-0 } | A125-35005398-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-10 14:05 | 2024-01-10 13:46 | 2024-02-05 17:37 | -- | 2024-02-05 17:37 | ACTUALIZACION DE PLANOS ELECTRICOS POR DOCUMENTACION INDECI | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jorge Luis Suyon Mayta | Jorge Luis Suyon Mayta |  | Administrador Automático |  | 3
42654 | OT-27420 | Resuelta con OT | INDECI - SOLICITO SE EJECUTE LA REVICION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA INSPECCION INDECI | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005398-0 } | A125-35005398-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-10 14:09 | 2024-01-10 14:06 | 2024-01-26 14:00 | 2024-02-08 07:23 | 2024-02-08 07:23 | REVICION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA INSPECCION INDECI | Resuelta con OT | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jorge Luis Suyon Mayta | Jorge Luis Suyon Mayta |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
42655 | OT-26220 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO CIGARRERA | No | PAREDES { A125-0002180-EG } | A125-0002180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-10 14:17 | 2024-01-10 14:21 | 2024-01-10 15:38 | -- | 2024-01-10 15:35 | Cambio de 15 chapas y bases de cigarreras en el lineal de cajas. | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Jesús Ugarte |  | 3
42656 | OT-26348 | OT en Proceso | vitrina no llega a la temperatura | Si | VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-9001198-0 } | A125-9001198-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-10 14:29 | 2024-01-10 14:27 | 2024-01-12 07:41 | -- | 2024-01-12 07:41 | Vitrina presenta quiebre de temperatura | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Administrador Automático |  | 3
42657 | OT-27148 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE CARRETILLA HIDRAULICA #15 | No | CARRETILLA HIDRÁULICA { A124-0001179-EG } | A124-0001179-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ CARRETILLA HIDRÁULICA/ | 2024-01-10 14:54 | 2024-01-10 14:51 | 2024-01-24 19:00 | 2024-02-07 20:50 | 2024-02-07 20:50 | se requiere realizar el mantenimiento correctivo a la carretilla hidráulica #15 | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
42658 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO INSTALACION 2 MEDIDORES TABLERO TG-A INOPERATIVO | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0002486-EG } | A124-0002486-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-10 15:01 | 2024-01-10 14:55 | -- | -- | 2024-01-10 15:01 | Suministro e instalacion medidor en tablero general. Existente no funciona, inoperativo en tablero TG-A. Se requiere para medicion de consumo frio alimentario. | CORRECTIVO PROGRAMADO INSTALACION 2 MEDIDORES TABLERO TG-A INOPERATIVO | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 1
42659 |  | Abierta | ropero de conservacion 3 puertas rotos/ filos del borde | Si | VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30002942-0 } | A125-30002942-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-10 15:18 | 2024-01-10 15:08 | -- | -- | 2024-01-10 15:18 | se encuentran rotos y es observado por calidad y es un foco infeccioso por la sangre del pescado | ropero de conservacion 3 puertas rotos/ filos del borde | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
42660 | OT-27660 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE RMPA HIDRAULICA RM | No | RAMPA HIDRAULICA { A124-0001691-EG } | A124-0001691-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ RAMPA HIDRAULICA/ | 2024-01-10 15:24 | 2024-01-10 15:10 | 2024-01-30 19:00 | -- | 2024-01-29 10:41 | Se requiere de reparación de rampa hidráulica, rectificación de bocina y eje de lengüeta de rampa, inspeccionar pistones hidráulicos por fuga de hidrolina, rellenado de hidrolina a contenedor de bomba hidráulica, equipo actualmente inoperativo. | OT en Proceso | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
42661 |  | Abierta | Mural de lácteos | No | VITRINA REFRIGERADA MURAL AUTO { A125-30003033-0 } | A125-30003033-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL AUTO/ | 2024-01-10 15:46 | 2024-01-10 15:50 | -- | -- | 2024-01-10 15:46 | REPARACIÓN DE FILTRACIÓN MURAL DE LÁCTEOS | Mural de lácteos | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Karen Mattias |  | 1
42662 | OT-26394 | OT en Proceso | CORRECTIVO CAMBIO DE RUEDAS Y GARRUCHAS DE 20 COCHES DE METAL Y SUMINSITRO DE 30 MANILLANES | Si | COCHES DE CLIENTES COCHES DE CLIENTES { A125-35014066-0 } | A125-35014066-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-10 15:50 | 2024-01-10 15:48 | 2024-01-12 12:45 | -- | 2024-01-12 12:36 |  | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42663 | OT-26247 | OT en Proceso | CAMBIO DE BATERIA PARA BALANZA MOVIL DE FRESCOS | Si | BALANZAS DIGITALES BALANZA DE PRECISIÓN { A125-34001558-0 } | A125-34001558-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ BALANZA DE PRECISIÓN/ | 2024-01-10 15:54 | 2024-01-10 15:51 | 2024-01-10 17:37 | -- | 2024-01-10 17:28 | La balanza móvil de frescos se apaga al desconectarse de la tomacorriente, lo reviso proveedor e indica que requiere el cambio de la batería. | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42666 |  | Cancelada | REQUIERE PRESURIZADO DEL SISTEMA DEL RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000672-0 } | A125-33000672-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-10 16:02 | 2024-01-10 15:58 | -- | 2024-01-17 12:27 | 2024-01-17 12:27 | TIENE FUGA Y REQUIERE PRESURIZADO |  | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 5
42668 |  | Abierta | ARREGLADO DE VISAGRAS DE DOS PUERTAS MURAL DE BEBIDAS | No | VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30003441-0 } | A125-30003441-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-10 16:05 | 2024-01-10 16:06 | -- | -- | 2024-01-10 16:05 | Puerta en mal estado quiebre de temperatura constante, no enfria las bebidas | ARREGLADO DE VISAGRAS DE DOS PUERTAS MURAL DE BEBIDAS | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | 1
42669 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BOLARDO | No | PISO { A124-0002012-EG } | A124-0002012-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ PISO/ | 2024-01-10 16:08 | 2024-01-10 16:02 | -- | 2024-01-23 14:33 | 2024-01-23 14:33 | Fabricación de un bolardo e instalación en zona exterior ingreso a contralor. |  | SULLANA - MK ( 24107008 ) | MAKRO SUPERMAYORISTA | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42671 |  | En espera de otra OT | CAMBIO DE PORCELANATOS EN CAMARA DE CONGELADOS | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001101-0 } | A125-33001101-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-10 16:13 | 2024-01-10 16:15 | 2024-01-10 17:53 | -- | 2024-01-11 15:18 | Porcelanatos rotos al ingreso de la camara de congelados, observado por auditoria de calidad | En espera de otra OT | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | Mantenimiento Genérico |  | 10
42672 |  | En espera de otra OT | RATIONAL INOPERATIVO | No | HORNO COMBINADO/CONVECTOR { A125-34003766-0 } | A125-34003766-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ HORNO COMBINADO/CONVECTOR/ | 2024-01-10 16:14 | 2024-01-10 16:11 | 2024-01-10 16:29 | -- | 2024-01-11 15:23 | Revisar equipo de Rational por presentarse un amago dentro del equipo. equipo por seguridad no se esta utilizando hasta que proveedor de conformadad de su utilidad. | En espera de otra OT | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | Mantenimiento Genérico |  | 10
42673 | OT-27166 | OT en Proceso | (SS.GG)INSTALACION DE BALDOSAS FALTANTES EN SALA DE VENTA | Si | TECHOS { A125-0003797-EG } | A125-0003797-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ TECHOS/ | 2024-01-10 16:25 | 2024-01-10 16:26 | 2024-01-23 15:56 | -- | 2024-01-23 15:48 | Baldosas caidas por deterio, requiere instalacion por obsrevacion de punto rojo y calidad de tienda | OT en Proceso | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | Jesús Ugarte |  | 3
42675 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE TOPELLANTA | Si | FACHADA Y REJAS { A124-0000748-EG } | A124-0000748-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-10 16:34 | 2024-01-10 16:14 | 2024-01-19 10:00 | 2024-02-16 09:08 | 2024-02-16 09:08 | SE REQUIERE LA REPARACION POR SOLDADURA DE 01 TOPELLANTA UBICADO EN EL PASAJE DE RECEPCION DE MERCADERIA. | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | CERCADO - MK ( 24107019 ) | MK CERCADO | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Javier Jave | Javier Jave | COORDINADORMANTENIMIENTO.CERCADO@MAKRO.PE | Administrador Automático |  | 5
42676 | OT-27163 | OT en Proceso | RECORTE Y MODIFICACIÓN DE MUEBLE DE MELAMINE EXHIBIDOR DE SALA DE VENTA PV.SKA | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE EXHIBICION PROD. GRANEL { A125-31017101-0 } | A125-31017101-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ MUEBLE EXHIBICION PROD. GRANEL/ | 2024-01-10 16:35 | 2024-01-10 16:37 | 2024-01-23 15:55 | -- | 2024-01-23 15:45 | se requiere recortar y modificar un mueble de melamine de exhibición de sala de venta que fue observado por la visita del zonal y la visita de Sergio Agnello | OT en Proceso | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | Jesús Ugarte |  | 3
42678 |  | Abierta | TEMPERATURA ELEVADA EN VITRINA DE CONGELADOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000240-0 } | A125-9000240-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-10 16:41 | 2024-01-10 16:42 | -- | -- | 2024-01-10 16:41 | Se requiere revisión de vitrina ya que no esta llegando a temperatura adecuada (-5), aparente carga de gas refrigerante. | TEMPERATURA ELEVADA EN VITRINA DE CONGELADOS | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
42677 | OT-27244 | OT en Proceso | Cuerpo 5 Vitrina de Lácteos | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-30001365-0 } | A125-30001365-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-10 16:41 | 2024-01-10 16:35 | 2024-01-24 10:36 | -- | 2024-01-24 10:53 | Se requiere cambiar válvula de expansión en mural de Lácteos 5 | OT en Proceso | BRASIL - PVH ( 25102004 ) | 993582595 | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | gerente.brasil@plazavea.pe | Pedro Gaspar Ortiz |  | 3
42679 |  | Abierta | ITSE - Correctivo en puertas de emergencia eco 02; 03; 04: 05 | Si | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0000812-EG } | A124-0000812-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2024-01-10 16:46 | 2024-01-10 16:45 | -- | -- | 2024-01-10 16:46 | Se requiere cotizar los correctivos vistos en las puertas de emergencias ECO 02; 03; 04: 05, considerando todos los items mencionados | ITSE - Correctivo en puertas de emergencia eco 02; 03; 04: 05 | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 1
42680 |  | En espera de otra OT | Cambio de 2 motoventiladores/mural de carnes | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30001397-0 } | A125-30001397-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-10 16:51 | 2024-01-10 16:45 | 2024-01-10 17:23 | -- | 2024-01-11 08:33 | Se solicita el cambio dos motoventiladores para el mural de carnes por motivos que no me llega a tempetura el mural de carnes. | En espera de otra OT | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 10
42681 | OT-26241 | OT en Revisión | Revisar atoro en SSHH Damas y Caballeros, por filtraciones | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009160-0 } | A125-35009160-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-10 16:55 | 2024-01-09 16:42 | 2024-01-10 17:13 | -- | 2024-01-16 17:44 | Revisar atoro y filtraciones en SSHH de Damas y Caballeros, por proveedor TGESTIONA | OT en Revisión | BRASIL - PVH ( 25102004 ) | 993582595 | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | gerente.brasil@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42682 | OT-26242 | OT en Proceso | EMERGENCIA-FILTRACION INODORO BAÑO CLIENTES DAMAS | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002064-EG } | A125-0002064-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-10 16:56 | 2024-01-10 16:54 | 2024-01-10 17:17 | -- | 2024-01-10 17:08 | FILTRACION DE AGUA FLUXOMETROS DE INODORO EN BAÑOS DE CLIENTES DAMAS | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42683 |  | Cancelada | EMERGENCIA-DESATORO DE CANALETA DE CUARTO DE LIMPIEZA | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0000984-EG } | A124-0000984-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHINCHA - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-10 17:02 | 2024-01-10 17:01 | 2024-01-25 19:00 | 2024-02-07 09:44 | 2024-02-07 09:44 |  | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | CHINCHA - MK ( 24107037 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 5
42684 | OT-27270 | Resuelta con OT | PRESURIZAR EL SISTEMA DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-33000213-0 } | A125-33000213-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2024-01-10 17:18 | 2024-01-10 17:18 | 2024-01-24 20:00 | 2024-02-06 14:08 | 2024-02-06 14:08 |  | Resuelta con OT | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
42685 |  | En espera de otra OT | EMERGENCIA - REVISAR EQUIPOS UMAS | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32002920-0 } | A125-32002920-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-10 17:20 | 2024-01-10 17:17 | 2024-01-10 17:31 | -- | 2024-01-28 09:36 | Revisar 13 UMAS de tienda | En espera de otra OT | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | Augusto Vargas |  | 10
42686 |  | En espera de otra OT | EMERGENCIA - REVISAR EQUIPOS HBAC | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000695-0 } | A125-32000695-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-10 17:22 | 2024-01-10 17:21 | 2024-01-10 17:33 | -- | 2024-01-11 15:20 | Revisar equipos de aire acondicionado de trastienda | En espera de otra OT | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | Mantenimiento Genérico |  | 10
42687 |  | En espera de otra OT | isla de fiambres tarjeta inoperativa. | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30001339-0 } | A125-30001339-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-10 17:26 | 2024-01-09 16:35 | 2024-01-10 17:39 | -- | 2024-01-11 14:49 | Se requiere cambiar 1 tarjeta en cuerpo 4 isla de fiambres. | En espera de otra OT | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | Mantenimiento Genérico |  | 10
42688 | OT-29412 | OT en Revisión | limpieza y desatoro linea troncal sshh personal damas. | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009160-0 } | A125-35009160-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-10 17:32 | 2024-01-10 17:27 | 2024-01-10 17:46 | -- | 2024-02-15 10:30 | Se requiere realizar limpieza en troncal playa de estacionamiento de sshh personal damas. | OT en Revisión | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | A & P (Melva Angeles){*} |  | 8
42689 | OT-26250 | OT en Revisión | pintar estructuras techos de tienda. | No | TECHOS { A125-0000520-EG } | A125-0000520-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-10 17:34 | 2024-01-10 17:29 | 2024-01-10 17:45 | -- | 2024-01-17 14:13 | Se requiere pintar estructuras con oxido en techo de tienda. | OT en Revisión | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42690 | OT-26252 | OT en Revisión | colocar acrilico y laminar vidrio de techo de tienda. | No | TECHOS { A125-0000520-EG } | A125-0000520-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-10 17:36 | 2024-01-10 17:30 | 2024-01-10 17:47 | -- | 2024-01-18 11:36 | se requiere instalar acrilico o vidrio laminada en varias partes segun corresponda | OT en Revisión | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Inspección Municipal | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42691 | OT-26253 | OT en Proceso | escalera de gato. | No | ESCALERAS { A125-35000083-0 } | A125-35000083-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-10 17:37 | 2024-01-10 17:33 | 2024-01-10 17:48 | -- | 2024-02-09 08:59 | Se requiere hacer una escalera de gato para acceso de equipos de aire acondicionado en techo de tienda | OT en Proceso | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Inspección Municipal | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | Pedro Gaspar Ortiz |  | 3
42692 | OT-27264 | OT en Proceso | instalacion de 2 tarjetas electronicas. | No | LABORATORIO CLIMATIZADO { A125-0000457-EG } | A125-0000457-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ LABORATORIO CLIMATIZADO/ | 2024-01-10 17:40 | 2024-01-10 17:34 | 2024-01-24 14:58 | -- | 2024-01-24 14:49 | Se instalo 2 tarjetas MPX PRO para el laboratorio de carnes y camara de comidas preparadas | OT en Proceso | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | Administrador Automático |  | 3
42693 |  | Solicitud eliminada de Tareas Pendientes | rack de frio. | No | COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-0000452-EG } | A125-0000452-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-10 17:42 | 2024-01-10 17:37 | 2024-01-10 17:55 | -- | 2024-01-23 16:54 | se requiere realizar mantenimiento a los variadores de frecuencia en sistema de rack de frio. | DELETE_TASK_TODO-Oscar López Carranza | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | Oscar López Carranza |  | 11
42694 |  | Abierta | Llave termomagntica inoperativo | No | TABLERO DE TRANSFERENCIA UNIDAD DE ENERGIA AUTONOMA { A125-40000432-0 } | A125-40000432-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ UNIDAD DE ENERGIA AUTONOMA/ | 2024-01-10 17:44 | 2024-01-10 17:39 | -- | -- | 2024-01-10 17:44 | EQUIPO ESTA SIENDO TRABAJADO POR EL PROVEEDOR EPTA. | Llave termomagntica inoperativo | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
42697 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - reparación y reposición de tapas para inodoros sshh | No | BAÑOS { A124-0000564-EG } | A124-0000564-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-10 18:13 | 2024-01-10 18:10 | -- | 2024-01-16 11:13 | 2024-01-16 11:13 | Se repara y reponen tapas de inodoros en sshh personal varones y clientes damas |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
42698 | OT-26337 | OT en Proceso | CALIDAD REPARACION DE PUERTA EN MURAL DE CONGELADO 3 | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001298-0 } | A125-30001298-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-10 19:32 | 2024-01-10 13:02 | 2024-01-11 16:50 | -- | 2024-01-11 16:52 | REPARACION DE MURAL DE PUERTA DE MURAL DE CONGELADOS 3 POR ENCONTRARSE CON LA BISAGRA AVERIADA DEL RESORTE NO PERMITIENDO GUARDAR TEMPERATURA . | OT en Proceso | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Magaly Clemente | ROOSVELTH ZAFORAS | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
42699 | OT-27584 | Resuelta con OT | Solicitud 1: se requiere instalar terminales y tageado en el tablero de banco de condesadores. | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000543-0 } | A125-13000543-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-10 19:38 | 2024-01-10 19:29 | 2024-01-27 21:30 | 2024-02-02 22:27 | 2024-02-02 22:27 | Solicitud 1: se requiere instalar terminales y tageado en el tablero de banco de condesadores. | Resuelta con OT | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | Gerente.trujillo@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
42700 | OT-27602 | Resuelta con OT | Solicitud 2: se requiere colocar tapas de de protección en medidores de energía ubicados en 3 tableros eléctricos. | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000543-0 } | A125-13000543-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-10 19:53 | 2024-01-10 19:47 | 2024-01-28 12:13 | 2024-01-31 22:05 | 2024-01-31 22:05 | Solicitud 2: se requiere colocar tapas de de protección en medidores de energía ubicados en 3 tableros eléctricos. | Resuelta con OT | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | Gerente.trujillo@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
42701 | OT-27588 | Resuelta con OT | Solicitud 3: se requiere realizar, tageado, instalación de terminales tablero tf21,ta14-ta15,tablero tf 20, tablero ta 16. | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000543-0 } | A125-13000543-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-10 20:15 | 2024-01-10 20:12 | 2024-01-10 20:46 | 2024-02-09 15:53 | 2024-02-09 15:53 | Solicitud 3: se requiere realizar, tageado, instalación de terminales tablero tf21,ta14-ta15,tablero tf 20, tablero ta 16. | Resuelta con OT | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | Gerente.Trujillo@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
42706 | OT-26393 | OT en Proceso | Cambio de pisos vinil en mal estado sala de venta | Si | PISOS { A125-0002060-EG } | A125-0002060-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PISOS/ | 2024-01-11 07:27 | 2024-01-11 07:22 | 2024-01-12 12:41 | -- | 2024-01-12 12:31 | Tenemos 500 piso vinilos en mal estado en sala de venta | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | Gerente.Izaguirre@plazavea.pe | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42707 |  | Abierta | 1 CAJA DE LUMINARIAS DE 26 WATTS LED 10 REFLECTORES DE 200WATTS | Si | LUMINARIAS { A125-37011711-0 } | A125-37011711-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-11 07:58 | -- | -- | 2024-01-11 08:00 | JOSE TASAYCO 1 CAJA DE LUMINARIAS DE 26 WATTS LED 10 REFLECTORES DE 200WATTS | 1 CAJA DE LUMINARIAS DE 26 WATTS LED 10 REFLECTORES DE 200WATTS | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Andrea Arroyo Valdez |  | 1
42708 |  | Abierta | REPARACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE PLACA ELECTRICA, CABLEADO DE LOS TERMITENTES CAJA 11 | Si | CHECK OUT CHECK OUT RAPIDO { A125-31012891-0 } | A125-31012891-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ CHECK OUT RAPIDO/ | 2024-01-11 08:03 | 2024-01-11 08:01 | -- | -- | 2024-01-11 08:03 | REPARACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE PLACA ELECTRICA, CABLEADO DE LOS TERMITENTES CAJA 11 | REPARACIÓN DE MOTOR, REVISIÓN DE PLACA ELECTRICA, CABLEADO DE LOS TERMITENTES CAJA 11 | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Andrea Arroyo Valdez |  | 1
42710 |  | Abierta | CAMBIOS DE FAJAS,CONTACTORES Y RETENES DEL EXTRATOR DE POLLERIA Y FREIDORA ( A-31 A-29) | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-35005422-0 } | A125-35005422-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-11 08:07 | 2024-01-11 08:05 | -- | -- | 2024-01-11 08:07 | CAMBIOS DE FAJAS,CONTACTORES Y RETENES DEL EXTRATOR DE POLLERIA Y FREIDORA ( A-31 A-29) | CAMBIOS DE FAJAS,CONTACTORES Y RETENES DEL EXTRATOR DE POLLERIA Y FREIDORA ( A-31 A-29) | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Andrea Arroyo Valdez |  | 1
42712 | OT-26299 | OT en Proceso | SSGG - FABRICACIÓN DE TAPA DE DESAGÛE A NIVEL DEL PISO TRASTIENDA | No | PISOS { A125-0002758-EG } | A125-0002758-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2024-01-11 08:09 | 2024-01-11 08:08 | 2024-01-11 11:31 | -- | 2024-01-11 11:22 | SSGG - FABRICACIÓN DE TAPA DE DESAGÛE A NIVEL DEL PISO TRASTIENDA | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Jesús Ugarte |  | 3
42711 | OT-26279 | OT en Revisión | REPARACIÓN DE PORTON - PEC | Si | PORTONES { A125-0003761-EG } | A125-0003761-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ PORTONES/ | 2024-01-11 08:09 | 2024-01-11 08:04 | 2024-01-11 09:15 | -- | 2024-01-24 18:43 | Se requiere cambio de Ballesta y alineación de riel y portón por choque de unidad del cd Piura contra el mismo. | OT en Revisión | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | Sullana | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | gerente.sullana@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42713 | OT-26298 | OT en Proceso | SSGG - NIVELACIÓN DE TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR AL PISO - PANADERIA | Si | PISOS { A125-0002758-EG } | A125-0002758-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2024-01-11 08:14 | 2024-01-11 08:10 | 2024-01-11 11:31 | -- | 2024-01-11 11:21 | SSGG - NIVELACIÓN DE TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR AL PISO - PANADERIA | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Jesús Ugarte |  | 3
42714 | OT-26297 | OT en Proceso | SSGG - SOLDADURA DE PARACHOQUES EN PAREDES DE TRASTIENDA | Si | PAREDES { A125-0002757-EG } | A125-0002757-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-11 08:17 | 2024-01-11 08:15 | 2024-01-11 11:30 | -- | 2024-01-11 11:20 | SSGG - SOLDADURA DE PARACHOQUES EN PAREDES DE TRASTIENDA | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Jesús Ugarte |  | 3
42718 | OT-26280 | OT en Proceso | Revisión de circuito de iluminación en sala de ventas (observación interruptor diferencial se brekea) | Si | LUMINARIAS { A125-0002891-EG } | A125-0002891-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-11 08:52 | 2024-01-11 08:39 | 2024-01-11 09:42 | -- | 2024-01-11 09:32 | Pasillo Central de sala de ventas sin iluminación. | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | Jesús Ugarte |  | 3
42719 | OT-26296 | OT en Proceso | SSGG- ANCLAJE DE GÓNDOLAS EN SALA DE VENTA | Si | GONDOLAS { A125-0002756-EG } | A125-0002756-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ GONDOLAS/ | 2024-01-11 08:53 | 2024-01-11 08:52 | 2024-01-11 11:28 | -- | 2024-01-11 11:18 | SSGG - ANCLAJE DE GÓNDOLAS EN SALA DE VENTA | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Jesús Ugarte |  | 3
42720 | OT-28493 | OT en Proceso | MOTOR COMPRESOR SE ENCUENTRA AVERIADO | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32001549-0 } | A125-32001549-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-11 08:54 | 2024-01-11 08:53 | 2024-02-07 14:57 | -- | 2024-02-07 14:57 | MOTOR COMPRESOR SE ENCUENTRA AVERIADO | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Administrador Automático |  | 3
42722 | OT-28494 | OT en Proceso | Correctivo lineal de congelados sala de ventas | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001793-0 } | A125-30001793-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-11 08:57 | 2024-01-11 08:47 | 2024-02-07 14:58 | -- | 2024-02-07 14:58 | Vitrina de congeldos presenta alta temperatura, se requiere cambio de transductor de presion del lineal de helados : COT 16315 Revisado por Booster. | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino soldevilla | gerente.asia@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
42721 | OT-26292 | OT en Revisión | EMERGENCIA // ATORO DE DRENAJE | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35014083-0 } | A125-35014083-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-11 08:57 | 2024-01-11 08:37 | 2024-01-11 11:01 | -- | 2024-01-12 11:18 | ATORO DE DRENAJE RECEPCION Y DE CAMARA CONGELADOS | OT en Revisión | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42724 |  | En espera de otra OT | Reparacion de estocas de tienda | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-14001992-0 } | A125-14001992-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-11 09:01 | 2024-01-11 08:57 | 2024-01-12 12:38 | -- | 2024-02-17 11:46 | Contamos con 6 estocas en mal estado | En espera de otra OT | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) | centro comercial | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jenner Rosas Oliva | Jenner Rosas Oliva | gerente.talaramall@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 10
42723 |  | Abierta | *Compresor MT3* requiere cambio de vaso regulador de aceite( presenta falla y no está dejando pasar aceite, por tanto no enciende el compresor )Se requiere poner un *Trax-Oil* | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000953-0 } | A125-12000953-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-11 09:01 | 2024-01-11 08:59 | -- | -- | 2024-01-11 09:01 | *Compresor MT3* requiere cambio de vaso regulador de aceite( presenta falla y no está dejando pasar aceite, por tanto no enciende el compresor )Se requiere poner un *Trax-Oil* | *Compresor MT3* requiere cambio de vaso regulador de aceite( presenta falla y no está dejando pasar aceite, por tanto no enciende el compresor )Se requiere poner un *Trax-Oil* | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
42725 |  | Abierta | *COMPRESOR MT4* falla en Delta-P y presostato, compresor no enciende, Se requiere cambio urgente | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000953-0 } | A125-12000953-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-11 09:03 | 2024-01-11 09:02 | -- | -- | 2024-01-11 09:03 | *COMPRESOR MT4* falla en Delta-P y presostato, compresor no enciende, Se requiere cambio urgente | *COMPRESOR MT4* falla en Delta-P y presostato, compresor no enciende, Se requiere cambio urgente | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
42726 | OT-26295 | OT en Proceso | Sacos de arena contra innundaciones | Si | PISOS { A125-0003870-EG } | A125-0003870-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ PISOS/ | 2024-01-11 09:04 | 2024-01-11 09:01 | 2024-01-11 11:18 | -- | 2024-01-11 11:09 | Reposicion de sacos de arena de contencion de lluvias 60 | OT en Proceso | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) | centro comercial | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jenner Rosas Oliva | Jenner Rosas Oliva | gerente.talaramall@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
42727 | OT-26308 | OT en Proceso | Baja de energía en la tienda no prende las vitrinas ni cámara de frio | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008437-0 } | A125-35008437-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ BOLOGNESI - PVE/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-11 09:05 | 2024-01-11 09:05 | 2024-01-11 12:30 | -- | 2024-01-11 12:14 | caída de tensión principal de la calle afectando al tablero eléctrico de tienda | OT en Proceso | BOLOGNESI - PVE ( 25101001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Miriam Araujo Guizado | Miriam Araujo Guizado | administrador.bolognesi@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
42728 | OT-28724 | OT en Proceso | Motor de aire acondicionado y ventalidores rooftop | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002610-0 } | A125-32002610-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-11 09:07 | 2024-01-11 09:03 | 2024-02-09 17:49 | -- | 2024-02-09 17:49 | motor quemado de rooftop 1, lineal de cajas ventilador inoperativo rooftop 3 | OT en Proceso | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) | centro comercial | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jenner Rosas Oliva | Jenner Rosas Oliva | gerente.talaramall@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
42730 |  | Abierta | grupo electrogeno | Si | GRUPO ELECTROGENO { A125-0000400-EG } | A125-0000400-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ BOLOGNESI - PVE/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-11 09:08 | 2024-01-11 09:14 | -- | -- | 2024-01-11 09:08 | se solicitada alquiler de grupo electrógeno por caída de tensión líneas de Enel tienda no cuenta con grupo electrógeno | grupo electrogeno | BOLOGNESI - PVE ( 25101001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Miriam Araujo Guizado | Miriam Araujo Guizado | administrador.bolognesi@plazavea.pe | Miriam Araujo Guizado |  | 1
42729 | OT-28684 | OT en Proceso | EMERGENCIA - Vitrina mural de congelados - Requiere cambio de motor ventilador - Empaquetadura de puertas | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30001665-0 } | A125-30001665-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-11 09:08 | 2024-01-11 08:57 | 2024-02-09 15:54 | -- | 2024-02-09 15:54 | EMERGENCIA - Vitrina mural de congelados - Requiere cambio de motor ventilador - Empaquetadura de puertas | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
42731 | OT-26293 | OT en Proceso | Pintado de fachada de tienda | Si | FACHADA { A125-0003866-EG } | A125-0003866-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ FACHADA/ | 2024-01-11 09:09 | 2024-01-11 09:07 | 2024-01-11 11:07 | -- | 2024-01-11 10:57 | Toda la fachada esta deteriorada, requiere pintado | OT en Proceso | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) | centro comercial | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Jenner Rosas Oliva | Jenner Rosas Oliva | gerente.talaramall@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
42734 | OT-27004 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CONTACTOR Y 2 ELECTRONIVELES TABLERO ALTERNADOR SIMULTANEO | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001741-EG } | A124-0001741-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-11 09:44 | 2024-01-11 09:36 | 2024-01-22 12:56 | 2024-02-07 20:54 | 2024-02-07 20:54 | Requiere cambio contactor y electroniveles en tablero alternador simultáneo de cisterna de aguas negras. | Resuelta con OT | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
42740 |  | Abierta | Reparación filtraciones piso venta, trastienda, alamacenes | Si | TECHOS { A125-0003847-EG } | A125-0003847-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-11 09:53 | 2024-01-11 09:55 | -- | -- | 2024-01-11 09:53 | FILTRACIÓN POR LLUVIAS SALA VENTA, TRASTIENDA, OFICINA, ALMACENES | Reparación filtraciones piso venta, trastienda, alamacenes | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | 1
42742 |  | Abierta | SSGG - Bandejas vitrina de lácteos | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-30000799-0 } | A125-30000799-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-11 09:56 | 2024-01-11 10:00 | -- | -- | 2024-01-11 09:56 | Se requiere fabricación de 5 und de bandejas para frío (vitrina de lácteos) | SSGG - Bandejas vitrina de lácteos | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Karen Mattias |  | 1
42741 | OT-28159 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - ATORO EN INODOROS SSHH CLIENTES VARONES | Si | BAÑOS { A124-0001155-EG } | A124-0001155-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-11 09:56 | 2024-01-11 09:53 | 2024-02-05 19:00 | 2024-02-09 21:28 | 2024-02-09 21:28 | SE REQUIERE REALIZAR EL DESATORO EN 2 INODOROS UBICADOS EN SSHH VARONES CLIENTES | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
42743 |  | Abierta | CAMBIO DE GABINETES | Si | GABINETES { A125-0003842-EG } | A125-0003842-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ GABINETES/ | 2024-01-11 09:57 | 2024-01-11 10:01 | -- | -- | 2024-01-11 09:57 | SE REQUIERE CAMBIO DE 4 GABINETES | CAMBIO DE GABINETES | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | 1
42744 | OT-26288 | OT en Revisión | REALIZAR CONEXIÓN DE PUNTO ELECTRICO PARA LUZ DE EMERGENCIA ENTRE LAS PUERTAS DE EMERGENCIA QUE ESTÁN POR ELECTRO. | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000300-EG } | A125-0000300-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-11 09:58 | 2024-01-11 09:53 | 2024-01-11 10:23 | -- | 2024-01-19 15:26 | UNA LUZ DE EMERGENCIA NUEVA EN PLANO NECESITA PUNTO ELECTRICO PARA PODER FUNCIONAR. | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42746 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CONTACTOR EN TABLERO SIMULTANEO BOMBAS POZO SEPTICO | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001741-EG } | A124-0001741-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-11 10:01 | 2024-01-11 09:44 | -- | 2024-01-22 12:35 | 2024-01-22 12:35 | Se requiere cambio de contactor en tablero de simultáneo de pozo septico |  | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
42745 |  | Abierta | CAMBIO DE ESTACIONES MANUALES DEL SISTEMA DIA | No | SISTEMA DE DETECCION PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO { A125-40005740-0 } | A125-40005740-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-11 10:01 | 2024-01-11 10:04 | -- | -- | 2024-01-11 10:01 | SE REQUIERE CAMBIO DE ESTACIONES MANUALES SALA VENTA TRASTIENDA TALARA CENTRO | CAMBIO DE ESTACIONES MANUALES DEL SISTEMA DIA | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | 1
42747 | OT-26566 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE EXTENSION DE BATERIA DE 48V | Si | BATERIA DE APILADOR { A124-0002102-EG } | A124-0002102-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ BATERIA DE APILADOR/ | 2024-01-11 10:03 | 2024-01-11 09:58 | 2024-01-16 19:00 | 2024-01-27 07:58 | 2024-01-27 07:58 | CAMBIO DE EXTENSION DE BATERIA DE 48V POR ESTAR ROTO CONECTOR HEMBRA | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 6
42749 |  | En espera de otra OT | Correctivo Programado: Reparación de fleje de faja transportadora de productos | Si | CHECK OUT { A124-0001404-EG } | A124-0001404-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-11 10:05 | 2024-01-11 10:00 | 2024-01-11 10:45 | -- | 2024-01-11 12:35 | Fleje de metal doblado y desoldado requiere el cambio del accesorio | En espera de otra OT | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 10
42748 | OT-28492 | OT en Revisión | cambio de motor ventilador en la camara de pescados | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000045-0 } | A125-33000045-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-11 10:05 | 2024-01-11 09:58 | 2024-02-07 14:56 | -- | 2024-02-12 10:39 | genera ruido y en el mantenimeinto preventivo el proveedor booster indico que hay que realizar el cambio urgente porque puede complicar el otro motor. | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
42750 | OT-28330 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE PUERTA DE REEFER | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0000703-EG } | A124-0000703-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-11 10:06 | 2024-01-11 09:54 | 2024-02-09 14:00 | -- | 2024-02-06 10:51 | SE REQUIERE LA REPARACION DEL SISTEMA DE BLOQUEO DE PUERTA DEL CONTENEDOR (REEFER) EL CUAL FUE GOLPEADO Y AHORA NO PERMITE CERRAR. EL EQUIPO ES ALQUILADO DEL PROVEEDOR MULTICONTAINER. | OT en Proceso | CERCADO - MK ( 24107019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Javier Jave | Javier Jave | COORDINADORMANTENIMIENTO.CERCADO@MAKRO.PE | Administrador Automático |  | 3
42751 | OT-27352 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN SSHH | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001406-EG } | A124-0001406-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-11 10:18 | 2024-01-11 10:16 | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-27 07:45 | 2024-01-27 07:45 |  | Resuelta con OT | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
42752 |  | Cancelada | MOLEDORA DE CARNES | No | MOLEDORA DE CARNE { A125-34001850-0 } | A125-34001850-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2024-01-11 10:19 | 2024-01-11 10:08 | -- | 2024-01-17 07:10 | 2024-01-17 07:10 | CAMBIO TANIA ROSCADA DE LA MOLEDORA |  | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | 5
42753 |  | Cancelada | ZINCADO DE REJILLAS DE LINEALES Y TRASTIENDA | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004505-EG } | A125-0004505-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-11 10:23 | 2024-01-11 10:25 | -- | 2024-01-26 08:56 | 2024-01-26 08:56 | ZINCADO DE REJILLAS DE LINEALES Y TRASTIENDA |  | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | 5
42755 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE LINEAS TRAFICO | Si | PINTADO { A124-0002099-EG } | A124-0002099-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ PINTADO/ | 2024-01-11 10:39 | 2024-01-11 10:26 | -- | -- | 2024-01-11 10:39 | PINTADO DE LINEAS TRAFICO, ESTACIONAMIENTO DE TIENDA, PISO DE VENTAS, ALMACENES Y RECEPCION DE MERCADERIA, PINTADO DE LINEAS DE CEBRA DE GABINETES, EXTINTORES Y PUERTAS DE EMERGENCIA | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE LINEAS TRAFICO | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 1
42757 |  | Abierta | Se necesita el cambio de motor ventilador en cámara de lacteos de MT y un motor ventilador en cámara de carnes de BT, observado por BOOSTER. | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000249-0 } | A125-33000249-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-11 10:46 | 2024-01-11 10:45 | -- | -- | 2024-01-11 10:46 | Observado por Booster. | Se necesita el cambio de motor ventilador en cámara de lacteos de MT y un motor ventilador en cámara de carnes de BT, observado por BOOSTER. | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | GERENTE.CHICLAYO@PLAZAVEA.PE | Luis Enrique Quiroz Serra |  | 1
42758 | OT-26374 | OT en Revisión | SSGG- Atoro urinario varones colaboradores | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0000659-EG } | A125-0000659-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-11 10:49 | 2024-01-11 10:47 | 2024-01-12 11:23 | -- | 2024-01-19 18:35 | el total de los urinario 03 inoperativos . | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42759 | OT-28491 | OT en Proceso | Se necesita la revisión del conservador de 4 puertas de pescados, equipo con problemas de temperatura, observado por Booster. | Si | MESA REFRIGERADA ANTECAJA REFRIGERADA { A125-30000201-0 } | A125-30000201-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2024-01-11 10:50 | 2024-01-11 10:48 | 2024-02-07 14:54 | -- | 2024-02-07 14:54 | Observado por Booster. | OT en Proceso | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | GERENTE.CHICLAYO@PLAZAVEA.PE | Administrador Automático |  | 3
42760 |  | Abierta | Emergencia- Bomba contra incendio- Alarma de baja presion | Si | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-0000638-EG } | A125-0000638-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-11 10:52 | 2024-01-11 10:51 | -- | -- | 2024-01-11 10:52 | Panel alarmado baja presión de agua | Emergencia- Bomba contra incendio- Alarma de baja presion | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
42763 |  | Abierta | Bomba contra incendio - correctivo mayor | Si | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-0000638-EG } | A125-0000638-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-11 10:54 | 2024-01-11 10:53 | -- | -- | 2024-01-11 10:54 | Reparacion de bomba jockey- cambio de tubo de succión bomba contra incendio Mantenimiento general de la bomba | Bomba contra incendio - correctivo mayor | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
42762 | OT-28490 | OT en Revisión | Se necesita el suministro e instalación de difusores de aire en vitrinas refrigerada de fiambres y en mural de congelados, observado por Booster. | Si | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003685-0 } | A125-30003685-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-11 10:54 | 2024-01-11 10:53 | 2024-02-07 14:53 | -- | 2024-02-13 08:46 | Observado por Booster. | OT en Revisión | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | GERENTE.CHICLAYO@PLAZAVEA.PE | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
42765 |  | Abierta | Calidad- Cambio d eruedas de coches de FFVV | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE EXHIBIDOR FRUTAS Y VERDURAS { A125-31010024-0 } | A125-31010024-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ MUEBLE EXHIBIDOR FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-11 10:56 | 2024-01-11 10:55 | -- | -- | 2024-01-11 10:56 | EL TOTAL DE COCHES DE FFVV - 34 COCHES | Calidad- Cambio d eruedas de coches de FFVV | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
42764 |  | Abierta | Se necesita la instalación de temporizadores a la iluminación de almacenes, trastienda, laboratorios de frescos, baños de colaboradores, comedor de personal, pasadizo de oficinas. | No | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0000829-EG } | A125-0000829-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2024-01-11 10:56 | 2024-01-11 10:55 | -- | -- | 2024-01-11 10:56 | AHORRO ENERGÉTICO. | Se necesita la instalación de temporizadores a la iluminación de almacenes, trastienda, laboratorios de frescos, baños de colaboradores, comedor de personal, pasadizo de oficinas. | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | GERENTE.CHICLAYO@PLAZAVEA.PE | Luis Enrique Quiroz Serra |  | 1
42767 | OT-27142 | OT en Proceso | Correctivo programado-cambio de cableado resistencia de puertas de wic. | Si | WIC { A124-0002223-EG } | A124-0002223-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ WIC/ | 2024-01-11 11:05 | 2024-01-11 10:54 | 2024-01-23 12:46 | -- | 2024-01-23 12:45 | Cambio de cableado y conector de 20 puertas de conexión de resistencia de Marco puerta. | OT en Proceso | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
42768 | OT-26354 | OT en Revisión | SSGG- Filtración en diferentes zonas sala d eventa | Si | TECHOS { A125-0000661-EG } | A125-0000661-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-11 11:06 | 2024-01-11 11:04 | 2024-01-12 09:15 | -- | 2024-01-21 17:09 | Cambio de canaletas cambio de termotecho sellado de juntas de termotecho en lineal de cajas | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42769 |  | Abierta | MESA REFRIGERADA | No | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-30001073-0 } | A125-30001073-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2024-01-11 11:07 | 2024-01-11 11:05 | -- | -- | 2024-01-11 11:07 |  | MESA REFRIGERADA | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | 1
42771 |  | Abierta | CORRECTIVO: UMAS INOPERATIVAS POR DIVERSOS CORRECTIVOS PENDIENTES | Si | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011444-0 } | A125-35011444-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-01-11 11:08 | 2024-01-11 10:49 | -- | -- | 2024-01-11 11:08 | - INSTALACION DE TERMOSTATO - UMA 2 Y 1 - BANDEJA AUXILIAR PARA LA UMA 9 Y 6 - CAMBIO DE ARMAFLEX - CAMBIO DE FILTROS Y MODIFICACION DE DRENAJE DE TODAS LAS UMAS - FILTRACION EN EVAPORADOR DEL DELIVEA | CORRECTIVO: UMAS INOPERATIVAS POR DIVERSOS CORRECTIVOS PENDIENTES | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | karel Bazan |  | 1
42773 |  | Abierta | Se requiere levantamiento de observaciones para pasar inspección INDECI | Si | TABLEROS { A125-0001284-EG } | A125-0001284-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ TABLEROS/ | 2024-01-11 11:10 | 2024-01-11 10:57 | -- | -- | 2024-01-11 11:10 | Se requiere levantamiento de observaciones para pasar inspección INDECI | Se requiere levantamiento de observaciones para pasar inspección INDECI | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA |  | 1
42774 |  | Abierta | Pvea Rimac: Trabajos Post Ejecución del Servicio de Frio Alimentario | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000536-0 } | A125-12000536-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-11 11:14 | 2024-01-11 11:07 | -- | -- | 2024-01-11 11:14 | -Cámara de Carnes : Requiere cambio de cableado eléctrico por presentar perdida de aislamiento de Cableado. -Laboratorio de Carnes : Requiere cambio de cableado eléctrico por presentar perdida de aislamiento de Cableado. -Cámara de Congelados: Requiere cambio de drenaje de cobre de primer evaporador por rotura -Pozo de Helados : Presenta problemas de condensación por perdida de aislamiento Térmico de Equipo. -Pozo de Hamburguesas : Presenta problemas de condensación por perdida de aislamiento Térmico de Equipo. | Pvea Rimac: Trabajos Post Ejecución del Servicio de Frio Alimentario | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) | Rimac Alcazar | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jimmy Raul Guarniz Nicho | Jimmy Raul Guarniz Nicho | gerente.rimac@plazavea.pe | Jimmy Raul Guarniz Nicho |  | 1
42775 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO-ASISTENCIA TECNICA DURANTE MP DE SUBESTACIÓN | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0002217-EG } | A124-0002217-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-11 11:16 | 2024-01-11 11:11 | -- | -- | 2024-01-11 11:16 | Asistencia de técnico para amanecida para laverificación de temperatura del sistema de frio por corte de energía y MP subestación, día viernes 12/01/2023 a las 23:00 hasta las 6:00 a.m. | CORRECTIVO PROGRAMADO-ASISTENCIA TECNICA DURANTE MP DE SUBESTACIÓN | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 1
42776 | OT-26710 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - DESATORO DE DOS URINARIOS EN SSHH COLABORADORES | No | BAÑOS { A124-0001660-EG } | A124-0001660-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-11 11:18 | 2024-01-11 11:13 | 2024-01-18 19:00 | 2024-01-31 22:47 | 2024-01-31 22:47 | Se requiere desatoro de dos urinarios en sshh colaboradores, actualmente están inoperativos, no pasa el agua. | Resuelta con OT | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
42778 |  | Cancelada | CALIDAD - PINTADO DE RACK DE CAMARA DE DEVOLUCIONES | No | RACK { A124-0001672-EG } | A124-0001672-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ RACK/ | 2024-01-11 11:30 | 2024-01-11 11:25 | -- | 2024-01-22 13:13 | 2024-01-22 13:13 | Se requiere el pintado de bandejas y vigas de rack de cámara de devoluciones por presentar demasiado oxido. |  | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo Chamba | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
42779 | OT-26309 | Resuelta con OT | (EMERGENCIA) FUGA DE PRESTOTATO DE ALTA EN RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001102-0 } | A125-33001102-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-11 11:31 | 2024-01-11 11:32 | 2024-01-11 16:05 | 2024-02-08 21:43 | 2024-02-08 21:43 | Fuga de refrigerante en el rack de frio | Resuelta con OT | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
42781 |  | Abierta | CALIDAD - Modificación de estructura de cuarto de mermas por deterioro del fierro | No | PARED { A124-0002435-EG } | A124-0002435-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PARED/ | 2024-01-11 11:35 | 2024-01-11 11:30 | -- | -- | 2024-01-11 11:35 | Cambio de barras de estructura por presencia de oxido en las dos jaulas de recolección de cartones y plástico | CALIDAD - Modificación de estructura de cuarto de mermas por deterioro del fierro | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
42782 | OT-26355 | OT en Revisión | Pintado de arco institucional del Cc y arco de puerta de ingreso | Si | FACHADA { A125-0001104-EG } | A125-0001104-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ FACHADA/ | 2024-01-11 11:39 | 2024-01-11 11:30 | 2024-01-12 09:15 | -- | 2024-01-15 15:58 | Instalacion de 4 angulos esquinero , pintado de arco institucional del Cc y puerta de ingreso | OT en Revisión | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42785 | OT-26353 | OT en Revisión | Limpieza de Fachada | No | FACHADA { A125-0000951-EG } | A125-0000951-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ FACHADA/ | 2024-01-11 12:10 | 2024-01-11 12:09 | 2024-01-12 09:13 | -- | 2024-01-19 09:47 |  | OT en Revisión | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42786 |  | Abierta | Cambio de llave de montacarga | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000994-0 } | A125-34000994-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-11 12:14 | 2024-01-11 12:08 | -- | -- | 2024-01-11 12:14 | Se requiere cambio de llave trifásica de 32 amp. tipo C | Cambio de llave de montacarga | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | PLAZA VEA LAS FLORES | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gererente.sanjuandelurigancho@plazavea.pe | Fernando Zapata |  | 1
42787 |  | Abierta | Reparación de marco inferior de puerta | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002780-0 } | A125-30002780-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-11 12:17 | 2024-01-11 12:15 | -- | -- | 2024-01-11 12:17 |  | Reparación de marco inferior de puerta | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Chavez | Cesar Chavez |  | Cesar Chavez |  | 1
42788 | OT-27961 | OT en Proceso | Cambio de protector de fase monofásico para autocontenida. | No | VITRINAS FRIO AUTOCONTENIDO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002867-0 } | A125-30002867-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2024-01-11 12:20 | 2024-01-11 12:18 | 2024-02-01 13:49 | -- | 2024-02-01 13:49 |  | OT en Proceso | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Chavez | Cesar Chavez |  | Administrador Automático |  | 3
42789 | OT-26317 | OT en Proceso | SSGG Jaula merma requiere cambio de madera ( base de niveles) | Si | RACK / ANDAMIO { A125-0003397-EG } | A125-0003397-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ RACK / ANDAMIO/ | 2024-01-11 12:23 | 2024-01-11 12:22 | 2024-01-11 14:48 | -- | 2024-01-11 14:40 | SSGG Jaula merma requiere cambio de madera ( base de niveles) | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Augusto Vargas |  | 3
42790 | OT-27659 | OT en Proceso | Correctivo programado-cambio de 4 válvulas compresor bt | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0002217-EG } | A124-0002217-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-11 12:27 | 2024-01-11 12:26 | 2024-01-30 19:00 | -- | 2024-01-29 10:40 | Cambio de 4 válvulas de compresor de BT | OT en Proceso | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
42791 |  | Abierta | CALIDAD-BOMBA CLORINADORA INOPERATIVA | Si | BOMBA DE AGUA { A125-0001411-EG } | A125-0001411-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ BOMBA DE AGUA/ | 2024-01-11 12:31 | 2024-01-11 12:25 | -- | -- | 2024-01-11 12:31 | CALIDAD-BOMBA CLORINADORA INOPERATIVA | CALIDAD-BOMBA CLORINADORA INOPERATIVA | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Rosa Vega | Rosa Vega | administrador.grifokio@plazavea.pe | Rosa Vega |  | 1
42792 | OT-27833 | Resuelta con OT | LUCES DE VITRINA COOLER DE BEBIDAS | Si | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000164-0 } | A125-30000164-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-11 12:32 | 2024-01-11 12:30 | 2024-01-31 07:00 | 2024-02-02 21:37 | 2024-02-02 21:37 | VITRINA DE COOLER DE MURAL DE BEBIDAS ( LUCES INOPERATIVAS ) | Resuelta con OT | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
42793 | OT-29191 | OT en Proceso | Por preventivo 14 uma06 | Si | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32004179-0 } | A125-32004179-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ Risso - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-11 12:40 | 2024-01-11 12:37 | 2024-02-09 17:32 | -- | 2024-02-13 22:06 | Segun informe de preventivo de Enero requiere reparacion de fuga y carga de gas | OT en Proceso | Risso - PVH ( 25102011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Administrador Automático |  | 3
42794 | OT-29598 | OT en Proceso | Por preventivo 20Uma05 | Si | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-33003507-0 } | A125-33003507-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ Risso - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-11 12:43 | 2024-01-11 12:41 | 2024-02-15 20:47 | -- | 2024-02-15 20:47 | Segun proveedor reporte del mes de enero no esta energizado tablero electrico incompleto | OT en Proceso | Risso - PVH ( 25102011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Administrador Automático |  | 3
42795 |  | Abierta | Por preventivo aire acondicionado Comedor termostato averiado | Si | AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR { A125-32004256-0 } | A125-32004256-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR/ | 2024-01-11 12:47 | 2024-01-11 12:44 | -- | -- | 2024-01-11 12:47 | Segun informe preventivo del mes de enero cambio de termostato | Por preventivo aire acondicionado Comedor termostato averiado | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | RINA QUISPE VARILLAS |  | 1
42796 | OT-29597 | OT en Proceso | Por preventivo 15Uma01 no tiene motor compresor en consensador | Si | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-33003526-0 } | A125-33003526-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ Risso - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-11 12:50 | 2024-01-11 12:49 | 2024-02-15 20:46 | -- | 2024-02-15 20:46 | Segun informe de preventivo de enero no tiene motor compresor en consensador | OT en Proceso | Risso - PVH ( 25102011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Administrador Automático |  | 3
42797 | OT-29596 | OT en Proceso | Por preventivo 16 Uma02 requiere carga de gas - reparacion de fuga | Si | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-0003387-EG } | A125-0003387-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ Risso - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-11 12:52 | 2024-01-11 12:51 | 2024-02-15 20:45 | -- | 2024-02-15 20:45 | Segun informe dejado por el proveedor en enero requiere carga de gas - reparacion de fuga | OT en Proceso | Risso - PVH ( 25102011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Administrador Automático |  | 3
42798 | OT-29593 | OT en Proceso | Por preventivo 17Uma03 requiere carga de gas repracion de fuga | Si | COMPRESOR DE AIRE { A125-32004199-0 } | A125-32004199-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ Risso - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-11 12:55 | 2024-01-11 12:53 | 2024-02-15 20:44 | -- | 2024-02-15 20:44 | Segun Informe de Preventivo mes de enero requiere carga de gas repracion de fuga | OT en Proceso | Risso - PVH ( 25102011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Administrador Automático |  | 3
42799 | OT-26334 | OT en Revisión | rejas de almacén sueltas y columna de metal desoldada | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-35010377-0 } | A125-35010377-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2024-01-11 13:00 | 2024-01-11 12:46 | 2024-01-11 16:38 | -- | 2024-01-29 13:05 | rejilla de puerta de almacenes desprendidas ( desoldadas) columna de metal soporte de puerta corrediza desoldada | OT en Revisión | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42800 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - OBSERVACIONE PRE ITSE TABLEROS ELECTRICOS | Si | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0002065-EG } | A124-0002065-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-11 13:02 | 2024-01-11 10:55 | -- | -- | 2024-01-11 13:02 | TABLEROS ELECTRICOS CON FALTA DE IDENTIFICACION EN CIRCUITOS, FALTA DE TERMINALES, PRESENCIA DE OXIDO Y FALTA MANDIL | CORRECTIVO PROGRAMADO - OBSERVACIONE PRE ITSE TABLEROS ELECTRICOS | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 1
42802 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - OBSERVACION PRE ITSE OXIDO EN ESTRUCTURA METALICA | Si | TECHO { A124-0002100-EG } | A124-0002100-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ TECHO/ | 2024-01-11 13:10 | 2024-01-11 13:03 | -- | -- | 2024-01-11 13:10 | PINTADO A ESTRUCTURA METALICA POR PRESENCIA DE OXIDO EN TECHO DE OFICINAS DE HO Y FRANJAS BLANCAS EN GALPON DE RM POR PRESENCIA DE OXIDO | CORRECTIVO PROGRAMADO - OBSERVACION PRE ITSE OXIDO EN ESTRUCTURA METALICA | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 1
42806 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - mantenimiento de ventilador recepcion | No | EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE { A124-0000558-EG } | A124-0000558-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE/ | 2024-01-11 13:23 | 2024-01-11 13:17 | -- | 2024-01-16 11:12 | 2024-01-16 11:12 | Se requiere mantenimiento y engrase de partes móviles |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
42807 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - OBSERVACION PRE ITSE CANALETA DE ARCO TECHO | Si | TECHO { A124-0002100-EG } | A124-0002100-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ TECHO/ | 2024-01-11 13:28 | 2024-01-11 13:23 | -- | -- | 2024-01-11 13:28 | PRESENCIA DE GOTEO DE AGUA EN CANALETA DE ARCO TECHO DE ESTACIONAMIENTO DE CLIENTES Y RM | CORRECTIVO PROGRAMADO - OBSERVACION PRE ITSE CANALETA DE ARCO TECHO | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 1
42808 | OT-26619 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CONTROLES DE BOMBAS DE CENTRAL DE FRIO N°1y Nº2 | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001545-EG } | A124-0001545-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-11 13:30 | 2024-01-11 13:20 | 2024-01-17 19:00 | 2024-02-18 00:03 | 2024-02-18 00:03 | POST INSTALACION DE LAS 2 BOMBAS DE GLICOL( UNA EN CADA CENTRAL) SE REALIZA PRUEBAS OBSERVANDO QUE ESTAS NO ESTAS MODULANDO (ALTERNANCIA)POR LO QUE ESTAN SOLICITANDO EL CAMBIO DEL CONTROL . | Resuelta con OT | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Eddy Vasquez |  | 6
42809 |  | Abierta | correctivo - se requiere cambio de cortinas de aire para sotano | No | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32003321-0 } | A125-32003321-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-11 13:36 | 2024-01-11 13:35 | -- | -- | 2024-01-11 13:36 |  | correctivo - se requiere cambio de cortinas de aire para sotano | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Elvis Callo | david aquino vasuquez |  | Elvis Callo |  | 1
42810 | OT-26333 | OT en Proceso | Arreglo filtracion de techo | Si | TECHOS { A125-0003986-EG } | A125-0003986-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-11 13:38 | 2024-01-11 13:35 | 2024-01-11 16:31 | -- | 2024-01-11 16:23 | Tenemos filtracion de agua a causa de las lluvias en el techo de ingreso de clientes de puerta 2 y en el techo del segundo nivel | OT en Proceso | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | gerente.tumbes@plazavea.pe | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42811 | OT-26322 | OT en Proceso | Puerta Laboratorio Panaderia | No | PUERTAS { A125-0003471-EG } | A125-0003471-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-11 13:39 | 2024-01-11 13:36 | 2024-01-11 15:27 | -- | 2024-01-11 15:18 | La Puerta de Laboratorio de Panaderia. | OT en Proceso | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Jesús Ugarte |  | 3
42812 | OT-26314 | OT en Proceso | SSGG - CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN FAROLES DEL FRONTIS DE TIENDA VIV LIBERTADORES | Si | LUMINARIAS { A125-37011768-0 } | A125-37011768-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ LUMINARIAS/ | 2024-01-11 13:41 | 2024-01-11 11:56 | 2024-01-11 14:28 | -- | 2024-01-11 14:20 | En el frontis de la tienda hay 5 luminarias que no encienden lo que hace oscura esa zona. Además, las bases de DOS de ellas están quebradas, lo que hace peligroso pegarse a ellas porque los cables están expuestos, peligro de accidente a los transeúntes. | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42813 | OT-26321 | OT en Proceso | Piso Laboratorio | Si | PISOS { A125-0002877-EG } | A125-0002877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-11 13:42 | 2024-01-11 13:40 | 2024-01-11 15:25 | -- | 2024-01-11 15:16 | Piso de laboratorio de Pasteleria con perforaciones y rajaduras. | OT en Proceso | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Jesús Ugarte |  | 3
42814 |  | Abierta | CORRECTIVO - cambio de compresor y sistema de control para mueble de pesacados | No | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-33000003-0 } | A125-33000003-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2024-01-11 13:43 | 2024-01-11 13:41 | -- | -- | 2024-01-11 13:43 |  | CORRECTIVO - cambio de compresor y sistema de control para mueble de pesacados | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Elvis Callo | david aquino vasquez |  | Elvis Callo |  | 1
42815 |  | Abierta | CORRECTIVO:SOLICITO GAS REFRIGERANTE | No | RACK DE FRIÓ ALIMENTARIO { A125-0002066-EG } | A125-0002066-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ RACK DE FRIÓ ALIMENTARIO/ | 2024-01-11 13:50 | 2024-01-11 13:47 | -- | -- | 2024-01-11 13:50 | SOLICITO 3 BIDONES DE GAS REFRIGERANTE R-507 PARA RECARGAR EL RACK DE FRIO POR MOTIVOS QUE ALARMA DE NIVEL DE LIQUIDO | CORRECTIVO:SOLICITO GAS REFRIGERANTE | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 1
42816 | OT-26390 | OT en Proceso | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PLATAFORMA HIDRAULICO | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-14001468-0 } | A125-14001468-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-11 13:54 | 2024-01-11 13:46 | 2024-01-12 12:17 | -- | 2024-01-12 12:08 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL PLATAFORMA HIDRÁULICA UBICADA EN RECEPCIÓN( LIJADO, BASE, PINTADO ETC). FISCALIZABLE | OT en Proceso | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42818 | OT-26318 | OT en Revisión | Esquineros ingreso trastienda | Si | PAREDES { A125-0002059-EG } | A125-0002059-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-11 13:57 | 2024-01-11 13:49 | 2024-01-11 14:55 | -- | 2024-01-24 13:54 |  | OT en Revisión | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) | Esquineros de ingreso a trastienda dañados, colocar esquinero de fierro | Inspección Municipal | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | Gerente.izaguirre@plazavea.pe | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
42820 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS Nº1 DE GLICOL DE LAS 2 CENTRALES DE FRIO | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001545-EG } | A124-0001545-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-11 13:58 | 2024-01-11 13:53 | -- | 2024-01-23 16:16 | 2024-01-23 16:16 | SE REQUIERE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS BOMBA Nº1 DE LA CENTRAL 1 Y 2 QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Martín Dionicio | Martín Dionicio |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42819 |  | Abierta | FILTRACIÓN EN TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO POR DETERIORO DE ARMAFLEX | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002416-0 } | A125-32002416-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-11 13:58 | 2024-01-11 13:50 | -- | -- | 2024-01-11 13:58 | CAMBIO DE ARMAFLEX TUBERIA AIRE ACONDICIONADO QUE DA A COMEDOR. FISCALIZABLE | FILTRACIÓN EN TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO POR DETERIORO DE ARMAFLEX | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | 1
42821 | OT-26316 | OT en Proceso | Puerta de maninfold | Si | PUERTAS { A125-0003471-EG } | A125-0003471-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-11 13:59 | 2024-01-05 13:52 | 2024-01-11 14:49 | -- | 2024-01-11 14:39 | PUERTA DE MANINFOLD Y BARANDA DESANCLADA Y DESOLDADA. | OT en Proceso | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Jesús Ugarte |  | 3
42822 |  | Abierta | CORRECTIVO - se requiere mantenimiento integral de los motores de las 4 rampas, se requiere cambio de tapa de lubricador, se requiere 1 fuente para iluminación del sócalo derecho. | No | TRAVOLATOR { A125-0003238-EG } | A125-0003238-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ TRAVOLATOR/ | 2024-01-11 14:02 | 2024-01-11 14:01 | -- | -- | 2024-01-11 14:02 |  | CORRECTIVO - se requiere mantenimiento integral de los motores de las 4 rampas, se requiere cambio de tapa de lubricador, se requiere 1 fuente para iluminación del sócalo derecho. | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Elvis Callo | david aquino vasquez |  | Elvis Callo |  | 1
42823 | OT-26315 | OT en Revisión | CHAPA PUERTA BAÑO DE DISCAPACITADOS | No | PUERTAS BATIENTE { A125-16002198-0 } | A125-16002198-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ PUERTAS BATIENTE/ | 2024-01-11 14:04 | 2024-01-11 13:56 | 2024-01-11 14:42 | -- | 2024-01-24 10:21 | SE REQUIERE IMPLEMNTAR CHAPA TIPO PALANCA PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS. POR NORMATIVA. FISCALIZABLE | OT en Revisión | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42825 |  | Abierta | CORRECTIVO - se requiere revisión y reparación de faja del lineal de cajas | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31015101-0 } | A125-31015101-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-11 14:05 | 2024-01-11 14:04 | -- | -- | 2024-01-11 14:05 |  | CORRECTIVO - se requiere revisión y reparación de faja del lineal de cajas | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Elvis Callo | david aquino vasquez |  | Elvis Callo |  | 1
42824 |  | Cancelada | Sincado de Rejillas | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004480-EG } | A125-0004480-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-11 14:05 | 2023-12-15 14:01 | -- | 2024-01-11 14:28 | 2024-01-11 14:28 | Sincado de Rejillas y Fabricado de Rejillas. |  | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Litman Salas |  | 5
42826 | OT-26313 | OT en Proceso | Luces Sala de Venta | Si | LUMINARIAS { A125-37011724-0 } | A125-37011724-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-11 14:09 | 2023-11-20 14:05 | 2024-01-11 14:26 | -- | 2024-01-11 14:16 | Luminarias Pasillos de Sala de Ventas Quemadas. | OT en Proceso | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42827 |  | Abierta | Ductos de Panaderia | Si | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-11000690-0 } | A125-11000690-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-11 14:15 | 2023-11-15 14:12 | -- | -- | 2024-01-11 14:15 | Reparacion y cambio de ductos extractores de panaderia y Retiro de Ductos de Horno de Panaderia. | Ductos de Panaderia | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Litman Salas |  | 1
42828 | OT-26357 | Resuelta con OT | EMERGENCIA- Cambio de presostato y ventilador axial de camara de congelados | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000330-0 } | A125-12000330-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-11 14:23 | 2024-01-11 14:19 | 2024-01-12 12:00 | 2024-02-01 17:22 | 2024-02-01 17:22 | Presostato quemado , conectado en forma directa desde el día de ayer Ventilador axial quemado | Resuelta con OT | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
42829 |  | Abierta | Reparacion Piso de Comdensador | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000872-0 } | A125-12000872-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-11 14:25 | 2023-08-15 14:19 | -- | -- | 2024-01-11 14:25 | Se requiere Cambio de Piso Condensador Deteriorado. | Reparacion Piso de Comdensador | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Litman Salas |  | 1
42830 | OT-26358 | OT en Proceso | Escalera Avion | Si | ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE { A125-37015561-0 } | A125-37015561-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE/ | 2024-01-11 14:31 | 2024-01-11 14:28 | 2024-01-12 10:07 | -- | 2024-01-12 09:58 | Se Necesita Cambio de Garruchas y Ruedas de Escaleras de Avion. | OT en Proceso | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Jesús Ugarte |  | 3
42831 |  | Abierta | Actuador malogrado en vitrina de pastelería | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS { A125-30002239-0 } | A125-30002239-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS/ | 2024-01-11 14:38 | 2024-01-11 14:40 | -- | -- | 2024-01-11 14:38 | Requiere cambio de actuador en vitrina de pastelería | Actuador malogrado en vitrina de pastelería | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
42832 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE 02 VENTILADORES POR AVERIA EN WIC Nº8 | No | WIC { A124-0001551-EG } | A124-0001551-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ WIC/ | 2024-01-11 14:41 | 2024-01-11 14:33 | -- | 2024-01-30 11:00 | 2024-01-30 11:00 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE 2 VENTILADORES DE EVAPORADOR DE WIC , LA UNIDAD SE BLOQUEA POR LA AVERIA DE ESTE. |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42833 | OT-28054 | OT en Proceso | UMAS AVERIADAS | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003010-0 } | A125-32003010-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-11 14:44 | 2024-01-11 14:37 | 2024-02-03 08:00 | -- | 2024-02-02 16:33 | UMA 8: FUGA DE GAS EN LOS 2 CIRCUITOS. UMA 7: COMPRESOR CAIDO CIRCUITO A, FUGA DE GAS CIRCUITO B. UMA 5: VENTILADOR CIRCUITO B EN CRUCE UMA 1: COMPRESOR AVERIADO CIRCUITO B, FUGA DE GAS CIRCUITO A | OT en Proceso | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Administrador Automático |  | 3
42834 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TRADUCTOR DE WIC 3 POR AVERIA | No | WIC { A124-0001551-EG } | A124-0001551-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ WIC/ | 2024-01-11 14:46 | 2024-01-11 14:40 | -- | 2024-02-12 16:19 | 2024-02-12 16:19 | SE REQUIER EL CAMBIO DE TRADUCTOR DE WIC Nº3 POR AVERIA , EQUIPO ESTA TRABAJANDO CON UN SOLO TRADUCTOR |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42835 | OT-26319 | OT en Proceso | SSGG/Arreglo de Bisagra vaiven de piso, mampara de vidrio puerta tango 2 | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35008290-0 } | A125-35008290-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2024-01-11 14:47 | 2024-01-11 14:46 | 2024-01-11 14:59 | -- | 2024-02-12 18:35 | Bisagra de piso malograda | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 3
42836 |  | Abierta | Condensador de Frio | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000872-0 } | A125-12000872-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-11 14:51 | 2023-07-15 14:47 | -- | -- | 2024-01-11 14:51 | SE NECESITA REPARACION DE CONDENSADOR DE FRIO. | Condensador de Frio | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Litman Salas |  | 1
42838 | OT-26320 | OT en Revisión | SSGG - REPARACION DE PISOS TRASTIENDA Y RECEPCION | Si | PISOS { A125-0000079-EG } | A125-0000079-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ PISOS/ | 2024-01-11 14:55 | 2024-01-11 14:46 | 2024-01-11 15:09 | -- | 2024-01-18 18:38 | REPARACION DE PISOS EN TRASTIENDA Y RECEPCION POR HUECOS Y FISURAS EN EL PISO, PUDIENDO OCASIONAR ACCIDENTES Y ES OBSERVADO POR AUDITORIA PEC Y DE CALIDAD | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Magaly Clemente | Roosvelth Zaforas | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42837 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - PINTADO DE CORTINAS DE AIRE ECOMMERCE | No | CORTINAS DE AIRE { A124-0000725-EG } | A124-0000725-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-11 14:55 | 2024-01-11 14:51 | -- | 2024-01-21 11:44 | 2024-01-21 11:44 | SE REALIZO EL PINTADO DE LAS CORTINAS DE AIRE DE ECOMMERCE PARA PROTECCION ANTE LA CORROSION |  | CERCADO - MK ( 24107019 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Javier Jave | Javier Jave |  | Javier Jave |  | 4
42840 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - PINTADO DE CORTINAS DE AIRE DE RECEPCION DE MERCADERIA | No | CORTINAS DE AIRE { A124-0000725-EG } | A124-0000725-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-11 14:57 | 2024-01-11 14:54 | -- | 2024-01-21 11:43 | 2024-01-21 11:43 | SE REALIZO EL PINTADO DE LAS CORTINAS DE AIRE DEL AREA DE RECEPCION DE MERCADERIA PARA PROTECCION ANTE LA CORROSION |  | CERCADO - MK ( 24107019 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Javier Jave | Javier Jave |  | Javier Jave |  | 4
42839 |  | Abierta | EMERGENCIA/ Fondos de las vitrinass de frescos ( Verduras, lacteos y combi de helados) corroidos por el oxido. | No | VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000553-0 } | A125-9000553-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-11 14:57 | 2024-01-11 14:56 | -- | -- | 2024-01-11 14:57 | Se requiere cambio urgente de aislante de vitrina parte baja el piso se mantiene constantemente mojado, ya se produjo dos accidentes con clientes. | EMERGENCIA/ Fondos de las vitrinass de frescos ( Verduras, lacteos y combi de helados) corroidos por el oxido. | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 1
42841 | OT-26359 | OT en Proceso | Pintado Enrrejado de Cuartos Tableros. | Si | SUB ESTACION SUB-ESTACION ELECTRICA { A125-13000503-0 } | A125-13000503-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ SUB-ESTACION ELECTRICA/ | 2024-01-11 14:58 | 2023-07-15 14:51 | 2024-01-12 10:09 | -- | 2024-01-12 09:59 | SE REQUIERE PINTADO Y RECUBRIMIENTO DE ENRREJADO DE TABLEROS. | OT en Proceso | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Jesús Ugarte |  | 3
42842 |  | Abierta | CORRECTIVO: SOLICITO ENVIO DE DE TARJETA MPXPRO | No | VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO { A122-130000698-0 } | A122-130000698-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO/ | 2024-01-11 14:59 | 2024-01-11 13:55 | -- | -- | 2024-01-11 14:59 | SOLICITO EL ENVIO DE 1 TARJETA MPXPRO POR MOTIVOS QUE QUE NO HAY LLEGA LA SEÑAL DE INTERCONEXIÓN ENTRE EL MONITOR Y LA ISLA DE CONGELADOS I-3 . (EN LA PANTALLA SE VERIFICA APAGADO) | CORRECTIVO: SOLICITO ENVIO DE DE TARJETA MPXPRO | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 1
42843 |  | Abierta | Mantenimiento correctivo horno rational | Si | HORNO COMBINADO/CONVECTOR { A125-34003773-0 } | A125-34003773-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ HORNO COMBINADO/CONVECTOR/ | 2024-01-11 15:02 | 2024-01-11 15:02 | -- | -- | 2024-01-11 15:02 | Se requiere mantenimiento interno al horno rational por encontrarse resistencia con grasa adherida. | Mantenimiento correctivo horno rational | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
42844 | OT-29507 | OT en Proceso | CORRECTIVO: INSTALACIÓN DE TARJETA MPXPRO | No | CAMARA FRIGORIFICA CARNES { A122-130000074-0 } | A122-130000074-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ CAMARA FRIGORIFICA CARNES/ | 2024-01-11 15:04 | 2024-01-11 15:02 | 2024-02-15 13:38 | -- | 2024-02-15 13:39 | SOLICITO INSTALACIÓN DE TARJETA MPXPRO PARA CAMARA DE CARNES 1, POR MOTIVOS QUE SE QUEMO LA TARJETA EN UN APAGON | OT en Proceso | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | Administrador Automático |  | 3
42845 | OT-26324 | OT en Proceso | Cambio de revestimiento contra lluvias en techo de locatario de Smarfit y Bronco. | Si | TECHOS { A125-0002021-EG } | A125-0002021-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-11 15:05 | 2024-01-11 14:54 | 2024-01-11 15:39 | -- | 2024-01-11 15:30 | Geomembrana presenta muchas grietas y malas juntas, actual geomembrana esta contraida aparentemente por el calor. Existen muchas grietas por donde filtra el agua. Requiere urgente cambio. | OT en Proceso | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Gerardo Villegas | Gerardo Villegas | gerente.ica@plazavea.pe | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42846 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - NO ENCIENDE CORTINA DE AIRE INGRESO DE CLIENTES | No | CORTINAS DE AIRE { A124-0001147-EG } | A124-0001147-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-11 15:06 | 2024-01-11 15:03 | -- | -- | 2024-01-11 15:06 | SE REQUIERE REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNA CORTINA DE AIRE QUE ESTA UBICADA EN INGRESO DE CLIENTES(DE LAS 2 SOLO UNA ESTA FUNCIONANDO) | CORRECTIVO PROGRAMADO - NO ENCIENDE CORTINA DE AIRE INGRESO DE CLIENTES | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
42847 |  | Abierta | ITSE - ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE TABLERO ELECTRICO | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0002317-EG } | A124-0002317-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-11 15:09 | 2024-01-11 14:57 | -- | -- | 2024-01-11 15:09 | SE REQUIERE ACTUALIZAR EL PLANO ELECTRICO DEL TABLERO DEBIDO A QUE CONTAMOS CON CIRCUITO DE MAS QUE NO FIGURA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. | ITSE - ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE TABLERO ELECTRICO | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
42849 | OT-26325 | OT en Revisión | desborde de agua de canaletas atoro | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001111-EG } | A125-0001111-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-11 15:10 | 2024-01-11 12:46 | 2024-01-11 15:22 | -- | 2024-01-12 11:05 | canaletas de areas de frescos esta saliendo agua de las canaletas | OT en Revisión | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42848 |  | Abierta | CORRECTIVO - Reparacion y pintado de estructuras | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000792-0 } | A125-33000792-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-11 15:10 | 2024-01-11 15:06 | -- | -- | 2024-01-11 15:10 | Se requiere pintado y reparación de estructuras de anaquel Instalación de tapa para cables expuestos reforzamiento de estructuras | CORRECTIVO - Reparacion y pintado de estructuras | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | 1
42850 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - FIJAR LAS TUBERIAS VERTICALES ,PARA CABLES ELECTRICOS (VITRINAS AUTOCONTENIDAS) | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001129-EG } | A124-0001129-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-11 15:12 | 2024-01-11 15:06 | -- | 2024-01-23 10:48 | 2024-01-23 10:48 | SE REQUIERE REALIZAR LA REPARACION Y ALINEAMIENTO FIJAR TUBERIAS AEREAS QUE TRASLADAN CABLES ELECTRICOS HACIA LAS VITRINAS AUTOCONTENIDAS. |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42852 | OT-26323 | OT en Proceso | INSTALACION DE TOMACORRIENTES | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0002873-EG } | A125-0002873-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-11 15:17 | 2024-01-10 15:14 | 2024-01-11 15:33 | -- | 2024-01-11 15:24 | INSTALACION DE TOMACORRIENTES EN EL PISO. | OT en Proceso | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42853 | OT-29026 | Resuelta con OT | Camara de congelados de carne sin iluminación | Si | C%C1MARAS BT CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A125-33001691-0 } | A125-33001691-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2024-01-11 15:22 | 2024-01-11 15:24 | 2024-02-13 02:16 | 2024-02-15 12:28 | 2024-02-15 12:28 | Tenemos luminaria rota y cámara no enciende con el sensor de movimiento y no tiene interuptor | Resuelta con OT | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Raúl Quispe |  | 6
42855 | OT-27696 | OT en Revisión | PEC - REAPARACION DE PLATAFORMA HIDRULICA POR DESPRENDIMIENTO DE ALERO PRINCIPAL | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009244-0 } | A125-35009244-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-11 15:29 | 2024-01-11 15:23 | 2024-01-29 16:48 | -- | 2024-02-13 16:26 | REPARACION DE PLATAFORAM HIDRAULICA POR DESPRENDIMIENTO DE ALERO PRINCIPAL POR SU SOLDADURA Y MANTENIMIENOT Y PINTADO DE ESTRUCTURA | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Magaly Clemente | ROOSVELTH ZAFORAS | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} |  | 8
42854 |  | Abierta | PEC - REPARACION DE ALERO PRINCIPAL DE PLATAFORMA HIDRAULICA | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009244-0 } | A125-35009244-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-11 15:29 | 2024-01-11 14:46 | -- | -- | 2024-01-11 15:29 | REPARACION DE ALERO PRINCIPAL DE PLATAFORMA HIDRAULICA POR ENCONTRARSE DESPRENDIDA POR LA ROTURA DE SU SOLDADURA . | PEC - REPARACION DE ALERO PRINCIPAL DE PLATAFORMA HIDRAULICA | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Magaly Clemente | Roosvelth Zaforas | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | Magaly Clemente |  | 1
42856 |  | Cancelada | ITSE - PINTADO LINEA PERIMETRAL AMARILLA DE RACK ALMACEN | No | RACK { A124-0002344-EG } | A124-0002344-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ RACK/ | 2024-01-11 15:32 | 2024-01-11 15:24 | -- | 2024-02-08 15:12 | 2024-02-08 15:12 | SE REQUIERE EL RETIRO DE PINTURA RESTANTE Y REALIZAR EL PINTADO DE 120M LINEALES. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42857 | OT-28489 | OT en Proceso | Cambio de burlete para horno de panadería por deterioro | Si | HORNO COMBINADO/CONVECTOR { A125-34004186-0 } | A125-34004186-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ HORNO COMBINADO/CONVECTOR/ | 2024-01-11 15:33 | 2024-01-11 15:20 | 2024-02-07 14:52 | -- | 2024-02-07 14:52 | Burlete se encuentra dañado, requiere cambio urgente debido a desgaste rajaduras, pierde cierre hermético. | OT en Proceso | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | PLAZA VEA LAS FLORES | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerente.sanjuandelurigancho@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
42858 |  | Abierta | INDECI: requerimiento de un extintor PQS | Si | EXTINTORES EXTINTOR { A125-35008669-0 } | A125-35008669-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ EXTINTOR/ | 2024-01-11 15:34 | 2024-01-11 15:30 | -- | -- | 2024-01-11 15:34 | se requiere implementar un extintor PQS en el Área de producción observado por IDECI | INDECI: requerimiento de un extintor PQS | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Cristhian David Quispe Gonzales | Cristhian David Quispe Gonzales |  | Cristhian David Quispe Gonzales |  | 1
42859 | OT-26809 | Resuelta con OT | ITSE - GABINETE DE EXTINTOR | No | EXTINTOR { A124-0002297-EG } | A124-0002297-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ EXTINTOR/ | 2024-01-11 15:35 | 2024-01-11 15:37 | 2024-01-18 10:38 | 2024-02-17 23:59 | 2024-02-17 23:59 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE GABINETE DE EXTINTOR QUE SE ENCUENTRA ABOLLADO. | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Eddy Vasquez |  | 6
42860 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE FLUORESCENTE DE PASILLO 3 | No | RACK { A124-0002344-EG } | A124-0002344-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ RACK/ | 2024-01-11 15:37 | 2024-01-11 15:38 | -- | 2024-01-11 15:37 | 2024-01-11 15:37 | SE REALIZO EL CAMBIO DE FLUORESCENTE QUEMADO POR UNO LED. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
42862 |  | Abierta | INDECI: retiro de barriles de combustibles | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001782-0 } | A125-34001782-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-11 15:41 | 2024-01-11 15:36 | -- | -- | 2024-01-11 15:41 | se requiere el retiro de 2 barriles de combustibles (1 vacío Y 1 lleno) en el are del grupo electrógeno observado por INDECI | INDECI: retiro de barriles de combustibles | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Cristhian David Quispe Gonzales | Cristhian David Quispe Gonzales |  | Cristhian David Quispe Gonzales |  | 1
42863 | OT-26360 | OT en Revisión | PEC: cambio de un diferencial | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-38002069-0 } | A125-38002069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-11 15:44 | 2024-01-11 15:42 | 2024-01-12 10:30 | -- | 2024-02-12 17:29 | se requiere el cambio de un diferencial, se encuentra inoperativo en cuarto de tableros. | OT en Revisión | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Cristhian David Quispe Gonzales | Cristhian David Quispe Gonzales |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42865 |  | Abierta | PEC: se requiere colocar manga retro contraíble en cables de tablero eléctrico | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-38002069-0 } | A125-38002069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-11 15:47 | 2024-01-11 15:44 | -- | -- | 2024-01-11 15:47 | se requiere colocar manga retro contraíble en cables de tablero eléctrico | PEC: se requiere colocar manga retro contraíble en cables de tablero eléctrico | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Cristhian David Quispe Gonzales | Cristhian David Quispe Gonzales |  | Cristhian David Quispe Gonzales |  | 1
42866 |  | Abierta | Correctivo programado: Reparación de fleje de metal de caja check out | Si | CHECK OUT { A124-0001404-EG } | A124-0001404-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-11 15:48 | 2024-01-11 15:44 | -- | -- | 2024-01-11 15:48 | Se requiere cambio del fleje de acero inox y soldadura. | Correctivo programado: Reparación de fleje de metal de caja check out | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Luis Flores |  | 1
42867 | OT-26331 | OT en Proceso | PEC: correctivo en perfil metálico de gradas | Si | ESCALERAS { A125-0004168-EG } | A125-0004168-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ ESCALERAS/ | 2024-01-11 15:49 | 2024-01-11 15:48 | 2024-01-11 16:04 | -- | 2024-01-11 15:54 | correctivo en perfil metálico de gradas de la escaleras hacia el cuarto de bombas de agua | OT en Proceso | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Cristhian David Quispe Gonzales | Cristhian David Quispe Gonzales |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42868 |  | Abierta | SE SOLICITA EL CAMBIO DE EL VENTILADOR COOLER Y DE UNA LUMINARIA DEL HORNO DE PANADERIA | No | HORNO MICROONDAS { A125-0000771-EG } | A125-0000771-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ HORNO MICROONDAS/ | 2024-01-11 15:54 | 2024-01-11 15:34 | -- | -- | 2024-01-11 15:54 | Se solicita la instalación de un ventilador cooler y de una luminaria en el horno de panaderia ya que estan quedando inoperativos y esto puede causar daños al equipo. | SE SOLICITA EL CAMBIO DE EL VENTILADOR COOLER Y DE UNA LUMINARIA DEL HORNO DE PANADERIA | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | PEC | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | JUAN CARLOS AGAMA ANTAHURCO | JUAN CARLOS AGAMA ANTAHURCO |  | JUAN CARLOS AGAMA ANTAHURCO |  | 1
42869 |  | Abierta | CORRECTIVO - Cambio de luminarias y Reprogramación DALI | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005401-0 } | A125-35005401-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-11 15:57 | 2024-01-11 15:36 | -- | -- | 2024-01-11 15:57 | Cambio de 30 sockets Cambio de 5 drivers Cambio de 15 luminarias Reprogramación de DALI | CORRECTIVO - Cambio de luminarias y Reprogramación DALI | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | 1
42871 | OT-26344 | OT en Proceso | FILTRACIONES DE LLUVIAS EN CUARTOS TECNICOS SUB ESTACION Y CUARTO DE TABLEROS | Si | SUB ESTACION SUB-ESTACION ELECTRICA { A125-34001789-0 } | A125-34001789-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ SUB-ESTACION ELECTRICA/ | 2024-01-11 16:08 | 2024-01-11 16:05 | 2024-01-11 19:02 | -- | 2024-01-11 18:52 |  | OT en Proceso | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | Augusto Vargas |  | 3
42873 | OT-26433 | OT en Proceso | SE SOLICITA LA REPARACIÓN DEL COMPRESOR N-2 POR RECALENTAMIENTO EN LA BOVINA Y EL CAMBIO DE TODOS SUS ACCESORIOS ELÉCTRICOS DE TABLERO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000192-0 } | A125-12000192-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-11 16:09 | 2024-01-11 15:57 | 2024-01-13 11:00 | -- | 2024-01-13 09:28 | Se solicita la reparación del compresor del rack de fríos ya que presenta un recalentamiento en la bovina y también el cambio de todos sus accesorios eléctricos del tablero. | OT en Proceso | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | JUAN CARLOS AGAMA ANTAHURCO | JUAN CARLOS AGAMA ANTAHURCO |  | Administrador Automático |  | 3
42872 |  | Abierta | CALIDAD: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AA DELIVEA | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000914-0 } | A122-130000914-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-11 16:09 | 2024-01-11 16:02 | -- | -- | 2024-01-11 16:09 | Se requiere mantenimiento correctivo de AA de Dely Vea : (Al estar inoperativo afecta el nivel de servicio al cliente considerando que estamos en la zona Oriente altas temperaturas térmicas) | CALIDAD: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AA DELIVEA | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | Tarapoto | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Marisol Bartra Ramirez | Marisol Bartra Ramirez | gerente.Tarapoto@pvo.pe | Marisol Bartra Ramirez |  | 1
42874 | OT-26345 | OT en Proceso | EMERGENCIA-PUERTA DE CONTRALOR NO CIERRA | Si | PUERTAS BATIENTE { A125-35016132-0 } | A125-35016132-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ PUERTAS BATIENTE/ | 2024-01-11 16:12 | 2024-01-11 16:14 | 2024-01-11 19:25 | -- | 2024-01-11 19:14 | Puerta de contralor no cierra, el sistema de apertura y cierre no funciona, solución hoy mismo ya que no se podra cerrar la tienda. | OT en Proceso | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Humberto Michelena Rosales | Carlos Humberto Michelena Rosales | gerente.sanmiguel@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
42875 | OT-28488 | OT en Proceso | PEC CAMBIO DE ARMAFLEX DE ALMACEN ESTA FILTRANDO AGUA | No | TECHOS { A125-0003902-EG } | A125-0003902-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ TECHOS/ | 2024-01-11 16:18 | 2024-01-11 16:10 | 2024-02-07 14:50 | -- | 2024-02-07 14:51 | Se requiere cambio de Armaflex de tuberías de condensación de frio están generando alta filtración. se pueden generar accidentes de colaboradores y daños de mercaderia. | OT en Proceso | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | Tarapoto | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Marisol Bartra Ramirez | Marisol Bartra Ramirez | gerente.Tarapot@pvo.pe | Administrador Automático |  | 3
42877 | OT-26335 | OT en Proceso | SSGG CORRECTIVO CAMBIO DE 7 ANGULOS Y BARANDA EN RECEPCION | Si | ESCALERAS { A125-37006166-0 } | A125-37006166-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-11 16:19 | 2024-01-11 16:15 | 2024-01-11 16:40 | -- | 2024-01-11 16:31 |  | OT en Proceso | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42879 |  | Abierta | panel de alarma activado | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0001260-EG } | A125-0001260-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-11 16:23 | 2024-01-11 16:22 | -- | -- | 2024-01-11 16:23 | urgente revision de panel de alarma activado/bloqueado , alarmas activadas | panel de alarma activado | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Marco Segovia | Marco Segovia |  | Marco Segovia |  | 1
42878 |  | Abierta | PEC: CAMBIO DE SONDA DEL HORNO RATIONAL DE LABORATORIO DE COMIDAS | No | HORNO COMBINADO CONVECTOR { A122-130000353-0 } | A122-130000353-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2024-01-11 16:23 | 2024-01-10 16:21 | -- | -- | 2024-01-11 16:23 | Cambio de sonda ( por rotura) | PEC: CAMBIO DE SONDA DEL HORNO RATIONAL DE LABORATORIO DE COMIDAS | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | Tarapoto | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Marisol Bartra Ramirez | Marisol Bartra Ramirez | gerente.Tarapoto@pvo.pe | Marisol Bartra Ramirez |  | 1
42880 |  | Abierta | Necesitamos que retiren el latón que se va a desprender del tottem | Si | TOTTEM { A125-0004398-EG } | A125-0004398-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TOTTEM/ | 2024-01-11 16:30 | 2024-01-11 16:28 | -- | -- | 2024-01-11 16:30 | Urgente, latón del tottem a punto de caerse | Necesitamos que retiren el latón que se va a desprender del tottem | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
42881 | OT-26814 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE 100 PALLETS | No | ROLLYS { A124-0002299-EG } | A124-0002299-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ ROLLYS/ | 2024-01-11 16:32 | 2024-01-11 16:31 | 2024-01-18 10:29 | 2024-02-07 20:57 | 2024-02-07 20:57 | SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE 100 PALLETS URGENTE. | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Eddy Vasquez |  | 6
42882 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CHAPAS DE PUERTA DE GRUPO ELECTROGENO | No | GRUPO ELECTROGENO { A124-0002309-EG } | A124-0002309-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-11 16:34 | 2024-01-11 16:35 | -- | 2024-01-11 17:09 | 2024-01-11 17:09 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA EL GRUPO ELECTROGENO. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42883 |  | Cancelada | ITSE - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTRA INCENDIO | No | GABINETE CONTRA INCENDIO { A124-0002287-EG } | A124-0002287-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ GABINETE CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-11 16:37 | 2024-01-11 16:37 | -- | 2024-01-11 17:08 | 2024-01-11 17:08 | SE REQUIERE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTRAINCENDIO AL MOMENTO SE ENCUENTRA SU PUNTO DE FIJACIÓN CON DEMASIADO OXIDO Y PUERTA DESCUADRADA. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42884 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 BURLETES PARA CAMARA DE CONGELADOS | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002302-EG } | A124-0002302-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-11 16:39 | 2024-01-11 16:40 | -- | 2024-01-11 17:15 | 2024-01-11 17:15 | SE REQUIERE EL CAMBIO URGENTE DE 3 BURLETES EN CAMARAS DE FRIO. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42885 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACIÓN DE LLAVES DIFERENCIALES PARA RESISTENCIAS DE CALOR. | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0002301-EG } | A124-0002301-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-11 16:50 | 2024-01-11 16:42 | -- | -- | 2024-01-11 16:50 | SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE LLAVES DIFERENCIAS PARA EL CIRCUITO DE RESISTENCIA DE CALOR. | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACIÓN DE LLAVES DIFERENCIALES PARA RESISTENCIAS DE CALOR. | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
42886 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE CALOR EN VITRINA DE CARNES | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002306-EG } | A124-0002306-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-11 16:52 | 2024-01-11 16:53 | -- | -- | 2024-01-11 16:52 | SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE CALOR EN VITRINA DE CARNES. | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACIÓN DE RESISTENCIA DE CALOR EN VITRINA DE CARNES | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
42887 |  | Abierta | CALIDAD: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AA COMEDOR | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000914-0 } | A122-130000914-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-11 17:00 | 2024-01-11 16:58 | -- | -- | 2024-01-11 17:00 | SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AA DE COMEDOR AFECTA A LOS COLABORADORES | CALIDAD: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AA COMEDOR | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | tarapoto | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Marisol Bartra Ramirez | Marisol Bartra Ramirez | Gerente.Tarapoto@pvo.pe | Marisol Bartra Ramirez |  | 1
42888 |  | Abierta | CALIDAD: CAMBIO DE EMPAQUES DE LAS PUERTAS DE LOS HORNOS DE POLLERIA | No | HORNO ROSTICERO PARA POLLOS { A122-130000750-0 } | A122-130000750-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ HORNO ROSTICERO PARA POLLOS/ | 2024-01-11 17:03 | 2024-01-11 17:01 | -- | -- | 2024-01-11 17:03 | SE REQUIERE CAMBIO DE EMPAQUE DE LAS PUERTAS DE 2 HORNOS DE POLLERIA | CALIDAD: CAMBIO DE EMPAQUES DE LAS PUERTAS DE LOS HORNOS DE POLLERIA | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | tarapoto | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Marisol Bartra Ramirez | Marisol Bartra Ramirez | Gerente.Tarapoto@pvo.pe | Marisol Bartra Ramirez |  | 1
42889 | OT-26796 | OT en Proceso | Buenas Tardes, para informar que la puerta de Recepción nuevamente se esta empezando salir de su carril, por favor su apoyo para gestionar con el proveedor y así evitar accidente, se informa para los | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35010366-0 } | A125-35010366-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2024-01-11 17:06 | 2024-01-11 16:55 | 2024-01-18 09:21 | -- | 2024-01-18 09:12 | Puerta enrollable de recepción dónde las ballestas presentan desprendimiento de su riel. | OT en Proceso | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | Fhrancys López Riva |  | 3
42890 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE 3 BURLETES PARA CAMARA DE CONGELADOS | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002302-EG } | A124-0002302-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-11 17:11 | 2024-01-11 17:11 | -- | -- | 2024-01-11 17:11 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE 3 BURLETES DE CAMARA DE FRIO URGENTE. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE 3 BURLETES PARA CAMARA DE CONGELADOS | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
42891 |  | Abierta | ITSE - CAMBIO DE GABINETE CONTRA INCENDIO | No | GABINETE CONTRA INCENDIO { A124-0002287-EG } | A124-0002287-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ GABINETE CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-11 17:12 | 2024-01-11 17:14 | -- | -- | 2024-01-11 17:12 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE GABINETE CONTRA INCENDIO AL MOMENTO CUENTA CON LA PUERTA DESCUADRADA Y EL PUNTO DE FIJACIÓN OXIDADO. | ITSE - CAMBIO DE GABINETE CONTRA INCENDIO | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
42893 |  | Cancelada | Correctivo programado-sistema de detección servicios variados | Si | SENSOR FOTOBEAM { A124-0002207-EG } | A124-0002207-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ SENSOR FOTOBEAM/ | 2024-01-11 17:14 | 2024-01-11 16:58 | -- | 2024-01-29 15:51 | 2024-01-29 15:51 | 1.Cambio de sensor de humo simplex 2.Cambio de sensor multiple( humo y temperatura). 3.csmbio de nac extender(para poder desarrollar las pruebas de los luxes estroboscópica) 4.se requiere cambio de 2 sensores de humo en cuarto del sistema de frio. 5.instalacion de un sensor de aniego para cuarto de bomba 6.se requiere instalar 6 luces estroboscopica en las puertas de emergencia. |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
42892 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO 2 CHAPAS DE GRUPO ELECTROGENO | No | GRUPO ELECTROGENO { A124-0002309-EG } | A124-0002309-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-11 17:14 | 2024-01-11 17:16 | -- | -- | 2024-01-11 17:14 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE 2 CHAPAS DE LAS PUERTAS DEL GRUPO ELECTROGENO | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO 2 CHAPAS DE GRUPO ELECTROGENO | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
42894 | OT-26368 | OT en Revisión | Limpieza de fachada | Si | PAREDES { A125-0000996-EG } | A125-0000996-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ PAREDES/ | 2024-01-11 17:15 | 2024-01-11 17:04 | 2024-01-12 08:53 | -- | 2024-01-19 13:00 | La limpieza de fachada no se realizó el año anterior y se encuentra sucia. | OT en Revisión | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) | Cine Rimac | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Christian David Baca Arredondo | Christian David Baca Arredondo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42895 | OT-26371 | OT en Revisión | Se necesita reparacion de la puerta de recepción se encuentra oxidado y con orificios. | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTAS CORREDIZA { A125-16000573-0 } | A125-16000573-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ PUERTAS CORREDIZA/ | 2024-01-11 17:22 | 2024-01-11 17:15 | 2024-01-12 08:52 | -- | 2024-01-18 18:12 | La puerta de recepción se encuentra oxidada con orificios que puede entrar cualquier roedor por la parte de afuera de la calle. | OT en Revisión | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) | Cine Rimac | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Christian David Baca Arredondo | Christian David Baca Arredondo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42896 | OT-26342 | OT en Revisión | Habilitar punto para carga de bateria de carrito de limpieza | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0003166-EG } | A125-0003166-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-11 17:26 | 2023-12-07 18:13 | 2024-01-11 17:55 | -- | 2024-01-19 15:20 | Actualmente se utiliza extencion para cargar la bateria de la maquina limpiadora, observado por coordinadora Melissa Uribe de SST. | OT en Revisión | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) | Pvea Pucallpa | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Gerente.pucallpa@pvo.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42897 |  | Abierta | Cambio de burlete y accesorios del horno de panaderia | No | HORNOS ELECTRICO { A125-0004122-EG } | A125-0004122-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ HORNOS ELECTRICO/ | 2024-01-11 17:27 | 2024-01-11 17:17 | -- | -- | 2024-01-11 17:27 | Realizar el cambio de burlete del horno de panadería por deterioro, y accesorios que se necesite al momento de la instalación. | Cambio de burlete y accesorios del horno de panaderia | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Mijail Jonathan Rosel Tunjar |  | 1
42898 |  | En espera de otra OT | Se requiere poner un interruptor para apagar de noche en la parte de recepcion ya que se encuentra prendido el florescente todo el dia. | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000992-EG } | A125-0000992-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-11 17:30 | 2024-01-11 17:22 | 2024-01-11 17:53 | -- | 2024-01-12 10:42 | Esto me afecta en el gasto de la energía mensualmente en tienda, es para ahorrar. | En espera de otra OT | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) | Cine Rimac | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Christian David Baca Arredondo | Christian David Baca Arredondo |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 10
42899 | OT-26340 | OT en Revisión | COMPLETAR MALLA METALICA | No | PAREDES { A125-0003172-EG } | A125-0003172-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ PAREDES/ | 2024-01-11 17:32 | 2024-01-11 17:30 | 2024-01-11 17:51 | -- | 2024-01-24 11:34 | COMPLETAR LA MALLA AL INGRESO POR CONTRALOR PARA PROTEGER A COLABORADORES. | OT en Revisión | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) | Pvea Pucallpa | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols | GERENTE.PUCALLPA@PVO.PE | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42900 | OT-26370 | OT en Revisión | Se requiere reparar una luminaria que se encuentra en la escalera. | No | LUMINARIAS { A125-37011751-0 } | A125-37011751-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ LUMINARIAS/ | 2024-01-11 17:34 | 2024-01-11 17:30 | 2024-01-11 17:49 | -- | 2024-01-22 18:16 | Esto me perjudica en Pec y seguridad de las personas que no se vee alumbrado. | OT en Revisión | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) | Cine Rimac | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Christian David Baca Arredondo | Christian David Baca Arredondo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42901 |  | Abierta | AISLAR EL RUIDO EN EL RACK DE FRIO | No | PAREDES { A125-0003172-EG } | A125-0003172-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ PAREDES/ | 2024-01-11 17:36 | 2023-12-07 17:25 | -- | -- | 2024-01-11 17:36 | RUIDO DEL RACK DE FRIO PERTURBA AREAS COMO CONTRALOR Y OFICINA DE RECEPCIÓN; DECIBELES NO APROPIADAS PARA EL TRABAJO. | AISLAR EL RUIDO EN EL RACK DE FRIO | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) | Pvea Pucallpa | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols | GERENTE.PUCALLPA@PVO.PE | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | 1
42902 | OT-26343 | OT en Proceso | Cambio de tapa rectangular de luminarias | No | LUMINARIAS { A125-37011744-0 } | A125-37011744-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ LUMINARIAS/ | 2024-01-11 17:41 | 2024-01-11 17:37 | 2024-01-11 17:57 | -- | 2024-01-11 17:49 | Cambiar 2 tapas rectangulares que cubren las luminarias del area de comidas preparadas, ambas se encuentran de color amarillento, y no se presencia la iluminación correcta. | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42903 | OT-28055 | OT en Proceso | cambio de 12 Led circular 20whats | No | LUMINARIAS { A125-37011744-0 } | A125-37011744-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ LUMINARIAS/ | 2024-01-11 17:50 | 2024-01-11 17:46 | 2024-02-02 16:54 | -- | 2024-02-02 16:45 | Realizar el cambio de 12 luminarias led circular de 20whats en el área de comidas preparadas, todas las lumninarias actuales tiene problemas con la iluminación. | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
42904 | OT-26350 | OT en Revisión | CAMBIAR LAS TOMAS DE CORRIENTE DE LAS GONDOLAS. | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0003166-EG } | A125-0003166-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-11 17:57 | 2024-01-11 17:55 | 2024-01-12 08:47 | -- | 2024-01-24 11:39 | Mural de televisores con tomacorreintes no compatibles para la conexcion de los productos en exhibicion. | OT en Revisión | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) | Pvea Pucallpa | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols | gerente.pucallpa@pvo.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42905 | OT-26570 | OT en Revisión | Atoro en Troncal RACK DE FRIO, hacia avenida Brasil | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009160-0 } | A125-35009160-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-11 18:12 | 2024-01-11 18:06 | 2024-01-16 07:31 | -- | 2024-01-16 18:09 | Se realizo la limpieza de la Troncal hacia la avenida Brasil, por el Proveedor NATIONAL, enviado por Monitoreo Central. Se requiere actualizar la cotización | OT en Revisión | BRASIL - PVH ( 25102004 ) | 993582595 | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | gerente.brasil@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
42906 |  | Abierta | Cambio de mayólicas y fragua en servicios higiénicos de baño de personal femenino. | No | PISOS { A125-0000517-EG } | A125-0000517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ PISOS/ | 2024-01-11 18:18 | 2024-01-11 18:06 | -- | -- | 2024-01-11 18:18 | Se solicita cambio de mayólica para cerrar los trabajos de filtraciones en los SSHH - Proveedor TGESTIONA | Cambio de mayólicas y fragua en servicios higiénicos de baño de personal femenino. | BRASIL - PVH ( 25102004 ) | 993582595 | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | gerente.brasil@plazavea.pe | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
42907 |  | Abierta | cambio de mayolicas en sshh damas personal. | No | PISOS { A125-0000517-EG } | A125-0000517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ PISOS/ | 2024-01-11 18:35 | 2024-01-11 18:30 | -- | -- | 2024-01-11 18:35 | Se realizo cambio de mayolicas por inspeccion municipal en sshh personal damas. | cambio de mayolicas en sshh damas personal. | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
42908 | OT-26349 | OT en Proceso | MAYOLICAS EN SSHH PERSONAL DAMAS | No | PISOS { A125-0000517-EG } | A125-0000517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ PISOS/ | 2024-01-11 18:42 | 2024-01-11 18:36 | 2024-01-12 08:28 | -- | 2024-01-12 08:20 | SE REALIZO INSTLACION DE MAYOLICAS POR FILTRACIONES URGENTE EN SSHH PERSONAL DAMAS POR INSPECCION MUNICIPAL PROVEEDOR T GESTIONA. | OT en Proceso | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42910 | OT-26346 | OT en Proceso | Atoro y reparación de tubería de lavaderos baños clientes | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0002813-EG } | A125-0002813-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-11 19:41 | 2024-01-11 19:36 | 2024-01-11 19:57 | -- | 2024-01-11 19:47 |  | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) | Carretera Sullana paita | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Iris Dávila Barrios | Iris Dávila Barrios | gerente.paita@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
42913 | OT-29025 | Resuelta con OT | Cámara de refrigerado frescos sin iluminación | Si | C%C1MARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000030-0 } | A125-33000030-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-12 08:02 | 2024-01-12 08:01 | 2024-02-13 02:15 | 2024-02-15 12:49 | 2024-02-15 12:49 | Cámara de frio no tiene iluminación | Resuelta con OT | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Raúl Quispe |  | 6
42914 |  | Abierta | SSGG- CAMBIO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS | No | VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A122-130000630-0 } | A122-130000630-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-12 08:34 | 2024-01-11 16:38 | -- | -- | 2024-01-12 08:34 | SOLICITO CAMBIO E INSTALACIÓN DE 4 LUMINARIAS DE TIRA LED ENCAPSULADO , EN DIFERENTES VITRINAS DE LACTEOS Y VITRINA DE CONGELADOS. | SSGG- CAMBIO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 1
42915 |  | Abierta | Cambio de bateria apilador electrico | No | APILADOR ELECTRICO APILADOR ELECTRICO { A125-34003235-0 } | A125-34003235-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ APILADOR ELECTRICO/ | 2024-01-12 08:39 | 2024-01-12 08:38 | -- | -- | 2024-01-12 08:39 | Es necesario el cambio de batería ya que se encuentra en una capacidad de 30 % | Cambio de bateria apilador electrico | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola |  | Fernando Franklin Romero Guerola |  | 1
42916 |  | Cancelada | Correctivo programado _ luces quemadas letrero de makro | Si | TABLERO ELECTRICO { A124-0000601-EG } | A124-0000601-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-12 08:51 | 2024-01-12 08:47 | -- | 2024-01-17 13:06 | 2024-01-17 13:06 | Luces inoperativas ingreso principal de tienda |  | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | Eddy Vasquez |  | 5
42917 |  | Abierta | Instalación de parada de emergencia batidora Lab. pasteleria | No | AMASADORA AMASADORA/SOBADORA DE PAN { A125-34001535-0 } | A125-34001535-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ AMASADORA/SOBADORA DE PAN/ | 2024-01-12 08:53 | 2024-01-12 08:52 | -- | -- | 2024-01-12 08:53 | Es necesario instalar una parada de emergencia a batidora de lab. pasteleria | Instalación de parada de emergencia batidora Lab. pasteleria | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola |  | Fernando Franklin Romero Guerola |  | 1
42919 | OT-26872 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RODAMIENTOS UMA 1 EN PISO DE VENTA | Si | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A124-32001510-0 } | A124-32001510-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-12 09:11 | 2024-01-12 09:08 | 2024-01-19 11:06 | -- | 2024-01-19 11:06 | Cambio de rodamientos en polea de evaparador de UMA 1 en piso de ventas. | OT en Proceso | SULLANA - MK ( 24107008 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
42920 | OT-27304 | OT en Proceso | EMERGENCIA-CAMBIO DE 2 CONTROLADORES EN WIC | No | WIC { A124-0001214-EG } | A124-0001214-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ WIC/ | 2024-01-12 09:13 | 2024-01-12 09:11 | 2024-01-24 21:44 | -- | 2024-01-24 16:44 | Controladores inoperativos por corte de energía. | OT en Proceso | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
42922 | OT-27167 | OT en Proceso | Reparación de tubería de lácteos y instalación de topellantas | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002047-EG } | A125-0002047-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-12 09:18 | 2024-01-12 09:26 | 2024-01-23 15:59 | -- | 2024-01-23 15:49 | Es necesario reparar la tuberia de drenaje evaporador y la instalación de un topellantas | OT en Proceso | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola |  | Jesús Ugarte |  | 3
42921 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - batería de apilador still inoperativo | Si | APILADORES ELECTRICOS { A124-0000585-EG } | A124-0000585-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-12 09:18 | 2024-01-12 09:11 | -- | -- | 2024-01-12 09:18 | Batería requiere cambio de puentes sulfatados dura solo 1 hora | CORRECTIVO PROGRAMADO - batería de apilador still inoperativo | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
42923 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO-LIMPIEZA DE PAREDES Y TECHOS ANDEN DE RM | No | PARED { A124-0002014-EG } | A124-0002014-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ PARED/ | 2024-01-12 09:23 | 2024-01-12 09:12 | -- | -- | 2024-01-12 09:23 | Limpieza de paredes y techos en zona de andén RM. altura aprox. De paredes 8mts | CORRECTIVO PROGRAMADO-LIMPIEZA DE PAREDES Y TECHOS ANDEN DE RM | SULLANA - MK ( 24107008 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Frank Guerrero |  | 1
42924 |  | Cancelada | CALIDAD - LIMPIEZA DE TECHO DESCARAGA RM | No | TECHO { A124-0001764-EG } | A124-0001764-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ TECHO/ | 2024-01-12 09:24 | 2024-01-12 09:21 | -- | 2024-02-07 11:30 | 2024-02-07 11:31 | Se requiere limpieza de techo de descarga en recepción de mercadería. |  | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42925 | OT-27600 | Resuelta con OT | contactor del extractor de aire del acústico de los comprensores se encuentra quemado | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008437-0 } | A125-35008437-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ BOLOGNESI - PVE/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-12 09:35 | 2024-01-12 09:39 | 2024-01-28 12:07 | 2024-02-02 22:16 | 2024-02-02 22:16 | el extractor no se encuentra funcionando lo cual el área del acústico al elevarse la temperatura puede malogra los comprensores | Resuelta con OT | BOLOGNESI - PVE ( 25101001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Miriam Araujo Guizado | Miriam Araujo Guizado | administrador.bolognesi@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
42926 |  | Abierta | CORRECTIVO: MANTENIMINETO CORRECTIVO A PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA | No | PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A122-130000427-0 } | A122-130000427-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2024-01-12 09:43 | 2024-01-12 09:44 | -- | -- | 2024-01-12 09:43 | SOLICITO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA POR MOTIVOS QUE SE ENCUENTRA INOPERATIVA | CORRECTIVO: MANTENIMINETO CORRECTIVO A PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 1
42938 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - | No | GABINETE CONTRA INCENDIO { A124-0000351-EG } | A124-0000351-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ GABINETE CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-12 10:38 | 2024-01-12 10:25 | -- | 2024-01-12 11:13 | 2024-01-12 11:13 | Se requiere el cambio de la fuente de las sirenas en el tablero de detección y alarma La fuente BOSCH NAC EXTENDER FPP-RNAC-8A-4C, las baterías. Revisar el cableado de las NAC. Implementar estabilizador de energía eléctrica. |  | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42939 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CELLADO DE AVERTURAS EN TECHO DE LABORATORIOS | No | TECHO { A124-0001764-EG } | A124-0001764-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ TECHO/ | 2024-01-12 10:46 | 2024-01-12 10:36 | -- | -- | 2024-01-12 10:46 | Se requiere hermetizando de techo sobre laboratorio de fruver y canaletas en la misma área. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CELLADO DE AVERTURAS EN TECHO DE LABORATORIOS | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
42940 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - FUENTE DE ALIMENTACIÓN QUEMADA | No | PANEL DEL CONTROL { A124-0000357-EG } | A124-0000357-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ PANEL DEL CONTROL/ | 2024-01-12 10:47 | 2024-01-12 10:39 | -- | -- | 2024-01-12 10:47 | Se requiere el cambio de la fuente de alimentación del sistema de detección y alarmas La fuente BOSCH NAC EXTENDER FPP-RNAC-8A-4C, las baterías. Revisar el cableado de las NAC. Implementar estabilizador de energía eléctrica, y cambio de baterías. | CORRECTIVO PROGRAMADO - FUENTE DE ALIMENTACIÓN QUEMADA | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
42946 |  | En espera de otra OT | Nivelacion de piso en rampa hidraulica por acumulacion de agua | No | RAMPA HIDRAULICA { A125-0000229-EG } | A125-0000229-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ RAMPA HIDRAULICA/ | 2024-01-12 11:01 | 2024-01-12 11:00 | 2024-01-12 12:06 | -- | 2024-01-12 13:47 | acumulacion de agua y limite de picado de piso | En espera de otra OT | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 10
42948 | OT-26384 | OT en Proceso | 100 un piso de porcelanato para sala de ventas | Si | PISOS { A125-0002463-EG } | A125-0002463-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ PISOS/ | 2024-01-12 11:09 | 2024-01-12 11:03 | 2024-01-12 12:03 | -- | 2024-01-12 11:53 | Pisos en sala de venta rotos, generando condiciones inseguras para clientes y personal de tienda | OT en Proceso | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42949 | OT-26377 | OT en Revisión | Reparación de la puerta principal de tienda tipo enrrollable, ángulo doblado. | Si | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002858-0 } | A125-34002858-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-12 11:10 | 2024-01-12 11:03 | 2024-01-12 11:44 | -- | 2024-02-12 17:19 |  | OT en Revisión | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
42951 | OT-28487 | OT en Proceso | Jebe hermético en cámara de carnes | No | C%C1MARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000030-0 } | A125-33000030-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-12 11:11 | 2024-01-12 11:14 | 2024-02-07 14:48 | -- | 2024-02-07 14:48 | Se requiere jebe hermético de puerta en la cámara de carnes pues se encuentra roto | OT en Proceso | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Administrador Automático |  | 3
42950 | OT-26373 | OT en Proceso | SSGG- SOLDAR PUERTA DE TANGO | No | PUERTAS { A125-0002085-EG } | A125-0002085-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ PUERTAS/ | 2024-01-12 11:11 | 2024-01-12 11:11 | 2024-01-12 11:21 | -- | 2024-01-12 11:12 | SOLICITO SUELDEN UN PELDAÑO DE LA PUERTA DE TANGO POR QUE SE A DESOLDADO. | OT en Proceso | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | Jesús Zambrano Angulo |  | 3
42952 | OT-28266 | OT en Proceso | Resistencia en vitrina caliente de pollo brasa | Si | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA DE COMIDAS CALIENTES { A125-30002263-0 } | A125-30002263-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA DE COMIDAS CALIENTES/ | 2024-01-12 11:12 | 2024-01-12 11:15 | 2024-02-05 13:05 | -- | 2024-02-05 13:05 | Se requiere el cambio de resistencia en vitrina de pollos | OT en Proceso | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Administrador Automático |  | 3
42954 |  | Cancelada | ITSE - PINTADO DE BARANDAS BAJA A ESTACIONAMIENTO | No | FACHADA Y REJAS { A124-0002347-EG } | A124-0002347-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-12 11:30 | 2024-01-12 11:30 | -- | 2024-02-01 12:53 | 2024-02-01 12:53 | SE REQUIERE REALIZAR EL LIJADO Y PINTADO DE BARANDA QUE DA HACIA EL SOTANO |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42955 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE LEVINTON DE AUTOCONTENIDA | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002306-EG } | A124-0002306-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-12 11:32 | 2024-01-12 11:34 | -- | 2024-01-12 11:33 | 2024-01-12 11:33 | SE REALIZO EL CAMBIO DE ENCHUFE LEVINTON EN ISLA DE PAPAS |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
42956 | OT-29229 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE PULSADOR DE CLAXSON TRANSPALLET 3 | No | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0002360-EG } | A124-0002360-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2024-01-12 11:35 | 2024-01-12 11:36 | 2024-02-09 19:00 | -- | 2024-02-14 09:29 | SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO DEL PULSADOR DE CLAXSON. | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Administrador Automático |  | 3
42957 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE CORTINAS DE INGRESO A RM | No | RACK { A124-0002344-EG } | A124-0002344-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ RACK/ | 2024-01-12 11:37 | 2024-01-12 11:39 | -- | 2024-01-12 11:44 | 2024-01-12 11:44 | SE REALIZO EL CAMBIO DE CORTINAS DE INGRESO A RM. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
42959 | OT-26461 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - FUSIBLE CHILLER | No | ELECTROBOMBA { A125-0002949-EG } | A125-0002949-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ ELECTROBOMBA/ | 2024-01-12 11:44 | 2024-01-12 11:41 | 2024-01-15 08:00 | 2024-02-05 18:31 | 2024-02-05 18:31 | Se requiere cambio de 2 fusibles para el chiller, se han quemado. | Resuelta con OT | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | Mantenimiento Genérico |  | 6
42963 | OT-26464 | Resuelta con OT | Bombas de Chiller | No | ELECTROBOMBA { A125-0002949-EG } | A125-0002949-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ ELECTROBOMBA/ | 2024-01-12 11:47 | 2024-01-12 11:44 | 2024-01-15 08:00 | 2024-02-15 19:09 | 2024-02-15 19:09 | REPARACION DE BOMBAS PRIMARIAS , BOMBAS SECUNDARIAS Y BOMBAS DE CONDENSADO . | Resuelta con OT | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | Mantenimiento Genérico |  | 6
42965 | OT-28486 | OT en Proceso | CORRECTIVO - CAMBIO DE ARMAFLEX | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000188-0 } | A125-12000188-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-12 11:49 | 2024-01-12 11:46 | 2024-02-07 14:47 | -- | 2024-02-07 14:47 | SE REQUIERE CAMBIAR LOS ARMAFLEX DE LA TUBERÍA MONTANTES QUE PASAN POR LOS ALMACENES Y LABORATORIOS, YA QUE SE ENCUENTRA GOTEANDO. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | Administrador Automático |  | 3
42966 |  | Abierta | Cooler de la caja 34 * Cambio de motoventilador del evaporador se encuentra quemado | Si | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000179-0 } | A125-30000179-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-12 11:58 | 2024-01-12 09:56 | -- | -- | 2024-01-12 11:58 | Cooler de la caja 34 * Cambio de motoventilador del evaporador se encuentra quemado | Cooler de la caja 34 * Cambio de motoventilador del evaporador se encuentra quemado | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
42967 |  | Abierta | Coller de la caja 30 *cambio del termostato | Si | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000179-0 } | A125-30000179-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-12 12:01 | 2024-01-12 12:01 | -- | -- | 2024-01-12 12:01 | Coller de la caja 30 *cambio del termostato | Coller de la caja 30 *cambio del termostato | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
42968 |  | Abierta | Cooler de la caja 20 * cambio del motoventilador del comprensor | Si | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000179-0 } | A125-30000179-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-12 12:03 | 2024-01-12 12:04 | -- | -- | 2024-01-12 12:03 | Cooler de la caja 20 * cambio del motoventilador del comprensor | Cooler de la caja 20 * cambio del motoventilador del comprensor | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
42969 |  | Abierta | SSGG: Correctivo: Cortina de aire inoperativa | No | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32002865-0 } | A125-32002865-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-12 12:08 | 2024-01-12 12:11 | -- | -- | 2024-01-12 12:08 | 2 Cortina de aire inoperativa, cuarto de residuos y entrada principal de tienda | SSGG: Correctivo: Cortina de aire inoperativa | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Collantes Ronceros Ursula |  | 1
42970 | OT-26699 | Resuelta con OT | Correctivo / Recarga de extintores | No | EXTINTORES CO2 EXTINTOR CO2 { A125-19000740-0 } | A125-19000740-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ EXTINTOR CO2/ | 2024-01-12 12:11 | 2024-01-12 12:09 | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-26 18:37 | 2024-01-26 18:37 |  | Resuelta con OT | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 6
42971 |  | Abierta | EMERGENCIA : ascensor inoperativo | Si | ASCENSOR ASCENSOR { A125-13000212-0 } | A125-13000212-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ ASCENSOR/ | 2024-01-12 12:12 | 2024-01-12 12:16 | -- | -- | 2024-01-12 12:12 | Ascensor de clientes bloqueado | EMERGENCIA : ascensor inoperativo | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Collantes Ronceros Ursula |  | 1
42972 | OT-28519 | Resuelta con OT | reparacion de mueble de comidas frias y tortas el cual se encuentra bloqueado no llega a temperatura. | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-30000590-0 } | A125-30000590-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ JIRON DE LA UNION - PVE/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2024-01-12 12:14 | 2024-01-12 12:03 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-09 14:48 | 2024-02-09 14:48 | se requiere que el equipo sea desbloqueado ya que no llega a la temperatura. | Resuelta con OT | JIRON DE LA UNION - PVE ( 25101004 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Ely Ñañez Reyes | Luis Ely Ñañez Reyes | administrador.jirondelaunion@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
42973 | OT-29548 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE PUERTA DE REJA ROJA | Si | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0002075-EG } | A124-0002075-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2024-01-12 12:31 | 2024-01-12 12:26 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 18:18 | CAMBIO DE GARRUCHAS Y REPARACION DE RIEL SUPERIOR DE PUERTA DE REJA ROJA DE RECEPCION DE ENVASES | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Administrador Automático |  | 3
42974 |  | Abierta | SSGG - LIMPIEZA DE REDES DE DESAGUE VIV LIBERTADORES | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002443-EG } | A125-0002443-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-12 12:39 | 2024-01-12 12:09 | -- | -- | 2024-01-12 12:39 | En el lineal de carnes (semi sótano) se sienten olores fétidos, que emanan de las tuberías y se extiende hasta la zona de frutas y verduras (primer piso). Ya hemos sellado los bordes, pero aún así, salen y se extiende 5 metros a la redonda. | SSGG - LIMPIEZA DE REDES DE DESAGUE VIV LIBERTADORES | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | vivanda libertadores | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
42977 | OT-28485 | Resuelta con OT | CALIDAD - FALTA DE PRESION DE AGUA - REVISIÓN DE BOMBA | Si | DOSIFICADOR DE CLORO ELECTROBOMBA { A125-34002328-0 } | A125-34002328-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ ELECTROBOMBA/ | 2024-01-12 12:42 | 2024-01-12 12:35 | 2024-02-05 17:27 | 2024-02-13 17:55 | 2024-02-13 17:55 | Constantemente se tiene que resetear la bomba para tener agua en tienda. Nos quedamos sin agua cada una hora, se requiere con urgencia. | Resuelta con OT | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | plaza de armas | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | gerente.sullana@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
42979 | OT-27949 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO DE CHECK OUT N°06 | Si | CHECK OUT { A124-0001824-EG } | A124-0001824-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-12 13:18 | 2024-01-12 13:15 | 2024-02-01 12:45 | -- | 2024-02-01 12:45 | Se requiere reparar motor eléctrico de check out caja N°06. El motor está trabado mecánicamente. | OT en Proceso | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Administrador Automático |  | 3
42982 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE PISO DE CAMARA CONGELADOS | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0000366-EG } | A124-0000366-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-12 13:22 | 2024-01-12 13:17 | -- | -- | 2024-01-12 13:22 | Se requiere la reparación del piso de la cámara de carnes área dañada 1.20x0.5 M2, piso de poliuretano | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE PISO DE CAMARA CONGELADOS | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
42983 |  | Abierta | correctivo: cambio de medidor de tensión de tablero eléctrico | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34001714-0 } | A125-34001714-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA VICTORIA PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-12 13:29 | 2024-01-12 13:23 | -- | -- | 2024-01-12 13:29 | se requiere el cambio de medidor de tensión de tablero eléctrico | correctivo: cambio de medidor de tensión de tablero eléctrico | LA VICTORIA PVS ( 25103053 ) |  | PEC | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Herner Cuadros | Herner Cuadros |  | Herner Cuadros |  | 1
42986 |  | Cancelada | AUDITORIA PEC - BASE MOLEDORA CARNES INESTABLE GANCHERAS SUELTAS | No | MOLEDORA DE CARNE { A124-0002512-EG } | A124-0002512-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2024-01-12 13:42 | 2024-01-12 13:35 | -- | 2024-01-12 14:45 | 2024-01-12 14:45 | Base de moledora carnes donde se procesa . Sueltas, no asegura, cambiar por nuevos gancheras en acero inoxidable. |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
42988 |  | Abierta | BATTERY PACK REVISIÓN EN SALA DE VENTAS | Si | TECHOS { A125-0003466-EG } | A125-0003466-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-12 13:46 | 2024-01-12 13:38 | -- | -- | 2024-01-12 13:46 | REVISIÓN DE SISTEMA BATTERY PACK Y LUCES DE EMERGENCIA EN SALA DE VENTAS | BATTERY PACK REVISIÓN EN SALA DE VENTAS | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | gerente.salaverry@plazavea.pe | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | 1
42990 | OT-27071 | OT en Proceso | PVEA RIMAC: UMAS INOPERATIVAS | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32002938-0 } | A125-32002938-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-12 14:13 | 2024-01-12 14:06 | 2024-01-23 08:00 | -- | 2024-01-22 17:36 | Servicio de reparación de 4 UMA´s. 1. UMA de Bazar N3 Inoperativo 2. UMA de Electro N1 Inoperativo 3. UMA de Electro N2 Inoperativo 4. UMA de Limpieza N5 Inoperativo 5. UMA de Limpieza N6 Trabaja al 50%. En modo ventilación 6 UMA de Cajas N4 Trabaja al 50%. En modo ventilación. | OT en Proceso | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) | Rimac Alcazar | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jimmy Raul Guarniz Nicho | Jimmy Raul Guarniz Nicho | gerente.rimac@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
42991 | OT-28484 | OT en Proceso | Resistencia de varilla doble malograda, se requiere cambio urgente. Motivo a eso, cuerpo no realiza su debido descongelamiento y equipo se bloquea de hielo. | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001392-0 } | A125-30001392-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-12 14:20 | 2024-01-12 14:20 | 2024-02-07 14:45 | -- | 2024-02-07 14:45 | Resistencia de varilla doble malograda, se requiere cambio urgente. Motivo a eso, cuerpo no realiza su debido descongelamiento y equipo se bloquea de hielo. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Administrador Automático |  | 3
42992 | OT-27126 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - MONTACARGA FALLA EN SELECTOR DE MARCHA | No | MONTACARGA { A124-0001180-EG } | A124-0001180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-12 14:22 | 2024-01-12 14:18 | 2024-01-24 19:00 | -- | 2024-01-23 10:51 | SE REQUIERE CAMBIO DE SELECTOR DE MARCHA TAMBIEN TAPIZADO DE ASIENTO | OT en Proceso | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Administrador Automático |  | 3
42994 | OT-26607 | Resuelta con OT | CORRECIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE MANDO DE LANZA TRASPALET #1 | No | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0001183-EG } | A124-0001183-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2024-01-12 14:38 | 2024-01-12 14:35 | 2024-01-17 19:00 | 2024-02-07 21:04 | 2024-02-07 21:04 | SE REQUIERE CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE MANDO DE LANZA EN TRANSPALET #1 | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
42995 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO- Observación MP de Tableros Generales | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0002402-EG } | A124-0002402-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-12 14:42 | 2024-01-12 14:39 | -- | -- | 2024-01-12 14:42 | *Cambio de medidor en tablero T-GN/ TG y TTA *Se requiere un chequeo y cambio del paso número 7 del banco de condensadores *Control y calefactor (Rack de frio) Bisagra de puerta mandil rota. | CORRECTIVO PROGRAMADO- Observación MP de Tableros Generales | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
42996 |  | Abierta | REPARACIÓN UMAS | Si | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-32000196-0 } | A125-32000196-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2024-01-12 14:45 | 2024-01-12 14:42 | -- | -- | 2024-01-12 14:45 | Cambio de bandejas, filtro de aire, fajas, cambio de niple. | REPARACIÓN UMAS | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | Gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
42997 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Tapizado de asiento de cajas | No | CHECK OUT { A124-0002413-EG } | A124-0002413-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-12 14:53 | 2024-01-12 14:51 | -- | -- | 2024-01-12 14:53 | Tapizado de asiento y respaldar de 14 sillas de cajas en mal estado | CORRECTIVO PROGRAMADO - Tapizado de asiento de cajas | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
42998 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE ALRMA DE DESPLAZAMIENTO APILADOR STILL #2 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001176-EG } | A124-0001176-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-12 14:55 | 2024-01-12 14:38 | -- | -- | 2024-01-12 14:55 | SE REQUIERE CAMBIAR GUARDA BASE DE YOYSTICK, EN APILADOR STILL #2 TAMBIEN INSTALAR ALARMA DE DESPLAZAMIENTO, OBSERVACIONES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO. | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE ALRMA DE DESPLAZAMIENTO APILADOR STILL #2 | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
42999 | OT-26606 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE ALARMA DE DESPLAZAMIENTO TRASPALET #1 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001176-EG } | A124-0001176-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-12 14:59 | 2024-01-12 14:54 | 2024-01-17 19:00 | 2024-02-07 21:04 | 2024-02-07 21:04 | SE REQUIERE INSTALAT ALARMA DE DESPLAZAMIENTO EN APILADOR STILL #1 | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
43000 | OT-27475 | Resuelta con OT | SSGG - CAMBIO DE LUMINARIAS LED DE SALA DE VENTA Y LINEAL DE FRESCOS | Si | LUMINARIAS { A125-37011694-0 } | A125-37011694-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-12 15:04 | 2024-01-12 14:38 | 2024-01-17 15:35 | 2024-02-03 21:32 | 2024-02-03 21:32 | SE NECESITA CAMBIO DE 154 LUMINARIAS LED DE SALA DE VENTA POR ENCONTRARSE PARCIALMENTE APAGADA EN VARIAS AREAS. Y CAMBIO DE 9 LAMPARAS DECORATIVAS EN EL LINEAL DE FRESCOS | Resuelta con OT | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Magaly Clemente | ROOSVELTH ZAFORAS | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
43002 |  | Abierta | CALIDAD - Pintado al horno de rejillas de separación de productos en autocontenida de frescos | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002391-EG } | A124-0002391-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-12 15:10 | 2024-01-12 15:10 | -- | -- | 2024-01-12 15:10 | requiere de pintado al horno de rejillas de autocontenida de frescos | CALIDAD - Pintado al horno de rejillas de separación de productos en autocontenida de frescos | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
43004 | OT-28483 | OT en Revisión | CAMBIO DE SONDA DE SUCCIÓN | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000992-0 } | A125-33000992-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-12 15:12 | 2024-01-12 15:15 | 2024-02-07 14:43 | -- | 2024-02-09 10:39 | CAMBIO DE SONDA DE SUCCIÓN | OT en Revisión | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
43006 |  | Abierta | Correctivo- Se requiere corrección de fuga en el equipo | No | UMA UC AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR { A125-13000258-0 } | A125-13000258-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR/ | 2024-01-12 15:15 | 2024-01-12 15:13 | -- | -- | 2024-01-12 15:15 | Presenta baja presión en el sistema de refrigerante. | Correctivo- Se requiere corrección de fuga en el equipo | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | 1
43009 | OT-27251 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACION DE PORTON DE CUARTO DE QUIMICOS | No | PORTONES { A124-0000554-EG } | A124-0000554-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PORTONES/ | 2024-01-12 15:20 | 2024-01-12 15:19 | 2024-01-25 19:00 | 2024-01-31 22:39 | 2024-01-31 22:39 |  | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
43011 |  | Abierta | OTROS - PVEA COLONIAL - CAMBIO DE ESTRCTURA DE ISLA DE FIAMBRES POR DETERIORO | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-9000194-0 } | A125-9000194-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-12 15:23 | 2024-01-12 15:15 | -- | -- | 2024-01-12 15:23 | SE REQUIERE CAMBIAR ESTRUCTURA QUE SOPORTA LA ISLA DE FIAMBRES ,YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA Y DESPRENDIDA CON RIESGO A CEDER POR EL PESO QUE SOSTIENE | OTROS - PVEA COLONIAL - CAMBIO DE ESTRCTURA DE ISLA DE FIAMBRES POR DETERIORO | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jose León | Jose León |  | Jose León |  | 1
43012 |  | Abierta | Cambio de tapa y resistencia | No | CAMARA FERMENTADORA CAMARA DE FERMENTACION { A125-34000810-0 } | A125-34000810-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CAMARA DE FERMENTACION/ | 2024-01-12 15:24 | 2024-01-12 15:28 | -- | -- | 2024-01-12 15:24 |  | Cambio de tapa y resistencia | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Susan Ayllon Siuce | Susan Ayllon Siuce |  | Susan Ayllon Siuce |  | 1
43013 |  | Abierta | Cambio de 3 Zondas de temperatura de cabina Y 3 Burletes | No | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003500-0 } | A125-34003500-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2024-01-12 15:25 | 2024-01-12 15:30 | -- | -- | 2024-01-12 15:25 |  | Cambio de 3 Zondas de temperatura de cabina Y 3 Burletes | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Susan Ayllon Siuce | Susan Ayllon Siuce |  | Susan Ayllon Siuce |  | 1
43016 | OT-28482 | OT en Revisión | COMPRESOR BT1: Cambio de control de aceite y demand cooling | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000353-0 } | A125-33000353-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-12 15:27 | 2024-01-12 15:32 | 2024-02-07 14:42 | -- | 2024-02-15 15:04 |  | OT en Revisión | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Susan Ayllon Siuce | Susan Ayllon Siuce |  | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
43019 | OT-28481 | OT en Proceso | CALIDAD - PVEA COLONIAL - BURLETE ROTO MARCO DE PUERTAS DE CAMARA MT DE CARNES | Si | PUERTAS { A125-0002649-EG } | A125-0002649-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-12 15:30 | 2024-01-12 15:23 | 2024-02-07 14:41 | -- | 2024-02-07 14:41 | se requiere cambiar burlete roto de la puerta de la cámara de carnes de media temperatura ,para evitar perdida de temperatura. | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose León | Jose León | gerente.colonial@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43018 |  | Abierta | PRESOSTATO DUAL AVERIADO COMPRESOR NUMERO 2 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001550-0 } | A125-33001550-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-12 15:30 | 2024-01-12 15:31 | -- | -- | 2024-01-12 15:30 | PEC-CAMBIO DE LOS TRANSDUCTORES DE PRESION DE SUCCION Y DESCARGA DEL RACK, CAMBIO DEL PRESOSTATO DUAL AVERIADO COMPRESOR NUMERO 2 MT | PRESOSTATO DUAL AVERIADO COMPRESOR NUMERO 2 | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Yeen Henry Huamán Guerrero | Yeen Henry Huamán Guerrero | administrador.lapas@plazavea.pe | Yeen Henry Huamán Guerrero |  | 1
43021 | OT-28480 | OT en Proceso | CALIDAD - PVEA COLONIAL- BURLETE ROTO DE LA PUERTA CORREDIZA DE LA CAMARA DE LACTEOS | No | PUERTAS { A125-0002649-EG } | A125-0002649-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-12 15:33 | 2024-01-12 15:29 | 2024-02-07 14:40 | -- | 2024-02-07 14:40 | SE REQUIERE CAMBIAR BURLETE DEL MARCO DE LA PUERTA CORREDIZA DE LA CAMARA DE LACTEOS PARA EVITAR PERDIDA DE FRIO. | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose León | Jose León | GERENTE.COLONIAL@PLAZAVEA.PE | Administrador Automático |  | 3
43022 | OT-26406 | OT en Proceso | Reparacion y soldadura de armellas de puerta ( 3 unid) | Si | PUERTAS { A125-0001707-EG } | A125-0001707-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-12 15:34 | 2024-01-12 15:36 | 2024-01-12 15:53 | -- | 2024-01-12 15:43 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Susan Ayllon Siuce | Susan Ayllon Siuce |  | Jesús Ugarte |  | 3
43023 |  | Abierta | CORTINA DE AIRE 1.2 MT INOPERATIVA | Si | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32002171-0 } | A125-32002171-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-12 15:35 | 2024-01-12 15:38 | -- | -- | 2024-01-12 15:35 | CALIDAD- SE REQUIERE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE AIRE DE 1.2MT | CORTINA DE AIRE 1.2 MT INOPERATIVA | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Yeen Henry Huamán Guerrero | Yeen Henry Huamán Guerrero | administrador.lapaz@plazavea.pe | Yeen Henry Huamán Guerrero |  | 1
43025 |  | Abierta | Correctivo-Repracion de 5 umas inoperativas en sala de ventas | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003411-0 } | A125-32003411-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-12 15:52 | 2024-01-12 15:52 | -- | -- | 2024-01-12 15:52 | 5 umas inoperativas | Correctivo-Repracion de 5 umas inoperativas en sala de ventas | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Magali Medalid Martínez Villarreal | Magali Medalid Martínez Villarreal |  | Magali Medalid Martínez Villarreal |  | 1
43026 |  | En espera de otra OT | EMERGENCIA: SPLIT DUCTO DE DELIVEA GOTEANDO | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011444-0 } | A125-35011444-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-01-12 15:53 | 2024-01-12 15:51 | 2024-01-17 09:26 | -- | 2024-01-31 13:19 | El split ducto del delivea esta presentando goteos. | En espera de otra OT | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | Augusto Vargas |  | 10
43027 |  | Abierta | CORRECTIVO: CAMBIO Y DE VENTILADOR EN CAMARAS | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000632-0 } | A125-33000632-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-12 16:01 | 2024-01-12 15:56 | -- | -- | 2024-01-12 16:01 | Se requiere cambio de ventilador en camara de congelados helados y revisión de ventilador en camara de frutas y verduras. | CORRECTIVO: CAMBIO Y DE VENTILADOR EN CAMARAS | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | karel Bazan |  | 1
43028 | OT-27826 | OT en Proceso | CORRECTIVO: PANEL ALARMADO | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35004322-0 } | A125-35004322-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-12 16:08 | 2024-01-12 16:02 | 2024-01-30 23:25 | -- | 2024-01-30 23:25 | Se solicita mapeo y reparación del panel de alarmas ya que esta presentando varias alertas. | OT en Proceso | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | Administrador Automático |  | 3
43029 | OT-26410 | OT en Revisión | EMERGENCIA/ ATORO SUMIDERO LABORATORIO DE PANADERÍA | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003814-EG } | A125-0003814-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-12 16:15 | 2024-01-12 16:13 | 2024-01-12 16:52 | -- | 2024-02-07 09:56 | EMERGENCIA/ ATORO SUMIDERO LABORATORIO DE PANADERÍA | OT en Revisión | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43030 |  | Abierta | Se requiere el cambio de baterias | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34003086-0 } | A125-34003086-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-12 16:20 | 2024-01-12 16:19 | -- | -- | 2024-01-12 16:20 | Se requiere el cambio de baterias | Se requiere el cambio de baterias | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Andrea Arroyo Valdez |  | 1
43031 |  | Abierta | EXTINTOR | No | EXTINTORES EXTINTOR H20 { A125-19001107-0 } | A125-19001107-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ EXTINTOR H20/ | 2024-01-12 16:37 | 2024-01-12 16:21 | -- | -- | 2024-01-12 16:37 | COMPRAR UN EXTINTOR H2O PRESURIZADO DE 2.5 GALONES | EXTINTOR | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 994632963 | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | gerente.salaverry@plazavea.pe | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | 1
43032 |  | Abierta | Cambio de compresor Recarga de gas refrigerante Cambio de serpentín Cambio de faja en uma evaporador cambio de moto ventilador cambio de contactores | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003274-0 } | A125-32003274-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-12 16:39 | 2024-01-12 16:42 | -- | -- | 2024-01-12 16:39 |  | Cambio de compresor Recarga de gas refrigerante Cambio de serpentín Cambio de faja en uma evaporador cambio de moto ventilador cambio de contactores | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
43033 |  | Abierta | SSGG - STOCKAS INOPERATIVAS | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-34000865-0 } | A125-34000865-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-12 16:50 | 2024-01-12 16:32 | -- | -- | 2024-01-12 16:50 | Se tiene 2 stockas inoperativas | SSGG - STOCKAS INOPERATIVAS | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
43034 |  | Abierta | SSGG - CAMBIO RESISTENCIA VISICOOLER | Si | BC COOLER INDUCOL ANTECAJA REFRIGERADA { A125-30002135-0 } | A125-30002135-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2024-01-12 16:56 | 2024-01-12 16:54 | -- | -- | 2024-01-12 16:56 | Revisar resistencia de desfogue y drenaje. | SSGG - CAMBIO RESISTENCIA VISICOOLER | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
43035 | OT-26424 | OT en Revisión | SSGG_ Anclado de bases de góndola de sala de venta | No | GONDOLAS { A125-0003010-EG } | A125-0003010-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ GONDOLAS/ | 2024-01-12 17:00 | 2024-01-12 16:57 | 2024-01-13 08:31 | -- | 2024-01-23 17:21 |  | OT en Revisión | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43036 | OT-26485 | OT en Revisión | SSGG Cambio de Fluorescentes en almacenes ( Trabajo en altura) | No | TABLEROS { A125-0003016-EG } | A125-0003016-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ TABLEROS/ | 2024-01-12 17:03 | 2024-01-12 17:00 | 2024-01-13 19:52 | -- | 2024-01-23 17:19 |  | OT en Revisión | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43039 | OT-26423 | OT en Revisión | SSGG_Cambio de reflectores en pasadizo de recepción ( Trabajo en altura) | No | TABLEROS { A125-0003016-EG } | A125-0003016-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ TABLEROS/ | 2024-01-12 17:04 | 2024-01-12 17:02 | 2024-01-13 08:12 | -- | 2024-01-23 17:20 |  | OT en Revisión | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43038 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - ORDENAMIENTO DE CABLEADO EN OFICINAS | No | CHECK OUT { A124-0001740-EG } | A124-0001740-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ CHECK OUT/ | 2024-01-12 17:04 | 2024-01-12 17:01 | -- | -- | 2024-01-12 17:04 | Se requiere ordenar cableado eléctrico y data de computadoras de oficina. | AUTOASIGNADO - ORDENAMIENTO DE CABLEADO EN OFICINAS | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
43037 |  | Abierta | EMERGENCIA - REVISION CIRCUITO DEL SISTEMA ELECTRICO | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002474-0 } | A125-34002474-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-12 17:04 | 2024-01-12 17:02 | -- | -- | 2024-01-12 17:04 | Revisión del tablero eléctrico por la activación de la sirena de emergencia (pozo séptico) | EMERGENCIA - REVISION CIRCUITO DEL SISTEMA ELECTRICO | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
43040 | OT-28103 | OT en Proceso | Cambio de resistencia de corte (vitafiliadora del lineal de carnes) | No | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-14000336-0 } | A125-14000336-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2024-01-12 17:05 | 2024-01-12 17:00 | 2024-02-03 14:15 | -- | 2024-02-03 10:16 |  | OT en Proceso | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | Av Chancay al costado del grifo Primax | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Wilson Gustavo Bances Malaver | Wilson Gustavo Bances Malaver | gerente.huaral@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43041 | OT-26413 | OT en Revisión | EMERGENCIA - POZO SEPTICO | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010811-0 } | A125-35010811-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-12 17:07 | 2024-01-12 17:05 | 2024-01-12 19:47 | -- | 2024-02-12 15:59 | Revisión de la bomba séptica | OT en Revisión | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43042 | OT-26422 | OT en Proceso | SSGG_Instalación de terminales en IT e ID , de los tableros eléctricos | No | TABLEROS { A125-0003016-EG } | A125-0003016-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ TABLEROS/ | 2024-01-12 17:08 | 2024-01-12 17:04 | 2024-01-13 08:10 | -- | 2024-01-13 08:01 |  | OT en Proceso | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | Jesús Ugarte |  | 3
43043 | OT-26635 | OT en Proceso | Se requiere recarga, cambio de precinto y mantenimiento del extintor N5 | No | EXTINTORES EXTINTOR PQS { A125-35001953-0 } | A125-35001953-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ EXTINTOR PQS/ | 2024-01-12 17:11 | 2024-01-12 17:08 | 2024-01-16 18:00 | -- | 2024-01-16 15:26 |  | OT en Proceso | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | Administrador Automático |  | 3
43044 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE CIRCULOS DE EVACUACIÓN | No | PISO { A124-0000412-EG } | A124-0000412-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ PISO/ | 2024-01-12 17:13 | 2024-01-12 17:09 | -- | 2024-01-31 12:35 | 2024-01-31 12:35 | Se requiere el pintado de 8 círculos de evacuación |  | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
43045 |  | En espera de otra OT | Se requiere sellado de drenajes internos en el vitrina de Fiambres / Filtración | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000287-0 } | A125-30000287-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-12 17:14 | 2024-01-12 17:11 | 2024-01-16 11:45 | -- | 2024-01-16 18:26 |  | En espera de otra OT | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | Jesús Ugarte |  | 10
43046 | OT-26421 | OT en Proceso | SSGG Filtracion de agua cuarto de bombas dentro de pared y techo de la estructura | Si | PAREDES { A125-0003395-EG } | A125-0003395-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-12 17:20 | 2024-01-12 17:14 | 2024-01-13 08:07 | -- | 2024-01-13 07:57 |  | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Jesús Ugarte |  | 3
43047 |  | Abierta | CORRECIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TRAXOIL DE ACEITE Y TEMPORIZADOR SIEMENS DE 0.5seg EN COMPRESOR MT2 DE RACK DE CO2 | No | WIC { A124-0000455-EG } | A124-0000455-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ WIC/ | 2024-01-12 17:38 | 2024-01-12 17:35 | -- | -- | 2024-01-12 17:38 | CAMBIO DE TRAXOIL DE ACEITE Y TEMPORIZADOR SIEMENS DE 0.5seg EN COMPRESOR MT2 DE RACK DE CO2, SE DEJA INOPERATIVO. | CORRECIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TRAXOIL DE ACEITE Y TEMPORIZADOR SIEMENS DE 0.5seg EN COMPRESOR MT2 DE RACK DE CO2 | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | supervisormantenimiento.arequipa2@makro.pe | Alan Lima Quispe |  | 1
43048 |  | Abierta | CORRECTIVO - se requiere revicion interna del del compresor 1 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001841-0 } | A125-33001841-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-12 17:53 | 2024-01-12 17:44 | -- | -- | 2024-01-12 17:53 | proveedor indica que si llega a quedar inoperativo no habrá respaldo para el sistema de frio | CORRECTIVO - se requiere revicion interna del del compresor 1 | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Elvis Callo | david aquino vasquez |  | Elvis Callo |  | 1
43049 |  | Abierta | Cambio de armaflex | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000789-0 } | A122-130000789-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-12 18:20 | 2024-01-12 18:08 | -- | -- | 2024-01-12 18:20 | Cambio de armaflex de las tuberia de aqua fría, ya que el armaflex que proteje la tuberia se encuentra desgastado, lo que genera filtarión de agua en cámaras, trastienda y sala de venta, provocando pisos mojados con riesgo a un accidente. | Cambio de armaflex | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) | Plaza Vea Pucallpa | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols | gerente.pucallpa@pvo.pe | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | 1
43050 |  | Abierta | Puerta corta fuegos descuadrada | No | PUERTAS { A125-0003513-EG } | A125-0003513-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ PUERTAS/ | 2024-01-12 18:24 | 2024-01-12 18:23 | -- | -- | 2024-01-12 18:24 | la púerta se encuentra descuadrada, no pudiendo cerrarse | Puerta corta fuegos descuadrada | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols | gerente.pucallpa@pvo.pe | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | 1
43051 | OT-26909 | OT en Revisión | Solicitud de 5 puntos de energía para 2 mesas (1 celulares + 1 laptop) y 3 para la zona de la mampara. Todo en zona de electro. | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000300-EG } | A125-0000300-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-12 18:30 | 2024-01-12 18:26 | 2024-01-20 09:29 | -- | 2024-01-31 19:04 |  | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43052 | OT-26414 | OT en Proceso | Atoro en lineal de pescados | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006037-0 } | A125-37006037-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-12 18:48 | 2024-01-12 18:51 | 2024-01-12 20:16 | -- | 2024-01-12 20:06 | desague saliendo a sala de ventas con malos olores | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | Augusto Vargas |  | 3
43053 | OT-26420 | OT en Revisión | Solicitud de fabricación de tapa de sumidero para la zona de residuos | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000310-EG } | A125-0000310-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-12 19:01 | 2024-01-12 18:55 | 2024-01-13 08:05 | -- | 2024-01-31 19:23 |  | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43054 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REMOVER MAYOLICAS ROTAS Y VACIADO DE PISO | No | PISO { A124-0000412-EG } | A124-0000412-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ PISO/ | 2024-01-12 19:28 | 2024-01-12 19:25 | -- | -- | 2024-01-12 19:28 | Se requiere el retirado de las mayólicas rotas y vacíar un piso de cemento pulido | CORRECTIVO PROGRAMADO - REMOVER MAYOLICAS ROTAS Y VACIADO DE PISO | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
43055 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO-CAMBIÓ DE LLAVE EN TABLERO ELÉCTRICO | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0001444-EG } | A124-0001444-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-12 19:30 | 2024-01-12 19:25 | 2024-01-29 08:00 | 2024-02-07 09:46 | 2024-02-07 09:46 | LLAVE DE FUERZA DAÑADA URGENTE CAMBIO. | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | ICA - MK ( 24107038 ) |  | Inspección Municipal | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | César Muñoz | César Muñoz |  | Administrador Automático |  | 5
43057 | OT-26415 | OT en Revisión | Puerta enrrollable No Funciona | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002858-0 } | A125-34002858-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-12 20:14 | 2024-01-12 20:16 | 2024-01-12 20:57 | -- | 2024-01-16 09:27 |  | OT en Revisión | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43058 | OT-28479 | OT en Revisión | Buenas noches, le indico que la resistencia de deshielo del mural cuerpo N° 2 se encuentra abierta, por eso manda hacer tierra y baja la llave diferencial, y el mural se apaga, Se requiere cambio urge | Si | VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30001396-0 } | A125-30001396-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-12 20:27 | 2024-01-12 20:25 | 2024-02-07 14:39 | -- | 2024-02-09 11:59 | Buenas noches, le indico que la resistencia de deshielo del mural cuerpo N° 2 se encuentra abierta, por eso manda hacer tierra y baja la llave diferencial, y el mural se apaga, Se requiere cambio urgente de resistencia de varilla doble. | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
43065 | OT-26462 | Resuelta con OT | Motor ventilador Chiller - Torre 1 | Si | ELECTROBOMBA { A125-0002949-EG } | A125-0002949-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ ELECTROBOMBA/ | 2024-01-12 20:54 | 2024-01-12 20:51 | 2024-01-15 08:00 | 2024-02-05 18:39 | 2024-02-05 18:39 | Se necesita correctivo en motor de torre de enfriamiento 1 (chiller) por elevado amperaje. | Resuelta con OT | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | Gerente.primavera@plazavea.pe | Mantenimiento Genérico |  | 6
43071 |  | Abierta | PLACA INTERCANBIADORA DE CO2 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002759-0 } | A125-33002759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-13 08:16 | 2024-01-13 08:09 | -- | -- | 2024-01-13 08:16 | se requiere el cambio ya que detecta contaminación en el sistema de 134a lo cual esta generando que las presiones se eleven y las posibilidades de que el sistema descargue por alta presión. | PLACA INTERCANBIADORA DE CO2 | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Milton Flores |  | 1
43073 |  | Abierta | EMERGENCIA: MONTACARGA INOPERATIVO | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000025-0 } | A125-34000025-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-13 08:42 | 2024-01-13 08:37 | -- | -- | 2024-01-13 08:42 | Montacarga no sube ni baja, completamente inoperativo | EMERGENCIA: MONTACARGA INOPERATIVO | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
43075 |  | Cancelada | Montacargas: Refuerzo y alineamiento de guías en puerta corrediza (1er nivel) / Instalación de guiador en puerta / Alineamiento y calibración de trinco de puerta | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000025-0 } | A125-34000025-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-13 08:48 | 2024-01-13 08:37 | -- | 2024-01-18 13:35 | 2024-01-18 13:35 | Subsanar observaciones de proveedor |  | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 5
43074 | OT-28683 | OT en Revisión | Camara de congelados (abarrotes) inoperativo | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001004-0 } | A125-33001004-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-13 08:48 | 2024-01-13 08:43 | 2024-01-15 09:23 | -- | 2024-02-17 13:46 | Se requiere cambio de 1 motor ventilador 180/275W. El equipo queda inoperativo, y es urgente que se soluciono hoy mismo. | OT en Revisión | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
43076 |  | Abierta | Cámara de lácteos (BT): Cambio de demand cooling | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000133-0 } | A125-33000133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-13 08:52 | 2024-01-13 08:33 | -- | -- | 2024-01-13 08:52 | Observación tras emergencia reportada | Cámara de lácteos (BT): Cambio de demand cooling | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
43077 |  | Abierta | Cámara panaderia (BT): Se requiere presurizar tubería | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000133-0 } | A125-33000133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-13 08:53 | 2024-01-13 08:29 | -- | -- | 2024-01-13 08:53 | Observación tras emergencia reportada | Cámara panaderia (BT): Se requiere presurizar tubería | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
43078 | OT-26429 | OT en Revisión | Filtración tuberia SSHH Clientes - Dama | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0004140-EG } | A125-0004140-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-13 08:56 | 2024-01-13 08:51 | 2024-01-13 09:15 | -- | 2024-01-16 16:25 | Filtración en la tubería superior, ubicado en el ingreso de los SSHH de clientes- Damas, la filtración cada vez es mayor. | OT en Revisión | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43079 | OT-28478 | OT en Proceso | Cambio de extintor | No | EXTINTORES EXTINTOR { A125-19000259-0 } | A125-19000259-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ EXTINTOR/ | 2024-01-13 09:01 | 2024-01-13 08:58 | 2024-02-07 14:37 | -- | 2024-02-07 14:37 | Cambio de extintor en el comedor de colaboradores , de acetato a pes, debido a que ya no se cuenta con cocina en tienda | OT en Proceso | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | Administrador Automático |  | 3
43080 |  | Abierta | Cambio de chapa eléctrica malograda | Si | PUERTAS CORTAFUEGO { A125-0000945-EG } | A125-0000945-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ PUERTAS CORTAFUEGO/ | 2024-01-13 09:11 | 2024-01-13 09:07 | -- | -- | 2024-01-13 09:11 | Se requiere cambio de chapa eléctrica para cctv , por el mal estado | Cambio de chapa eléctrica malograda | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | 1
43081 |  | Cancelada | HORNO PANADERIA | No | HORNO SALVA HORNO ROTATIVO DE PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003541-0 } | A125-34003541-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ HORNO ROTATIVO DE PANADERIA/PASTELERIA/ | 2024-01-13 09:12 | 2024-01-13 09:12 | -- | 2024-01-13 09:13 | 2024-01-13 09:13 | CAMBIO DE BURLETE |  | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | 5
43083 |  | Abierta | CALIDAD - Cambio de marco y jaladores de autocontenida AHT | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002391-EG } | A124-0002391-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-13 09:15 | 2024-01-13 09:11 | -- | -- | 2024-01-13 09:15 | *cambio de marcos rotos en 45 autocontenidas e instalación de ganchos | CALIDAD - Cambio de marco y jaladores de autocontenida AHT | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
43082 | OT-26454 | OT en Proceso | EMERGENCIA: Escaleras de almacén en mal estado - frenos y baranda de seguridad (2 escaleras tipo avión) | No | ESCALERAS { A125-35000084-0 } | A125-35000084-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-13 09:15 | 2024-01-13 09:06 | 2024-01-13 10:52 | -- | 2024-01-13 10:42 | EMERGENCIA: No se pueden realizar trabajos operativos en almacén debido a que están en mal estado las escaleras | OT en Proceso | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
43085 | OT-26831 | OT en Revisión | Tapon en marcos de puerta corta Fuego y placa de certificacion | Si | PUERTAS CORTAFUEGO { A125-0000945-EG } | A125-0000945-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ PUERTAS CORTAFUEGO/ | 2024-01-13 09:18 | 2024-01-13 09:16 | 2024-01-18 13:51 | -- | 2024-02-07 16:51 | Se requiere implementar tapones para marcos de puertas cortafuego y las placas de certificación de las mismas | OT en Revisión | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43084 | OT-26483 | OT en Proceso | CALIDAD-RESANE PISO CAMARA CONGELADO | Si | PISOS { A125-0002724-EG } | A125-0002724-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ PISOS/ | 2024-01-13 09:18 | 2024-01-13 09:15 | 2024-01-13 18:26 | -- | 2024-01-13 18:16 | OBSERVADO POR CALIDAD | OT en Proceso | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | Jesús Ugarte |  | 3
43087 |  | Abierta | CALIDAD-ZINCADO Y REPRACIÓN DE REJILLAS DE FRESCOS | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004476-EG } | A125-0004476-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-13 09:32 | 2024-01-13 09:22 | -- | -- | 2024-01-13 09:32 | OBSERVADO POR CALIDAD Y PELIGRO DE CAIDA | CALIDAD-ZINCADO Y REPRACIÓN DE REJILLAS DE FRESCOS | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | 1
43090 |  | Abierta | CALIDAD - PINTADO DE PROTECTORES DE CAJAS Y CAMBIO DE PARTES DERTERIORADAS DE BASE | No | CHECK OUT { A124-0002413-EG } | A124-0002413-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-13 09:40 | 2024-01-13 09:18 | -- | -- | 2024-01-13 09:40 | *CAMBIO DE PARTES DETERIORADAS DE SOPORTE DE PROTECTOR DE 7 PROTECTORES *PINTADO CON BACE ZINCROMATO O PINTURA EPOXICA *PINTADO EN ACABADO GLOSS | CALIDAD - PINTADO DE PROTECTORES DE CAJAS Y CAMBIO DE PARTES DERTERIORADAS DE BASE | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
43091 |  | Abierta | REBANADORA FIAMBRES: Se requiere afilado de cuchilla y pulido | No | CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002686-0 } | A125-34002686-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-13 09:43 | 2024-01-13 09:39 | -- | -- | 2024-01-13 09:43 | Urgente: equipo no está al 100% | REBANADORA FIAMBRES: Se requiere afilado de cuchilla y pulido | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
43092 |  | Abierta | SEGURIDAD - Cambio de puntos de tomacorriente de comedor | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0002402-EG } | A124-0002402-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-13 09:51 | 2024-01-13 09:48 | -- | -- | 2024-01-13 09:51 | -independización de cuatro circuitos por problema de corto circuito por capacidad en tomas de microonda, zona de preparación de comida y toma de tv | SEGURIDAD - Cambio de puntos de tomacorriente de comedor | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
43093 | OT-26482 | OT en Revisión | Reparación columna de estacionamiento | Si | PAREDES { A125-0000954-EG } | A125-0000954-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ PAREDES/ | 2024-01-13 09:54 | 2024-01-13 09:52 | 2024-01-13 18:22 | -- | 2024-01-19 09:49 | Se requiere la reparación del filo de la columna del estacionamiento , por desprendimiento de la barra de protección | OT en Revisión | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43094 |  | Abierta | Compresor HWAC | Si | SPLITS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002358-0 } | A125-32002358-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-13 09:56 | 2024-01-13 09:51 | -- | -- | 2024-01-13 09:56 | Se requiere cambio de compresor del AA, sólo se encuentra trabajando el 50%, PARA SALA DE VENTA | Compresor HWAC | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Milton Flores |  | 1
43097 | OT-28303 | Resuelta con OT | Emergencia , revision de la tranferencia auotmatica del grupo eletrogeno | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000500-0 } | A125-34000500-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-13 10:08 | 2024-01-13 10:10 | 2024-02-06 08:30 | 2024-02-06 09:42 | 2024-02-06 09:42 | GRUPO ELECTROGENO SE PRENDE AUTOMATICAMENTE , A PESAR DE ESTAR ACTIVADO LA RED NORMAL POR LO QUE SE DEJO EN MODO MANUAL HASTA SU REVISION | Resuelta con OT | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | LISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
43098 | OT-26466 | Resuelta con OT | Emergencia - PVea Colonial- PUERTA DE CONTRALOR REQUIERE REPARAR EL MARCO | Si | PUERTAS { A125-0002649-EG } | A125-0002649-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-13 10:10 | 2024-01-13 10:05 | 2024-01-13 14:11 | 2024-02-02 19:07 | 2024-02-02 19:07 | SE REQUIERE REPARAR EL MARCO DE LA PUERTA DE CONTRALOR ,YA QUE LA CHAPA NO CIERRA CORRECTAMENTE,ESTA PUERTA DA A ALA CALLE Y POR ALLI INGRESA Y SALE TODO EL PERSONAL | Resuelta con OT | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jose León | Jose León | gerente.plazavea@plazavea.pe | Jose León |  | 6
43099 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Observación MP de puertas de emergencia y corta fuego | No | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0002412-EG } | A124-0002412-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2024-01-13 10:14 | 2024-01-13 10:13 | -- | -- | 2024-01-13 10:14 | *Puerta contralor se requiere cambio de barra antipánico cambio de chapa y seguros *Puerta #1 licores cambio de cremona *puerta de emergencia entrada a tienda cambio de chapa y seguros | CORRECTIVO PROGRAMADO - Observación MP de puertas de emergencia y corta fuego | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
43100 |  | Abierta | -Revision y reparacion UPS | Si | UPS UPS { A125-38006032-0 } | A125-38006032-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ UPS/ | 2024-01-13 10:18 | 2024-01-13 10:20 | -- | -- | 2024-01-13 10:18 | UPS inoperativos | -Revision y reparacion UPS | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | LISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | 1
43101 |  | Abierta | Revision de las transferencias automaticas del cuarto de tableros | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35009011-0 } | A125-35009011-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-13 10:21 | 2024-01-13 10:23 | -- | -- | 2024-01-13 10:21 | SE DEMORA EN REALIZAR LA TRASNFERENCIA UTOMATICA CUANDO REGRESA LA RED NORMAL , SE TIENE QUE HACER MANUALMENTE . | Revision de las transferencias automaticas del cuarto de tableros | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | LISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | 1
43102 | OT-28477 | OT en Proceso | SENSOR DE TEMPERATURA DE HORNO | Si | HORNO ELECTRICO { A125-0003696-EG } | A125-0003696-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2024-01-13 10:23 | 2024-01-13 10:20 | 2024-02-07 14:36 | -- | 2024-02-07 14:36 | Se requiere el cambio de sensor de temperatura para control cocción del producto | OT en Proceso | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Administrador Automático |  | 3
43103 | OT-28476 | OT en Proceso | uma 4 presenta fuga de refrigerante en el condensador | No | UMA UE AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR { A125-32003643-0 } | A125-32003643-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR/ | 2024-01-13 10:41 | 2024-01-13 10:38 | 2024-02-07 14:35 | -- | 2024-02-07 14:35 | esta Uma ya cuenta con 1 correctivo anterior que solo duro 1 dia de funcionamiento y se esta volviendo a generar otra solicitud | OT en Proceso | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Administrador Automático |  | 3
43105 |  | Abierta | ELEVACION NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO -ZONA ESTACIONAMIENTO | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000036-0 } | A125-34000036-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-13 10:43 | 2024-01-13 10:47 | -- | -- | 2024-01-13 10:43 | ELEVACION NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO -ZONA ESTACIONAMIENTO. ELEVARLO A LA AZOTEA | ELEVACION NUEVO GRUPO ELECTRÓGENO -ZONA ESTACIONAMIENTO | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Carol Mestanza Chumpitaz | Carol Mestanza Chumpitaz |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 1
43106 | OT-26456 | OT en Revisión | Cambio de 4 ruedas de contenedor de desechos | No | CONTENEDOR DE BASURA { A125-16003094-0 } | A125-16003094-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ CONTENEDOR DE BASURA/ | 2024-01-13 10:47 | 2024-01-13 10:47 | 2024-01-13 10:59 | -- | 2024-01-19 13:08 | se requiere cambio de 4 ruedas | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Roger More | Roger More |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43107 |  | Abierta | PRODUCTORA DE HIELO/ REPARACION ARMAFLEX | No | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34003232-0 } | A125-34003232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2024-01-13 10:48 | 2024-01-13 10:52 | -- | -- | 2024-01-13 10:48 | PRODUCTORA DE HIELO/ REPARACION ARMAFLEX | PRODUCTORA DE HIELO/ REPARACION ARMAFLEX | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Carol Mestanza Chumpitaz | Carol Mestanza Chumpitaz |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 1
43108 | OT-26603 | Resuelta con OT | REPARACION DE COMPRESOR FUGRA DE REFRIGERANTE Y RECARGA DE REFRIGERANTE | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001102-0 } | A125-33001102-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-13 10:49 | 2024-01-13 10:50 | 2024-01-17 12:56 | 2024-02-06 20:34 | 2024-02-06 20:34 | Fuga de refrigerante por la empaquetarura malograda de la compresora y se requiere 7 refrigerantes para su recarga | Resuelta con OT | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
43109 |  | Abierta | Cambio de UC de maquina de hielo . | No | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34002779-0 } | A125-34002779-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2024-01-13 10:56 | 2024-01-13 10:54 | -- | -- | 2024-01-13 10:56 | UC de maquina de hielo presenta deterioro. | Cambio de UC de maquina de hielo . | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Roger More |  | 1
43111 |  | Abierta | Limpieza de tanque de combustible de BCI. | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34000494-0 } | A125-34000494-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-13 10:59 | 2024-01-13 10:58 | -- | -- | 2024-01-13 10:59 |  | Limpieza de tanque de combustible de BCI. | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Roger More |  | 1
43110 |  | Abierta | CALIDAD- Pintado de rampa niveladora de frescos | No | RAMPA HIDRAULICA { A124-0002448-EG } | A124-0002448-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ RAMPA HIDRAULICA/ | 2024-01-13 10:59 | 2024-01-13 10:52 | -- | -- | 2024-01-13 10:59 | pintado y cambio de accesorios deteriorados por el oxido | CALIDAD- Pintado de rampa niveladora de frescos | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
43112 | OT-26457 | OT en Proceso | Se requiere carga de gas refrigerante urgente | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-12000312-0 } | A125-12000312-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2024-01-13 11:07 | 2024-01-13 10:59 | 2024-01-13 11:42 | -- | 2024-01-13 11:42 | Esto me va perjudicar la merma y no tengo donde guardar la mercaderia de la camara de baja temperatura. | OT en Proceso | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) | Cine Rimac | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian David Baca Arredondo | Christian David Baca Arredondo |  | Administrador Automático |  | 3
43114 | OT-27959 | OT en Proceso | Se requiere presurizar el sistema de baja temperatura por la fuga de gas | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000311-0 } | A125-12000311-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-13 11:10 | 2024-01-13 11:07 | 2024-02-01 13:41 | -- | 2024-02-01 13:41 | Esto va afectar la merma de los productos de la camara de media temperatura. | OT en Proceso | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) | Cine Rimac | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian David Baca Arredondo | Christian David Baca Arredondo |  | Administrador Automático |  | 3
43115 |  | Abierta | CAMBIO DE 3 EVAPORADORES DE VITRINA DE LACTEOS. | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-33000259-0 } | A125-33000259-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2024-01-13 11:11 | 2024-01-13 11:02 | -- | -- | 2024-01-13 11:11 | EVAPORADORES DE VITRINA DE LACTEOS PRESENTAN DETERIORO. | CAMBIO DE 3 EVAPORADORES DE VITRINA DE LACTEOS. | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Roger More |  | 1
43117 | OT-26882 | OT en Revisión | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR FASCO 1/20 CON HELICE DE 2" DE EVAPORADOR FRUTAS | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000240-0 } | A125-33000240-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-13 11:15 | 2024-01-13 11:13 | 2024-01-19 13:26 | -- | 2024-02-17 13:14 | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR FASCO 1/20 CON HELICE DE 2" DE EVAPORADOR FRUTAS . | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
43118 | OT-28475 | OT en Proceso | EMERGENCIA- Reparación de puerta cámara de congelados | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001789-0 } | A125-33001789-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-13 11:28 | 2024-01-13 11:20 | 2024-02-07 14:34 | -- | 2024-02-07 14:34 | Es necesario reparar la puerta ya que se encuentra descuadrada y necesita instalacion de resistencia y sello | OT en Proceso | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola |  | Administrador Automático |  | 3
43125 |  | Abierta | CORRECTIVO: REPARACIÓN DE PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA | No | PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A122-130000427-0 } | A122-130000427-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2024-01-13 11:57 | 2024-01-13 11:58 | -- | -- | 2024-01-13 11:57 | SOLICITO REPARACIÓN DE LAS 2 PLATAFORMAS DE CARGA Y DESCARGA POR MOTIVOS QUE SE ENCUENTRAN INOPERATIVAS | CORRECTIVO: REPARACIÓN DE PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 1
43124 | OT-27702 | Resuelta con OT | Mantenimiento del Totem de playa Ate | No | FACHADA { A125-0000210-EG } | A125-0000210-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ FACHADA/ | 2024-01-13 11:57 | 2024-01-13 11:45 | 2024-02-05 22:00 | 2024-02-14 18:54 | 2024-02-14 18:54 | Mantenimiento de Logo del totem de playa, se encuentra decolorado. | Resuelta con OT | ATE - PVH ( 25102008 ) | Gerente de tienda | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | gerente.ate@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
43126 | OT-26473 | OT en Revisión | CAMBIOS DE FLUXOMETROS PARA BAÑO DE CLIENTES Y COLABORADORES | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0000741-EG } | A125-0000741-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-13 12:10 | 2024-01-13 11:53 | 2024-01-13 16:29 | -- | 2024-01-24 10:50 | SE REQUIERE CAMBIAR 4 FLUXOMETROS EN TOTAL | OT en Revisión | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Edson Espinoza | Edson Espinoza |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43127 |  | Abierta | tuberia de drenaje de vitrina de fyv | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-9000179-0 } | A125-9000179-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-13 12:16 | 2024-01-13 12:06 | -- | -- | 2024-01-13 12:16 | tubería de drenaje en mal estado, requiere cambio | tuberia de drenaje de vitrina de fyv | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | gerente.alamedasur@plazavea.pe | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | 1
43128 |  | Abierta | BALANZA MOVIL INOPERATIVA NO ENCIENDE | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009500-0 } | A125-35009500-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-13 12:23 | 2024-01-13 12:15 | -- | -- | 2024-01-13 12:23 | BALANZA MOVIL SIN ENERGIA NO ENCIENDE | BALANZA MOVIL INOPERATIVA NO ENCIENDE | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra |  | Julio Becerra |  | 1
43129 | OT-28426 | OT en Revisión | POZAS INOPERATIVAS | Si | VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001023-0 } | A125-30001023-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-13 12:31 | 2024-01-13 12:26 | 2024-02-07 11:09 | -- | 2024-02-17 13:49 | 2 POZAS INOPERATIVAS , NO LLEGAN A LA TEMPERATURA | OT en Revisión | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra |  | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
43130 | OT-26472 | OT en Proceso | SSGG - Correctivo filtración en centro comercial | No | PISOS { A125-0002181-EG } | A125-0002181-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-13 12:43 | 2024-01-13 12:45 | 2024-01-13 16:27 | -- | 2024-01-13 16:18 | CC informa filtraciones al almacén de ZARA indicándonos que afecta nuestra permanencia en el CC, pues es un tema que data años atrás sin solución. | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Jesús Ugarte |  | 3
43131 |  | Abierta | se requiere gestionar el alcance y levantamiento de observaciones INDECI referente a instalaciones eléctricas. | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001619-0 } | A125-33001619-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ ART EXPRESS - PVS/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-13 12:47 | 2024-01-13 12:38 | -- | -- | 2024-01-13 12:47 | -falta aterramiento de mandil del trablero , del rack de frio . -entubar , cable colgado en el techo . -cambiar terminales de puesta a tierra de equipos de aires acondicionados . -Actualizar dicrectorios en los tableros en general . -Asegurar y señalizar puesta tierra en todos checkout ( cajas registradoras ) | se requiere gestionar el alcance y levantamiento de observaciones INDECI referente a instalaciones eléctricas. | ART EXPRESS - PVS ( 25103064 ) | tacna con colmena | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Fabiola Espinoza | Fabiola Espinoza | administrador.artexpress@plazavea.pe | Fabiola Espinoza |  | 1
43133 |  | Cancelada | Travolator - ventana de seguridad | Si | TRAVOLATOR TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL { A125-34000252-0 } | A125-34000252-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL/ | 2024-01-13 12:49 | 2024-01-13 12:46 | -- | 2024-01-24 14:57 | 2024-01-24 14:57 | Se requiere suministro y cambio de ventana de seguridad de lado superior izquierdo de subida. | corregido internamente | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | Gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 5
43134 |  | Abierta | ups inoperativo - transformador quemado -banco de bateria | Si | UPS UPS { A125-38001337-0 } | A125-38001337-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ UPS/ | 2024-01-13 12:56 | 2023-12-16 12:40 | -- | -- | 2024-01-13 12:56 | se realizo by pass manual /circuito UPS DEHABILITADO | ups inoperativo - transformador quemado -banco de bateria | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra |  | Julio Becerra |  | 1
43135 |  | Abierta | Correctivo: Se requiere el mantenimiento correctivo a la bomba de inyección e inyectores. | No | BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-0001450-EG } | A125-0001450-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO MEXICO - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-13 13:16 | 2024-01-13 12:59 | -- | -- | 2024-01-13 13:16 | Se requiere el mantenimiento correctivo de la bomba de inyección e inyectores de combustible de motobomba contraincendios. | Correctivo: Se requiere el mantenimiento correctivo a la bomba de inyección e inyectores. | GRIFO MEXICO - PVH ( 25102093 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Mario Antonio Chanamé Ascencio | Mario Antonio Chanamé Ascencio |  | Mario Antonio Chanamé Ascencio |  | 1
43136 | OT-26469 | OT en Revisión | Se requiere resanar piso de camara de congelados | Si | PISOS { A125-0000997-EG } | A125-0000997-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ PISOS/ | 2024-01-13 13:19 | 2024-01-13 13:13 | 2024-01-13 15:23 | -- | 2024-01-18 18:14 | Esto perjudica la seguridad de los colaboradores al ingresar en sacar la mercaderia en la camara de congelados. | OT en Revisión | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) | Cine Rimac | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Christian David Baca Arredondo | Christian David Baca Arredondo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43137 | OT-27487 | OT en Proceso | Reparación general del tottem | Si | TOTTEM { A125-0004398-EG } | A125-0004398-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TOTTEM/ | 2024-01-13 13:29 | 2024-01-13 13:23 | 2024-01-29 22:30 | -- | 2024-01-26 15:53 | Se necesita una revisión general del tottem, para determinar la solución que se necesite ejecutar | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Administrador Automático |  | 3
43138 | OT-26465 | OT en Revisión | Desatorar canaletas | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003940-EG } | A125-0003940-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-13 13:35 | 2024-01-13 13:33 | 2024-01-13 13:47 | -- | 2024-02-14 11:56 | Tenemos canaletas atoradas | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43139 |  | Abierta | Correctivo: Cambio de anaflex de circuito de frio alimentario | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000892-0 } | A125-12000892-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO MEXICO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-13 13:36 | 2024-01-13 13:33 | -- | -- | 2024-01-13 13:36 | Se requiere el cambio de anaflex de circuito de frio alimentario parte de playa de estacionamiento y trastienda. | Correctivo: Cambio de anaflex de circuito de frio alimentario | GRIFO MEXICO - PVH ( 25102093 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Mario Antonio Chanamé Ascencio | Mario Antonio Chanamé Ascencio |  | Mario Antonio Chanamé Ascencio |  | 1
43140 | OT-26468 | OT en Proceso | Solicitamos 100 mayólicas de piso para sala de ventas | Si | PISOS { A125-0003197-EG } | A125-0003197-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-13 13:43 | 2024-01-13 12:58 | 2024-01-13 15:12 | -- | 2024-01-13 15:03 | pisos de porcelanato | OT en Proceso | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | gerente.puentepiedra@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
43141 |  | Abierta | Calidad: Se requiere el zincado de coches de frescos. | No | COCHES { A125-35016617-0 } | A125-35016617-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO MEXICO - PVH/ COCHES/ | 2024-01-13 13:52 | 2024-01-13 13:44 | -- | -- | 2024-01-13 13:52 | Se requiere el zincado de 05 coches del area de frescos. | Calidad: Se requiere el zincado de coches de frescos. | GRIFO MEXICO - PVH ( 25102093 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Mario Antonio Chanamé Ascencio | Mario Antonio Chanamé Ascencio |  | Mario Antonio Chanamé Ascencio |  | 1
43142 |  | Resuelta sin OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE CAJA #2 | Si | CHECK OUT { A124-0002076-EG } | A124-0002076-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-13 14:04 | 2024-01-13 14:01 | -- | 2024-01-13 14:05 | 2024-01-13 14:05 | REPARACION DE PULSADOR EN CAJA#2 CONECTOR SUELTO EN PULSADOR DE EMERGENCIA |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
43143 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - REPARACION DE PUERTA ENRROLLABLE DE RM | Si | PUERTAS ENRROLLABLES { A124-0002071-EG } | A124-0002071-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ PUERTAS ENRROLLABLES/ | 2024-01-13 14:08 | 2024-01-13 14:05 | -- | -- | 2024-01-13 14:08 | REPARACION Y EMPOTRADO DE TUBERIA DE PUERTA ENRROLLABLE DE RM | AUTOASIGNADO - REPARACION DE PUERTA ENRROLLABLE DE RM | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 1
43144 |  | Abierta | SSGG - Reparacion de estructura de balanza recepcion | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009488-0 } | A125-35009488-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-13 14:20 | 2024-01-13 14:14 | -- | -- | 2024-01-13 14:20 | De acuerdo a lo evaluado. Se requiere correjir el marco y recubrimiento de la base de la balanza de plataforma de recepcion. | SSGG - Reparacion de estructura de balanza recepcion | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ |  | 1
43145 | OT-28474 | OT en Proceso | cambio de componente electrico (modulo de proteccion) | Si | COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33003578-0 } | A125-33003578-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-13 14:24 | 2024-01-13 14:22 | 2024-02-07 14:29 | -- | 2024-02-07 14:29 | se encuentra modulo averiado | OT en Proceso | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | gerente.tumbes@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43146 | OT-27614 | OT en Proceso | REVICION Y CAMBIO DE PANEL DAÑADO DE TABLERO DE GRUPO ELECTROGENO | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001452-0 } | A125-34001452-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-13 14:29 | 2024-01-13 14:25 | 2024-01-28 19:18 | -- | 2024-01-28 19:18 | PANEL SE ENCUENTRA DISTORCIONADO REQUIERE CAMBIO | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Jorge Luis Suyon Mayta | Jorge Luis Suyon Mayta |  | Administrador Automático |  | 3
43147 |  | Abierta | PEC - SE REQUIERE EL CAMBIO DE BATERIAS POR ENCONTARSE CON FECHA DE VENCIMIENTO | Si | BATERIAS { A125-0004671-EG } | A125-0004671-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ BATERIAS/ | 2024-01-13 14:31 | 2024-01-13 14:29 | -- | -- | 2024-01-13 14:31 | BATERAIS CON FECHA VENCIDA SE REQUIERE SU CAMBIO | PEC - SE REQUIERE EL CAMBIO DE BATERIAS POR ENCONTARSE CON FECHA DE VENCIMIENTO | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jorge Luis Suyon Mayta | Jorge Luis Suyon Mayta |  | Jorge Luis Suyon Mayta |  | 1
43148 | OT-26467 | OT en Revisión | PISOS | No | PISOS { A125-0003197-EG } | A125-0003197-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-13 14:39 | 2024-01-13 14:37 | 2024-01-13 15:01 | -- | 2024-02-05 17:47 | Cambio de pisos de porcelanato | OT en Revisión | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
43149 | OT-27412 | OT en Revisión | botonera inoperativa de montacargas | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34003191-0 } | A125-34003191-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-13 14:42 | 2024-01-13 14:40 | 2024-01-26 10:00 | -- | 2024-02-05 15:02 | Botonera por cambiar | OT en Revisión | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} |  | 8
43150 | OT-28713 | Resuelta con OT | vidrio roto | No | GABINETES { A125-0003194-EG } | A125-0003194-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ GABINETES/ | 2024-01-13 14:45 | 2024-01-13 14:43 | 2024-02-09 17:34 | 2024-02-15 20:54 | 2024-02-15 20:54 | gabinete con vidrio roto | Resuelta con OT | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
43151 |  | Abierta | POR PREVENTIVO - Suminirtro e instalacion de resistencia de evaporador en camara congelados | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR CAMARA FRIG. { A125-33002413-0 } | A125-33002413-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ EVAPORADOR CAMARA FRIG./ | 2024-01-13 14:46 | 2024-01-13 14:14 | -- | -- | 2024-01-13 14:46 | De acuerdo a lo evaluado por COLD IMPORT. Se requiere cambio de resistencia en el evaporador numero 2 de la camara de congelados. Cotizacion: RPC104/24 PV CAMINOS DEL INCA | POR PREVENTIVO - Suminirtro e instalacion de resistencia de evaporador en camara congelados | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ |  | 1
43152 |  | Cancelada | Correctivo programado - 03 luminarias de ingreso a piso de ventas inoperativas | Si | LUMINARIAS { A124-0000628-EG } | A124-0000628-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ LUMINARIAS/ | 2024-01-13 15:05 | 2024-01-13 15:00 | -- | 2024-01-31 12:27 | 2024-01-31 12:27 | Luminarias de ingreso a piso de ventas quemadas |  | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | Eddy Vasquez |  | 5
43153 |  | Abierta | Correctivo programado - atoro de drenaje zona.de freshfood | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0000647-EG } | A124-0000647-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-13 15:08 | 2024-01-13 15:05 | -- | -- | 2024-01-13 15:08 | Atoro de Aguas grises area de freshfood | Correctivo programado - atoro de drenaje zona.de freshfood | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | 1
43154 | OT-26478 | OT en Proceso | SSGG - Cambio de niple | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003755-EG } | A125-0003755-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-13 15:16 | 2024-01-13 15:14 | 2024-01-13 17:00 | -- | 2024-01-13 16:51 | cambio de niple de tuberia de agua ubicada en cuarto de bombas ya que se encuentra filtrando agua | OT en Proceso | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Jesús Ugarte |  | 3
43156 | OT-26477 | OT en Revisión | Se requiere sacar los faroles de sala de tienda por consumo de energía | No | LUMINARIAS { A125-37011751-0 } | A125-37011751-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ LUMINARIAS/ | 2024-01-13 15:43 | 2024-01-13 15:38 | 2024-01-13 16:58 | -- | 2024-01-22 18:15 | Esto me afecta en el gasto de energía, retirando estos 25 faroles de sala de ventas se tendrá un ahorro de energía. | OT en Revisión | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) | Cine Rimac | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Christian David Baca Arredondo | Christian David Baca Arredondo |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43158 |  | Abierta | Correctivo _ Reparación de UMAS - 1,2,6 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003403-0 } | A125-32003403-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-13 15:52 | 2024-01-13 15:44 | -- | -- | 2024-01-13 15:52 | .Fuga de gas contactor y faja. .Por compresor y ventilador .Por Timer | Correctivo _ Reparación de UMAS - 1,2,6 | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 917832075 | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | LEONARDO SANCHEZ | LEONARDO SANCHEZ | gerente.chosica@plazavea.pe | LEONARDO SANCHEZ |  | 1
43159 | OT-26476 | Resuelta con OT | Correctivos - Corto Circuito - Luminarias Sala Venta | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34001710-0 } | A125-34001710-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-13 15:58 | 2024-01-13 15:53 | 2024-01-13 16:51 | 2024-01-25 13:18 | 2024-01-25 13:18 | Correctivos - Corto Circuito - Luminarias Sala Venta | Resuelta con OT | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 917832075 | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | LEONARDO SANCHEZ | LEONARDO SANCHEZ | gerente.chosica@plazavea.pe | LEONARDO SANCHEZ |  | 6
43160 |  | Abierta | fuga de refrigerante por separador de aceite en la unidad condensadora 2 | Si | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-0001752-EG } | A125-0001752-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-13 16:02 | 2024-01-13 16:01 | -- | -- | 2024-01-13 16:02 | fuga de refrigerante por separador de aceite en la unidad condensadora 2 requiere reparacion | fuga de refrigerante por separador de aceite en la unidad condensadora 2 | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Santiago Martinez Victor Remo | Santiago Martinez Victor Remo |  | Santiago Martinez Victor Remo |  | 1
43161 |  | Abierta | unidad condensadora #3, compresor averiado, consumo mas de 200A y cambio de contactor | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000264-0 } | A122-130000264-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-13 16:03 | 2024-01-13 16:03 | -- | -- | 2024-01-13 16:03 | Unidad condensadora #3, presenta: Compresor averiado con un consumo de 200A (requiere cambio de compresor). requiere contactor para compresor de 380v bobina de 24v | unidad condensadora #3, compresor averiado, consumo mas de 200A y cambio de contactor | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Santiago Martinez Victor Remo | Santiago Martinez Victor Remo |  | Santiago Martinez Victor Remo |  | 1
43162 |  | Abierta | UC. #6 fuga de refrigerante por la tuerca del separador (reparado con anterioridad, fracttal 22372 un mes de duracion); compresor inoperativo | Si | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000275-0 } | A122-130000275-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-13 16:12 | 2024-01-13 16:05 | -- | -- | 2024-01-13 16:12 | UC. #6 fuga de refrigerante por la tuerca del separador (reparado con anterioridad, fracttal 22372 un mes de duracion); compresor inoperativo posiblemente a consecuencia de esta mala reparación. | UC. #6 fuga de refrigerante por la tuerca del separador (reparado con anterioridad, fracttal 22372 un mes de duracion); compresor inoperativo | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Santiago Martinez Victor Remo | Santiago Martinez Victor Remo |  | Santiago Martinez Victor Remo |  | 1
43163 |  | Abierta | unidad condensadora #9 lineal de cajas | Si | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-0001753-EG } | A125-0001753-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-13 16:14 | 2024-01-13 16:12 | -- | -- | 2024-01-13 16:14 | Unidad condensadora #9 presenta las siguientes fallas: fuga de gas en el sistema compresor aterrado (requiere cambio) Requiere cambio de base del motor ventilador | unidad condensadora #9 lineal de cajas | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Santiago Martinez Victor Remo | Santiago Martinez Victor Remo |  | Santiago Martinez Victor Remo |  | 1
43164 | OT-28711 | OT en Revisión | SSGG-Soldadura de trampa de grasa x filtración | Si | TRAMPAS DE GRASA { A125-0004100-EG } | A125-0004100-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ Ves Placita - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-13 16:15 | 2024-01-13 16:14 | 2024-01-13 16:49 | -- | 2024-02-15 09:03 | Se solicita soldar la parte baja de la trampa de grasa por filtración | OT en Revisión | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | SPYA (Jose Huaman){*} |  | 8
43165 | OT-26474 | OT en Proceso | CAMBIO DE TUBERIA | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000744-EG } | A125-0000744-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-13 16:19 | 2024-01-13 16:15 | 2024-01-13 16:48 | -- | 2024-01-13 16:38 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE TUBERIA A GALVANISADO 2 PULGADAS , EXCESO DE GOTEO | OT en Proceso | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Edson Espinoza | Edson Espinoza |  | Jesús Ugarte |  | 3
43166 |  | Abierta | CALIDAD COMEDOR ZINCADO REJILLAS Y CAMBIO ACCESORIOS DE TRAMPA | No | PINTADO { A124-0002520-EG } | A124-0002520-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ PINTADO/ | 2024-01-13 16:21 | 2024-01-13 16:11 | -- | -- | 2024-01-13 16:21 | Rejilla de comedor se encuetra oxidado, requiere zincado, 1.20 x 0.20 cm, en la trampa cambiar accesorios (valvulas pase) con oxido cambiar | CALIDAD COMEDOR ZINCADO REJILLAS Y CAMBIO ACCESORIOS DE TRAMPA | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 1
43167 | OT-26520 | OT en Proceso | SSGG-Instalación flejes en las puertas de emergencia y portón de recepción | Si | PAREDES { A125-0004093-EG } | A125-0004093-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-13 16:22 | 2024-01-13 16:17 | 2024-01-15 09:58 | -- | 2024-01-15 09:52 | Se solicita la instalación de flejes en las 8 puertas de emergencia y en el portón de recepción. Esto para evitar ingreso de plagas | OT en Proceso | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | Fhrancys López Riva |  | 3
43168 | OT-26481 | OT en Revisión | SSGG - Reparacion y soldadura de Cerradura de Puerta Metalica del Almacen | Si | PUERTAS { A125-0002142-EG } | A125-0002142-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ PUERTAS/ | 2024-01-13 16:33 | 2024-01-13 16:26 | 2024-01-13 18:07 | -- | 2024-01-22 14:56 | De Acuerdo a lo Evaluado, Se requiere Trabajo de Soldadura Para Asegurar el Cerrojo de Los Almacenes Pulmón. | OT en Revisión | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.caminosdelinca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43169 |  | Abierta | Correctivo grupo electrogeno | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-13000329-0 } | A125-13000329-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-13 16:36 | 2024-01-13 16:34 | -- | -- | 2024-01-13 16:36 | Cambio de radiador y refrigerante, cambio de altenador de motor bobinas de generador presenta bajo aislamiento. | Correctivo grupo electrogeno | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Rosa Vega | Rosa Vega | administrador.grifokio@plazavea.pe | Rosa Vega |  | 1
43170 |  | Abierta | Umas inoperativas | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32001581-0 } | A125-32001581-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-13 16:48 | 2024-01-13 16:45 | -- | -- | 2024-01-13 16:48 | equipos de aire acondicionado | Umas inoperativas | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | 1
43171 |  | Abierta | POR PREVENTIVO - Trouble en Central de Alarma Contra Incendio | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0000684-EG } | A125-0000684-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-13 16:58 | 2024-01-13 16:39 | -- | -- | 2024-01-13 16:58 | De Acuerdo a lo Evaluado Por NAKASHIMA, El Problema es en la Batería Fuente1 - Sótano, Requiere Corrección. | POR PREVENTIVO - Trouble en Central de Alarma Contra Incendio | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.caminosdelinca@plazavea.pe | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ |  | 1
43172 |  | Abierta | CAMBIO DE MOTOR, VENTILADOR, MURAL DE FRUTAS Y VERDURAS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA FRUTAS Y VERDURAS { A125-30001940-0 } | A125-30001940-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-13 17:22 | 2024-01-13 17:21 | -- | -- | 2024-01-13 17:22 | CAMBIO DE MOTOR, VENTILADOR, MURAL DE FRUTAS Y VERDURAS | CAMBIO DE MOTOR, VENTILADOR, MURAL DE FRUTAS Y VERDURAS | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Andrea Arroyo Valdez |  | 1
43173 |  | Abierta | CAMBIO DE ARMAFLEX EN PARTE INTERIOR DE TODOS LOS MURALES DE FRIOS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CARNES { A125-30001930-0 } | A125-30001930-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CARNES/ | 2024-01-13 17:24 | 2024-01-13 17:22 | -- | -- | 2024-01-13 17:24 | CAMBIO DE ARMAFLEX EN PARTE INTERIOR DE TODOS LOS MURALES DE FRIOS | CAMBIO DE ARMAFLEX EN PARTE INTERIOR DE TODOS LOS MURALES DE FRIOS | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Andrea Arroyo Valdez |  | 1
43174 |  | Abierta | COMPRESOR QUEMADO DE BAJA TEMPERATURA | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000856-0 } | A125-33000856-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-13 17:27 | 2024-01-13 17:24 | -- | -- | 2024-01-13 17:27 | REQUIERE CAMBIO DE COMPRESOR DE BAJA TEMPERATURA, INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO | COMPRESOR QUEMADO DE BAJA TEMPERATURA | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Andrea Arroyo Valdez |  | 1
43175 |  | Abierta | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR DE RACK DE FRIO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000856-0 } | A125-33000856-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-13 17:29 | 2024-01-13 17:27 | -- | -- | 2024-01-13 17:29 | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR DE RACK DE FRIO ALIMENTARIO | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR DE RACK DE FRIO | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Andrea Arroyo Valdez |  | 1
43176 | OT-26480 | OT en Proceso | SS.GG. Cambio de 60 porcelanatos de 60x60 cm, del piso de sala de ventas, estrictamente color existente | Si | PISOS { A125-0002018-EG } | A125-0002018-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-13 17:37 | 2024-01-13 17:30 | 2024-01-13 18:01 | -- | 2024-01-13 17:51 | Se requiere cambio de 60 porcelanatos rotos y/o deteriorados de 60x60 cm del piso de sala de venta, manteniendo color existente | OT en Proceso | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Gerardo Villegas | Gerardo Villegas | gerente.ica@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
43177 |  | Abierta | CORRECTIVO: TABOLA INOPERATIVA | No | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-30001504-0 } | A125-30001504-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2024-01-13 17:51 | 2024-01-13 17:47 | -- | -- | 2024-01-13 17:51 | SE REQUIERE SUMINISTRO Y REPARACION DE TABOLA DE COMIDAS | CORRECTIVO: TABOLA INOPERATIVA | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | karel Bazan |  | 1
43178 |  | Abierta | 9 AA inoperativos | Si | UMA UC CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION { A125-32000671-0 } | A125-32000671-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION/ | 2024-01-13 17:52 | 2024-01-13 17:35 | -- | -- | 2024-01-13 17:52 |  | 9 AA inoperativos | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) | CC. Real Plaza Santa Clara | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gary Guerra | Gary Guerra | gerente.santaclara@plazavea.pe | Gary Guerra |  | 1
43179 |  | Cancelada | SS.GG.: Sujetar y corregir ductos de aire acondicionados descolgados a punto de caer en techo de tienda. | Si | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-0001939-EG } | A125-0001939-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-13 18:01 | 2024-01-13 17:55 | -- | 2024-01-13 18:02 | 2024-01-13 18:02 | Sujetar y corregir sujeción de ductos de aire acondicionados descolgados, a punto de caer, en techo de sala de venta. | Falto agregar imagenes, se remplaza por otra | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Gerardo Villegas | Gerardo Villegas | gerente.ica@plazavea.pe | Gerardo Villegas |  | 5
43180 | OT-27866 | OT en Proceso | CORRECTIVO: REPARACION DE PUERTA DE ASCENSOR | Si | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34001078-0 } | A125-34001078-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ ASCENSOR/ | 2024-01-13 18:02 | 2024-01-13 17:53 | 2024-02-01 10:34 | -- | 2024-01-31 14:35 | SE SOLICITA SUMINISTRO Y REPARACIOND E PUERTA DE ASCENSOR | OT en Proceso | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | Administrador Automático |  | 3
43181 |  | Abierta | SS.GG.: Sujetar y corregir ductos de aire acondicionados descolgados a punto de caer en techo de tienda. | Si | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-0001939-EG } | A125-0001939-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-13 18:04 | 2024-01-13 18:04 | -- | -- | 2024-01-13 18:04 | Sujetar y corregir anclaje de ductos de aire acondicionados descolgados en el techo de sala de venta. | SS.GG.: Sujetar y corregir ductos de aire acondicionados descolgados a punto de caer en techo de tienda. | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Gerardo Villegas | Gerardo Villegas | gerente.ica@plazavea.pe | Gerardo Villegas |  | 1
43182 | OT-26868 | OT en Revisión | EL EJE de la TURBINA del Inyector de aire del Laboratorio de comidas, está roto. El sistema de inyección de aire para el laboratorio de comidas esta inoperativo. | Si | EXTRACTOR CENTRIFUGO { A122-130000333-0 } | A122-130000333-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2024-01-13 18:07 | 2024-01-13 18:02 | 2024-01-19 10:59 | -- | 2024-01-19 10:56 | El EJE de la TURBINA del Inyector de aire del Laboratorio de comidas, está roto. El sistema de inyección de aire para el laboratorio de comidas esta inoperativo. | OT en Revisión | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | Tarapoto | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Marisol Bartra Ramirez | Marisol Bartra Ramirez | Gerente.tarapoto@pvo.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43183 | OT-28056 | OT en Proceso | SSGG-PULIR PISOS DE CAMARA CONGELADOS Y LAB PANADERIA | Si | PISOS { A125-0000647-EG } | A125-0000647-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-13 18:10 | 2024-01-13 18:08 | 2024-02-02 16:58 | -- | 2024-02-02 16:49 | PULIDO DE PISO SEGÚN MEDIDA (PICADO, VACEADO Y PULIDO) SIN RECUBRIMIENTO | OT en Proceso | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | Jesús Ugarte |  | 3
43184 |  | Abierta | SSGG- FILTRACION DRENAJE BAJO PISO DE CAMARA PASTELES | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009166-0 } | A125-35009166-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-13 18:11 | 2024-01-13 18:10 | -- | -- | 2024-01-13 18:11 | PICADO DE PISO Y REPARACION DE FILTRACION DRENAJE DE CAMARA DE FRIO | SSGG- FILTRACION DRENAJE BAJO PISO DE CAMARA PASTELES | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
43185 |  | Abierta | EMERGENCIA: PANEL ALARMADO | No | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35004322-0 } | A125-35004322-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-13 18:12 | 2024-01-13 18:11 | -- | -- | 2024-01-13 18:12 | EVISION DEL PANEL DE ALARMA, YA QUE PRESENTA VARIAS ALERTAS, CENTRO COMERCIAL INDICA QUE NUESTRO PANEL ALARMA EL SUYO. | EMERGENCIA: PANEL ALARMADO | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | karel Bazan |  | 1
43186 |  | Abierta | CAMBIO DE MANIJA DE CAMARA CONGELADOS | Si | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0000598-EG } | A125-0000598-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-13 18:23 | 2024-01-13 18:12 | -- | -- | 2024-01-13 18:23 | CAMBIO COMPLETO KIT DE CIERRE | CAMBIO DE MANIJA DE CAMARA CONGELADOS | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
43187 |  | Abierta | CAMBIO EMPAQUETADURA PUERTA CONGELADOS | Si | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0000598-EG } | A125-0000598-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-13 18:24 | 2024-01-13 18:23 | -- | -- | 2024-01-13 18:24 | REVISION DE BUEN CIERRE HERMETICO DE PUERTA | CAMBIO EMPAQUETADURA PUERTA CONGELADOS | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
43188 | OT-26486 | OT en Revisión | CAMBIO DE LLAVES DE TRAMPA DE GRASA | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009165-0 } | A125-35009165-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-13 18:26 | 2024-01-13 18:25 | 2024-01-13 20:01 | -- | 2024-01-19 18:10 | 4 TRAMPAS DE GRASA/ CADA UNA LLEVA 2 UND | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43189 | OT-27318 | OT en Revisión | CAMBIO EMPAQUETADURA HORNO RATIONAL | Si | HORNOS ELECTRICO { A125-0000648-EG } | A125-0000648-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ HORNOS ELECTRICO/ | 2024-01-13 18:36 | 2024-01-13 18:26 | 2024-01-24 18:05 | -- | 2024-02-16 19:20 | CAMBIO EMPAQUETADURA HORNO RATIONAL | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | MAN PAN (Alexander Monzon){*} |  | 8
43190 | OT-27317 | Resuelta con OT | CAMBIO EMPAQUETADURA HONRO KWICO | No | HORNOS ELECTRICO { A125-0000648-EG } | A125-0000648-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ HORNOS ELECTRICO/ | 2024-01-13 18:38 | 2024-01-13 18:37 | 2024-01-24 18:04 | 2024-02-03 21:54 | 2024-02-03 21:54 | 2 UND | Resuelta con OT | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
43191 |  | Abierta | Reparación de cortinas de aire al ingreso de tienda. Tango 1, puerta de clientes. | No | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-33002156-0 } | A125-33002156-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-13 18:50 | 2024-01-13 18:49 | -- | -- | 2024-01-13 18:50 |  | Reparación de cortinas de aire al ingreso de tienda. Tango 1, puerta de clientes. | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco |  | Oscar Arrasco |  | 1
43192 | OT-26888 | Resuelta con OT | Carga de refrigerantes sistema de refrigeracion (vitrina de fiambre) | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-30001801-0 } | A125-30001801-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-13 20:19 | 2024-01-13 20:14 | 2024-01-19 10:00 | 2024-02-01 16:00 | 2024-02-01 16:00 | se necesita abastecer de refrigerante, vitrina de fiambre con perdida de temperatura | Resuelta con OT | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | gerente.izaguirre@plazavea.pe | Claudia Medina Chavez |  | 6
43193 | OT-27248 | Resuelta con OT | Elices de Camara refrigerada de carnes desprendido | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000423-0 } | A125-33000423-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-13 20:41 | 2024-01-13 20:38 | 2024-01-24 10:00 | 2024-02-05 23:01 | 2024-02-05 23:01 | elice de camara MT de carnes desprendida | Resuelta con OT | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | gerente.izaguirre@plazavea.pe | Luis Portugués Miranda |  | 6
43194 | OT-27316 | OT en Proceso | presurizado de sistema de frio alimentario | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO SISTEMA DE CONTROL DANFOSS { A125-35008238-0 } | A125-35008238-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ SISTEMA DE CONTROL DANFOSS/ | 2024-01-13 21:41 | 2024-01-13 21:39 | 2024-01-24 18:03 | -- | 2024-01-24 18:03 |  | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | gerente.izaguirre@plazave.pe | Administrador Automático |  | 3
43198 |  | Abierta | EMERGENCIA - ASCENSOR INOPERATIVO | Si | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34003109-0 } | A125-34003109-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ ASCENSOR/ | 2024-01-14 09:33 | 2024-01-14 09:29 | -- | -- | 2024-01-14 09:33 | Ascensor de acceso a estacionamiento esta inoperativo. | EMERGENCIA - ASCENSOR INOPERATIVO | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
43200 | OT-28710 | OT en Proceso | Emergencia: Equipo critico cambio de traductor de Chiller | No | UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE { A122-130000475-0 } | A122-130000475-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE/ | 2024-01-14 09:39 | 2024-01-14 09:35 | 2024-01-24 18:03 | -- | 2024-02-09 17:16 | Se requiere cambio de traductor que no realiza la lectura del chiller por eso esta inoperativo. | OT en Proceso | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Marisol Bartra Ramirez | Marisol Bartra Ramirez | Gerenta.tarapoto@pvo.pe | Oscar López Carranza |  | 3
43201 |  | Abierta | Emergencia Equipo critico Joncoil requiere limpieza por poca vebntilacion | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000914-0 } | A122-130000914-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-14 09:43 | 2024-01-14 09:39 | -- | -- | 2024-01-14 09:43 | Se requiere fabricacion de pases para que proveedor pueda realizar limpieza a los equipos el techo es devil y corre el riesgo de caerse | Emergencia Equipo critico Joncoil requiere limpieza por poca vebntilacion | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Marisol Bartra Ramirez | Marisol Bartra Ramirez | gerente.tarapoto@pvo.pe | Marisol Bartra Ramirez |  | 1
43202 | OT-26748 | Resuelta con OT | Instalación de estructura metálica y drewall, pintado y resanado (por emergencia) | Si | TECHOS { A125-0001895-EG } | A125-0001895-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-14 10:07 | 2024-01-14 09:54 | 2024-01-17 19:00 | 2024-02-14 20:22 | 2024-02-14 20:22 | Por emergencia, instalación de techo caído al ingreso de tienda | Resuelta con OT | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | Av Chancay, costado del grifo Primax | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Wilson Gustavo Bances Malaver | Wilson Gustavo Bances Malaver | gerente.huaral@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
43203 |  | Abierta | Luminarias inoperativas de la vitrina de carnes | Si | LUMINARIAS { A125-37011744-0 } | A125-37011744-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ LUMINARIAS/ | 2024-01-14 10:16 | 2024-01-14 10:13 | -- | -- | 2024-01-14 10:16 | En la vitrina de carnes, hay 2 luminarias inoperativas, a pesar que se realizó el cambio con otras nuevas, persiste el problema. Considerar que la tienda cuenta con luminarias en stock. | Luminarias inoperativas de la vitrina de carnes | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Mijail Jonathan Rosel Tunjar |  | 1
43205 | OT-26502 | OT en Proceso | SSGG * JAULA TOP 100 ELECTRO | No | PAREDES { A125-0002992-EG } | A125-0002992-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-14 10:48 | 2024-01-14 10:44 | 2024-01-14 11:29 | -- | 2024-01-14 11:19 | Se necesita hacer una jaula top100 para electro donde se guardan las laptops y celulares. | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
43207 |  | Abierta | Mantenimiento Extintores | Si | EXTINTORES CO2 EXTINTOR CO2 { A125-40000236-0 } | A125-40000236-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ JIRON DE LA UNION - PVE/ EXTINTOR CO2/ | 2024-01-14 12:56 | 2024-01-14 12:53 | -- | -- | 2024-01-14 12:56 | renovacion de mantenimiento de extintores vencen el 30 de enero 2024 | Mantenimiento Extintores | JIRON DE LA UNION - PVE ( 25101004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Luis Ely Ñañez Reyes | Luis Ely Ñañez Reyes | administrador.jirondelaunion@plazavea.pe | Luis Ely Ñañez Reyes |  | 1
43210 | OT-26599 | OT en Revisión | SSGG - Goteo en Baño De Clientes | Si | UMA UE AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR { A125-32003743-0 } | A125-32003743-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR/ | 2024-01-14 13:14 | 2024-01-14 13:11 | 2024-01-16 11:32 | -- | 2024-02-10 10:52 | Se visualiza gotea de un conducto de aire acondicionado , se desprendió luminaria y se cayo cielo Razo | OT en Revisión | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) | Gerente | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.caminosdelinca@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43213 |  | Abierta | Filtración de vitrina de pescados (sala de venta) | Si | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30002370-0 } | A125-30002370-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-14 15:04 | 2024-01-14 14:29 | -- | -- | 2024-01-14 15:04 | Equipo derrama liquido (agua) en la parte inferior de la vitrina de pescado. Se solicita, revisión para el drenaje correcto | Filtración de vitrina de pescados (sala de venta) | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | gerente.monterrico@plazavea.pe | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
43216 | OT-26875 | Resuelta con OT | Suministro de motor puerta enrollable, verificación de ballestas deterioradas y rieles (ingreso de tienda) | Si | PUERTAS { A125-35008299-0 } | A125-35008299-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-14 15:12 | 2024-01-14 15:04 | 2024-01-19 11:44 | 2024-02-14 20:09 | 2024-02-14 20:09 | Reparación de puerta enrollable Tango 1 | Resuelta con OT | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | Av Chancay costado grifo primax | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Wilson Gustavo Bances Malaver | Wilson Gustavo Bances Malaver | gerente.huaral@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
43217 |  | Abierta | EMERGENCIA-REUBICACIÓN CORTINAS DE AIRE | Si | CORTINAS DE AIRE { A125-33003463-0 } | A125-33003463-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-14 15:34 | 2024-01-14 15:35 | -- | -- | 2024-01-14 15:34 | Se solicita la reubicación de cortinas de aire a puertas de ingreso del 1er nivel nos esta ingresando demasiadas moscas a tienda, modelos de cortina S&P CAF60 4 UND, CAP 36 1 UND. | EMERGENCIA-REUBICACIÓN CORTINAS DE AIRE | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Carlos Humberto Michelena Rosales | Carlos Humberto Michelena Rosales | gerente.sanmiguel@plazavea.pe | Carlos Humberto Michelena Rosales |  | 1
43218 |  | Abierta | SSGG - REPARACION DE TECHOS DE ALMACENES POR CONDESACION DE EQUIPOS DE FRIO | Si | TECHOS { A125-0000082-EG } | A125-0000082-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-14 15:48 | 2024-01-14 15:43 | -- | -- | 2024-01-14 15:48 | REPARACION TECHOS DE ALMACENES POR LA FILTRACION DEBIDO A LA CONDENSACION DE EQUIPOS DE FRIO CO2 QUE ESTAN OCASIONANDO QUE EL TECHO SE EMPIECE AGRIETAR POR LA CONSTANTE HUMEDAD QUE EXISTE EN LAS PAREDES DE LOS TECHOS. | SSGG - REPARACION DE TECHOS DE ALMACENES POR CONDESACION DE EQUIPOS DE FRIO | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Magaly Clemente | ROOSVELTH ZAFORAS GARRIDO | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | Magaly Clemente |  | 1
43219 |  | Abierta | Cambio de CALENTADOR de GRUPO ELECTROGENO de tienda | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001009-0 } | A125-34001009-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-14 15:58 | 2024-01-14 15:58 | -- | -- | 2024-01-14 15:58 | Se informa que el GRUPO ELECTROGENO DE TIEND , requiere cambio de CALENTADOR , generar un fractal para el cambio de este repuesto. | Cambio de CALENTADOR de GRUPO ELECTROGENO de tienda | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Gerardo Villegas | Gerardo Villegas | gerente.ica@plazavea.pe | Gerardo Villegas |  | 1
43220 |  | Abierta | SS.GG. Cambio de urinarios y lavadero de clientes y colaboradores. | Si | MUEBLES DE TIENDA URINARIOS { A125-35013420-0 } | A125-35013420-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ URINARIOS/ | 2024-01-14 16:06 | 2024-01-14 16:04 | -- | -- | 2024-01-14 16:06 | Cambio de 2 urinarios y un lavadero en SSHH de clientes. | SS.GG. Cambio de urinarios y lavadero de clientes y colaboradores. | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Gerardo Villegas | Gerardo Villegas | gerente.ica@plazavea.pe | Gerardo Villegas |  | 1
43222 | OT-26543 | OT en Proceso | Desatoro de 3 inodoros . 2 de colaboradores y 1 de clientes. | No | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0002020-EG } | A125-0002020-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-14 16:14 | 2024-01-14 16:12 | 2024-01-15 13:06 | -- | 2024-01-15 12:57 | Desatoro de 3 inodoros: 02 de colaboradores y 01 de clientes. Requiere desmontaje , cambio de los sellos y asegurar el anclaje. | OT en Proceso | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Gerardo Villegas | Gerardo Villegas | gerente.ica@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
43223 | OT-26519 | OT en Revisión | SSGG - CALIDAD CAMBIO DE FLUXOMETROS EN BAÑO DE CLIENTES | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0000081-EG } | A125-0000081-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-14 16:18 | 2024-01-14 16:06 | 2024-01-15 09:17 | -- | 2024-01-18 18:37 | CAMBIO DE 13 FLUXOMETROS DE URINARIOS E INODOROS EN LOS BAÑOS DE CLIENTES POR ENCONTRARSE INOPERATIVOS, OBSERVADO EN LA VISITA DE FRANCISCO LA ROSA | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Magaly Clemente | ROOSVELTH ZAFORAS GARRIDO | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43224 | OT-27864 | OT en Proceso | SS GG CAMBIO DE LUNA EN VITRINA DE TORTAS POR ROTURA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA PASTELES { A125-30002017-0 } | A125-30002017-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA PASTELES/ | 2024-01-14 17:00 | 2024-01-14 16:55 | 2024-01-31 14:00 | -- | 2024-01-31 13:49 | CAMBIO DE LUNA EN VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA POR ROTURA | OT en Proceso | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Magaly Clemente | ROOLSVELT ZAFORAS | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
43233 | OT-26510 | OT en Proceso | Tubería del rack de frío presenta goteras | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009671-0 } | A125-35009671-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-14 21:30 | 2024-01-14 21:26 | 2024-01-15 08:07 | -- | 2024-01-15 07:57 | Tuberías del rack de frío en el techo presenta goteras | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Augusto Vargas |  | 3
43237 | OT-26800 | Resuelta con OT | Cableado de alimentación general de rack de frio quemado. Requiere corrección urgente! | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000110-0 } | A125-33000110-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-15 01:36 | 2024-01-15 01:33 | 2024-01-19 08:00 | 2024-02-08 15:52 | 2024-02-08 15:52 | Cableado de alimentación general de rack de frio quemado. Requiere corrección urgente! | Resuelta con OT | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | VIVANDA BENAVIDES | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Maritza Pino | Maritza Pino | gerente.benavides@plazavea.pe | Miguel Pure Naupay |  | 6
43238 | OT-27315 | OT en Proceso | Poza de pescados requiere resistencia periférica, para evitar condensación en difusores y posteriormente que se bloquee impidiendo salida de aire. | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001392-0 } | A125-30001392-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-15 07:55 | 2024-01-15 07:53 | 2024-01-24 18:02 | -- | 2024-01-24 18:02 | Poza de pescados requiere resistencia periférica, para evitar condensación en difusores y posteriormente que se bloquee impidiendo salida de aire. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Administrador Automático |  | 3
43239 |  | Abierta | Manija de puerta de camara de lácteos, requiere cambio, no cuenta con una. | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-15 08:02 | 2024-01-15 07:59 | -- | -- | 2024-01-15 08:02 | Manija de puerta de camara de lácteos, requiere cambio, no cuenta con una. | Manija de puerta de camara de lácteos, requiere cambio, no cuenta con una. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
43240 | OT-26542 | OT en Proceso | Puerta de ingreso no cierra | Si | PAREDES { A125-0002059-EG } | A125-0002059-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-15 08:45 | 2024-01-15 08:41 | 2024-01-15 13:00 | -- | 2024-01-15 12:52 | La puerta de ingreso de la playa de panamericana no cierra, riel atorado | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | Gerente.Izaguirre@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
43241 |  | Abierta | Rack de frío - recargo de refrigerante | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002759-0 } | A125-33002759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-15 08:47 | 2024-01-15 08:44 | -- | -- | 2024-01-15 08:47 | Se requiere 3 galones de 134a y un balón de CO2, para presurizado del sistema . | Rack de frío - recargo de refrigerante | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Milton Flores |  | 1
43242 |  | Abierta | SSGG - Correctivo - Retiro de campanas extractoras en laboratorio de panadería | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32000003-0 } | A125-32000003-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-15 09:05 | 2024-01-15 09:02 | -- | -- | 2024-01-15 09:05 | Se requiere retirar campanas extractoras inactivas en laboratoro de panadería | SSGG - Correctivo - Retiro de campanas extractoras en laboratorio de panadería | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de Tienda | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
43244 | OT-26899 | OT en Proceso | ITSE - CAMBIO DE PORCELANATOS SALA DE VENTAS | No | PISOS { A125-0002993-EG } | A125-0002993-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-15 09:07 | 2024-01-15 09:03 | 2024-01-19 18:28 | -- | 2024-01-19 18:18 | Se necesita cambio de porcelanatos en sala de ventas, tenemos alrededor de 150 porcelanatos 38cmx38cm, estos se encuentran rotos y necesitan ser cambios con urgencia. | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
43243 |  | Abierta | SSGG - Sellado de techo descubierto en laboratorio de panaderia | No | TECHOS { A125-0000388-EG } | A125-0000388-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-15 09:07 | 2024-01-15 09:07 | -- | -- | 2024-01-15 09:07 | SSGG - Sellado de techo descubierto en laboratorio de panaderia | SSGG - Sellado de techo descubierto en laboratorio de panaderia | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de tienda | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
43245 |  | Cancelada | CORRECTIVO - Rebanadora OT14937 Cambio de capacitor | No | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002976-0 } | A125-34002976-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-15 09:09 | 2024-01-15 09:08 | -- | 2024-01-15 09:17 | 2024-01-15 09:17 | CORRECTIVO - Rebanadora OT14937 Cambio de capacitor | demoro en cargar | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de Tienda | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 5
43246 | OT-28271 | OT en Proceso | CORRECTIVO - Rebanadora OT14937 Cambio de capacitor | No | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002977-0 } | A125-34002977-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-15 09:19 | 2024-01-15 09:19 | 2024-02-05 14:57 | -- | 2024-02-05 14:49 | CORRECTIVO - Rebanadora OT14937 Cambio de capacitor | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de Tienda | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
43247 | OT-28941 | OT en Proceso | SSGG - Cambio de frenos en 04 escaleras tipo avion | No | ESCALERAS { A125-37005963-0 } | A125-37005963-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-15 09:20 | 2024-01-15 09:20 | 2024-02-12 17:20 | -- | 2024-02-12 17:10 | SSGG - Cambio de frenos en 04 escaleras tipo avion | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de tienda | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
43248 | OT-28272 | OT en Proceso | CORRECTIVO - Rebanadora 16A11636 requiere cambio de capacitor. | No | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002977-0 } | A125-34002977-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-15 09:21 | 2024-01-15 09:21 | 2024-02-05 15:00 | -- | 2024-02-05 14:52 | CORRECTIVO - Rebanadora 16A11636 requiere cambio de capacitor. | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de tienda | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
43249 | OT-28273 | OT en Proceso | CORRECTIVO - Exibidora de pollos braza OT00149415 requiere cambio de 01 resistencia de bandeja. | No | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-30001581-0 } | A125-30001581-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2024-01-15 09:23 | 2024-01-15 09:22 | 2024-02-05 15:03 | -- | 2024-02-05 14:55 | CORRECTIVO - Exibidora de pollos braza OT00149415 requiere cambio de 01 resistencia de bandeja. | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de tienda | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
43250 |  | Abierta | CORRECTIVO - Mesa refrigerada de Fiambres OT 00149380 requiere cambio de motor ventilador del evaporado | No | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-33001419-0 } | A125-33001419-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2024-01-15 09:26 | 2024-01-15 09:24 | -- | -- | 2024-01-15 09:26 | CORRECTIVO - Mesa refrigerada de Fiambres OT 00149380 requiere cambio de motor ventilador del evaporado | CORRECTIVO - Mesa refrigerada de Fiambres OT 00149380 requiere cambio de motor ventilador del evaporado | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de tienda | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
43252 | OT-27314 | OT en Proceso | EMERGENCIA: Cambio de bateria de Plc | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000220-0 } | A125-12000220-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-15 09:27 | 2024-01-15 09:27 | 2024-01-24 18:02 | -- | 2024-01-24 18:02 | Cambio de bateria de Plc para monitoreo de equipos de frio | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43251 |  | Abierta | CORRECTIVO - Mesa refrigerada OT00149385 cambio de empaque de puerta | No | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-33001419-0 } | A125-33001419-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2024-01-15 09:27 | 2024-01-15 09:27 | -- | -- | 2024-01-15 09:27 | CORRECTIVO - Mesa refrigerada OT00149385 cambio de empaque de puerta | CORRECTIVO - Mesa refrigerada OT00149385 cambio de empaque de puerta | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de tienda | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
43253 | OT-27276 | OT en Proceso | Pec/Calidad se solicita revisión Uma de sala de ventas esta presentando filtración ocasionando malestar en los cliente y dejamos de vender | No | UMA UC CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION { A125-32000561-0 } | A125-32000561-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION/ | 2024-01-15 09:28 | 2024-01-15 09:26 | 2024-01-24 19:00 | -- | 2024-01-24 15:59 |  | OT en Proceso | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Echevarria Zavaleta | Carlos Echevarria Zavaleta |  | Administrador Automático |  | 3
43254 | OT-29024 | OT en Proceso | SSGG REPARACION DE COCHE DE CARNES Y PESCADOS | Si | COCHES { A125-35016620-0 } | A125-35016620-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ COCHES/ | 2024-01-15 09:29 | 2024-01-15 09:27 | 2024-02-13 02:14 | -- | 2024-02-13 02:14 | Mantenimiento de coches del área de frescos | OT en Proceso | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | Administrador Automático |  | 3
43255 | OT-26932 | Resuelta con OT | CORRECTIVO - Cambio de resistencia de plancha en Vitafiladora 00149405 - área de carnes | No | VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35010935-0 } | A125-35010935-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2024-01-15 09:30 | 2024-01-15 09:29 | 2024-01-20 13:45 | 2024-01-30 16:22 | 2024-01-30 16:22 | CORRECTIVO - Cambio de resistencia de plancha en Vitafiladora 00149405 - área de carnes | Resuelta con OT | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de tienda | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
43256 |  | Abierta | CORRECTIVOS A LAS TRAMPAS HELVEX | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010811-0 } | A125-35010811-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-15 09:31 | 2024-01-15 09:30 | -- | -- | 2024-01-15 09:31 | CTIVOS A LAS TRAMPAS HELVEX , RUEDAS Y RESANE DE RAJADURAS | CORRECTIVOS A LAS TRAMPAS HELVEX | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
43257 | OT-27968 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO - Cambio de cajas de paso de circuito electrico en modulo de choripan DCTV. - locatarios | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000380-EG } | A125-0000380-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-15 09:32 | 2024-01-15 09:31 | 2024-02-05 21:30 | -- | 2024-02-01 14:13 | SSGG - CORRECTIVO - Cambio de cajas de paso de circuito electrico en modulo de choripan DCTV. - locatarios | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de tienda | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43258 |  | Abierta | puerta corta fuego(puerta de ingreso de contralor) | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-16003291-0 } | A125-16003291-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2024-01-15 09:33 | 2024-01-15 09:31 | -- | -- | 2024-01-15 09:33 | se requiere reparacion de puerta corta fuego de emergencia problemas en la chapa, manija roblemas para ingresar, se traba.( puerta de ingreso de contralor). | puerta corta fuego(puerta de ingreso de contralor) | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Marco Segovia | Marco Segovia |  | Marco Segovia |  | 1
43259 |  | Abierta | SSGG - CORRECTIVO - Zincado de 2 rejillas en frescos ( 01 comidas, 01 pescados) | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004418-EG } | A125-0004418-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-15 09:34 | 2024-01-15 09:33 | -- | -- | 2024-01-15 09:34 | SSGG - CORRECTIVO - Zincado de 2 rejillas en frescos ( 01 comidas, 01 pescados) | SSGG - CORRECTIVO - Zincado de 2 rejillas en frescos ( 01 comidas, 01 pescados) | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de tienda | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
43262 | OT-27353 | OT en Proceso | SSGG - REPARACIÓN DE PISO DE CAMARA DE PESCADOS | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA DE CAMARA FRIGORIFICA { A125-35009288-0 } | A125-35009288-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ PUERTA DE CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-15 09:36 | 2024-01-15 09:29 | 2024-01-25 12:28 | -- | 2024-01-25 12:19 |  | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Fhrancys López Riva |  | 3
43261 |  | Abierta | bomba contra incendio | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0001260-EG } | A125-0001260-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-15 09:36 | 2024-01-15 09:34 | -- | -- | 2024-01-15 09:36 | se requiere cambio de calentador, reparaion de tuberia de agua de la BCI, presentan filtracion y derrame de liquido. | bomba contra incendio | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Marco Segovia | Marco Segovia |  | Marco Segovia |  | 1
43260 | OT-27520 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO - Cambio de marco de rejillas en frescos ( 03 comidas, 01 pescados | No | PISOS { A125-0000385-EG } | A125-0000385-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-15 09:36 | 2024-01-15 09:35 | 2024-01-27 10:20 | -- | 2024-01-27 10:10 | SSGG - CORRECTIVO - Cambio de marco de rejillas en frescos ( 03 comidas, 01 pescados | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de tienda | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
43263 |  | Abierta | SSGG - CORRECTIVO - Pintado al horno de bandejas en mural de FFVV. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-30001573-0 } | A125-30001573-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-15 09:37 | 2024-01-15 09:37 | -- | -- | 2024-01-15 09:37 | SSGG - CORRECTIVO - Pintado al horno de bandejas en mural de FFVV. | SSGG - CORRECTIVO - Pintado al horno de bandejas en mural de FFVV. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de tienda | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
43264 |  | Abierta | SSGG ZINCADO DE REJILLAS | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004512-EG } | A125-0004512-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-15 09:39 | 2024-01-15 09:33 | -- | -- | 2024-01-15 09:39 | ZINCADO DE REJILLAS DE TODA LA TIENDA | SSGG ZINCADO DE REJILLAS | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
43265 |  | Abierta | BCI( REPARACION Y/O HACER UN SISITEMA DE DRENAJE | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0001260-EG } | A125-0001260-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-15 09:43 | 2024-01-15 09:36 | -- | -- | 2024-01-15 09:43 | SE REQIERE UN SISTEMA DE DRENAJE EN CUARTO DE BOMBA CONTRA INCENDIO, EL AGUA SE EMPOZA EN TUBERIA DE COMBUSTIBLE CUANDO SE HACE LAS PRUEBAS DE BCI( ES NORMAL QUE LA BCI BOTE AGUA). | BCI( REPARACION Y/O HACER UN SISITEMA DE DRENAJE | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Marco Segovia | Marco Segovia |  | Marco Segovia |  | 1
43267 | OT-26723 | OT en Proceso | SSGG - Zincado de rejillas de canaletas trastienda y laboratorios | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004461-EG } | A125-0004461-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-15 09:45 | 2024-01-15 09:49 | 2024-01-17 12:51 | -- | 2024-01-17 12:42 |  | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Augusto Vargas |  | 3
43266 | OT-26677 | OT en Proceso | SSGG COLOCAR PARACHOQUE | Si | PAREDES { A125-0004025-EG } | A125-0004025-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-15 09:45 | 2024-01-15 09:40 | 2024-01-16 21:23 | -- | 2024-01-16 21:13 | COLOCAR PARACHOQUE EN LINEAL DE CARNES | OT en Proceso | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | Jesús Ugarte |  | 3
43268 | OT-26522 | OT en Proceso | SSGG PINTADO DE TECHO | Si | TECHOS { A125-0004030-EG } | A125-0004030-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-15 09:46 | 2024-01-15 09:46 | 2024-01-15 10:13 | -- | 2024-01-15 10:03 | Pintado de techo de lasa de ventas por humedad | OT en Proceso | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | Fhrancys López Riva |  | 3
43270 | OT-26676 | OT en Revisión | SSGG CAMBIO DE MAPRESAS ZONA DE MERMA | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION - PANADERIA { A125-31013479-0 } | A125-31013479-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION - PANADERIA/ | 2024-01-15 09:50 | 2024-01-15 09:48 | 2024-01-16 21:20 | -- | 2024-01-30 11:34 | CAMBIO DE MAPRESAS ZONA DE MERMA | OT en Revisión | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43269 |  | Abierta | Mantenimiento de estocas (pintado) | No | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-34000038-0 } | A125-34000038-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-15 09:50 | 2024-01-15 09:51 | -- | -- | 2024-01-15 09:50 |  | Mantenimiento de estocas (pintado) | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Karen Mattias |  | 1
43273 | OT-28472 | OT en Proceso | EMERGENCIA-Camara Congelados lacteos, ID no activa | Si | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0000598-EG } | A125-0000598-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-15 09:52 | 2024-01-15 09:51 | 2024-02-07 14:26 | -- | 2024-02-07 14:26 | Se necesita cambio de resistencias de drenaje, cambio de ventilador inoperativo y armaflex de tuberia drenaje. | OT en Proceso | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | Administrador Automático |  | 3
43272 | OT-26521 | OT en Proceso | SSGG PINTADO DE TECHO | Si | TECHOS { A125-0004030-EG } | A125-0004030-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-15 09:52 | 2024-01-15 09:52 | 2024-01-15 10:09 | -- | 2024-01-15 10:00 | Pintado de techo de laboratorio de comidas | OT en Proceso | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | Fhrancys López Riva |  | 3
43274 | OT-28471 | OT en Proceso | EMERGENCIA COLOCACION DE GUARDA PORTA SENSOR | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34003087-0 } | A125-34003087-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-15 09:54 | 2024-01-15 09:53 | 2024-02-07 14:24 | -- | 2024-02-07 14:24 | Colocar guarda de seguridad porta sensor en lineal de cajas | OT en Proceso | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | Administrador Automático |  | 3
43279 | OT-26675 | OT en Proceso | ITSE - PINTURA Y RESANE DE PAREDES ESTACIONAMIENTO | No | PAREDES { A125-0002992-EG } | A125-0002992-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-15 10:14 | 2024-01-15 09:07 | 2024-01-16 21:18 | -- | 2024-01-16 21:09 | Se necesita pintar pared de subida rampa estacionamiento, pintura fachada de ingreso a tienda de estacionamiento 2do nivel, pared de almacén de activos, pintura zona de paredes recepción. | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
43282 | OT-26673 | OT en Proceso | ITSE- RESANE DE TECHO Y MANTENIMIENTO DE BANDEJAS COLGANTES EN DIFERENTES ZONAS DE TIENDAS | Si | TECHOS { A125-0002996-EG } | A125-0002996-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-15 10:22 | 2024-01-15 10:17 | 2024-01-16 21:16 | -- | 2024-01-16 21:07 | Se necesita resane de los techos en varios puntos de sala de ventas, también se necesita refuerzo y mantenimiento de los soportes de las bandejas colgantes y luminarias de sala de ventas, meses atrás se a caído un lineal de luminarias, esto es crítico, también se necesita el correctivo del techo de cielo raso de almacén de electro. | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
43280 | OT-26674 | OT en Proceso | Revisar conexión de balanza de frutas porque esta haciendo corto circuito | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0001233-EG } | A125-0001233-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-15 10:22 | 2024-01-15 10:14 | 2024-01-16 21:17 | -- | 2024-01-16 21:08 |  | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | Jesús Ugarte |  | 3
43283 | OT-26898 | OT en Proceso | ITSE - PISOS MEZANINE | Si | PISOS { A125-0002993-EG } | A125-0002993-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-15 10:24 | 2024-01-15 10:22 | 2024-01-19 18:26 | -- | 2024-01-19 18:17 | Se necesita cambio de piso vinilico en mesanine direccion baños de clientes. | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
43284 | OT-26751 | Resuelta con OT | Poza de congelados INOPERATIVO | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO { A125-30001516-0 } | A125-30001516-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO/ | 2024-01-15 10:26 | 2024-01-15 10:18 | 2024-01-17 10:00 | 2024-02-05 22:18 | 2024-02-05 22:18 | Se requiere reparacion de compresor en rack de frio de poza de congelados , se requiere cambio de motor axial 450 | Resuelta con OT | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
43286 |  | Abierta | ITSE - MANTENIMIENTO GENERAL Y ACTUALIZACION GENERAL DE LEYENDAS Y CUADRO DE CARGAS DE TABLEROS. | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008475-0 } | A125-35008475-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-15 10:27 | 2024-01-15 10:23 | -- | -- | 2024-01-15 10:27 | Se necesita mantenimiento general de todos los tableros de tienda y actualización de leyendas y cuadros de cargas de tableros, pintado. | ITSE - MANTENIMIENTO GENERAL Y ACTUALIZACION GENERAL DE LEYENDAS Y CUADRO DE CARGAS DE TABLEROS. | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
43285 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Pintado de lineas de transito rampa rm | No | PINTADO { A124-0000836-EG } | A124-0000836-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PINTADO/ | 2024-01-15 10:27 | 2024-01-15 10:25 | -- | 2024-01-15 10:29 | 2024-01-15 10:29 | Se requiere el Pintado de lineas de transito rampa rm | Se concluyo con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43287 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Instalacion de enchufe industrial para hervidora | No | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0000806-EG } | A124-0000806-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-15 10:28 | 2024-01-15 10:29 | -- | 2024-01-15 10:29 | 2024-01-15 10:29 | Se requiere Instalacion de enchufe industrial para hervidora | Se concluyo con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43288 | OT-27701 | Resuelta con OT | Limpieza y pintado de TOTEM | No | TOTTEM { A125-0004382-EG } | A125-0004382-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ TOTTEM/ | 2024-01-15 10:29 | 2024-01-15 10:26 | 2024-01-30 22:00 | 2024-02-14 18:57 | 2024-02-14 18:57 | Mantenimiento a totem | Resuelta con OT | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
43289 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Retiro de soportes en area de clientes | Si | PARED { A124-0000835-EG } | A124-0000835-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PARED/ | 2024-01-15 10:30 | 2024-01-15 10:31 | -- | 2024-01-15 11:39 | 2024-01-15 11:39 | Se reqiere el Retiro de soportes en area de clientes | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43290 |  | Abierta | Cambio de burlete de 2 mesas REFRIGERADAS | No | VITRINA REFRIGERADA DE SALAD BAR { A120-30002420-0 } | A120-30002420-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE SALAD BAR/ | 2024-01-15 10:31 | 2024-01-15 10:24 | -- | -- | 2024-01-15 10:31 | Cambio de burlete de 2 mesas REFRIGERADAS | Cambio de burlete de 2 mesas REFRIGERADAS | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | 1
43291 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Nevera de fruver con alta temperatura | Si | EVAPORADOR CAMARA FRIGORIFICA { A124-33001866-0 } | A124-33001866-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ EVAPORADOR CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-15 10:32 | 2024-01-15 10:32 | -- | 2024-01-15 11:39 | 2024-01-15 11:39 | Se requiere aplicar el correctivo en Nevera de fruver con alta temperatura | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43292 | OT-26528 | OT en Proceso | EMERGENCIA- DESATORO REJILLA COMEDOR | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002279-EG } | A125-0002279-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-15 10:33 | 2024-01-15 10:26 | 2024-01-15 10:51 | -- | 2024-01-15 10:41 | Se solicita el Desatoro de la Rejilla del comedor. | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Juan Eric Wong Lay | Juan Eric Wong Lay | Gerente.lacurva@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
43293 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Vitrina aht averiada temperatura | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000791-EG } | A124-0000791-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-15 10:34 | 2024-01-15 10:34 | -- | 2024-01-15 11:39 | 2024-01-15 11:39 | Se requiere reparacion en el problema de vitrina aht con fallas en la temperatura | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43294 |  | Abierta | ITSE - DETECTORES DE HUMO | Si | DETECTORES DE HUMO { A125-0002987-EG } | A125-0002987-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ DETECTORES DE HUMO/ | 2024-01-15 10:37 | 2024-01-15 10:26 | -- | -- | 2024-01-15 10:37 | Se requiere suministro e instalación de detectores de humo en 5 ambientes. | ITSE - DETECTORES DE HUMO | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
43297 | OT-26530 | OT en Revisión | SSGG - Goteo de agua Sala de Venta en codo de Tuberia de Agua | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000686-EG } | A125-0000686-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-15 10:41 | 2024-01-15 10:38 | 2024-01-15 10:54 | -- | 2024-01-19 16:19 | Se coordina reparacion de goteo en sala de ventas. | OT en Revisión | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) | Gerente | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.caminosdelinca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43296 | OT-26672 | OT en Proceso | ITSE - CAMBIO DE TUBERIAS Y VALVULAS DE CISTERNAS DE AGUA | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002997-EG } | A125-0002997-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-15 10:41 | 2024-01-15 10:36 | 2024-01-16 21:14 | -- | 2024-01-16 21:05 | Se necesita cambio de tuberias y valvulas de las 2 cisternas de agua, estan totalmente corroídas con filtraciones. | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
43300 | OT-28329 | OT en Proceso | Suministro e instalacion de 1 controladores MT en camara de carnes | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000025-0 } | A125-33000025-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-15 10:51 | 2024-01-15 10:48 | 2024-02-06 10:40 | -- | 2024-02-06 10:40 | Se requiere el suministro e instalacion de 1 controlador MT en camara de carnes . | OT en Proceso | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | Administrador Automático |  | 3
43301 |  | Abierta | SS.GG INSTALACION PUNTO ELECTRICO COMEDOR | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002998-0 } | A125-34002998-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-15 10:52 | 2024-01-15 10:41 | -- | -- | 2024-01-15 10:52 | Se solicita realizar el Punto eléctrico para el Comedor: Cocina Eléctrica: 2600 w Olla Arrocera: 2000w Jarra Eléctrica: 1500w | SS.GG INSTALACION PUNTO ELECTRICO COMEDOR | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Real Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Juan Eric Wong Lay | Juan Eric Wong Lay | Gerente.LaCurva@plazavea.pe | Juan Eric Wong Lay |  | 1
43302 |  | Abierta | ITSE - PUNTO TIERRAS BANDEJAS MEZZANINE | Si | POZO A TIERRA { A125-0004262-EG } | A125-0004262-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ POZO A TIERRA/ | 2024-01-15 10:53 | 2024-01-15 10:50 | -- | -- | 2024-01-15 10:53 | Se necesita colocar puntos a tierra en bandeja electrica zona mezzanine | ITSE - PUNTO TIERRAS BANDEJAS MEZZANINE | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
43303 | OT-28278 | OT en Proceso | Suministro e Instalacion de 1 controlador MT en vitrina de mantequilla | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-9000342-0 } | A125-9000342-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-15 10:54 | 2024-01-15 10:52 | 2024-02-05 15:18 | -- | 2024-02-05 15:18 | Se requiere el suministro e instalacion de 1 controlador MT en vitrina de mantequilla | OT en Proceso | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | Administrador Automático |  | 3
43307 | OT-27260 | Resuelta con OT | Balanza de Frutas hace corto al enchufar. | Si | BALANZAS DIGITALES BALANZA DE PRECISIÓN { A125-38002765-0 } | A125-38002765-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ BALANZA DE PRECISIÓN/ | 2024-01-15 10:58 | 2024-01-15 10:58 | 2024-01-24 14:00 | 2024-01-25 15:49 | 2024-01-25 15:49 |  | Resuelta con OT | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
43306 |  | Abierta | REFRIGERACION - CAMBIO AISLAMIENTO TERMICO | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000033-0 } | A125-30000033-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-15 10:58 | 2024-01-15 10:53 | -- | -- | 2024-01-15 10:58 | Se requiere cambio de armaflex en la zona de almacén y sala de ventas (vitrina de fiambres y vitrina de carnes). | REFRIGERACION - CAMBIO AISLAMIENTO TERMICO | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
43308 |  | Abierta | ITSE - EXTINTORES | Si | EXTINTORES { A125-0002917-EG } | A125-0002917-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ EXTINTORES/ | 2024-01-15 11:01 | 2024-01-15 10:57 | -- | -- | 2024-01-15 11:01 | Suministro de 3 extintores para la zona de tango 2 | ITSE - EXTINTORES | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
43310 |  | Abierta | Colocación de rejillas vitrinas de alimentos preparados | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000952-0 } | A125-30000952-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-15 11:04 | 2024-01-15 10:58 | -- | -- | 2024-01-15 11:04 | Colocación de tapas en rejilla para vitrinas de alimentos preparados por solicitud del MINISTERIO DE TRABAJO | Colocación de rejillas vitrinas de alimentos preparados | ATE - PVH ( 25102008 ) | Gerencia | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | gerente.ate@plazavea.pe | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | 1
43312 |  | Abierta | recalentamiento en moto ventilador camara de congelados | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000235-0 } | A125-33000235-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-15 11:06 | 2024-01-15 10:57 | -- | -- | 2024-01-15 11:06 | Se requiere cambio de motor electrico en unidad condensadora de congelados | recalentamiento en moto ventilador camara de congelados | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Roger More |  | 1
43311 |  | Abierta | HVAC - CAMBIO DE CORTINAS DE AIRE VIV LIBERTADORES | Si | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32002838-0 } | A125-32002838-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-15 11:06 | 2024-01-15 10:47 | -- | -- | 2024-01-15 11:06 | Las cortinas de aire que tenemos en dos de las puertas de ingreso no están funcionando bien, ambas tienen sonidos muy fuertes cuando las encendemos. Las mantenemos apagadas porque los clientes se quejan por el sonido, pero ante visita municipal podemos tener multas. | HVAC - CAMBIO DE CORTINAS DE AIRE VIV LIBERTADORES | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
43313 |  | Cancelada | Correctivo programado - Swicht de nivel de bomba sumergible inoperativa | Si | BOMBAS DE AGUA { A124-0000646-EG } | A124-0000646-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-15 11:12 | 2024-01-15 11:06 | 2024-01-17 09:53 | 2024-02-07 09:43 | 2024-02-07 09:43 | Cuarto de bombas con swicht de.nivel inoperativo así com acumulación. De residuos y tierra | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | Administrador Automático |  | 5
43316 |  | Abierta | REFRIGERACION - COMPRESOR 5 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000205-0 } | A125-33000205-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-15 11:14 | 2024-01-15 11:11 | -- | -- | 2024-01-15 11:14 | Se requiere suministro e instalación del control y presión de aceite del compresor Nro. 5 | REFRIGERACION - COMPRESOR 5 | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
43315 | OT-26883 | OT en Proceso | Correctivo de 2 vitrinas autocontenidas fria | Si | VITRINA REFRIGERADA COMIDA { A125-0001374-EG } | A125-0001374-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA COMIDA/ | 2024-01-15 11:14 | 2024-01-13 11:01 | 2024-01-19 13:38 | -- | 2024-01-19 13:38 | Se requiere cambio de resistencia tipo cartucho para bandeja de drenaje. | OT en Proceso | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Rosa Vega | Rosa Vega | administrador.grifokio@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43314 | OT-27319 | Resuelta con OT | Fracttal para regularizar atención de emergencia proveedor FAVA 14/01/2023 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000110-0 } | A125-33000110-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-15 11:14 | 2024-01-15 11:11 | 2024-01-24 11:00 | 2024-02-03 21:52 | 2024-02-03 21:52 | Se apagó el rack de frio el 14/01 al cierre de tienda y se coordinó la atención por emergencia de proveedor FAVA quien acudió a tienda. | Resuelta con OT | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | Vivanda Benavides | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Maritza Pino | Maritza Pino | gerente.benavides@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
43318 |  | Abierta | REVISION VISICOOLER 23 | Si | BC COOLER INDUCOL ANTECAJA REFRIGERADA { A125-30001815-0 } | A125-30001815-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2024-01-15 11:20 | 2024-01-15 11:11 | -- | -- | 2024-01-15 11:20 | Visicooler de Bebidas Numero 23 requiere hacer prueba de Rendimiento mecánico y Eléctrico al motor Compresor | REVISION VISICOOLER 23 | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Eric Wong Lay | Juan Eric Wong Lay | Gerente.LaCurva@plazavea.pe | Juan Eric Wong Lay |  | 1
43317 | OT-26903 | Resuelta con OT | Fracttal para regularizar atención de emergencia proveedor ICR 14/01/2024 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000110-0 } | A125-33000110-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-15 11:20 | 2024-01-15 11:14 | 2024-01-19 21:00 | 2024-02-07 21:43 | 2024-02-07 21:43 | El rack de frio se apagó al cierre de tienda del 14/01/2024. Proveedor FAVA revisó e indicó que el problema era eléctrico por lo que Monitoreo coordinó con proveedor ICR para la atención por urgencia y solución provisoria. | Resuelta con OT | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | Vivanda Benavides | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Maritza Pino | Maritza Pino | gerente.benavides@plazavea.pe | Claudia Medina Chavez |  | 6
43319 | OT-27323 | Resuelta con OT | Emergencia rebanadora de jamon presenta problemas en el pulsador y emite sonido fuerte | Si | CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34004060-0 } | A125-34004060-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-15 11:25 | 2024-01-15 11:20 | 2024-01-25 13:00 | 2024-01-30 16:17 | 2024-01-30 16:17 | lineal de fiambres | Resuelta con OT | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
43322 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Pintado lineas de ttransito rampa area cervezas | Si | PINTADO { A124-0000836-EG } | A124-0000836-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PINTADO/ | 2024-01-15 11:33 | 2024-01-15 11:20 | -- | 2024-01-15 11:39 | 2024-01-15 11:39 | Se requiere el Pintado lineas de ttransito rampa area cervezas | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43321 | OT-26558 | OT en Proceso | SS.GG ANCLAJE DE TELEVISORES | Si | RACK / ANDAMIO { A125-0002275-EG } | A125-0002275-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ RACK / ANDAMIO/ | 2024-01-15 11:33 | 2024-01-15 11:29 | 2024-01-15 18:16 | -- | 2024-01-15 18:07 | Se solicita el Anclaje de Televisores 50 unidades zona Electro | OT en Proceso | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea la Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Eric Wong Lay | Juan Eric Wong Lay | Gerente.LaCurva@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
43323 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Pintado de ramaps lineas de transito | Si | PINTADO { A124-0000836-EG } | A124-0000836-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PINTADO/ | 2024-01-15 11:36 | 2024-01-15 11:36 | -- | 2024-01-15 11:39 | 2024-01-15 11:39 | Se requiere el Pintado de ramaps lineas de transito | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43324 |  | Abierta | Evaporador de Poza de congelados con fuga de refrigerante | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO { A125-30001516-0 } | A125-30001516-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO/ | 2024-01-15 11:41 | 2024-01-15 11:39 | -- | -- | 2024-01-15 11:41 | Evaporador de Poza de congelados presenta fuga de refrigerante | Evaporador de Poza de congelados con fuga de refrigerante | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | 1
43325 | OT-27474 | OT en Proceso | Mural e isla de congelados correctivo | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30000583-0 } | A125-30000583-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-15 11:42 | 2024-01-15 11:32 | 2024-01-26 14:37 | -- | 2024-01-26 14:37 | Cambio de 3 valvulas de expansión, 1 para mural de congelados, 2 para la isla de congelados y 3 luminarias para mural 1 tubo led 24w TL8 | OT en Proceso | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Calidad | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | John Anthony Vallejo Bartra | John Anthony Vallejo Bartra | Gerente.juliaca@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43326 | OT-28470 | OT en Proceso | PANEL DE CONTROL OBSERVACIONES | Si | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-19000067-0 } | A125-19000067-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-15 11:51 | 2024-01-15 11:47 | 2024-02-07 14:23 | -- | 2024-02-07 14:23 | Se necesita el correctivo del panel contra incendio según las observaciones del mantenimiento preventivo del proveedor asignado, ya que esta alarmado. | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | Administrador Automático |  | 3
43328 | OT-28175 | Resuelta con OT | FUGA EN TABLERO DE ILUMINACION | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002850-0 } | A125-34002850-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-15 12:17 | 2024-01-15 12:13 | 2024-02-04 23:08 | 2024-02-09 08:04 | 2024-02-09 08:04 | HAY UNA FUGA EN TABLERO YA QUE HAY UNA DIFERENCIAL QUE ESTA ALIMENTANDO A 3 LLAVES UNIPOLARES DE ILUMINACION | Resuelta con OT | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
43329 |  | Abierta | EMERGENCIA: CAMBIO DE MAYOLICAS DE CUARTO DE BASURA | Si | PISOS { A125-0004026-EG } | A125-0004026-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-15 12:24 | 2024-01-15 12:19 | -- | -- | 2024-01-15 12:24 | Se requiere cambiar mayólicas del piso de cuarto de residuos | EMERGENCIA: CAMBIO DE MAYOLICAS DE CUARTO DE BASURA | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
43330 | OT-27212 | Resuelta con OT | TABLERO ELECTRICO OBSERVACIONES | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002850-0 } | A125-34002850-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-15 12:25 | 2024-01-15 12:18 | 2024-01-24 08:00 | 2024-02-14 20:43 | 2024-02-14 20:43 | ROTULADO DE 2 TABLEROS , ACTUALIZACION DE LEYENDAS Y UNIFILAR DE LOS 2 TABLEROS ,2 CERRADURAS DE TABLERO , PEINADO DE TABLERO , HABILITAR TIMER DIGITAL PARA INGRESO DE LUCES EXTERIOR. | Resuelta con OT | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
43331 |  | Abierta | EMERGENCIA: REPARACION DE PUERTA CORREDIZA | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CONTRAPLACADA { A125-35002339-0 } | A125-35002339-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ PUERTA CONTRAPLACADA/ | 2024-01-15 12:27 | 2024-01-15 12:26 | -- | -- | 2024-01-15 12:27 | Reparación de puerta corrediza y pintado por oxido | EMERGENCIA: REPARACION DE PUERTA CORREDIZA | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
43332 | OT-26671 | OT en Revisión | EMERGENCIA: REPARACION DE JAULA DE CARTONES | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CONTRAPLACADA { A125-35002339-0 } | A125-35002339-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ PUERTA CONTRAPLACADA/ | 2024-01-15 12:30 | 2024-01-15 12:28 | 2024-01-16 20:47 | -- | 2024-01-30 10:45 | Reparación de jaula de cartones del cuarto de residuos, subir del ras del piso para evitar el oxido | OT en Revisión | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43333 | OT-26541 | OT en Proceso | SSGG Desatoro de urinarios baño de clientes varones en sala de venta | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0001550-EG } | A125-0001550-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-15 12:32 | 2024-01-15 12:29 | 2024-01-15 12:51 | -- | 2024-01-15 12:42 |  | OT en Proceso | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | Fhrancys López Riva |  | 3
43334 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO-pintado de limitación de reffer | No | PINTADO { A124-0002267-EG } | A124-0002267-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ PINTADO/ | 2024-01-15 12:34 | 2024-01-15 12:33 | -- | 2024-01-15 12:35 | 2024-01-15 12:35 | Pintado con pintura trafiso limitando refeer |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | Supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 4
43335 | OT-27182 | Resuelta con OT | CORRECTIVO A OBSERVACIONES DE ASCENSORES | No | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34002502-0 } | A125-34002502-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ ASCENSOR/ | 2024-01-15 12:36 | 2024-01-15 12:29 | 2024-01-23 16:54 | 2024-01-29 13:35 | 2024-01-29 13:35 | según el mantenimiento preventivo de los ascensores ; se requiere cambio de resortes de puerta de pasillo * se requiere cambio de contacto eléctrico de puerta de cabina del ascensor 2 * se requiere cambio de patines de puerta de pasillo 1 , piso 2 , piso 3 | Resuelta con OT | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
43336 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO-pintado de líneas peatonales | No | PINTADO { A124-0002267-EG } | A124-0002267-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ PINTADO/ | 2024-01-15 12:37 | 2024-01-15 12:35 | -- | 2024-01-15 12:37 | 2024-01-15 12:38 | Pintado de líneas peatonales |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | Supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 4
43337 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO-pintao desnivel | No | PINTADO { A124-0002267-EG } | A124-0002267-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ PINTADO/ | 2024-01-15 12:39 | 2024-01-15 12:38 | -- | 2024-01-15 12:40 | 2024-01-15 12:40 | Pintado de desnivel RM y cuarto de bomba |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 4
43338 | OT-28469 | OT en Proceso | Cambio de Compresor_bicicooler caja 19 | Si | BC COOLER INDUCOL ANTECAJA REFRIGERADA { A125-30000687-0 } | A125-30000687-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2024-01-15 12:41 | 2024-01-15 12:37 | 2024-02-07 14:22 | -- | 2024-02-07 14:22 |  | OT en Proceso | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | Administrador Automático |  | 3
43339 |  | Resuelta sin OT | Autoasignado-pintado | No | PINTADO { A124-0002267-EG } | A124-0002267-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ PINTADO/ | 2024-01-15 12:43 | 2024-01-15 12:40 | -- | 2024-01-15 12:43 | 2024-01-15 12:43 | Pintado de limitación tableros electricos |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 4
43340 |  | Abierta | EXTINTOR PQS ROBADO | No | EXTINTORES EXTINTOR ACETATO DE POTASIO { A125-19001455-0 } | A125-19001455-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ EXTINTOR ACETATO DE POTASIO/ | 2024-01-15 12:47 | 2024-01-15 12:43 | -- | -- | 2024-01-15 12:47 | SE NECESITA UN EXTINTOR PQS PARA EXTERIOR DE TIENDA YA QUE FUE ROBADO | EXTINTOR PQS ROBADO | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | 1
43341 |  | Resuelta sin OT | Autoasignado-pegado de señalización | No | ESCALERA { A124-0002280-EG } | A124-0002280-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ ESCALERA/ | 2024-01-15 12:48 | 2024-01-15 12:44 | -- | 2024-01-15 12:48 | 2024-01-15 12:48 | Pegado de señalización en escaleras de gato |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 4
43345 |  | Abierta | OBSERVACIONES CORRECTIVOS PARA CAMARAS | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000913-0 } | A125-12000913-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-15 12:57 | 2024-01-15 12:54 | -- | -- | 2024-01-15 12:57 | OBSERVACIONES SEGUN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE FFVV LACTEOS Y PANADERIA Y CAMARA DE CONGELADOS | OBSERVACIONES CORRECTIVOS PARA CAMARAS | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | 1
43346 |  | Abierta | REVISION DE FAJA CAJA 15 | Si | ANTECAJA ANTECAJA NO REFRIGERADA { A125-31011724-0 } | A125-31011724-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ ANTECAJA NO REFRIGERADA/ | 2024-01-15 13:03 | 2024-01-15 12:57 | -- | -- | 2024-01-15 13:03 | Se solicita la Revisión de la Faja de la Caja numero 15 no funciona. | REVISION DE FAJA CAJA 15 | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea la Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Eric Wong Lay | Juan Eric Wong Lay | Gerente.LaCurva@plazavea.pe | Juan Eric Wong Lay |  | 1
43347 | OT-26544 | OT en Revisión | correctivo:levantamiento de tapa | No | PISOS { A125-0000716-EG } | A125-0000716-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-15 13:04 | 2024-01-15 13:01 | 2024-01-15 13:20 | -- | 2024-01-19 18:03 | Se solicita levantamiento y cerrado de tapajuntas que se encuentra en sala de venta para su fumigación por presencia de cucaracha en sala de venta . | OT en Revisión | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43348 | OT-28101 | OT en Proceso | Estimados se require cambiar ventiladores de enfriador de cabezal de compresores bt 1 y bt3 están inoperativos pv trujillo | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000953-0 } | A125-12000953-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-15 13:05 | 2024-01-15 13:03 | 2024-02-03 00:56 | -- | 2024-02-03 00:56 | Estimados se require cambiar ventiladores de enfriador de cabezal de compresores bt 1 y bt3 están inoperativos pv trujillo | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Administrador Automático |  | 3
43349 |  | Abierta | 04 botellas de r507 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000953-0 } | A125-12000953-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-15 13:07 | 2024-01-15 13:05 | -- | -- | 2024-01-15 13:07 | Recargar refrigerante r507 visor bajo nivel pv trujillo, 04 botellas de r507 | 04 botellas de r507 | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
43351 |  | Abierta | rejillas oxidadas | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004491-EG } | A125-0004491-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-15 13:17 | 2024-01-15 11:41 | -- | -- | 2024-01-15 13:17 | rejillas ( canaleta ) oxidada en el lineal de carnes pescados comidas panaderia fiambres 23 und | rejillas oxidadas | RISSO PV ( 20102011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | RINA QUISPE VARILLAS |  | 1
43363 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - SELLADO DE JUNTAS BASE DE VIGAS METALICAS | No | PISO { A124-0001760-EG } | A124-0001760-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2024-01-15 13:33 | 2024-01-15 13:25 | -- | -- | 2024-01-15 13:33 | Se requiere sellado de juntas en base de vigas metálicas por ser hábitat de plaga. | AUTOASIGNADO - SELLADO DE JUNTAS BASE DE VIGAS METALICAS | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
43366 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - FIJACIÓN DE PUERTA DE MUEBLE RM | No | MUEBLE DE MELAMINE { A124-37007254-0 } | A124-37007254-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ MUEBLE DE MELAMINE/ | 2024-01-15 13:38 | 2024-01-15 13:34 | -- | -- | 2024-01-15 13:38 | Se requiere cambio de 2 visagras para mueble de melamine. | AUTOASIGNADO - FIJACIÓN DE PUERTA DE MUEBLE RM | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna |  |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | Supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
43368 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COSEDORA SE SACOS | No | MAQUINA DE COSER COSTALES { A124-0001747-EG } | A124-0001747-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ MAQUINA DE COSER COSTALES/ | 2024-01-15 13:46 | 2024-01-15 13:39 | -- | -- | 2024-01-15 13:46 | Se requiere cambio de faja y fijación de volante de transmisión y lubricación en general. | AUTOASIGNADO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COSEDORA SE SACOS | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
43382 | OT-26743 | OT en Revisión | CORRECTIVO PROGRAMADO-MONTACARGA SE APAGA EN FUNCIONAMIENTOS. | No | MONTACARGA { A124-0001517-EG } | A124-0001517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-15 15:19 | 2024-01-15 15:14 | 2024-01-17 13:36 | -- | 2024-02-17 11:08 | MONTACARGA SE APAGA POR MOMENTOS PIERTE FUERZA AL ACELERAR URGENTE. | OT en Revisión | ICA - MK ( 24107038 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | César Muñoz | César Muñoz |  | TRUCKCOM (Edinson Milton){*} |  | 8
43384 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - acondicionamiento de soportes y banderines para sillas de rueda | No | COCHES DE CLIENTES { A124-0000530-EG } | A124-0000530-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-15 15:27 | 2024-01-15 15:23 | -- | 2024-01-16 11:09 | 2024-01-16 11:09 | Se requiere acondicionar soportes de estructura para banderín en silla de ruedas |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
43385 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - instalación de tapas de baño sshh clientes damas | Si | BAÑOS { A124-0000564-EG } | A124-0000564-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-15 15:29 | 2024-01-15 15:27 | -- | 2024-01-16 11:03 | 2024-01-16 11:03 | Requiere cambio de tapa por deterioro |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
43387 | OT-26670 | OT en Proceso | PEC-PVEA COLONIAL- PUERTA ENROLLABLE DE RECEPCION NECESITA CAMBIO DE 12 VALLETAS | Si | PUERTAS { A125-0002649-EG } | A125-0002649-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-15 15:43 | 2024-01-15 15:39 | 2024-01-16 20:46 | -- | 2024-01-16 20:37 | SE REQUIERE CAMBIO DE 12 BALLETAS PUERTA ENROLLABLE DE RECEPCION POR DESGASTE DE LOS LADOS ,YA QUE SE SALE DE SU RIEL SUCESIVAMENTE | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jose León | Jose León | GERENTE.COLONIAL@PLAZAVEA.PE | Jesús Ugarte |  | 3
43390 |  | Cancelada | Mantenimiento Preventivo: Casilleros de clientes | Si | LOCKER DE METAL { A124-0001410-EG } | A124-0001410-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ LOCKER DE METAL/ | 2024-01-15 15:55 | 2024-01-15 15:56 | -- | 2024-01-15 18:03 | 2024-01-15 18:04 | Se requiere mantenimiento preventivo de casilleros de clientes mes de Enero |  | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
43391 | OT-27015 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE TUBERIA DE AGUA EN PASADIZO DE FRESCOS | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001658-EG } | A124-0001658-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-15 16:07 | 2024-01-15 16:04 | 2024-01-22 14:00 | -- | 2024-01-31 22:41 |  | OT en Proceso | PIURA - MK ( 24107033 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 3
43392 | OT-26906 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DE MONTACARGAS | No | MONTACARGA { A124-0001180-EG } | A124-0001180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-15 16:10 | 2024-01-15 16:10 | 2024-01-20 08:40 | 2024-02-17 23:56 | 2024-02-17 23:56 |  | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
43394 | OT-26878 | Resuelta con OT | Regularización de Recargo de refrigerante | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002759-0 } | A125-33002759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-15 16:12 | 2024-01-15 16:09 | 2024-01-19 11:00 | 2024-02-01 16:11 | 2024-02-01 16:11 | La fecha 03 y 13 se requiere la regularización de esa fechas por recargo de R- a134 y Co 2 . | Resuelta con OT | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
43393 |  | Cancelada | Emergencia: Cambio de cortina de aire | Si | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32002656-0 } | A125-32002656-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-15 16:12 | 2024-01-15 15:55 | -- | 2024-01-26 08:43 | 2024-01-26 08:43 | Se necesita el cambio de 1 cortina de aire de recepción, se valido con un proveedor en diciembre 2023, e indicó que ya no tenia reparación, cambio total del equipo. | Se cancela el ticket, y se creará otro, ya que, se necesita 3 cortinas de aire. | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Mijail Jonathan Rosel Tunjar |  | 5
43395 |  | Cancelada | EMERGENCIA-REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LABORATORIOS | No | LABORATORIO DE FRIO { A124-0000705-EG } | A124-0000705-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-15 16:14 | 2024-01-15 03:15 | -- | 2024-01-19 11:20 | 2024-01-19 11:20 |  |  | CERCADO - MK ( 24107019 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
43396 |  | Abierta | SSGG Parachoques de rampa de descarga | Si | PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A122-130000430-0 } | A122-130000430-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2024-01-15 16:20 | 2024-01-15 16:18 | -- | -- | 2024-01-15 16:20 | Parachoque se encuentran inoperativos. | SSGG Parachoques de rampa de descarga | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | 1
43397 |  | Abierta | SSGG Cable a tierra de check out | Si | CHECK OUT NORMAL { A122-199000160-0 } | A122-199000160-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-15 16:23 | 2024-01-15 16:23 | -- | -- | 2024-01-15 16:23 | No cuentan con cable a tierra check out de cajas rápidas | SSGG Cable a tierra de check out | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | 1
43398 |  | En espera de otra OT | ITSE - Pintado de estructuras metalicas | No | TECHO { A124-0001090-EG } | A124-0001090-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ TECHO/ | 2024-01-15 16:28 | 2024-01-15 16:24 | 2024-01-30 19:00 | -- | 2024-02-02 09:46 | Se requiere pintar estructura metálicas que soportan los extractores , inyectores, luminarias y unidades condensadoras ubicados en la azotea que actualmente se encuentra con presencia de oxido. | En espera de otra OT | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 10
43400 | OT-29228 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-CAMBIO DE RUEDA DE APILADOR | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0000585-EG } | A124-0000585-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-15 16:39 | 2024-01-15 16:39 | 2024-02-09 11:20 | 2024-02-16 11:53 | 2024-02-16 11:53 |  | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
43401 | OT-27469 | OT en Proceso | ITSE - Cambio de gabinete de extintores | No | EXTINTOR { A124-0001035-EG } | A124-0001035-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ EXTINTOR/ | 2024-01-15 16:40 | 2024-01-15 16:29 | 2024-01-27 19:00 | -- | 2024-01-26 13:04 | Se requiere cambio de gabinetes oxidados de los extintores ubicados en la azotea, cambiarlos por el tipo de polietileno para mayor duración. | OT en Proceso | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Administrador Automático |  | 3
43402 | OT-27246 | Resuelta con OT | CAMBIO DE CONTACTOR // UMA FFYVV | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000118-0 } | A125-11000118-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-15 16:43 | 2024-01-15 16:33 | 2024-01-24 14:00 | 2024-02-06 20:45 | 2024-02-06 20:45 | CONTACTOR QUEMADO DEL EVAPORADOR DE LA UMA FFYVV, REALIZAR EL CAMBIO URGENTE. | Resuelta con OT | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
43406 | OT-27468 | Resuelta con OT | ITSE - realizar 3 puntos eléctricos para instalar luces de emergencia | No | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0001059-EG } | A124-0001059-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-15 17:01 | 2024-01-15 16:42 | 2024-01-27 19:00 | 2024-02-17 23:53 | 2024-02-17 23:53 | se requiere 3 puntos eléctricos para la puertas de emergencia solicitado por la municipalidad, los punto eléctricos deben estar conectados a la iluminación. | Resuelta con OT | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Eddy Vasquez |  | 6
43425 | OT-26669 | OT en Revisión | Emergencia: Solicito 8 cubiertas Idrobox con 2 tomas | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0004128-EG } | A125-0004128-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-15 17:55 | 2024-01-15 17:49 | 2024-01-16 20:34 | -- | 2024-01-29 13:32 | Colocación de 8 cubiertas idrobox con 2 tomas. Es urgente realizar la colocación de la misma, ya que vamos a tener auditoria de SST del Ministerio del Trabajo. | OT en Revisión | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43430 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGANDO - CLORADO DE AGUA EN CISTERNA #1 Y #2 | Si | CISTERNAS { A124-0002094-EG } | A124-0002094-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CISTERNAS/ | 2024-01-15 18:07 | 2024-01-15 18:04 | -- | 2024-01-15 18:07 | 2024-01-15 18:07 | CLARODA DE AGUA EN CISTERNAS DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE TIENDA |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
43437 | OT-28468 | OT en Proceso | POR PREVENTIVO: Correctivo de motor y fajas de Check out | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-13000031-0 } | A125-13000031-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-15 18:21 | 2024-01-15 18:19 | 2024-02-07 14:20 | -- | 2024-02-07 14:20 | De acuerdo al preventivo realizado por el proveedor KLIMATIV SUSTEM, se requiere realizar correctivo al motor de la caja 11 y cambiar la faja de las cajas 9 y 11 por deterioro y desgaste. | OT en Proceso | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | gerente.mercaderes@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43443 |  | Abierta | POR CORRECTIVO: restablecimiento del panel de control | Si | SISTEMA DE DETECCION PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO { A125-35000482-0 } | A125-35000482-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-15 18:26 | 2024-01-15 18:19 | -- | -- | 2024-01-15 18:26 | De acuerdo a lo revisado por proveedor NAKASHIMA , se solicita restablecimiento del panel (Software), a su vez se requiere estabilizador de energía eléctrica y llaves térmicas y diferencial. | POR CORRECTIVO: restablecimiento del panel de control | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | gerente.mercaderes@plazavea.pe | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA |  | 1
43442 | OT-26562 | OT en Revisión | emergencia-limpieza de redes | Si | TRAMPAS DE GRASA { A125-0001431-EG } | A125-0001431-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-15 18:26 | 2024-01-15 18:12 | 2024-01-15 19:05 | -- | 2024-02-10 10:24 | Se requiere hacer limpieza o desatorar el drenaje de piso de multipuertas de bebidas y sellar. | OT en Revisión | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Rosa Vega | Rosa Vega | administrador.grifokio@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43440 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - reparación de circuito de iluminación de góndola ollas | Si | LUMINARIAS { A124-0000543-EG } | A124-0000543-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ LUMINARIAS/ | 2024-01-15 18:26 | 2024-01-15 18:23 | -- | 2024-01-16 11:03 | 2024-01-16 11:03 | Requiere revisión y reparación de circuito de iluminación. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
43445 | OT-27774 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACION DE FUGA DE AGUA SSHH CLIENTES DAMAS | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002162-EG } | A124-0002162-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-15 18:37 | 2024-01-15 18:37 | 2024-01-31 19:00 | -- | 2024-01-30 10:25 |  | OT en Proceso | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
43459 | OT-26564 | OT en Revisión | Canaletas atoradas | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009666-0 } | A125-35009666-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-15 19:18 | 2024-01-15 19:16 | 2024-01-15 20:23 | -- | 2024-02-10 10:31 | Tenemos canaletas en tienda ato | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43460 |  | Abierta | Poza de congelados no llega a la temperatura | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001392-0 } | A125-30001392-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-15 19:26 | 2024-01-15 19:23 | -- | -- | 2024-01-15 19:26 | Tenemos toda la poza de congelados que no llega a la temperatura | Poza de congelados no llega a la temperatura | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
43462 | OT-26563 | OT en Proceso | CAMBIO DE LUMINARIAS EN CAMARAS Y TRASTIENDA | No | LUMINARIAS { A125-0003679-EG } | A125-0003679-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-15 19:36 | 2024-01-15 19:26 | 2024-01-15 19:51 | -- | 2024-01-15 19:42 | LUMINARIAS QUEMADAS EN CAMARAS Y TRASTIENDA MOD. T8 LUZ FRIA | OT en Proceso | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | Plaza vea las Flores | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | Gerente.sanjuandelurigancho@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
43461 | OT-26565 | OT en Proceso | Lavadero de baño de cliente de damas y caballeros presenta fuga de agua en los pulsadores de agua, inodoros y urinarios presentan, fugas de agua y atoro | Si | ANTECAJA ANTECAJA NO REFRIGERADA { A125-31011904-0 } | A125-31011904-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ ANTECAJA NO REFRIGERADA/ | 2024-01-15 19:36 | 2024-01-15 19:26 | 2024-01-15 20:52 | -- | 2024-01-15 20:43 | LOS CAÑOS DE LOS LAVADEROS, PRESENTAN DIFICULTAD PARA CERRAR HERMETICAMENTE, AL PULSAR PRESENTA FUGAS DE AGUA, En BAÑO DE VARONES Y DAMAS. INODOROS, URINARIOS EN BAÑO DE CLIENTES TANTO VARONES Y DAMAS PRESENTA FUGA DE AGUA ,ATOROS CONSTANTE. | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | MARITZA PINO SOLDEVILLA |  | Jesús Ugarte |  | 3
43463 | OT-28467 | OT en Proceso | Cambio de controlador | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-15 19:38 | 2024-01-15 19:34 | 2024-02-07 14:19 | -- | 2024-02-07 14:19 | Urgente Por favor su apoyo con la cotización del cambio de controlador/laboratorio de carnes, debido que se encuentra averiado y no contamos con frio, en laboratorio de carnes realizamos la producción, además es auditado por calidad y una inspección municipal puede ser observado. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Administrador Automático |  | 3
43475 | OT-26668 | OT en Revisión | CAMBIO DE GARRUCHAS CON FRESNOS CON FRENOS ESCALERA TIPO AVION | No | ESCALERAS { A125-0003673-EG } | A125-0003673-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-15 20:11 | 2024-01-15 19:57 | 2024-01-16 20:30 | -- | 2024-02-10 10:53 | CAMBIO DE GARRUCHAS CON FRENOS DE ESCALERA TIPO AVION , EQUIPO NO FRENA GENERANDO RIESGO . | OT en Revisión | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | Plaza Vea las Flores | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerente.sanjuandelurigancho@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43476 |  | Abierta | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000380-0 } | A125-32000380-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-15 20:23 | 2024-01-15 20:21 | -- | -- | 2024-01-15 20:23 | Equipo de Aire Acondicionado del cuarto de sistemas No funciona | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN |  | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN |  | 1
43477 |  | Abierta | CAMBIO DE RUEDAS CON GARRUCHA FIJAS Y GIRATORIAS PARA TRAVOLEITOR EN COCHE DE CLIENTE | No | COCHES DE CLIENTES { A125-35014684-0 } | A125-35014684-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-15 20:28 | 2024-01-15 20:28 | -- | -- | 2024-01-15 20:28 | LLEGARON 110 COCHES DE CLIENTES CON LLANTAS LISAS, CUANDO SE NECESITA PARA TRAVOLEITOR POR ESTAR EN UN CENTRO COMERCIAL | CAMBIO DE RUEDAS CON GARRUCHA FIJAS Y GIRATORIAS PARA TRAVOLEITOR EN COCHE DE CLIENTE | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN |  | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN |  | 1
43484 | OT-26667 | OT en Revisión | Desprendimiento de un lineal de luces del pasillo # 6 | Si | LUMINARIAS { A125-37011744-0 } | A125-37011744-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ LUMINARIAS/ | 2024-01-15 21:29 | 2024-01-15 21:20 | 2024-01-16 20:28 | -- | 2024-01-29 13:34 | En sala de venta, se observa el desprendimiento de un lineal de luces del pasillo #6 | OT en Revisión | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43486 | OT-26666 | OT en Revisión | Pintado de paredes parte interna y externa locatarios | No | PAREDES { A125-0004133-EG } | A125-0004133-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ PAREDES/ | 2024-01-15 21:35 | 2024-01-15 21:30 | 2024-01-16 20:27 | -- | 2024-01-29 13:34 | Realizar el pintado de paredes internas y externa de los locatarios Paraiso hasta Inkafarma | OT en Revisión | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43487 | OT-26647 | OT en Revisión | Pintado de laboratorio y camara de carnes | Si | LABORATORIO { A125-0004105-EG } | A125-0004105-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ LABORATORIO/ | 2024-01-15 21:37 | 2024-01-15 21:35 | 2024-01-16 16:02 | -- | 2024-02-14 15:31 | PINTADO DE TOTAL DEL LABORATORIO DE CARNES Y CAMARA DE CARNES (DESCASCARO/OXIDO) | OT en Revisión | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43488 | OT-26644 | OT en Revisión | CAMBIO DE LUMINARIA - ZONA DE CUIDADO PERSONAL/LIMPIEZA | No | LUMINARIAS { A125-37011744-0 } | A125-37011744-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ LUMINARIAS/ | 2024-01-15 21:50 | 2024-01-15 21:47 | 2024-01-16 16:00 | -- | 2024-01-29 13:46 | Las luminarias de la zona de cuidado personal/Limpieza tienen una tonalidad distinta al resto de la sala, debe estar uniforme, y debe ser igual a la tonalidad de la zona de abarrotes. | OT en Revisión | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gernte.villaelsalvador@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43521 | OT-29023 | OT en Proceso | Zincado de Rolly de frutas y verduras presenta las bases oxidadas 20 und | Si | COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35015650-0 } | A125-35015650-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ Risso - PVH/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2024-01-16 04:20 | 2024-01-16 04:20 | 2024-02-13 02:13 | -- | 2024-02-13 02:13 |  | OT en Proceso | Risso - PVH ( 25102011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Administrador Automático |  | 3
43523 |  | Abierta | Suministro de 02 cajas de fluorescentes led T | No | LUMINARIAS { A125-37011736-0 } | A125-37011736-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ LUMINARIAS/ | 2024-01-16 07:09 | 2024-01-16 07:03 | -- | -- | 2024-01-16 07:09 | Se requiere el suministro de 02 cajas de fluorescentes LED SS TUBO T8 OSRAM | Suministro de 02 cajas de fluorescentes led T | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | 1
43524 | OT-26642 | OT en Proceso | CORRECTIVO - Cambio de kit de empaques fluxometros | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003814-EG } | A125-0003814-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-16 07:57 | 2024-01-16 07:47 | 2024-01-16 15:58 | -- | 2024-01-16 15:48 | Cambio de kit de empaques de manija pedal en 5 fluxómetros Helvex en baño de damas , desatoro de 1 inodoro . | OT en Proceso | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | Jesús Ugarte |  | 3
43525 |  | Abierta | Emergencia _ Ascensor Inoperativo | No | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34001771-0 } | A125-34001771-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ ASCENSOR/ | 2024-01-16 07:58 | 2024-01-16 07:51 | -- | -- | 2024-01-16 07:58 | Ascensor Inoperativo _ Una de las Puerta no cierra, esto podria generar un accidente | Emergencia _ Ascensor Inoperativo | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 917832075 | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | LEONARDO SANCHEZ | LEONARDO SANCHEZ | gerente.chosica@plazavea.pe | LEONARDO SANCHEZ |  | 1
43526 | OT-27997 | Resuelta con OT | No llega a la temperatura | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001392-0 } | A125-30001392-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-16 08:03 | 2024-01-16 07:59 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-09 14:55 | 2024-02-09 14:55 | Tenemos 3 puertas de la vitrina de helados que no congela | Resuelta con OT | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
43527 |  | Cancelada | Correctivo programado-umas piso de ventas | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0002241-EG } | A124-0002241-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-16 08:16 | 2024-01-16 08:08 | -- | 2024-01-16 08:41 | 2024-01-16 08:41 | Cambio de fajas para motor de la unidad condensadora, 5-6 , 3-4 y 1-2, urgente no se puede encender por peligro a que se rompan. |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 5
43528 |  | Abierta | POR PREVENTIVO - Revision Interna De Ascensor | Si | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34003491-0 } | A125-34003491-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ ASCENSOR/ | 2024-01-16 08:22 | 2024-01-16 08:18 | -- | -- | 2024-01-16 08:22 | De acuerdo a lo evaluado por A&A ASCENSORES se requiere cambio de una rueda rolly en el segundo nivel y requiere revision interna con el control de programación por fallas continuas. | POR PREVENTIVO - Revision Interna De Ascensor | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.caminosdelinca@plazavea.pe | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ |  | 1
43529 |  | Cancelada | Correctivo programado-aire acondicionado cctv, servidores y lactario | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0002241-EG } | A124-0002241-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-16 08:29 | 2024-01-16 08:16 | -- | 2024-01-29 11:00 | 2024-01-29 11:00 | 1.cctv: instalacion de filtro de retorno 2.lactario: equipo con fuga de gas en el separador de aceite 3.servidores: instalacion de un filtro de retorno. |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 5
43530 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - aire acondicionado comedor, sala de reuniones y cuarto ups | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0002241-EG } | A124-0002241-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-16 08:39 | 2024-01-16 08:29 | -- | 2024-01-29 11:03 | 2024-01-29 11:03 | 1.comedor 1-2 : instalación de 2 filtros de retorno. 2. Sala reuniones instalación de 2 filtros de retorno 3.cuarto UPS : instalación de rejilla y filtro de retorno de succión y corregir drenaje de condensación. |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 5
43531 |  | Abierta | Cambio de cajas eléctricas para controladores de pastelería | Si | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003679-0 } | A125-30003679-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-16 08:45 | 2024-01-16 08:30 | -- | -- | 2024-01-16 08:45 | Cambio de cajas eléctricas para controladores de pastelería | Cambio de cajas eléctricas para controladores de pastelería | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
43532 | OT-26576 | OT en Revisión | SSGG-PORTON DE RECEPCION | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-35011493-0 } | A125-35011493-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2024-01-16 08:51 | 2024-01-16 08:43 | 2024-01-16 09:28 | -- | 2024-01-25 10:14 | Se requiere la reparación del portón corredizo ubicado en recepción. Así mismo se requiere soldadura de portacandado del portón corredizo. | OT en Revisión | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43533 |  | Abierta | Zincado de coches hibrido de clientes con ruedas planas cantidad 25 und | Si | COCHES DE CLIENTES { A125-35015866-0 } | A125-35015866-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-16 09:10 | 2024-01-16 09:12 | -- | -- | 2024-01-16 09:10 |  | Zincado de coches hibrido de clientes con ruedas planas cantidad 25 und | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | RINA QUISPE VARILLAS |  | 1
43534 |  | Cancelada | Correctivo programado - puerta de ingreso principal con seguros rotos y atascada | Si | PORTONES { A124-0000639-EG } | A124-0000639-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ PORTONES/ | 2024-01-16 09:25 | 2024-01-16 09:22 | 2024-01-16 16:29 | 2024-02-07 09:42 | 2024-02-07 09:42 | Puerta de ingreso peatonal.con seguros rotos y atascada | Cancelación solicitada por Alexander Villavicencio Huertas | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | Administrador Automático |  | 5
43536 |  | Cancelada | Correctivo programado- cambio de fajas de.umas piso de ventas | Si | EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE { A124-0002242-EG } | A124-0002242-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE/ | 2024-01-16 09:26 | 2024-01-16 09:22 | -- | 2024-01-29 11:05 | 2024-01-29 11:05 | Cambio de 16 fajas para los unidades condensadoras de piso de ventas. Una 7-8 eliminación de fuga y recarga de refrigerante r 410a. |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 5
43539 |  | Cancelada | Correctivo programado-reubicación de aire acondicionado hacia la oficina de reuniones | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0002241-EG } | A124-0002241-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-16 09:35 | 2024-01-16 09:33 | -- | 2024-01-29 11:04 | 2024-01-29 11:04 | Reubicación de aire acondicionado de piso techo hacia la nueva área sala de reuniones, se estará reutilizando el tendido de tubería ya existente |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 5
43540 | OT-27308 | OT en Proceso | Cambio de rociador de pastelería - laboratorio de pastelería | No | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0000308-EG } | A125-0000308-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-16 09:36 | 2024-01-16 09:34 | 2024-01-24 16:49 | -- | 2024-01-24 16:49 |  | OT en Proceso | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco |  | Administrador Automático |  | 3
43541 | OT-29647 | OT en Proceso | EMERGENCIA-CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRICOS DE COMPRESOR MT #2 | No | COMPRESOR DE REFRIGERACION { A124-0000367-EG } | A124-0000367-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ COMPRESOR DE REFRIGERACION/ | 2024-01-16 09:39 | 2024-01-16 09:39 | 2024-02-10 19:00 | -- | 2024-02-16 09:54 |  | OT en Proceso | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
43543 |  | Cancelada | EMERGENCIA-CAMBIO DE CONTROLADOR EN WIC | No | WIC { A124-0000371-EG } | A124-0000371-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ WIC/ | 2024-01-16 09:42 | 2024-01-16 09:42 | -- | 2024-01-17 14:32 | 2024-01-17 14:32 |  |  | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
43544 | OT-27146 | OT en Proceso | EMERGENCIA-CAMBIODE DE 3 VENTILADORES DE CAMARA | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0000366-EG } | A124-0000366-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-16 09:44 | 2024-01-16 09:44 | 2024-01-24 19:00 | -- | 2024-01-23 13:02 |  | OT en Proceso | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
43545 | OT-26871 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE AUTOCONTENIDA | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002138-EG } | A124-0002138-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-16 09:47 | 2024-01-16 09:43 | 2024-01-19 11:01 | 2024-01-31 22:45 | 2024-01-31 22:45 | Cambio de gas, limpieza a sistema. | Resuelta con OT | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Enrique Namuche | Enrique Namuche | supervisormantenimiento.trujillo1@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 6
43546 | OT-26588 | OT en Proceso | EMERGENCIA- CAMBIO DE 20 PISOS SALA DE VENTAS | Si | PISOS { A125-0002893-EG } | A125-0002893-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-16 10:03 | 2024-01-16 09:59 | 2024-01-16 10:46 | -- | 2024-01-16 10:39 | Posible accidente de cliente | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | Augusto Vargas |  | 3
43547 |  | Cancelada | Correctivo auto asignado | No | BAÑOS { A124-0000986-EG } | A124-0000986-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHINCHA - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-16 10:06 | 2024-01-16 09:58 | -- | 2024-01-16 15:35 | 2024-01-16 15:35 | Cambio de porta papel toallas en baños del personal |  | CHINCHA - MK ( 24107037 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Fredy De la Cruz | Fredy De la Cruz |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
43548 | OT-27137 | OT en Proceso | Mantenimiento Preventivo: Casilleros de clientes | Si | LOCKER DE METAL { A124-0001410-EG } | A124-0001410-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ LOCKER DE METAL/ | 2024-01-16 10:17 | 2024-01-16 10:14 | 2024-01-24 19:00 | -- | 2024-01-23 12:17 | Mantenimiento preventivo de casilleros de clientes mes de Enero | OT en Proceso | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
43551 | OT-26665 | OT en Proceso | Cambio de 20 porcelanatos de 60x60 | No | PISOS { A125-0002060-EG } | A125-0002060-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PISOS/ | 2024-01-16 10:29 | 2024-01-16 10:11 | 2024-01-16 20:22 | -- | 2024-01-16 20:12 | Tenemos porcelanatos rotos en ingreso de tienda y zona de frescos | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) | Pisos en mal estado | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | Gerente.Izaguirre@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
43552 | OT-28681 | OT en Proceso | CORRECTIVO/RACK DE FRIO NECESITA CAMBIO DE SEPARADOR DE ACEITECAMBIO DE CONTROLES DE NIVEL DE MECANICO A ELECTRONICO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000662-0 } | A125-12000662-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-16 10:30 | 2024-01-16 10:29 | 2024-02-09 15:17 | -- | 2024-02-09 15:37 | EL RACK DE FRIO PRESENTA FALLA EN EL SEPARADOR DE ACEITE POR TAL DEBE SER CAMBIADO ASI COMO LOS CONTROLES DE NIVEL , ACEITE Y FILTROS DE SUCCION | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | Oscar López Carranza |  | 3
43554 |  | Abierta | EMERGENCIA: Despresurizacion de extintor | Si | EXTINTORES EXTINTOR { A125-19000016-0 } | A125-19000016-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ EXTINTOR/ | 2024-01-16 10:36 | 2024-01-16 10:40 | -- | -- | 2024-01-16 10:36 | Extintor despresurizado de trastienda | EMERGENCIA: Despresurizacion de extintor | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Collantes Ronceros Ursula |  | 1
43555 | OT-26618 | Resuelta con OT | POR CORRECTIVO: Suministro y recarga de gas. | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001865-0 } | A125-33001865-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-16 11:01 | 2024-01-16 10:59 | 2024-01-16 14:30 | 2024-02-05 22:14 | 2024-02-05 22:14 | De acuerdo a lo evaluado por FAVA. La unidad condensadora de la cámara de congelados, requiere suministro y recarga de gas refrigerante R404A. | Resuelta con OT | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
43558 | OT-27307 | Resuelta con OT | POR CORRECTIVO: Reparación de compresor de MT | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002286-0 } | A125-33002286-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-16 11:08 | 2024-01-16 10:59 | 2024-01-24 16:47 | 2024-02-08 14:54 | 2024-02-08 14:54 | De acuerdo a lo coordinado con FAVA. Se requiere realizar reparacion de compresor de MT. Mas instalación de accesorios y montaje del compresor. | Resuelta con OT | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
43560 |  | Abierta | CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO SALA DE VENTA | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003165-0 } | A125-32003165-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-16 11:32 | 2024-01-16 11:30 | -- | -- | 2024-01-16 11:32 |  | CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO SALA DE VENTA | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Cristhian Ruiz |  | 1
43561 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - pistola de calor no funciona | No | SECADORES DE MANOS { A124-0000565-EG } | A124-0000565-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ SECADORES DE MANOS/ | 2024-01-16 11:38 | 2024-01-16 11:29 | -- | 2024-02-05 15:52 | 2024-02-05 15:52 | Se requiere revisión y reparacion de pistola de calor por resistencia abierta. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
43562 |  | Abierta | CORRECTIVO: Aire Acondicionado | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000250-0 } | A125-11000250-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-16 11:42 | 2024-01-16 11:46 | -- | -- | 2024-01-16 11:42 | Correctivo de Aire Acondicionado de Sala de ventas | CORRECTIVO: Aire Acondicionado | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Collantes Ronceros Ursula |  | 1
43563 |  | Abierta | correctivo programado - pintado de lineas amarillas de piso de ventas | Si | PISO { A124-0001928-EG } | A124-0001928-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ PISO/ | 2024-01-16 11:49 | 2024-01-16 11:49 | -- | -- | 2024-01-16 11:49 | se requiere brealizar el pintado de las lineas amarillas de los pisos de ventas se encuentra borrado | correctivo programado - pintado de lineas amarillas de piso de ventas | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 1
43564 |  | Abierta | Balanza móvil enciende pero no pesa | Si | BALANZAS DIGITALES BALANZA DE PRECISIÓN { A125-38008166-0 } | A125-38008166-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ BALANZA DE PRECISIÓN/ | 2024-01-16 11:53 | 2024-01-16 11:51 | -- | -- | 2024-01-16 11:53 | Balanza móvil enciende pero no pesa | Balanza móvil enciende pero no pesa | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Carol Mestanza Chumpitaz | Carol Mestanza Chumpitaz |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 1
43565 | OT-28466 | Resuelta con OT | Emergencia: Equipo critico Cambio de Timer en la Central de MT | No | RACK DE FRIÓ ALIMENTARIO { A125-0003879-EG } | A125-0003879-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ RACK DE FRIÓ ALIMENTARIO/ | 2024-01-16 11:55 | 2024-01-16 11:50 | 2024-02-07 14:17 | 2024-02-14 21:39 | 2024-02-14 21:39 | Se requiere cambio de 1 Timer de inyeccion de aceite en el Rack de Frio alimentario | Resuelta con OT | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Marisol Bartra Ramirez | Marisol Bartra Ramirez | gerente.tarapoto@pvo.pe | Miguel Pure Naupay |  | 6
43566 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - cambio de cortina de aire en RM | Si | CORTINAS DE AIRE { A124-0000556-EG } | A124-0000556-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-16 11:56 | 2024-01-16 11:54 | -- | 2024-02-05 15:38 | 2024-02-05 15:38 | Requiere reemplazo de cortina. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
43567 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - cambio de cortinas PVC en cámara yogures | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0000534-EG } | A124-0000534-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-16 11:59 | 2024-01-16 11:57 | -- | 2024-02-05 15:38 | 2024-02-05 15:38 | Requiere reemplazo de cortinas PVC. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
43568 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE PLANCHAS EN INSECTOCUTORES | Si | CORTINAS DE AIRE { A124-0002072-EG } | A124-0002072-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-16 12:00 | 2024-01-16 11:55 | -- | 2024-01-16 12:02 | 2024-01-16 12:02 | CAMBIO DE PLANCHAS PEGANTES EN INSECTOCUTORES DE TIENDA |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
43569 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - eliminación de óxido y cambio de Sika en laboratorio de carnes . | Si | LABORATORIO DE FRIO { A124-0000536-EG } | A124-0000536-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-16 12:02 | 2024-01-16 11:59 | -- | 2024-02-05 15:40 | 2024-02-05 15:40 | Se requiere cambio de Sika y eliminación de óxidos en paneles . |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
43571 |  | En Espera de una OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE CABLE ACERADO EN PASILLO INSUMO QUIMICO | No | RACK { A124-0001588-EG } | A124-0001588-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ RACK/ | 2024-01-16 12:05 | 2024-01-16 12:00 | 2024-01-16 12:17 | -- | 2024-01-16 12:10 | CAMBIO DE CABLE ACERADO EN RACKS DE PASILLO DE INSUMO QUIMICOS PISO VENTA | En Espera de una OT | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 7
43572 | OT-28097 | OT en Proceso | CORRECTIVO - CAMBIO DE 2 MOTORES VENTILADORES DE MURAL DE FRUTAS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-30001237-0 } | A125-30001237-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-16 12:06 | 2024-01-16 12:04 | 2024-02-03 00:44 | -- | 2024-02-03 00:45 | Vitrina mural de verduras requiere cambio de motor ventilador ya que no llega al rango de temperatura. | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Administrador Automático |  | 3
43573 | OT-26638 | OT en Proceso | SSGG - INSTALACION DE PUNTO DE ENERGIA PARA LUZ DE EMERGENCIA EN SALA DE VENTAS | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003338-0 } | A125-34003338-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-16 12:11 | 2024-01-16 12:09 | 2024-01-16 15:46 | -- | 2024-01-16 15:37 |  | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Jesús Ugarte |  | 3
43575 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNDO - CAMBIO DE CABLE ACERADO EN RACK DE INSUMOS QUIMICOS | No | RACK { A124-0001588-EG } | A124-0001588-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ RACK/ | 2024-01-16 12:13 | 2024-01-16 12:10 | -- | 2024-01-16 16:56 | 2024-01-16 16:56 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE 25 METROS LINEALES DE CABLE ACERADO EN RACK DE INSUMOS QUIMICOS , EVITAR CAIDAS DE PRODUCTOS |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
43576 | OT-29477 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO LAMINADO DE VIDRIO BAÑO DE CLIENTES | Si | BAÑOS { A124-0002080-EG } | A124-0002080-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-16 12:14 | 2024-01-16 12:04 | 2024-02-16 19:00 | 2024-02-16 15:47 | 2024-02-16 15:47 | CAMBIO DE LAMINA DE VIDRIO EN BAÑO DE CLIENTES VARONES | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 6
43577 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACION DE CAJA DE BOTONERA DE EMERGENCIA CHECK OUT 23 | No | CHECK OUT { A124-0001572-EG } | A124-0001572-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-16 12:16 | 2024-01-16 12:12 | -- | 2024-01-16 16:57 | 2024-01-16 16:57 | REPARACION DE CAJA DE BOTONERA DE EMERGENCIA DE CHECK OUT 23 |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
43578 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACION DE PUERTA DE SSHH CLIENTES DAMAS | No | BAÑOS { A124-0001576-EG } | A124-0001576-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-16 12:18 | 2024-01-16 12:15 | -- | 2024-01-16 16:57 | 2024-01-16 16:57 | REQUIERE REPARACION DE PUERTA DE SSHH CLIENTES DAMAS LA CUAL SE HA DESPRENDIDO |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
43579 |  | Cancelada | CALIDAD - LIMOIEZA DE TECHO DESCARGA RM | No | TECHO { A124-0001680-EG } | A124-0001680-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ TECHO/ | 2024-01-16 12:19 | 2024-01-16 12:11 | -- | 2024-02-07 11:28 | 2024-02-07 11:28 | Se requiere limpieza de estructura de techo zona de descarga RM. |  | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo Chamba | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
43580 |  | Abierta | SSGG- REPARACION DE CARRETILLAS HIDRAULICAS | No | CARRETILLA HIDRAULICA { A125-0002643-EG } | A125-0002643-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-16 12:21 | 2024-01-16 12:17 | -- | -- | 2024-01-16 12:21 | Se requiere el envió de proveedor para reparación de 03 carretillas hidráulicas que están fallando, esto puede generar un accidente a algún colaborador que requiera usarlos. | SSGG- REPARACION DE CARRETILLAS HIDRAULICAS | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Cesar Chavez | Cesar Chavez |  | Cesar Chavez |  | 1
43581 |  | Abierta | Mano de obra recarga de gas | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000866-0 } | A125-12000866-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-16 12:23 | 2024-01-16 12:20 | -- | -- | 2024-01-16 12:23 | Mano de obra recarga de gas. | Mano de obra recarga de gas | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Litman Salas |  | 1
43582 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE CORTINA FALTANTE EN INGRESO LABORATORIOS TRASTIENDA | No | LABORATORIO DE FRIO { A124-0001548-EG } | A124-0001548-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-16 12:24 | 2024-01-16 12:19 | -- | 2024-01-16 16:58 | 2024-01-16 16:58 | INSTALACION DE CORTINA PVC ROTA EN ACCESO A LABORATORIOS TRASTIENDA |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
43584 |  | Resuelta sin OT | Autoasignado-pintado de limitación | No | TRANSFORMADOR DE DITRIBUCION { A124-0002229-EG } | A124-0002229-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ TRANSFORMADOR DE DITRIBUCION/ | 2024-01-16 12:42 | 2024-01-16 12:40 | -- | 2024-01-16 12:42 | 2024-01-16 12:42 | Pintado con pintura trafiso color amarillo, limitación |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 4
43585 |  | Resuelta sin OT | Autoasignado- reparación de bisagras | No | PARED { A124-0002266-EG } | A124-0002266-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ PARED/ | 2024-01-16 12:44 | 2024-01-16 12:42 | -- | 2024-01-16 12:44 | 2024-01-16 12:44 | Reparación de puerta y bisagras del.comedor |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 4
43587 |  | Resuelta sin OT | Autoasignado-reparación de luminarias | No | LUMINARIAS { A124-0002227-EG } | A124-0002227-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ LUMINARIAS/ | 2024-01-16 12:45 | 2024-01-16 12:44 | -- | 2024-01-16 12:45 | 2024-01-16 12:45 | Reparación de soporte de luminarias de la subestación |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 4
43586 |  | Abierta | SSGG - CAMBIO DE RESISTENCIAS MULTIPIUERTAS DE VITRINAS DE CONGELADOS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002794-0 } | A125-30002794-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-16 12:45 | 2024-01-16 12:24 | -- | -- | 2024-01-16 12:45 | Se necesita el cambio de 2 resistencias antiempañantes cambio de tapas inferiores de marco de puertas para las vitrinas del lineal de congelados y | SSGG - CAMBIO DE RESISTENCIAS MULTIPIUERTAS DE VITRINAS DE CONGELADOS | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Chavez | Cesar Chavez |  | Cesar Chavez |  | 1
43589 |  | Abierta | CALIDAD - PINTADO DE 5 RESPALDARES DE COOLER REFRIGERADO POLLO | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001634-EG } | A124-0001634-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-16 13:03 | 2024-01-16 12:51 | -- | -- | 2024-01-16 13:03 | Se requiere pintado de 5 respaldares de cooler de pollo, actualmente pintura se esta desprendiendo, aplicar pintura anticorrosivo tanto base y acabado. | CALIDAD - PINTADO DE 5 RESPALDARES DE COOLER REFRIGERADO POLLO | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo Chamba | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Renzo Laso |  | 1
43590 | OT-27669 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TAPA METALICA PARA BUZON EN RM | No | PISO { A124-0001676-EG } | A124-0001676-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ PISO/ | 2024-01-16 13:10 | 2024-01-16 13:03 | 2024-01-29 12:04 | -- | 2024-01-29 12:03 | Se requiere cambio de tapa metálica para buzón en area de RM, dimensiones de tapa 26.5 x 66 cm, considerar marco para su instalación. | OT en Proceso | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
43591 |  | Abierta | EMERGENCIA // PERDIDA DE EFICIENCIA | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001353-0 } | A125-34001353-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-16 13:34 | 2024-01-16 13:31 | -- | -- | 2024-01-16 13:34 | GRUPO ELECTROGENO SE APAGO A LOS 30 MINUTOS DE ENCENDIDO DURANTE EL CORTE DE ENERGIA | EMERGENCIA // PERDIDA DE EFICIENCIA | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | 1
43592 | OT-28098 | OT en Revisión | REVISION DE CAMARA CONGELADOS | No | C%C1MARAS BT CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A125-33001463-0 } | A125-33001463-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2024-01-16 13:42 | 2024-01-16 13:37 | 2024-02-03 00:47 | -- | 2024-02-15 11:51 | CAMARA DE CONGELADOS NO FUNCIONA AL ENCENDER EL GRUPO ELECTROGENO | OT en Revisión | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
43593 | OT-26637 | OT en Proceso | SSGG - CAMBIO DE MAYOLICAS SEC PESCADOS VIV LIBERTADORES | Si | PISOS { A125-0002439-EG } | A125-0002439-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ PISOS/ | 2024-01-16 13:45 | 2024-01-16 13:46 | 2024-01-16 15:44 | -- | 2024-01-16 15:34 | Tenemos dos mayólicas quebradas en los pisos de la sección de PESCADOS, esto es auditado y sancionado por FISCALIZACIÓN SANITARIA. | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | Vivanda Libertadores | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
43594 | OT-26948 | OT en Revisión | SSG- REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000012-0 } | A125-12000012-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-16 13:55 | 2024-01-16 13:52 | 2024-01-22 21:57 | -- | 2024-02-09 10:02 | SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE PARA RACK DE FRIO | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | HOWELL (Xavier Ibarra){*} |  | 8
43595 | OT-28465 | OT en Proceso | SSG- RECARGA DE REFRIGERANTE | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000012-0 } | A125-12000012-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-16 13:57 | 2024-01-16 13:58 | 2024-02-07 14:16 | -- | 2024-02-07 14:16 | SSG- RECARGA DE REFRIGERANTE | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43596 | OT-26636 | OT en Revisión | SSG- CAMBIO DE 30 LUMINARIAS DE SALA DE VENTA | Si | LUMINARIAS { A125-37011697-0 } | A125-37011697-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-16 14:00 | 2024-01-16 14:01 | 2024-01-16 15:40 | -- | 2024-01-25 09:16 | SSG- CAMBIO DE 30 LUMINARIAS DE SALA DE VENTA | OT en Revisión | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | plazavea.chacarero@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43597 | OT-28099 | OT en Proceso | SSG- CAMBIO DE MOTOR DE FAJA DE CAJA 17 | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-13000000-0 } | A125-13000000-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-16 14:03 | 2024-01-16 14:03 | 2024-02-03 00:49 | -- | 2024-02-03 00:49 | SSG- CAMBIO DE MOTOR DE FAJA Y CONDENSADOR DE ARRANQUE DE CAJA 17 | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43598 | OT-28100 | OT en Proceso | Motivos por trabajos eléctricos en el Rack/levantamiento de observaciones | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000953-0 } | A125-12000953-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-16 15:09 | 2024-01-16 15:08 | 2024-02-03 00:52 | -- | 2024-02-03 00:52 | Motivos por trabajos eléctricos en el Rack/levantamiento de observaciones | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Administrador Automático |  | 3
43599 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Cambio y reparación de insectocutor de RM | No | LUMINARIAS { A124-0002396-EG } | A124-0002396-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ LUMINARIAS/ | 2024-01-16 16:15 | 2024-01-16 16:14 | -- | 2024-01-16 16:15 | 2024-01-16 16:15 | Insectocutor en mal estado con falla de balastro y arrancador |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
43600 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Cambio de pedal y caja modular de checkout de cajas | No | CHECK OUT { A124-0002413-EG } | A124-0002413-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-16 16:20 | 2024-01-16 16:17 | -- | 2024-01-16 16:20 | 2024-01-16 16:20 | Cambio de pedal, caja modular y rectificación de circuito de fuerza de motor de check out |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
43601 | OT-27262 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE PUERTA EN LABORATORIO DE FLC | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0002050-EG } | A124-0002050-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-16 16:22 | 2024-01-16 16:00 | 2024-01-25 19:00 | -- | 2024-01-24 13:36 | REPARACION DE BISAGRA EN PUERTA DE LABORATORIO DE FLC | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Administrador Automático |  | 3
43602 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Reparacion de mueble de sac | No | LOCKER DE METAL { A124-0002419-EG } | A124-0002419-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ LOCKER DE METAL/ | 2024-01-16 16:23 | 2024-01-16 16:22 | -- | 2024-01-16 16:23 | 2024-01-16 16:23 | inspección y reparación de mueble por falla de cajonera |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
43603 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Solicitud de pedido de suministros por solped | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0002402-EG } | A124-0002402-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-16 16:26 | 2024-01-16 16:25 | -- | 2024-01-18 15:47 | 2024-01-18 15:47 | solicitud de pedido de suministros en sap para levantar observaciones por calidad |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
43604 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - TOLDO DE RECEPCION DE ENVASES | Si | TECHO { A124-0002100-EG } | A124-0002100-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ TECHO/ | 2024-01-16 16:30 | 2024-01-16 16:27 | -- | 2024-01-16 16:31 | 2024-01-16 16:31 | TOLDO PLASTICO DE ESRUCTURA METALICA DE RECEPCION DE ENVASES SUELTA |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
43605 | OT-26661 | OT en Revisión | ROTURA ARMELLA DE PUERTA ENROLLABLE DE TANGO 1 | No | PUERTAS { A125-0001087-EG } | A125-0001087-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ PUERTAS/ | 2024-01-16 16:35 | 2024-01-16 16:31 | 2024-01-16 18:05 | -- | 2024-01-18 09:40 | ROTURA DE ARMELLA DE PUERTA ENROLLABLE . | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Roger More | Roger More |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43606 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE CORTINA PVC DE HIPERCAMARA PESCADOS | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0001546-EG } | A124-0001546-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-16 16:56 | 2024-01-16 16:49 | -- | 2024-01-16 16:59 | 2024-01-16 16:59 | SE CAMBIA UNA HOJA DE LA CORTINA DE HIPER CAMARA DE PESCADOS LA CUAL ESTABA DESPRENDIDA POR ESTAR ROTA |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
43608 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS AUTOCONTENIDAS | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002138-EG } | A124-0002138-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-16 17:03 | 2024-01-16 16:59 | -- | 2024-01-22 14:26 | 2024-01-22 14:26 | Supervisor de frescos alertó sobre autocontenidas apagadas, se procedió a medir corriente y cambiar las tomas eléctricas. Se dejó operativo. |  | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Enrique Namuche | Enrique Namuche | supervisormantenimiento.trujillo1@makro.pe | Enrique Namuche |  | 4
43610 |  | Abierta | 3 Vitafiliadoras de fiambres requieren cambio de covertores de inox | No | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35007590-0 } | A125-35007590-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2024-01-16 18:02 | 2024-01-16 17:56 | -- | -- | 2024-01-16 18:02 | Las 3 vitafiliadoras de fiambres requieren cambio de covertores de inox | 3 Vitafiliadoras de fiambres requieren cambio de covertores de inox | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | Vivanda Benavides | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Maritza Pino | Maritza Pino | gerente.benavides@plazavea.pe | Maritza Pino |  | 1
43611 | OT-28091 | Resuelta con OT | 2 Cortadoras de fiambres requieren mantenimiento y cambio de piezas | Si | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002836-0 } | A125-34002836-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-16 18:05 | 2024-01-16 04:59 | 2024-02-03 00:22 | 2024-02-15 12:27 | 2024-02-15 12:27 | Cortadora 1 requiere cambio de rodajes, reten, bocamaza y la guarda movil requiere cambio de seguro Cortadora 2 requiere cambio de rodamientos y retén y rectificado de ejes. | Resuelta con OT | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | Vivanda Benavides | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Maritza Pino | Maritza Pino | gerente.benavides@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
43612 | OT-27657 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SERVIDOR HO | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0002073-EG } | A124-0002073-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-16 19:01 | 2024-01-16 18:56 | 2024-01-30 19:00 | -- | 2024-01-29 10:38 | CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE SERVIDOR DE HO, MARCA MIDEA CAPACIDAD 60000BTU | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Administrador Automático |  | 3
43623 |  | Abierta | RECARGA DE GAS REFRIGERANTE | No | RACK DE FRIÓ ALIMENTARIO { A125-0002066-EG } | A125-0002066-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ RACK DE FRIÓ ALIMENTARIO/ | 2024-01-16 20:58 | 2024-01-16 20:50 | -- | -- | 2024-01-16 20:58 | SOLICITO RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA EL RACK DE FRIO POR QUE SE ENCUNETRA ALARMADO POR NIVEL DE REFRIGERANTE | RECARGA DE GAS REFRIGERANTE | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 1
43624 | OT-26810 | OT en Proceso | Reparación de manómetro cuarto de bombas | Si | BOMBA DE AGUA { A125-0002521-EG } | A125-0002521-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ MAGDALENA - PVS/ BOMBA DE AGUA/ | 2024-01-16 21:49 | 2024-01-16 21:36 | 2024-01-18 10:44 | -- | 2024-01-18 10:39 | el manómetro de presión del tanque de agua se encuentra fuera de rango con 10psi de presión, en cualquier momento tienda se puede quedar sin agua debido a falta de presión,debido a que no se encuentra en rango normal siendo este de 60psi. | OT en Proceso | MAGDALENA - PVS ( 25103027 ) | Plaza vea magdalena | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Alberto Aldana Sigueñas | Luis Alberto Aldana Sigueñas |  | Fhrancys López Riva |  | 3
43630 | OT-26686 | OT en Revisión | Emergencia (Rotura de Tuberia ACI) Recepcion | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0002043-EG } | A125-0002043-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-17 07:17 | 2024-01-17 07:15 | 2024-01-17 08:50 | -- | 2024-01-18 10:00 | Es necesario reparar la tuberia para dejar operativo el sistema. | OT en Revisión | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43632 | OT-26761 | Resuelta con OT | CAMBIO DE VALVULA CHECK | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000636-0 } | A125-12000636-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-17 07:27 | 2024-01-17 07:24 | 2024-01-18 17:47 | 2024-02-06 20:56 | 2024-02-06 20:56 | CAMBIO DE VALVULA CHECK EN EL RACK DE FRIO | Resuelta con OT | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
43631 | OT-27312 | Resuelta con OT | controlador MXPRO3 Quemado | Si | VITRINA REFRIGERADA { A125-30001114-0 } | A125-30001114-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-17 07:27 | 2024-01-17 07:24 | 2024-01-24 17:58 | 2024-02-15 20:25 | 2024-02-15 20:25 | Se encuentra el controlador MXPRO3 de la vitrina de fiambres, quemada y averiada por corte de energia. | Resuelta con OT | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
43634 | OT-26707 | OT en Revisión | CORRECTIVO DE FILTRACION Y DESPRENDIMIENTO DE TECHO | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35014104-0 } | A125-35014104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-17 07:59 | 2024-01-17 07:48 | 2024-01-17 10:45 | -- | 2024-01-24 13:52 | Se requiere la atencion para subsanar la filtracion y desprendimiento de techo en el area de laboratorio de carnes y pescados. | OT en Revisión | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Omar Enrique Suarez Matushita | Omar Enrique Suarez Matushita | gerente.moquegua@plazavea.pe | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
43637 | OT-26685 | OT en Proceso | Cambio de pisos | Si | PISOS { A125-0003936-EG } | A125-0003936-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-17 08:06 | 2024-01-17 08:04 | 2024-01-17 08:31 | -- | 2024-01-17 08:22 | Se necesita cambiar unos 200 pisos en sala de ventas | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Augusto Vargas |  | 3
43643 | OT-26697 | OT en Revisión | Cambio de fluxometros x desgaste | Si | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34003636-0 } | A125-34003636-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-17 08:18 | 2024-01-17 08:03 | 2024-01-17 09:51 | -- | 2024-02-12 16:48 | Se observa en los servicios higiénicos del personal de tienda salir abundante agua del suministro del inodoro. | OT en Revisión | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | gerente.monterico@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43644 | OT-28092 | OT en Proceso | Correctivo vitrin de fiambres, cambio de llave de paso de 3/8 | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000855-0 } | A125-9000855-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-17 08:26 | 2024-01-17 08:23 | 2024-02-03 00:23 | -- | 2024-02-03 00:23 | Segun la evaluacion del proveedor, se necesita cambio de llave de paso de 3/8 por fuga de refrigerante | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | gerente.izaguirre@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43645 | OT-26696 | OT en Revisión | CAMBIO DE 2 MENEKES HEMBRA Y MACHO | Si | APILADOR ELECTRICO { A125-0002683-EG } | A125-0002683-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ APILADOR ELECTRICO/ | 2024-01-17 08:28 | 2024-01-17 08:16 | 2024-01-17 09:49 | -- | 2024-02-10 10:55 | En la freidora de papas fritas se muestra los menekes rotos y rajados lo cual por tener de esta manera se puede causar un corto eléctrico | OT en Revisión | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | gerente.monterrico@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43647 |  | Abierta | CORRECTIVO: SOLICITO GAS REFRIGERANTE | No | RACK DE FRIÓ ALIMENTARIO { A125-0002066-EG } | A125-0002066-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ RACK DE FRIÓ ALIMENTARIO/ | 2024-01-17 08:54 | 2024-01-17 08:53 | -- | -- | 2024-01-17 08:54 | SOLICITO SUMINISTRO DE 10 BIDONES DE GAS REFRIGERANTE POR MOTIVOS QUE PRESENTAMOS FUGA EN EL CIRCUITO DEL SISTEMA DE FRIO ALIEMTARIO. | CORRECTIVO: SOLICITO GAS REFRIGERANTE | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 1
43649 | OT-27269 | OT en Proceso | SSGG - PINTADO PAREDES DE ESTACIONAMIENTO VIV LIBERTADORES | No | PAREDES { A125-0002438-EG } | A125-0002438-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ PAREDES/ | 2024-01-17 09:04 | 2024-01-17 09:05 | 2024-01-24 15:36 | -- | 2024-01-24 15:29 | Las paredes del estacionamiento de tienda están muy sucias y descascaradas; esto le da mala imagen a la tienda. | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | VIVANDA LIBERTADORES | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | Rosa Gaspar Ortiz |  | 3
43650 | OT-26858 | Resuelta con OT | CORRECTIVO/ SUMINISTRO DE INSUMOS PARA RACK DE FRIO. | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000662-0 } | A125-12000662-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-17 09:09 | 2024-01-17 09:08 | 2024-01-19 08:30 | 2024-02-01 16:51 | 2024-02-01 16:51 | Se solicita 15 galones de aceite POE32,7 filtros tipo cartucho,01 filtro de aceite 303 , 3 filtro ceramico y 02 balones de refrigerante r 507. | Resuelta con OT | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
43651 | OT-26698 | OT en Proceso | Luminaria | Si | LUMINARIAS { A125-37011766-0 } | A125-37011766-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ LUMINARIAS/ | 2024-01-17 09:11 | 2024-01-17 08:54 | 2024-01-17 09:53 | -- | 2024-01-17 09:44 | Se visualiza una luminaria quemada en las escaleras lo cual la zona muestra oscuridad. Considerar que la tienda no cuenta con escaalera para llegar al punto de la luminaria | OT en Proceso | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | gerente.monterrico@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
43652 | OT-26967 | OT en Proceso | Filtración de agua en linea de descarga de bombas de presión constante | Si | BOMBAS DE PRESION CONSTANTE { A125-0002766-EG } | A125-0002766-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ BOMBAS DE PRESION CONSTANTE/ | 2024-01-17 09:14 | 2024-01-17 09:03 | 2024-01-22 09:20 | -- | 2024-01-22 09:10 | Filtración de agua en acoples y bridas en descarga de bombas de presión constante ubicado en cuarto de bombas. | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) | Gerencia | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Iris Dávila Barrios | Iris Dávila Barrios | gerente.paita@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
43653 | OT-26968 | OT en Proceso | Reparación de sistema clorador de agua potable por avería en succión de cloro. | Si | DOSIFICADOR DE CLORO DOSIFICADOR DE CLORO { A125-19000940-0 } | A125-19000940-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ DOSIFICADOR DE CLORO/ | 2024-01-17 09:18 | 2024-01-17 09:07 | 2024-01-22 09:25 | -- | 2024-01-22 09:15 | Reparación de clorador de sistema de agua potable, por no succionar cloro para inyección. esto afectando los parámetros (ppm) de agua con respecto a calidad en su producción. | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) | gerencia | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Iris Dávila Barrios | Iris Dávila Barrios | gerente.paita@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
43655 | OT-26695 | OT en Proceso | ZINCADO DE COCHES Y REPARACION | Si | COCHES DE CLIENTES COCHES DE CLIENTES { A125-35014289-0 } | A125-35014289-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-17 09:20 | 2024-01-17 09:17 | 2024-01-17 09:43 | -- | 2024-01-17 09:34 | 13 COCHES Y 8 ROLLINGS ZINCADO Y REPARACION | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | Fhrancys López Riva |  | 3
43658 |  | Abierta | Se requiere cambio de luminaria tipo lampara lineal LED de sala de ventas. | No | LUMINARIAS { A125-37011739-0 } | A125-37011739-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ LUMINARIAS/ | 2024-01-17 09:28 | 2024-01-17 09:26 | -- | -- | 2024-01-17 09:28 | Se requiere cambiar luminaria lineal tipo led de sala de ventas por temas de auditoria de ministerio de trabajo. | Se requiere cambio de luminaria tipo lampara lineal LED de sala de ventas. | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Roger More | Roger More |  | Roger More |  | 1
43661 |  | Abierta | Se requiere hacer identificación de circuitos eléctricos en general de todos los tableros electricos | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008739-0 } | A125-35008739-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-17 09:31 | 2024-01-17 09:30 | -- | -- | 2024-01-17 09:31 | SE NECESITA HACER UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION e IDENTIFIACION DE DE CIRCUITOS ELECTRICOS.POR TEMAS DE AUDITORIA | Se requiere hacer identificación de circuitos eléctricos en general de todos los tableros electricos | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Roger More |  | 1
43662 | OT-28390 | OT en Proceso | SE REQUIERE REVISION DE TABLERO TTA. | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008739-0 } | A125-35008739-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-17 09:34 | 2024-01-17 09:33 | 2024-02-06 23:34 | -- | 2024-02-06 23:34 | Se requiere que se revise la transferencia TTA ya que cuando retorna la red el G.E no apaga . | OT en Proceso | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Administrador Automático |  | 3
43666 |  | Abierta | SSGG - CAMBIO DE LUNA DE GABINETE DE SCI POR ROTURA | Si | EXTINTORES GABINETE CONTRA INCENDIO { A125-35000454-0 } | A125-35000454-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ GABINETE CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-17 09:49 | 2024-01-17 09:46 | -- | -- | 2024-01-17 09:49 | Se solicita cambio de luna del gabinete que esta alfrente del area de ecommerce por rotura. | SSGG - CAMBIO DE LUNA DE GABINETE DE SCI POR ROTURA | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Cristhian Ruiz |  | 1
43669 | OT-26718 | OT en Proceso | Correctivo puerta ingreso clientes | Si | PAREDES { A125-0002059-EG } | A125-0002059-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-17 09:50 | 2024-01-17 09:46 | 2024-01-17 12:16 | -- | 2024-01-17 12:06 | Correctivo arreglo puerta de ingreso | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | Gerente.Izaguirre@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
43673 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CALIBRACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS | No | BALANZA { A124-0000364-EG } | A124-0000364-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ BALANZA/ | 2024-01-17 10:02 | 2024-01-17 09:57 | -- | 2024-01-18 15:41 | 2024-01-18 15:41 | SE REQUIERE REALIZAR LA CALIBRACION Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZAS NO ETIQUETADORAS |  | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 989323128 | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
43677 | OT-28093 | Resuelta con OT | SSGG Puerta de camara de baja temperatura descuadrada | No | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0003108-EG } | A125-0003108-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-17 10:24 | 2024-01-17 10:23 | 2024-02-03 00:24 | 2024-02-18 17:03 | 2024-02-18 17:03 | La puerta no puede cerrar y se pierde frío | Resuelta con OT | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | 6
43678 |  | Abierta | CALIDAD: CAMBI DE CABLEDO DE ALTA TEMPERATURA DE RESISTENCIA | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0002399-EG } | A125-0002399-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA VICTORIA PVS/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-17 10:26 | 2024-01-17 10:23 | -- | -- | 2024-01-17 10:26 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE CABLEDO DE ALTA TEMPERATURA DE RESISTENCIA DE EXHIBIDOR DE POLLO ROSTIZADO | CALIDAD: CAMBI DE CABLEDO DE ALTA TEMPERATURA DE RESISTENCIA | LA VICTORIA PVS ( 25103053 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Herner Cuadros | Herner Cuadros |  | Herner Cuadros |  | 1
43681 |  | Abierta | Correctivo programado Calidad :Reparación de 2 baños de varones | Si | BAÑOS { A124-0001408-EG } | A124-0001408-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-17 10:40 | 2024-01-17 10:34 | -- | -- | 2024-01-17 10:40 | Requerimiento de calidad : Se tiene 2 baños de colaboradores inoperativos requieren reparación | Correctivo programado Calidad :Reparación de 2 baños de varones | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Luis Flores |  | 1
43682 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - APILADOR INOPERATIVO CAMBIO DE MODULO ECK | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0000417-EG } | A124-0000417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-17 10:51 | 2024-01-17 10:46 | -- | -- | 2024-01-17 10:51 | REQUIERE CAMBIO DE MODULO ECK Y CAMBIO DE CABLEADO DEL SENSOR AL ECK | CORRECTIVO PROGRAMADO - APILADOR INOPERATIVO CAMBIO DE MODULO ECK | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 989323128 | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
43683 | OT-27258 | OT en Revisión | ACTUALIZACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE TIENDA | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008071-0 } | A125-35008071-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-17 10:55 | 2024-01-17 10:52 | 2024-01-24 22:00 | -- | 2024-02-16 15:23 | POR RENOVACION DE CERTIFICADOS E INSPECCION ITSE | OT en Revisión | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | AV Chancay al costado del grifo Primax | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Wilson Gustavo Bances Malaver | Wilson Gustavo Bances Malaver | gerente.huaral@plazavea.pe | ICR (Jorge){*} |  | 8
43684 | OT-26709 | OT en Revisión | 03 Escaleras sin freno, una sin tornillos y una escalera estable sin anclar al piso | Si | ESCALERAS { A125-37013938-0 } | A125-37013938-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ ESCALERAS/ | 2024-01-17 10:56 | 2024-01-17 10:57 | 2024-01-17 11:10 | -- | 2024-02-07 16:11 | Escaleras móvil sin freno (Tres). Otra escalera tijera suelta en el ángulo y una escalera de estructura metálica sin anclaje en la recepción. | OT en Revisión | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43685 | OT-27305 | Resuelta con OT | Cambio de controlador de frutas y verduras | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-30001403-0 } | A125-30001403-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-17 11:04 | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-24 16:44 | 2024-02-10 10:29 | 2024-02-10 10:29 | Se necesita de manera urgente que se haga el cambio del controlador de frutas y verduras | Resuelta con OT | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
43686 | OT-27811 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACION DE DRENAJE DE TECHO DE ESTACIONAMIENTO | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002330-EG } | A124-0002330-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-17 11:05 | 2024-01-17 11:04 | 2024-01-31 19:00 | -- | 2024-02-17 23:52 |  | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 3
43687 | OT-26716 | OT en Revisión | EMERGENCIA. ATORO DE REDES DE DESAGUE EN BAÑOS DE COLABORADORES. | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006062-0 } | A125-37006062-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-17 11:07 | 2024-01-17 11:07 | 2024-01-17 12:09 | -- | 2024-01-22 09:44 | DESAGUES ATORADOS, PRESENCIA DE AGUAS NEGRAS. | OT en Revisión | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV. CHICLAYO | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | GERENTE.CHICLAYO@PLAZAVEA.PE | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43688 | OT-26746 | OT en Revisión | Cambio de chapa de puerta de tango 1 | Si | PUERTAS { A125-0003737-EG } | A125-0003737-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ SANTA CRUZ - PVE/ PUERTAS/ | 2024-01-17 11:19 | 2024-01-17 11:13 | 2024-01-17 14:40 | -- | 2024-02-12 16:44 | Se requiere urgente cambio de chapa de puerta enrollable de ingreso. | OT en Revisión | SANTA CRUZ - PVE ( 25101002 ) | santa cruz | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Yesenia Geraldine Aspilcueta Sullca | Yesenia Geraldine Aspilcueta Sullca |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43689 | OT-26714 | OT en Revisión | SSGG // REPARACION DE PUERTA TESORERIA Y RECEPCION | Si | PUERTAS { A125-0000963-EG } | A125-0000963-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ PUERTAS/ | 2024-01-17 11:21 | 2024-01-17 11:01 | 2024-01-17 11:53 | -- | 2024-01-19 16:22 | 2 PUERTAS DE TESORERIA Y 1 PUERTA DE OFICINA RECEPCION DESCUADRADAS DIFICULTAD AL MOMENTO DE ABRIR | OT en Revisión | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43690 | OT-26721 | OT en Revisión | Emergencia en Laboratorio de Frutas Atoro en Sumidero. | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006086-0 } | A125-37006086-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-17 11:23 | 2024-01-17 11:21 | 2024-01-17 12:40 | -- | 2024-02-07 09:54 | Emergencia en Laboratorio de Frutas Atoro en Sumidero. | OT en Revisión | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43692 |  | Abierta | CAMARA FERMENTADORA DE PAN EN MAL ESTADO | Si | HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003934-0 } | A125-34003934-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA/ | 2024-01-17 11:31 | 2024-01-17 11:26 | -- | -- | 2024-01-17 11:31 | CAMARA FERMENTADORA, PUERTA CAIDA, FALTA DE MANIJA, CAMBIO DE PLANCHA DE VENTILACION POR OXIDO, CAMBIO DE SICAFLEX | CAMARA FERMENTADORA DE PAN EN MAL ESTADO | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) | centro comercial | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Jenner Rosas Oliva | Jenner Rosas Oliva | gerente.talaramall@plazavea.pe | Jenner Rosas Oliva |  | 1
43694 |  | Abierta | REPARACIÓN DE UMAS AIRE ACONDICIONADO TIENDA | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003503-0 } | A125-32003503-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-17 11:43 | 2024-01-17 11:37 | -- | -- | 2024-01-17 11:43 | 6 UMAS INOPERATIVAS / 2 UMAS EN MODO PARCIAL | REPARACIÓN DE UMAS AIRE ACONDICIONADO TIENDA | ATE - PVH ( 25102008 ) | GERENTE | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GERENTE.ATE@PLAZAVEA.PE | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | 1
43693 |  | Abierta | Modificacion vitrinas de libre servicio - Observacion GOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9001171-0 } | A125-9001171-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-17 11:43 | 2024-01-17 11:31 | -- | -- | 2024-01-17 11:43 | Tenemos 4 vitrinas con cupula cerrada, que se han venido solicitando para corte de luna, pero esto generaba una contingencia respecto a la perdida de frio, en la ultima visita se observo que podrian ser modificadas para que sean corredizas y no perder frio, esta solicitud tiene mas de un año, hay que darle la importancia del caso. | Modificacion vitrinas de libre servicio - Observacion GOS | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) | centro comercial | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jenner Rosas Oliva | Jenner Rosas Oliva | gerente.talaramall@plazavea.pe | Jenner Rosas Oliva |  | 1
43695 | OT-26801 | OT en Revisión | Cambio de 04 garruchas giratorios de 2 1/2 pulgadas para coche de pasteleria | Si | MUEBLES DE TIENDA COCHE DE REPOSICION { A125-34003658-0 } | A125-34003658-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COCHE DE REPOSICION/ | 2024-01-17 11:46 | 2024-01-17 12:44 | 2024-01-18 10:10 | -- | 2024-02-06 18:11 | coches inoperativo | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | Chimbote | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43696 | OT-28094 | OT en Proceso | Cambio de tarjeta electronica de faja en caja N08 | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-13000119-0 } | A125-13000119-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-17 11:49 | 2024-01-17 12:49 | 2024-02-03 00:24 | -- | 2024-02-03 00:24 | Inoperativo | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | chimbote | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43697 |  | Abierta | Cambio de protector pared contralor | No | PAREDES { A125-0002059-EG } | A125-0002059-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-17 11:50 | 2024-01-17 11:47 | -- | -- | 2024-01-17 11:50 | Malla protectora desgastada y rota | Cambio de protector pared contralor | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Inspección Municipal | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | Gerente.izaguirre@plazavea.pe | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE |  | 1
43699 |  | Abierta | Revision de alarma en panel de SCI | No | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35004735-0 } | A125-35004735-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-17 11:52 | 2024-01-17 12:51 | -- | -- | 2024-01-17 11:52 | URGENTE | Revision de alarma en panel de SCI | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | chimbote | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plaza.pe | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
43700 | OT-26802 | OT en Revisión | Reparacion de guia de portones recepcion | No | PUERTAS { A125-0002528-EG } | A125-0002528-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-17 11:54 | 2024-01-17 12:54 | 2024-01-18 10:17 | -- | 2024-01-19 12:13 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | chimbote | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43701 | OT-26803 | OT en Revisión | Cambio de 08 visagras y pintado de jaulas devolucion | No | PUERTAS { A125-0002528-EG } | A125-0002528-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-17 11:57 | 2024-01-17 12:56 | 2024-01-18 10:19 | -- | 2024-01-19 10:42 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | chimbote | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43702 |  | Abierta | PUNTOS DE ENERGIA PARA COOLERS PESCADO | Si | PISOS { A125-0003870-EG } | A125-0003870-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ PISOS/ | 2024-01-17 11:58 | 2024-01-17 11:52 | -- | -- | 2024-01-17 11:58 | Instalacion de tomas electricas para Collers de pescados y mariscos empotrados | PUNTOS DE ENERGIA PARA COOLERS PESCADO | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) | centro comercial | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jenner Rosas Oliva | Jenner Rosas Oliva | gerente.talaramall@plazavea.pe | Jenner Rosas Oliva |  | 1
43704 | OT-27252 | OT en Proceso | PISO TRASTIENDA | Si | PISOS { A125-0003870-EG } | A125-0003870-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ PISOS/ | 2024-01-17 12:02 | 2024-01-17 11:58 | 2024-01-24 12:38 | -- | 2024-01-24 12:29 | EL PISO DE TRASTIENDA, POR DONDE CIRCULA APILADOR SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO GENERANDO DESGASTE DE LLANTAS Y REPRESENTA UNA CONDICION INSEGURA PARA EL TRABAJO. | OT en Proceso | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) | centro comercial | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Jenner Rosas Oliva | Jenner Rosas Oliva | gerente.talaramall@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
43703 | OT-27384 | OT en Proceso | Cambio de 02 reflectores patio de maniobras, 2 reflectores en fachada y 4 en playa de estacionamiento, fluorescentes para votrinas y trastienda 150 | No | LUMINARIAS { A125-37011700-0 } | A125-37011700-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-17 12:02 | 2024-01-17 13:00 | 2024-01-25 16:49 | -- | 2024-01-25 16:39 |  | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | chimbote | PEC | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
43705 | OT-26804 | OT en Revisión | Limpieza y pintado de 05 bases metalicas de reflectores en patio de maniobras | No | FACHADA { A125-0000873-EG } | A125-0000873-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ FACHADA/ | 2024-01-17 12:05 | 2024-01-17 13:05 | 2024-01-18 10:22 | -- | 2024-01-23 17:40 |  | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | chimbote | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43706 | OT-27313 | OT en Proceso | CAMARAS DE MEDIA Y BAJA TEMPRATRURA | Si | ESTANTERIA P/CAMARA DE FRIO { A125-16003329-0 } | A125-16003329-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ ESTANTERIA P/CAMARA DE FRIO/ | 2024-01-17 12:06 | 2024-01-17 12:01 | 2024-01-24 17:59 | -- | 2024-01-24 17:59 | DOS VENTILADORES RECALENTADOS EN CAMARA DE MEDIA Y BAJA TEMPERATURA | OT en Proceso | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) | centro comercial | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jenner Rosas Oliva | Jenner Rosas Oliva | gerente.talaramall@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43707 |  | Abierta | Cambio de insectocutor pasadizo trastienda | No | ELIMINADOR DE INSECTOS { A125-35015270-0 } | A125-35015270-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ ELIMINADOR DE INSECTOS/ | 2024-01-17 12:09 | 2024-01-17 13:09 | -- | -- | 2024-01-17 12:09 |  | Cambio de insectocutor pasadizo trastienda | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | chimbote | CALIDAD | Falla Total | Ninguna |  |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
43709 |  | Abierta | CALIDAD- PVEA COLONIAL-VITAFILIADORA NO CALIENTA LA PLANCHA | Si | VITAFILADORA SELLADORA { A125-35013938-0 } | A125-35013938-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ VITAFILADORA SELLADORA/ | 2024-01-17 12:24 | 2024-01-17 12:19 | -- | -- | 2024-01-17 12:24 | SE REQUIERE CAMBIAR LA RESISTENCIA DE LA PLANCHA DE LA VITAFILIADORA DE LA ISLA DE FIAMBRES | CALIDAD- PVEA COLONIAL-VITAFILIADORA NO CALIENTA LA PLANCHA | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose León | Jose León | GERENTE.COLONIAL@PLAZAVEA.PE | Jose León |  | 1
43710 |  | Abierta | CALIDAD - PVEA COLONIAL - DIFUSOR DE AIRE FRIO EN MAL ESTADO ,POZA DE CONGELADOS DE PESCADOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000216-0 } | A125-9000216-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-17 12:27 | 2024-01-17 12:23 | -- | -- | 2024-01-17 12:27 | SE REQUIERE CAMBIAR DIFUSOR DE AIRE FRIO POR ENCONTRARSE ROTO,POZA DE CONGELADOS DE PESCADOS | CALIDAD - PVEA COLONIAL - DIFUSOR DE AIRE FRIO EN MAL ESTADO ,POZA DE CONGELADOS DE PESCADOS | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jose León | Jose León | gerente.colonial@plazavea.pe | Jose León |  | 1
43711 |  | Abierta | Se solicita luminaria para almacén y sala de venta | No | LUMINARIAS { A125-37011767-0 } | A125-37011767-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ LUMINARIAS/ | 2024-01-17 12:35 | 2024-01-17 12:32 | -- | -- | 2024-01-17 12:35 |  | Se solicita luminaria para almacén y sala de venta | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Carlos Echevarria Zavaleta | Carlos Echevarria Zavaleta |  | Carlos Echevarria Zavaleta |  | 1
43712 |  | Abierta | RECOJO DE LUMINARIAS | No | LUMINARIAS { A125-37011763-0 } | A125-37011763-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ LUMINARIAS/ | 2024-01-17 13:04 | 2024-01-17 12:59 | -- | -- | 2024-01-17 13:04 | CAMBIO DE LUMINARIA SALA DE VENTAS | RECOJO DE LUMINARIAS | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | 1
43713 | OT-28437 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO -reparacion de pallest | Si | PARED { A124-0002266-EG } | A124-0002266-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ PARED/ | 2024-01-17 13:08 | 2024-01-17 13:04 | 2024-02-08 19:00 | -- | 2024-02-07 12:49 | Reparación de 120 parihuelas de madera | OT en Proceso | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
43714 | OT-27919 | Resuelta con OT | Luminarias - Suministro y cambio de 30 luminarias led en sala de venta | Si | LUMINARIAS { A125-37011715-0 } | A125-37011715-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-17 13:21 | 2024-01-17 13:16 | 2024-01-25 18:37 | 2024-02-03 20:45 | 2024-02-03 20:46 | Cntamos con 30 luminarias led de proveedor por plan piloto iluminación en tienda. | Resuelta con OT | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
43715 |  | Abierta | SISTEMAS CAJAS- CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002652-0 } | A125-32002652-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-17 13:22 | 2024-01-17 12:47 | -- | -- | 2024-01-17 13:22 |  | SISTEMAS CAJAS- CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
43716 | OT-27380 | OT en Revisión | TECHOS- LIMPIEZA DE TECHOS DE POLICARBONATO Y CANALETAS | Si | TECHOS { A125-0000047-EG } | A125-0000047-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-17 13:27 | 2024-01-17 13:24 | 2024-01-25 15:45 | -- | 2024-01-30 14:18 | Observación de Sergio Agnello | OT en Revisión | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43718 |  | Abierta | CAMBIO DE 01 CONTROLADOR DE TEMPERATURA,CAMBIO DE 02 SELECTORES , 01 CAMBIO DE LUMINARIA DE CABINA , 01 LLAVE DE PASO DE 2 PULGADAS | Si | HORNO DE PANADERIA { A125-0000837-EG } | A125-0000837-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ HORNO DE PANADERIA/ | 2024-01-17 13:33 | 2024-01-17 13:31 | -- | -- | 2024-01-17 13:33 | OBSERVADO POR PROVEEDOR PHANAFRIO | CAMBIO DE 01 CONTROLADOR DE TEMPERATURA,CAMBIO DE 02 SELECTORES , 01 CAMBIO DE LUMINARIA DE CABINA , 01 LLAVE DE PASO DE 2 PULGADAS | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PVEA CHICLAYO REAL PLAZA | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazavea.pe | Luis Enrique Quiroz Serra |  | 1
43719 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - DESMONTAJE DE LUMINAR CON AGUA EN TAPA | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002302-EG } | A124-0002302-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-17 13:36 | 2024-01-17 13:37 | -- | 2024-01-22 10:45 | 2024-01-22 10:45 | SE REALIZO EL DESMONTAJE DE LA LUMINARIA QUE SE ENCONTRABA CON AGUA DENTRO DEL EQUIPO GENERANDO QUE EL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN SE TRIPEE. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
43721 |  | Abierta | CAMBIO DE 03 MOTORESS VENTILADORES - ISLA DE FIAMBRES | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000212-0 } | A125-30000212-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-17 13:39 | 2024-01-17 13:38 | -- | -- | 2024-01-17 13:39 | 03 MOTORES EN MAL ESTADO OBSERVADO POR BOOSTER | CAMBIO DE 03 MOTORESS VENTILADORES - ISLA DE FIAMBRES | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PLAZAVEA CHICLAYO REAL | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazavea.pe | Luis Enrique Quiroz Serra |  | 1
43722 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, PRESURIZACIÓN DE SISTEMA Y CAMBIO DE FILTRO. | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002306-EG } | A124-0002306-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-17 13:45 | 2024-01-17 13:46 | -- | -- | 2024-01-17 13:45 | SE REQUIERE REALIZAR LA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, PRESURIZACIÓN Y CAMBIO DE FILTRO DE 02 EQUIPOS AUTOCONTENIDAS. (AUTOCONTENIDAS NO LLEGAN A TEMPERATURA) | CORRECTIVO PROGRAMADO - RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, PRESURIZACIÓN DE SISTEMA Y CAMBIO DE FILTRO. | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
43731 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Monitoreo de central de frio #06 | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000786-EG } | A124-0000786-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-17 14:06 | 2024-01-17 14:05 | -- | -- | 2024-01-17 14:06 | Se requiere el monitoreo de central de la central #06 | CORRECTIVO PROGRAMADO - Monitoreo de central de frio #06 | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 1
43732 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Pintado de lineas de transito RM | Si | PINTADO { A124-0000836-EG } | A124-0000836-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PINTADO/ | 2024-01-17 14:23 | 2024-01-17 14:24 | -- | 2024-01-17 14:30 | 2024-01-17 14:31 | Se requiere el Pintado de lineas de transito RM | Se procedió con lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43733 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Mantenimiento preventivo tuberias de sistema contra incendio | Si | MOTOR DE BOMBA SCI { A124-0000766-EG } | A124-0000766-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ MOTOR DE BOMBA SCI/ | 2024-01-17 14:25 | 2024-01-17 14:26 | -- | 2024-01-17 14:30 | 2024-01-17 14:31 | Se requiere la limpieza para mantener la conservacion de las tuberias del sistema contra incendio las cuales se encuentran dentro del cuarto de bombas | Se procedió con lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43734 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Mantenimiento de ct y tableros de media tension | Si | TABLERO ELECTRICO { A124-0000769-EG } | A124-0000769-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-17 14:27 | 2024-01-17 14:27 | -- | 2024-01-17 14:30 | 2024-01-17 14:31 | Se requiere la limpeza y Mantenimiento de cuarto de tableros y tableros de mt | Se procedió con lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43735 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Mantenimiento a sala de grupo electrogneo | No | GRUPO ELECTROGENO { A124-0000794-EG } | A124-0000794-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-17 14:28 | 2024-01-17 14:29 | -- | 2024-01-17 14:30 | 2024-01-17 14:31 | Se requiere el mantenimiento y limpieza del salón de grupo electrógeno y sus equipos. | Se procedió con lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43736 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Sensor de seguidad despegado | No | CHECK OUT { A124-0000813-EG } | A124-0000813-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-17 14:32 | 2024-01-17 14:33 | -- | 2024-01-17 14:44 | 2024-01-17 14:44 | Se requiere levantar la observación de Sensor de seguridad despegado | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43737 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Instalacion de 3 luminarias para wic de flc | No | LUMINARIAS { A124-0000796-EG } | A124-0000796-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ LUMINARIAS/ | 2024-01-17 14:33 | 2024-01-17 14:34 | -- | 2024-01-17 14:44 | 2024-01-17 14:44 | Se requiere la Instalación de 3 luminarias para wic de flc | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43738 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cambio de 4 luminarias para wic | No | WIC { A124-0000792-EG } | A124-0000792-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ WIC/ | 2024-01-17 14:35 | 2024-01-17 14:35 | -- | 2024-01-17 14:44 | 2024-01-17 14:44 | Se requiere el Cambio de 4 luminarias para wic | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43739 |  | Resuelta sin OT | AUTASIGNADO - Instalacion de 1 luminaria para wic | No | WIC { A124-0000792-EG } | A124-0000792-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ WIC/ | 2024-01-17 14:36 | 2024-01-17 14:37 | -- | 2024-01-17 14:44 | 2024-01-17 14:44 | Se requiere la Instalacion de 1 luminaria para wic | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43740 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Desatoro de drenaje aire acondicionado ct 1 | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0000810-EG } | A124-0000810-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-17 14:38 | 2024-01-17 14:39 | -- | 2024-01-17 14:44 | 2024-01-17 14:44 | Se requiere el Desatoro de drenaje aire acondicionado en cuarto de tableros 1 | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43741 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Retiro de barandas ingreo clientes | No | PISO { A124-0000833-EG } | A124-0000833-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PISO/ | 2024-01-17 14:39 | 2024-01-17 14:40 | -- | 2024-01-17 14:44 | 2024-01-17 14:44 | Se requiere el Retiro de barandas ingreo clientes | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43743 |  | Abierta | stoka malograda/inoperativo | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-14001921-0 } | A125-14001921-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-17 14:40 | 2024-01-17 14:38 | -- | -- | 2024-01-17 14:40 | stoka malograda,jalador salido se requiere reparacion | stoka malograda/inoperativo | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Marco Segovia | Marco Segovia |  | Marco Segovia |  | 1
43744 |  | Abierta | Cambio y/o de presostato en tablero de bomba de agua | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34001986-0 } | A125-34001986-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-17 14:41 | 2024-01-17 14:33 | -- | -- | 2024-01-17 14:41 | Altera la alternancia del sistema de las bombas , pudiendo romper la tubería por la alta presión de agua | Cambio y/o de presostato en tablero de bomba de agua | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Edson Espinoza | Edson Espinoza |  | Edson Espinoza |  | 1
43745 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Pintado de soportes condensadores a.a. | No | AIRE ACONDICIONADO { A124-0000810-EG } | A124-0000810-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-17 14:43 | 2024-01-17 14:44 | -- | 2024-01-17 14:44 | 2024-01-17 14:44 | Se requiere el Pintado de soportes condensadores a.a. | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43746 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Aterramiento de carcasas de aire acondicionado | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0000810-EG } | A124-0000810-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-17 14:44 | 2024-01-17 14:45 | -- | 2024-01-17 14:44 | 2024-01-17 14:44 | Se requiere el Aterramiento de carcasas de aire acondicionado | Se procedió con el correctivo | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43748 | OT-26750 | OT en Proceso | Pvea Rimac Alcazar: Cambio de Mayólicas de pared y piso de venta. | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CONTRAPLACADA { A125-35010332-0 } | A125-35010332-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ PUERTA CONTRAPLACADA/ | 2024-01-17 14:46 | 2024-01-17 14:29 | 2024-01-17 15:31 | -- | 2024-01-17 15:22 | - Cambio de 20 mayólicas de pared de cuarto de residuos e instalaciones de plancha estriada de aluminio para protección de columna - Cambio de 20 porcelanatos para sala de ventas - Cambio de 20 porcelanatos para piso de lineal de electro | OT en Proceso | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) | Rimac Alcazar | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Jimmy Raul Guarniz Nicho | Jimmy Raul Guarniz Nicho | gerente.rimac@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
43747 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Reparacion de fuga en cuarto de jabas | Si | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0000815-EG } | A124-0000815-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-17 14:46 | 2024-01-17 14:47 | -- | 2024-01-17 14:54 | 2024-01-17 14:54 | Se requiere la Reparacion de fuga en cuarto de jabas | Se procedio con lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43750 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cambio de aceite en compressora de aire | No | PISO { A124-0000833-EG } | A124-0000833-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PISO/ | 2024-01-17 14:47 | 2024-01-17 14:48 | -- | 2024-01-17 14:54 | 2024-01-17 14:54 | Se requiere el Cambio de aceite en compresora de aire | Se procedio con lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43752 |  | Abierta | Cambio de 2 contactores y relé térmico e instalación de un timer para el tablero de la bomba de pozo séptico | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003272-0 } | A125-34003272-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-17 14:50 | 2024-01-17 14:47 | -- | -- | 2024-01-17 14:50 |  | Cambio de 2 contactores y relé térmico e instalación de un timer para el tablero de la bomba de pozo séptico | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Susan Ayllon Siuce | Susan Ayllon Siuce |  | Susan Ayllon Siuce |  | 1
43753 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cables expuestos vitrina aht | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000791-EG } | A124-0000791-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-17 14:51 | 2024-01-17 14:52 | -- | 2024-01-17 14:54 | 2024-01-17 14:54 | Se requiere ejcutar el correctivo ante Cables expuestos vitrina aht | Se procedio con lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43756 |  | Resuelta sin OT | AUTASIGNADO - Pintado de 30 rejillas para wic | No | WIC { A124-0000792-EG } | A124-0000792-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ WIC/ | 2024-01-17 14:52 | 2024-01-17 14:53 | -- | 2024-01-17 14:54 | 2024-01-17 14:54 | Se requiere el Pintado de 30 rejillas para wic | Se procedio con lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43755 | OT-26842 | OT en Proceso | melamine malogrado y roto | Si | MUEBLES { A125-0001242-EG } | A125-0001242-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ MUEBLES/ | 2024-01-17 14:52 | 2024-01-17 14:48 | 2024-01-18 16:56 | -- | 2024-01-18 16:47 | se requiere reparacion de divisiones de baños/ puertas en mal estado( muebles de melamine) | OT en Proceso | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Marco Segovia | Marco Segovia |  | Fhrancys López Riva |  | 3
43759 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cambio de 1 grio temporizado marca vainsa para sshh | Si | BAÑOS { A124-0000817-EG } | A124-0000817-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-17 14:56 | 2024-01-17 14:58 | -- | 2024-01-17 15:05 | 2024-01-17 15:05 | Se requiere el Cambio de 1 grio temporizado marca vainsa para sshh | EJECUTADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43758 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cambio de 2 grifos temporizados para baños | Si | ABATIDOR ABATIDOR DE TEMPERATURA { A125-34001102-0 } | A125-34001102-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ ABATIDOR DE TEMPERATURA/ | 2024-01-17 14:56 | 2024-01-17 14:57 | -- | 2024-01-17 15:05 | 2024-01-17 15:05 | Se requiere el Cambio de 2 grifos temporizados para baños | EJECUTADO | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43760 |  | Abierta | equipo UPS INOPERATIVO | Si | UPS UPS { A125-17000127-0 } | A125-17000127-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ UPS/ | 2024-01-17 14:57 | 2024-01-17 14:55 | -- | -- | 2024-01-17 14:57 | EQUIPO UPS SE ENCUENTRA INOPERATIVO, RIESGO DE QUE SE APAGUE EL SISTEMA DE CAJAS Y OTROS EQUIPOS A LA LINEA ESTABILIZADA | equipo UPS INOPERATIVO | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Marco Segovia | Marco Segovia |  | Marco Segovia |  | 1
43762 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Instalacion de mesasa y bancas para comedor | No | PISO { A124-0000833-EG } | A124-0000833-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PISO/ | 2024-01-17 14:58 | 2024-01-17 14:59 | -- | 2024-01-17 15:05 | 2024-01-17 15:05 | Se requiere la Instalacion de mesasa y bancas para comedor | EJECUTADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43763 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Instalacion de baandas de protecion check outs #12 y #15 | Si | CHECK OUT { A124-0000813-EG } | A124-0000813-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-17 15:00 | 2024-01-17 15:00 | -- | 2024-01-17 15:05 | 2024-01-17 15:05 | Se requiere la Instalacion de baandas de protecion check outs #12 y #15 | EJECUTADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43764 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Desatoro de drenaje a.a. prevencion | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0000810-EG } | A124-0000810-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-17 15:01 | 2024-01-17 15:02 | -- | 2024-01-17 15:05 | 2024-01-17 15:05 | Se requiere el Desatoro de drenaje a.a. prevencion | EJECUTADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43766 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Reparacion de mueble de frescos | No | PARED { A124-0000835-EG } | A124-0000835-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PARED/ | 2024-01-17 15:05 | 2024-01-17 15:04 | -- | 2024-01-17 15:05 | 2024-01-17 15:05 | Se requiere la Reparacion de mueble de frescos | EJECUTADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43767 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Lubricaicon de puertas oficinas | No | PARED { A124-0000835-EG } | A124-0000835-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PARED/ | 2024-01-17 15:06 | 2024-01-17 15:08 | -- | 2024-01-17 15:07 | 2024-01-17 15:07 | Se requiere la Lubricaicon de puertas oficinas | Se procedio con la lubricaicon | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
43770 | OT-26829 | OT en Proceso | correctivo Programado - colocación de luz perimetral en montacarga | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001091-EG } | A124-0001091-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-17 15:25 | 2024-01-17 15:19 | 2024-01-18 13:34 | -- | 2024-01-18 13:33 | se requiere luz perimetral en montacarga para evitar accidente. | OT en Proceso | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Administrador Automático |  | 3
43771 |  | Abierta | cambio de 3 tapas rotas de trampa de grasa | Si | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010770-0 } | A125-35010770-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-17 15:29 | 2024-01-17 15:31 | -- | -- | 2024-01-17 15:29 | SSGG- cambio de 3 tapas rotas de trampa de grasa | cambio de 3 tapas rotas de trampa de grasa | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Yeen Henry Huamán Guerrero | Yeen Henry Huamán Guerrero | administrador.lapaz@plazavea.pe | Yeen Henry Huamán Guerrero |  | 1
43773 | OT-28095 | OT en Proceso | SSGG CALIDAD CAMBIO DE BURLETTE MURAL DE CONGELADOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002047-0 } | A125-30002047-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-17 15:30 | 2024-01-17 15:24 | 2024-02-03 00:25 | -- | 2024-02-03 00:25 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE BURLETTE DE UNA DE LAS PUERTAS DEL MURAL DE CONGELADOS (HELADOS), POR QUE NO HAY HERMETICIDAD EN EL CERRADO DE LA PUERTA, PROVEEDOR COLD IMPORT YA DIAGNOSTICO LO QUE SE INDICCA. | OT en Proceso | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Magaly Clemente | Roosvelth Zaforas | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43772 | OT-27031 | Resuelta con OT | Cambio de meneque | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0001420-EG } | A125-0001420-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-17 15:30 | 2024-01-17 15:20 | 2024-01-22 15:00 | 2024-02-06 14:59 | 2024-02-06 14:59 | cambio de meneque de 32 A 2 p mas tierra | Resuelta con OT | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Rosa Vega | Rosa Vega | administardor.grifokio@plazavea.pe | Miguel Pure Naupay |  | 6
43775 |  | Abierta | CAMBIO DE LLANTAS DE ESCALERA TIPO AVION | Si | ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE { A125-37016760-0 } | A125-37016760-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE/ | 2024-01-17 15:47 | 2024-01-17 15:49 | -- | -- | 2024-01-17 15:47 | EMERGENCIA / CAMBIO DE LLANTAS ESCALERA TIPO DE AVION DE ALMACENES | CAMBIO DE LLANTAS DE ESCALERA TIPO AVION | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | 1
43776 | OT-26759 | OT en Revisión | SSGG CALIDAD REPARACION DE TRAMPA DE GRASA DE ACERO INOXIDABLE POR ROTURA | Si | TRAMPAS DE GRASA { A125-0000068-EG } | A125-0000068-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-17 15:50 | 2024-01-17 15:49 | 2024-01-17 16:32 | -- | 2024-01-22 11:34 | SE SOLICITA EL CORRECTIVO DE LA ROTURA DE LA TRAMPA DE GRASA DE ACERO INOXIDABLE EN LABORATORIO DE PESCADOS. | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Magaly Clemente | ROOSVELTH ZAFORAS | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43777 | OT-27711 | Resuelta con OT | SSGG Filtracion de aguas fetidas en playa de estacionamiento del Centro Comercial, generado por nuestras tuberias de desague. | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003179-EG } | A125-0003179-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-17 15:51 | 2024-01-17 15:48 | 2024-01-29 23:57 | 2024-02-09 14:35 | 2024-02-09 14:35 | SSGG Filtracion de aguas fetidas en playa de estacionamiento del Centro Comercial, generado por nuestras tuberias de desague | Resuelta con OT | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols | gerente.pucallpa@pvo.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
43778 | OT-26760 | OT en Revisión | SSGG CALIDAD CAMBIO DE RUEDAS EN COCHE DE FRESCOS DE ACERO INOXIDABLE | Si | COCHES { A125-0000065-EG } | A125-0000065-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ COCHES/ | 2024-01-17 15:57 | 2024-01-17 15:54 | 2024-01-17 16:34 | -- | 2024-01-23 11:46 | CAMBIO DE 4 RUEDAS CON GARRUCHA EN COCHE DE ACERO INOXIDABLE PARA EL TRASLADO DE MERCADERIA EN LABORATORIO DE FRESCOS | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Magaly Clemente | ROOSVELTH ZAFORAS GARRIDO | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43779 | OT-28464 | OT en Proceso | cambio de reten de bomba de estoka hidrauilica | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-35008452-0 } | A125-35008452-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-17 16:08 | 2024-01-17 16:10 | 2024-02-07 14:15 | -- | 2024-02-07 14:15 | no sube ni baja la estoka hidraulica queriere cambio de reten de bomba con urgencia | OT en Proceso | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | Administrador Automático |  | 3
43781 | OT-27503 | OT en Proceso | Reparación de pared drywal (Recepcion) | No | PAREDES { A125-0002039-EG } | A125-0002039-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-17 16:09 | 2024-01-17 16:17 | 2024-01-26 21:36 | -- | 2024-01-26 21:26 | Es necesario refaccionar la pared afectada por la fuga de agua de la tubería ACI dañada | OT en Proceso | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola |  | Augusto Vargas |  | 3
43780 | OT-26833 | OT en Proceso | Pintado del cruce peatonal en la playa de estacionamiento. | No | PINTADO { A125-0000170-EG } | A125-0000170-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ PINTADO/ | 2024-01-17 16:09 | 2024-01-17 16:05 | 2024-01-18 14:49 | -- | 2024-01-18 14:40 | Se necesita pintar cruce peatonal y reforzar el pintado de zona segura | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino Soldevilla |  | Jesús Ugarte |  | 3
43782 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - ILUMINACION VITRINA DE CARNES | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001550-EG } | A124-0001550-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-17 16:10 | 2024-01-17 16:06 | -- | 2024-01-17 16:10 | 2024-01-17 16:10 | ILUMINACION AVERIA , SE BREKEA DIFERNECIAL, SE REVISA CONEXIONES DE LUMINARIAS ,IDENTIFICA EQUIPO DEFECTUOSO QUEDANDO OPERATIVO |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
43784 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACION DE BANDEJAS DE CABECERA DE FRESH | No | RACK { A124-0001588-EG } | A124-0001588-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ RACK/ | 2024-01-17 16:14 | 2024-01-17 16:09 | -- | 2024-01-17 16:14 | 2024-01-17 16:14 | REPARACION DE BANDEJA DE CABECERA Y ARMADO CORRECTAMENTE |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
43783 | OT-28096 | OT en Revisión | Red de tuberias requiere revision(atoro) | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0004074-EG } | A125-0004074-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-17 16:14 | 2024-01-17 10:14 | 2024-02-03 00:26 | -- | 2024-02-15 09:07 | Red de tuberias estan que emana un olor feo , ademas de que el agua esta que se sale , se requiere una revision debido a que esta que se sale el agua para sals de vcentas y los clientes se estan quejando | OT en Revisión | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | SPYA (Jose Huaman){*} |  | 8
43785 | OT-26911 | OT en Proceso | EMERGENCIA - MURAL DE CONGELADOS DE HELADOS (CABLES SULFATADOS) | Si | VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001117-0 } | A125-30001117-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-17 16:19 | 2024-01-17 16:14 | 2024-01-24 09:43 | -- | 2024-01-20 09:44 | SE REQUIERE CAMBIAR TRANSFORMADOR Y CABLES SULFATADOS DEL TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL DEL MURAL DE CONGELADOS DE HELADOS, YA QUE SE ENCUENTRA SULFATADOS Y QUEMADOS ESTÁ HACIENDO BAJARSE EL ID. LO REVISO EL PROVEEDOR COLD IMPORT. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | Administrador Automático |  | 3
43786 |  | Abierta | UMAS INOPERATIVAS | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003017-0 } | A125-32003017-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-17 16:21 | 2024-01-17 16:18 | -- | -- | 2024-01-17 16:21 | Se tiene 5 umas que no estan funcionando , las cuales tienen y requieren cambio de fajas de manera que se mantenga fria la zona de ventas , es un tema que incomoda a los clientes | UMAS INOPERATIVAS | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | 1
43787 | OT-29410 | OT en Revisión | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA SSHH CLIENTES VARONES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0000562-EG } | A124-0000562-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-17 16:25 | 2024-01-17 16:24 | 2024-02-14 10:00 | -- | 2024-02-18 19:21 |  | OT en Revisión | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | VALMOND(Hugo Jesús Carbajal Carrasca) |  | 8
43788 |  | Abierta | Presencia de oxido en estructuras metalicas de : Cuarto de bombas interno he ingreso cuarto de bombas grupo electrogeno, puertas de emergencia Logo de tomate de fachada de tienda | Si | LOGOS { A125-0000162-EG } | A125-0000162-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ LOGOS/ | 2024-01-17 16:26 | 2024-01-17 16:11 | -- | -- | 2024-01-17 16:26 | Se evidencia presencia de oxidos en gran magnitud en diferentes puntos del cuarto de bombas incluyendo el ingreso, asi mismo el soporte del logo de tienda en la fachada principal ,puertas de emergencia presencia de de oxido en las manijas, ventiladores de azotea. | Presencia de oxido en estructuras metalicas de : Cuarto de bombas interno he ingreso cuarto de bombas grupo electrogeno, puertas de emergencia Logo de tomate de fachada de tienda | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino Soldevilla |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida |  | 1
43791 | OT-26762 | OT en Revisión | SSGG PEC PARACHOQUE PROTECTOR DE CABECERA DE GONDOLA | Si | GONDOLAS { A125-0000076-EG } | A125-0000076-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ GONDOLAS/ | 2024-01-17 16:47 | 2024-01-17 16:35 | 2024-01-17 17:14 | -- | 2024-02-05 19:00 | SE REQUIERE COMPLETAR EL PARACHOQUE FALTANTE EN LA CABECERA DE MASCOTAS, ESTO PROTEGE A LA GONDOLA DEL GOLPE DEL APILADOR | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Magaly Clemente | ROOSVELTH ZAFORAS GARRIDO | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43792 | OT-26874 | OT en Proceso | Paredes y Techo en mal estado en locatario Western Union | Si | PAREDES { A125-0001236-EG } | A125-0001236-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ PAREDES/ | 2024-01-17 16:53 | 2024-01-17 16:51 | 2024-01-19 11:49 | -- | 2024-01-19 11:40 | Paredes y techo en mal estado en el concesionario Western Union | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | Augusto Vargas |  | 3
43794 | OT-26834 | OT en Proceso | faltante de señaletica en trastienda , cuartos tecnicos, sala de venta . | No | TECHOS { A125-0000146-EG } | A125-0000146-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ TECHOS/ | 2024-01-17 16:55 | 2024-01-17 16:34 | 2024-01-18 14:52 | -- | 2024-01-18 14:43 | Se observa faltante de señaletica en diferentes zona de la tienda riesgo electrico en cuarto de tableros, extintor economato,puert de contralor no obstruir,en SS.HH de clientes faltante de señaletica direccional, toma de agua de manguera contra incendio, | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | Jesús Ugarte |  | 3
43793 |  | Abierta | habilitacion de puntos de drenaje en zona menaje para vitrina | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000281-EG } | A125-0000281-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-17 16:55 | 2024-01-17 16:55 | -- | -- | 2024-01-17 16:55 | Se va requerir habilitacion de puntos de drenaje por movimiento de vitrina cooler de gaseosa | habilitacion de puntos de drenaje en zona menaje para vitrina | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Roger More | Roger More |  | Roger More |  | 1
43796 | OT-26966 | OT en Proceso | se va requerir colocar pisos de 60x60 en zona de congelados por movimiento de vitrinas | No | PISOS { A125-0000277-EG } | A125-0000277-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ PISOS/ | 2024-01-17 16:57 | 2024-01-17 16:57 | 2024-01-22 08:52 | -- | 2024-01-22 08:45 |  | OT en Proceso | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Roger More | Roger More |  | Jesús Ugarte |  | 3
43795 |  | Abierta | PINTADO AL HORNO DE BANDEJAS DE FRUTAS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000067-0 } | A125-30000067-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-17 16:57 | 2024-01-17 16:51 | -- | -- | 2024-01-17 16:57 |  | PINTADO AL HORNO DE BANDEJAS DE FRUTAS | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | 1
43797 |  | Abierta | Condiciones electricas no conformes | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003039-0 } | A125-34003039-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-17 17:04 | 2024-01-17 03:15 | -- | -- | 2024-01-17 17:04 | Se observa cables de pozo a tierra desconectado,colocar tapa de reserva en tablero,llave diferencia brequiado en cuarto de bombas , ausencia de terminal en cuarto de bombas, tanque diesel sin coneccion a pozo tierra,tablero TT-2 se encuentra con cable dual ( debe independisarce) | Condiciones electricas no conformes | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida |  | 1
43798 | OT-26861 | Resuelta con OT | Se necesita recarga de gas presurizado y filtro a la vitrina de dos puertas de laboratorio de Comidas no llega la temperatura | No | VITRINA REFRIGERADA { A125-30002152-0 } | A125-30002152-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-17 17:09 | 2024-01-17 16:50 | 2024-01-19 10:00 | 2024-02-05 21:57 | 2024-02-05 21:57 |  | Resuelta con OT | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Echevarria Zavaleta | Carlos Echevarria Zavaleta |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
43799 | OT-26862 | Resuelta con OT | Llenado de gas en la mesa de refrigerada de Fiambres no llega a la temperatura | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000104-0 } | A125-30000104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-17 17:11 | 2024-01-17 17:09 | 2024-01-19 10:00 | 2024-02-05 21:55 | 2024-02-05 21:55 |  | Resuelta con OT | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Echevarria Zavaleta | Carlos Echevarria Zavaleta |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
43801 | OT-26835 | OT en Proceso | luces de emergencia deterioradas | Si | LUMINARIAS { A125-0000163-EG } | A125-0000163-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ LUMINARIAS/ | 2024-01-17 17:24 | 2024-01-17 04:10 | 2024-01-18 14:57 | -- | 2024-01-18 14:47 | Se observa luz de emergencias que no encienden en ss.hh discapacitados , trastiend azona de lockers | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | Jesús Ugarte |  | 3
43803 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - reparación de fluxometro de urinario#2 sshh personal varones | Si | BAÑOS { A124-0000564-EG } | A124-0000564-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-17 17:25 | 2024-01-17 17:19 | -- | 2024-02-05 15:58 | 2024-02-05 15:58 | Fluxometro no deja de salir agua requiere reparación . |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
43802 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - CAMBIO DE EXTINTORES DE PQS Y CO2 POR ITSE | No | EXTINTOR { A124-0001541-EG } | A124-0001541-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ EXTINTOR/ | 2024-01-17 17:25 | 2024-01-17 17:18 | -- | 2024-01-17 17:25 | 2024-01-17 17:25 | CAMBIO DE EXTINTORES DE 10 LB OBSERVADOS EN INSPECCION ITSE POR OTROS DE 20 LB DE PQS Y 15 LB DE CO2 |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
43804 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - mantenimiento integral de faja transportadora y estructura de caja #11 | No | CHECK OUT { A124-0000560-EG } | A124-0000560-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-17 17:30 | 2024-01-17 17:25 | -- | 2024-02-05 15:51 | 2024-02-05 15:51 | Requiere mantenimiento integral por acumulación de residuos en partes inacsecibles ,desmontaje total de faja transportadora y limpieza profunda |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
43805 |  | Abierta | pozo tierra ,se ncuentra sellados | Si | POZO A TIERRA { A125-0004193-EG } | A125-0004193-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ POZO A TIERRA/ | 2024-01-17 17:34 | 2024-01-17 06:10 | -- | -- | 2024-01-17 17:34 | SE OBSERVA POZO A TIERRA SELLADOS Y FALTA DE MANTENIMIENTO. | pozo tierra ,se ncuentra sellados | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Carlos Alberto Fuentes Malpartida |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida |  | 1
43810 |  | Abierta | cortadora de fiambres cambio de seguro de disco | Si | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002697-0 } | A125-34002697-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-17 18:31 | 2024-01-17 18:30 | -- | -- | 2024-01-17 18:31 |  | cortadora de fiambres cambio de seguro de disco | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | gerente.izaguirre@plazavea.pe | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE |  | 1
43811 | OT-27299 | Resuelta con OT | Configuración de los controladores DALI Hervar | No | TABLEROS { A125-0003016-EG } | A125-0003016-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ TABLEROS/ | 2024-01-17 18:39 | 2024-01-17 18:33 | 2024-01-24 16:36 | 2024-02-14 15:39 | 2024-02-14 15:39 |  | Resuelta con OT | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
43812 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE EXTINTOR EN EL INGRESO DE RM | Si | EXTINTOR { A124-0002045-EG } | A124-0002045-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ EXTINTOR/ | 2024-01-17 18:44 | 2024-01-17 18:42 | -- | 2024-01-17 18:46 | 2024-01-17 18:46 | INSTALACION DE EXTINTOR #27 EN EL INGRESO A RM |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
43813 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE ANDON EN RACK DE RM | Si | RACK { A124-0002092-EG } | A124-0002092-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ RACK/ | 2024-01-17 18:49 | 2024-01-17 18:46 | -- | 2024-01-17 18:52 | 2024-01-17 18:52 | INSTALACION DE ESTRUCTURA DE ANDON EN RACK DE RM |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
43814 | OT-26767 | OT en Revisión | EMERGENCIA CAMBIO DE LIMINARIAS | Si | LUMINARIAS { A125-37011695-0 } | A125-37011695-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-17 19:06 | 2024-01-17 19:05 | 2024-01-17 20:22 | -- | 2024-02-13 09:41 | Cambio de luminarias en almacenes ELECTRO, BAZAR Y CONTRALOR, trabajo de altura | OT en Revisión | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43857 |  | Resuelta sin OT | Autoasignado- verificación de vitafiliadora | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0002237-EG } | A124-0002237-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-18 08:46 | 2024-01-18 08:44 | -- | 2024-01-18 08:46 | 2024-01-18 08:46 | Verificación de tomacorriente de conexión de vitafiliadora queda operativo |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 4
43858 |  | Resuelta sin OT | Autoasignado-cambio de luminarias | Si | LUMINARIAS { A124-0002227-EG } | A124-0002227-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ LUMINARIAS/ | 2024-01-18 08:48 | 2024-01-18 08:46 | -- | 2024-01-18 08:48 | 2024-01-18 08:48 | Cambio de luminarias laboratorio y cámara de flc |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 4
43860 | OT-26886 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE TRASPALETA ELECTRICA Nº3 | No | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0001604-EG } | A124-0001604-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2024-01-18 08:52 | 2024-01-18 08:49 | 2024-01-20 19:00 | 2024-02-07 20:55 | 2024-02-07 20:55 |  | Resuelta con OT | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Eddy Vasquez |  | 6
43862 |  | Abierta | Correctivo en ascensor de clientes | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000493-0 } | A125-34000493-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-18 09:18 | 2024-01-18 09:14 | -- | -- | 2024-01-18 09:18 | Se requiere la instalacion de una circulina y alarma en la parte externa del ascensor de clientes | Correctivo en ascensor de clientes | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | LISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | 1
43865 | OT-27298 | OT en Proceso | Cambio de dos motores y ventiladores vitrina de fiambres | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-9000252-0 } | A125-9000252-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-18 09:39 | 2024-01-18 10:20 | 2024-01-24 16:35 | -- | 2024-01-24 16:35 | Con urgencia | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | Chimbote | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
43866 | OT-29589 | OT en Proceso | PANEL CONTRA INCENDIO | No | DETECTOR DE HUMO DETECTORES DE HUMO { A125-40006278-0 } | A125-40006278-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ DETECTORES DE HUMO/ | 2024-01-18 09:45 | 2024-01-18 09:49 | 2024-02-15 20:43 | -- | 2024-02-15 20:43 | Detector de humo de sala de reuniones alarmado. | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Administrador Automático |  | 3
43867 | OT-29425 | OT en Proceso | MANÓMETRO EN MANIFOLD | No | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35004566-0 } | A125-35004566-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-18 09:49 | 2024-01-18 09:53 | 2024-02-15 00:07 | -- | 2024-02-15 00:07 | SE REQUIERE REVISIÓN EN MANIFOLD - ÁREA DE CONCHONES | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Administrador Automático |  | 3
43868 | OT-29424 | OT en Proceso | ROCIADOR EN ÁREA COMIDAS PREPARADAS | No | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35004565-0 } | A125-35004565-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-18 09:51 | 2024-01-18 09:55 | 2024-02-15 00:06 | -- | 2024-02-15 00:06 | ROCIADOR SE ENCUENTRA LLENO DE GRASA , SE REQUIERE CAMBIO CON URGENCIA, EN LINEAL DE COMIDAS. | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Administrador Automático |  | 3
43869 |  | Abierta | GRUPO ELECTRÓGENO | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-35001842-0 } | A125-35001842-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-18 09:53 | 2024-01-18 09:57 | -- | -- | 2024-01-18 09:53 | CAMBIO DE BOMBIN SEVADOR | GRUPO ELECTRÓGENO | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Karen Mattias |  | 1
43870 | OT-27603 | Resuelta con OT | Luminarias de cajas no encienden | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003039-0 } | A125-34003039-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-18 10:03 | 2024-01-18 09:53 | 2024-01-28 12:15 | 2024-02-06 08:57 | 2024-02-06 08:57 | Se observa; luminaria de las cajas 22,8,12,14,19 no enciende señaletica de numeracion y señaleticas iluminacion de franja , se necesita verificacion de iluminacion de todas las cajas . | Resuelta con OT | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
43871 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - FUGA DE AGUA CUARTO DE LIMPIEZA | Si | BAÑOS { A124-0001324-EG } | A124-0001324-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-18 10:10 | 2024-01-18 10:08 | -- | -- | 2024-01-18 10:10 | CAMBIO DE DOS CAÑOS EN CUARTOS DE LIMPIEZA | AUTOASIGNADO - FUGA DE AGUA CUARTO DE LIMPIEZA | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 1
43872 | OT-27752 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACION DE DRENAJE DE WIC | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0000562-EG } | A124-0000562-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-18 10:14 | 2024-01-14 10:12 | 2024-01-31 19:00 | -- | 2024-01-30 09:49 |  | OT en Proceso | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
43874 |  | Abierta | AUTOASIGNADO * VALVULA CHECK ROTA SSHH CLIENTES | Si | BAÑOS { A124-0001324-EG } | A124-0001324-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-18 10:15 | 2024-01-18 10:14 | -- | -- | 2024-01-18 10:15 | CAMBIO DE VALVULA CHECK ROTA EN SSHH DE CLIENTES VARONES (UNA PARA CAMBIO Y UNA PARA STOCK) | AUTOASIGNADO * VALVULA CHECK ROTA SSHH CLIENTES | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 1
43875 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - PEDAL AVERIADO LINEAL DE CAJAS | Si | CHECK OUT { A124-0001320-EG } | A124-0001320-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-18 10:17 | 2024-01-18 10:16 | -- | -- | 2024-01-18 10:17 | CAMBIO DE UN PEDAL ROTO EN LINEAL DE CAJAS | AUTOASIGNADO - PEDAL AVERIADO LINEAL DE CAJAS | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 1
43876 | OT-27250 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE PORTON DE RM | No | PORTONES { A124-0000554-EG } | A124-0000554-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PORTONES/ | 2024-01-18 10:20 | 2024-01-18 10:20 | 2024-01-25 19:00 | 2024-01-31 22:39 | 2024-01-31 22:39 |  | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
43877 |  | Abierta | Reparar Evaporador de cámara de congelados | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-12000702-0 } | A125-12000702-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CUSCO MALL - PVH/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2024-01-18 10:21 | 2024-01-18 10:15 | -- | -- | 2024-01-18 10:21 | El Evaporador tiene fuga de agua | Reparar Evaporador de cámara de congelados | CUSCO MALL - PVH ( 25102094 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Nuñez Zelaya | Pablo Nuñez Zelaya |  | Pablo Nuñez Zelaya |  | 1
43880 | OT-27658 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE DRENAJES DE EVAPORADOR DE WIF #3 Y #4 | No | WIF { A124-0001972-EG } | A124-0001972-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ WIF/ | 2024-01-18 10:49 | 2024-01-18 10:49 | 2024-01-29 10:39 | -- | 2024-01-29 10:39 |  | OT en Proceso | SULLANA - MK ( 24107008 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
43881 | OT-26813 | Resuelta con OT | Emergencia- Gondola - sala de venta inclinado | No | GONDOLAS { A125-0000971-EG } | A125-0000971-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ GONDOLAS/ | 2024-01-18 10:55 | 2024-01-18 10:47 | 2024-01-18 11:58 | 2024-01-31 17:36 | 2024-01-31 17:36 | Gondola de sala venta punto de caerse , podria gerer un accidente | Resuelta con OT | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 917832075 | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | LEONARDO SANCHEZ | LEONARDO SANCHEZ | Gerente.chosica@plazavea.pe | LEONARDO SANCHEZ |  | 6
43883 | OT-29408 | OT en Revisión | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA SOBRE TECHO DE CAJAS | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002078-EG } | A124-0002078-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-18 11:02 | 2024-01-18 11:00 | 2024-02-14 08:00 | -- | 2024-02-18 19:21 |  | OT en Revisión | SURCO - MK ( 24107028 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | VALMOND(Hugo Jesús Carbajal Carrasca) |  | 8
43884 |  | Abierta | Sevicios Generales: Se requiere cambio de chapa y reparación de abolladuras | No | PUERTAS { A125-0001454-EG } | A125-0001454-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO MEXICO - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-18 11:03 | 2024-01-18 10:56 | -- | -- | 2024-01-18 11:03 | Se requiere el cambio de chapa y reparación de abolladuras de la puerta del CCTV | Sevicios Generales: Se requiere cambio de chapa y reparación de abolladuras | GRIFO MEXICO - PVH ( 25102093 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Mario Antonio Chanamé Ascencio | Mario Antonio Chanamé Ascencio |  | Mario Antonio Chanamé Ascencio |  | 1
43885 | OT-27045 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-DESATORO DE URINARIOS DE SSHH DE PERSONAL | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002162-EG } | A124-0002162-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-18 11:12 | 2024-01-18 11:07 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-27 07:51 | 2024-01-27 07:51 |  | Resuelta con OT | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
43886 | OT-27414 | Resuelta con OT | SSGG - CAMBIO CABLE ACERO MONTACARGA VIV LIBERTADORES | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34001098-0 } | A125-34001098-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ MONTACARGA/ | 2024-01-18 11:15 | 2024-01-18 10:50 | 2024-01-26 10:04 | 2024-02-03 21:35 | 2024-02-03 21:35 | Se necesita CON URGENCIA cambiar los CABLES DE ACERO de la puerta tipo GUILLOTINA del montacarga (nivel 1 y 2); los cables necesarios | Resuelta con OT | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | Vivanda libertadores | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
43887 | OT-27338 | OT en Revisión | Atoro de drenajes en la trastienda | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009170-0 } | A125-35009170-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-18 11:19 | 2024-01-18 11:14 | 2024-01-25 09:38 | -- | 2024-02-12 12:51 |  | OT en Revisión | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
43888 |  | Abierta | CORRECTIVO- se requiere suministro de 10 covertores para lineal de cajas | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31015103-0 } | A125-31015103-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-18 11:21 | 2024-01-18 11:11 | -- | -- | 2024-01-18 11:21 |  | CORRECTIVO- se requiere suministro de 10 covertores para lineal de cajas | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Elvis Callo | david aquino vasquez |  | Elvis Callo |  | 1
43889 | OT-27347 | OT en Proceso | SSGG - DESPRENDIMIENTO DE PUERTA DE ALMACÉN VIV LIBERTADORES | Si | PUERTAS { A125-0002419-EG } | A125-0002419-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ PUERTAS/ | 2024-01-18 11:23 | 2024-01-18 11:22 | 2024-01-25 11:04 | -- | 2024-01-25 10:55 | Tenemos una puerta del almacén que se desprendió debido a un desgaste de la soldadura. | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | Vivanda Libertadores | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
43892 | OT-26815 | OT en Proceso | CALIDAD - CAMBIO DE TAPAS METALICAS POR ÓXIDO | Si | VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000837-0 } | A125-30000837-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-18 11:28 | 2024-01-18 11:11 | 2024-01-18 12:18 | -- | 2024-01-18 12:09 | Tenemos en tienda 4 tapas con óxido en la vitrina de carnes. Se requiere cambio con urgencia a efectos de calidad y supervisiones externas | OT en Proceso | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | plaza de armas | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | gerente.sullana@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
43894 |  | Abierta | EMERGENCIA: Retiro de todas las tuberías de gas de tienda | Si | PAREDES { A125-0004133-EG } | A125-0004133-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ PAREDES/ | 2024-01-18 11:29 | 2024-01-18 11:16 | -- | -- | 2024-01-18 11:29 | Retirar todas las tuberías de gas de toda la tienda, considerar que ya no están en funcionamiento, muchas de ellas están oxidadas, estas se encuentran en comedor, trastienda, laboratorio de comidas y laboratorio de panadería. | EMERGENCIA: Retiro de todas las tuberías de gas de tienda | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Mijail Jonathan Rosel Tunjar |  | 1
43895 | OT-26821 | OT en Proceso | URGENTE INSTALACION DE PUNTOS DE CORRIENTE EN PISO (10) PARA INSTALACION DE POZAS DE CONGELADOS AUTOCONTENIDAS Y CLAURA DE DRENAJE EN MISMA ZONA CON COLOCACION DE CERAMICOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000936-0 } | A125-30000936-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-18 11:48 | 2024-01-18 11:51 | 2024-01-18 12:42 | -- | 2024-01-18 12:33 | POR CAMBIO DE EQUIPOS DE BAJA TEMPERATURA AUTOCONTENIDAS | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | Augusto Vargas |  | 3
43896 | OT-27300 | Resuelta con OT | Cambio de dos sensores en isla de congelados cabecero 2 | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001392-0 } | A125-30001392-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-18 11:53 | 2024-01-18 11:50 | 2024-01-24 16:37 | 2024-02-10 10:32 | 2024-02-10 10:32 |  | Resuelta con OT | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
43897 | OT-26931 | Resuelta con OT | SSGG CALIDAD BALANZA DE RECEPCION NO ENCIENDE | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009244-0 } | A125-35009244-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-18 12:16 | 2024-01-18 12:11 | 2024-01-20 13:10 | 2024-01-25 12:29 | 2024-01-25 12:29 | LA BALANZA DE RECEPCION NO ENCIENDE, YA SE REVISO LAS TOMAS ELECTRICAS. | Resuelta con OT | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Magaly Clemente | ROOSVLETH ZAFORAS GARRIDO | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | Magaly Clemente |  | 6
43898 |  | Abierta | 9 AA INOPERATIVOS | Si | UMA UC CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION { A125-32000671-0 } | A125-32000671-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION/ | 2024-01-18 12:18 | 2024-01-18 12:10 | -- | -- | 2024-01-18 12:18 |  | 9 AA INOPERATIVOS | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) | REAL PLAZA SANTA CLARA ATE | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gary Guerra | Gary Guerra | gerente.santaclara@plazavea.pe | Gary Guerra |  | 1
43899 |  | Abierta | Montaplatos presenta fallas en rieles, requiere cambio de 2 microswitch | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000019-0 } | A125-34000019-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ MONTACARGA/ | 2024-01-18 12:24 | 2024-01-18 12:20 | -- | -- | 2024-01-18 12:24 | Montaplatos presenta fallas en rieles, se realizó mantenimiento preventivo y se determinó requerimiento de: Reforzar rieles y braquetes; cambio de 02 microswitch de seguridad de puerta guillotina; requiere cambio de Leva de ambas puertas. Requiere cambio de electroimán del sistema de freno. | Montaplatos presenta fallas en rieles, requiere cambio de 2 microswitch | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | KATHERINE REATEGUI G |  | 1
43901 | OT-26826 | OT en Proceso | SSGG - Modificación de bandejas y brazos de gondola de Cuidado Personal | No | GONDOLAS { A125-0004131-EG } | A125-0004131-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ GONDOLAS/ | 2024-01-18 12:29 | 2024-01-18 12:26 | 2024-01-18 13:11 | -- | 2024-01-18 13:02 | Realizar la modificación de 10 bandejas de 0.3m*0.7m y 20 brazos de góndola de 0.3m en el área de cuidado personal; la tienda cuenta con los activos, solo se necesita realizar cortes y pintado (color crema) a lo que se va modificar. | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
43902 | OT-26982 | OT en Proceso | CAMBIO DE MAYÓLICAS EN SALA DE VENTAS Y ANCLAJE DE PARACHOQUES . SE CAMBIARON 2 POZAS DE CONGELADOS Y MEDIDA DE ACTIVOS ACTUALES ES MAS PEQUEÑA. SE REQUIERE TAPAR ORIFICIOS DE SISTEMA DE DRENAJE ANTIG | No | PISOS { A125-0003461-EG } | A125-0003461-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ PISOS/ | 2024-01-18 12:33 | 2024-01-18 12:20 | 2024-01-22 10:15 | -- | 2024-01-22 10:06 | CAMBIO DE MAYÓLICAS EN SALA DE VENTAS Y ANCLAJE DE PARACHOQUES . SE CAMBIARON 2 POZAS DE CONGELADOS Y MEDIDA DE ACTIVOS ACTUALES ES MAS PEQUEÑA. SE REQUIERE TAPAR ORIFICIOS DE SISTEMA DE DRENAJE ANTIGUO PARA EVITAR PRESENCIA DE CUCARACHAS Y ROEDORES. SON 35 PISOS | OT en Proceso | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 980753230 | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | Gerente.salaverry@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
43903 |  | Abierta | CORRECTIVO BARRA ANTIPANICA. | Si | PUERTA EMERGENCIA { A125-0004171-EG } | A125-0004171-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ PUERTA EMERGENCIA/ | 2024-01-18 12:36 | 2024-01-18 12:33 | -- | -- | 2024-01-18 12:36 | SE NECESITA EL CAMBIO DE LA BARRA ANTIPANICA POR DETERIORADA. OBSERVADO POR INDECI. (PUERTA DE EMERGENCIA) | CORRECTIVO BARRA ANTIPANICA. | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Cristhian David Quispe Gonzales | Cristhian David Quispe Gonzales |  | Cristhian David Quispe Gonzales |  | 1
43904 | OT-26983 | OT en Proceso | Empotrado de parachoques nuevas vitrinas de congelados. | No | PISOS { A125-0003461-EG } | A125-0003461-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ PISOS/ | 2024-01-18 12:38 | 2024-01-18 12:29 | 2024-01-22 10:17 | -- | 2024-01-22 10:08 | Se cambiaron pozas de congelados por nuevas y se requiere empotrar parachoques en nuevo piso mayólica | OT en Proceso | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 980753230 | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | gerente.salaverry@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
43905 |  | Abierta | EMERGENCIA Argolla de puerta enrrollable tango 1 de tienda con orejas dañadas, no se puede asegurar para el cierre de hoy. | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35008290-0 } | A125-35008290-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2024-01-18 12:50 | 2024-01-18 12:49 | -- | -- | 2024-01-18 12:50 |  | EMERGENCIA Argolla de puerta enrrollable tango 1 de tienda con orejas dañadas, no se puede asegurar para el cierre de hoy. | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 1
43906 |  | Abierta | Montacargas de Abarrotes, requiere cambio de guiadores inferiores de cabina | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000019-0 } | A125-34000019-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ MONTACARGA/ | 2024-01-18 12:51 | 2024-01-18 12:50 | -- | -- | 2024-01-18 12:51 | Cambio de guiadores inferiores de cabina | Montacargas de Abarrotes, requiere cambio de guiadores inferiores de cabina | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | KATHERINE REATEGUI G |  | 1
43908 |  | Abierta | Pedidos de luminarias | Si | LUMINARIAS { A125-37011681-0 } | A125-37011681-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-18 13:00 | 2024-01-18 12:57 | -- | -- | 2024-01-18 13:00 | Reflector 200W.......................14 UN, para los almacenes y playa de estacionamiento luminaria led T8......................6 cajas, para sala de ventas y trastienda. Luminaria policarbonato.........3 cajas, para las vitrinas refrigeradas Luminarias herméticas ..........24 Un para las cámaras de refrigeración y trastienda | Pedidos de luminarias | ATE - PVH ( 25102008 ) | GERENTE DE TIENDA | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | gerente.ate@plazavea.pe | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | 1
43909 | OT-28675 | OT en Proceso | CORRECTIVO : PRESURIZAR, BUSCAR FUGA Y REPARAR | No | RACK DE FRIÓ ALIMENTARIO { A125-0002066-EG } | A125-0002066-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ RACK DE FRIÓ ALIMENTARIO/ | 2024-01-18 13:06 | 2024-01-18 13:01 | 2024-02-09 15:24 | -- | 2024-02-09 15:16 | SOLICITO QUE PRESURICEN EL SISTEMA DE FRIO ALIMENTARIO, BUSQUEN LAS FUGAS DE GAS Y SE DE SOLUCIÓN, POR MOTIVOS QUE SE ESTA GASTANDO MUCHO GAS REFRIGERANTE Y ESTA AFECTANDO EN LAS TEMPERATURAS DE NUESTRAS VITRINAS. | OT en Proceso | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | Oscar López Carranza |  | 3
43910 | OT-27301 | OT en Proceso | UMA DE AIRE ACONDICIONADO EN MAL ESTADO | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32004012-0 } | A125-32004012-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-18 13:07 | 2024-01-18 01:06 | 2024-01-24 16:38 | -- | 2024-01-24 16:38 | Se evidencia las umas de aire acondicionado de la zona de frutas y verduras que sale demasiada agua En diferentes tiempos | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | Administrador Automático |  | 3
43911 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RESISTENCIA DE DEFROST EVAPORADOR 2 WIF 1 | Si | WIF { A124-0001972-EG } | A124-0001972-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ WIF/ | 2024-01-18 13:12 | 2024-01-18 13:02 | -- | -- | 2024-01-18 13:12 | Correctivo programado - cambio de resistencia defrost del evaporador 2 WIF 1. Resistencia ya no genera suficiente temperatura para derretir el hielo acumulado en serpentín de evaporador generando que se eleve la presion De descarga y se apague el equipo. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RESISTENCIA DE DEFROST EVAPORADOR 2 WIF 1 | SULLANA - MK ( 24107008 ) | MAKRO SUPERMAYORISTA | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Frank Guerrero |  | 1
43912 | OT-26884 | Resuelta con OT | MONTACARGA | No | BATERIA DE MONTACARGA { A125-0005231-EG } | A125-0005231-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ BATERIA DE MONTACARGA/ | 2024-01-18 13:27 | 2024-01-18 13:29 | 2024-01-19 13:58 | 2024-02-08 13:55 | 2024-02-08 13:55 | CAMBIO DE VARILLA DE PUERTA - CABINA 1ER NIVEL SOLDADURA MALLA PUERTA PISO 2DO NIVEL | Resuelta con OT | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
43913 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - instalación de video cámara en sala de capacitación | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0000553-EG } | A124-0000553-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-18 13:34 | 2024-01-18 13:14 | -- | 2024-02-05 15:50 | 2024-02-05 15:50 | Se Requiere instalación de videocámara en sala de capacitación y su DVR en oficina de RRHH. tendido de punto de alimentación y cable UTP para señal de video |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
43914 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CAÑERIA Y MANIFOLD DE CENTRAL BT Nº1 Y 2 | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001545-EG } | A124-0001545-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-18 13:37 | 2024-01-18 13:32 | -- | 2024-01-23 16:16 | 2024-01-23 16:16 | SE CAMBIARA LA CAÑERIA DE COBRE DE LAS CENTRALES DE BT 1 Y 2 INCLUIDO VALVULA Y MANINFOLD POR MANGUERAS DE ALTA PRESION |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
43915 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - instalación de mural en pasillo de oficinas | No | PARED { A124-0000582-EG } | A124-0000582-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PARED/ | 2024-01-18 13:38 | 2024-01-18 13:34 | -- | 2024-02-05 15:48 | 2024-02-05 15:48 | Se requiere instalación de mural en pasillo de oficinas mezanime |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
43916 | OT-27268 | Resuelta con OT | Correctivo - Montacargas | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000025-0 } | A125-34000025-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-18 13:39 | 2024-01-18 13:37 | 2024-01-24 15:16 | 2024-02-06 14:22 | 2024-02-06 14:22 | 1.- se requiere un micro switch de final de carrera para puerta de cabina. 2.- se requiere de forma urgente 4 ruedas de suspensión para puerta de cabina( apunto de romperce ). 3.- se requiere con urgencia 2 guiadores para de puerta de cabina( desgastados). 4.- se requiere 01 perno N6 tipo patin para puerta de labina lateral derecho( se encuentra torcido). | Resuelta con OT | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | Luis Portugués Miranda |  | 6
43918 |  | Abierta | Correctivo: Cajas | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34000106-0 } | A125-34000106-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-18 13:43 | 2024-01-18 13:25 | -- | -- | 2024-01-18 13:43 | - Se requiere boton de emergencia de cajas 7 y 20 - Se requiere capacitor de arranque de 6uf 400W para motor de caja 8 - Se requiere modificar cable vulcanizado 5 x 16 caja 10 hasta 19 | Correctivo: Cajas | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
43920 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACION DE PUERTA DE SSHH CLIENTES | No | BAÑOS { A124-0001576-EG } | A124-0001576-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-18 13:54 | 2024-01-18 13:50 | -- | 2024-01-18 13:54 | 2024-01-18 13:54 | PUERTA DESCUADRADA SSHH CLIENTES SE AJUSTA Y REUBICA CERROJO |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
43921 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REPARACION DE AVERIA EN TOMACORRIENTE DE LACTARIO | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0001528-EG } | A124-0001528-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-18 13:57 | 2024-01-18 13:53 | -- | 2024-01-18 13:57 | 2024-01-18 13:57 | SE REPARA AVERIA EN TOMACORRIENTE DE SALA DE LACTARIO , ID. BREKEADO SE ENCONTRO CABLE SUELTO |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
43922 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE CABEZAL DE CAÑO SSHH CLIENTES Y STAFF | No | BAÑOS { A124-0001576-EG } | A124-0001576-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-18 14:01 | 2024-01-18 13:56 | -- | 2024-01-22 08:24 | 2024-01-22 08:24 | SE REQUIERE CAMBIO DE 03 CABEZALES DE CAÑO TEMPORIZADO SSHH CLIENTES Y STAFF |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
43923 | OT-26832 | OT en Revisión | Desatoro de los 3 urinarios del baño de personal | No | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0000307-EG } | A125-0000307-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-18 14:02 | 2024-01-18 13:58 | 2024-01-18 14:45 | -- | 2024-01-19 09:20 |  | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
43925 |  | Abierta | Separacion de fuga y mano de obra de gas | Si | CENTRAL DE FRIO { A120-33001681-0 } | A120-33001681-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-18 14:43 | 2024-01-18 14:42 | -- | -- | 2024-01-18 14:43 | Separacion de fuga y mano de obra de gas | Separacion de fuga y mano de obra de gas | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) | PV placita | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | gerente.placita@plazavea.pe | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | 1
43927 | OT-27302 | Resuelta con OT | Reparacion de fuga y suministro de gas camara de panaderia | No | CAMARA PANADERIA { A125-0001568-EG } | A125-0001568-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ CAMARA PANADERIA/ | 2024-01-18 15:15 | 2024-01-18 15:13 | 2024-01-24 16:40 | 2024-02-10 10:31 | 2024-02-10 10:31 | URGENTE proveedor para realizar los correctivos de la camara de panaderia se encuentra sin mercaderia por fuga de refrigerante R-507 | Resuelta con OT | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Cesar Jesus Saravia Rodriguez | Cesar Jesus Saravia Rodriguez |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
43928 |  | Abierta | EXTRACTOR-INYECTOR LABORATORIO COMIDAS PRODUCE RUIDO | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR DE AIRE { A125-32000258-0 } | A125-32000258-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ EXTRACTOR DE AIRE/ | 2024-01-18 15:16 | 2024-01-18 15:19 | -- | -- | 2024-01-18 15:16 |  | EXTRACTOR-INYECTOR LABORATORIO COMIDAS PRODUCE RUIDO | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carol Mestanza Chumpitaz | Carol Mestanza Chumpitaz |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 1
43930 |  | Abierta | Se requiere Certificado de TOTEM | No | TOTTEM { A125-0004382-EG } | A125-0004382-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ TOTTEM/ | 2024-01-18 15:22 | 2024-01-18 15:19 | -- | -- | 2024-01-18 15:22 | Se solicita el certificado del totem | Se requiere Certificado de TOTEM | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Inspección Municipal | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | 1
43932 |  | Abierta | Se requiere la licencia de anuncios publicitarios | No | TOTTEM { A125-0004382-EG } | A125-0004382-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ TOTTEM/ | 2024-01-18 15:24 | 2024-01-18 15:22 | -- | -- | 2024-01-18 15:24 | Se requiere obtener la licencia de anuncios publicitarios | Se requiere la licencia de anuncios publicitarios | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | 1
43933 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - aseguramiento de extintor área de trastienda | Si | EXTINTOR { A124-0000529-EG } | A124-0000529-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ EXTINTOR/ | 2024-01-18 15:43 | 2024-01-18 15:40 | -- | 2024-02-05 15:37 | 2024-02-05 15:37 | Requiere cambio de refuerzo de anclajes de base para extintor PQS #35 |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
43934 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Revisión de puntos de ingreso de cucarachas | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002415-EG } | A124-0002415-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-18 15:44 | 2024-01-18 15:43 | -- | 2024-01-18 15:44 | 2024-01-18 15:44 | revisión por acumulación de cucarachas en cuarto de bomba |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
43935 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Cambio de pedales de checkout | No | CHECK OUT { A124-0002413-EG } | A124-0002413-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-18 15:46 | 2024-01-17 15:46 | -- | 2024-01-18 15:46 | 2024-01-18 15:46 | Cambio de cinco pedales y corrección de circuito de checkOut |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
43936 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Cambio de accesorios en urinario de damas personal | No | BAÑOS { A124-0002417-EG } | A124-0002417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-18 15:49 | 2024-01-18 15:49 | -- | 2024-01-18 15:49 | 2024-01-18 15:49 | desarmado de tuberías de abasto y cambio de sellos por problema de filtración |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
43937 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Pintado de esquineros en laboratorio de carnes | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002387-EG } | A124-0002387-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-18 15:51 | 2024-01-18 15:51 | -- | 2024-01-18 15:51 | 2024-01-18 15:51 | pintado de puntos con oxido en laboratorio de carnes |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
43938 |  | Abierta | Cambio de 14 chapas push para los gabinetes de extintores y mangueras | No | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35004735-0 } | A125-35004735-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-18 16:12 | 2024-01-18 17:09 | -- | -- | 2024-01-18 16:12 | Chimbote | Cambio de 14 chapas push para los gabinetes de extintores y mangueras | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | chimbote | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
43939 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - revisión de circuito eléctrico de luz de emergencia puerta #2 | Si | LUMINARIAS { A124-0000543-EG } | A124-0000543-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ LUMINARIAS/ | 2024-01-18 16:14 | 2024-01-18 15:54 | -- | 2024-02-05 15:59 | 2024-02-05 15:59 | Se requiere revisión de circuito eléctrico de luz de emergencia .puerta #2 |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
43940 | OT-26904 | Resuelta con OT | CAMBIO DE VARIADOR, VELOCIMETRO Y MENEQUE - URGENTE | Si | BATIDORA BATIDORA INDUSTRIAL { A125-34001636-0 } | A125-34001636-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ BATIDORA INDUSTRIAL/ | 2024-01-18 16:22 | 2024-01-18 16:21 | 2024-01-19 21:00 | 2024-02-07 21:40 | 2024-02-07 21:40 | CAMBIO DE VARIADOR, VELOCIMETRO Y MENEQUE | Resuelta con OT | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
43941 | OT-27266 | OT en Proceso | SSGG- MUNICIPALIDAD: Cambio de pisos sala de venta. | Si | PISOS { A125-0002621-EG } | A125-0002621-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ PISOS/ | 2024-01-18 16:42 | 2024-01-18 16:39 | 2024-01-24 15:08 | -- | 2024-01-24 14:59 | De acuerdo a lo observado por la Municipalidad de Santiago de Surco el día Martes 16.01.24, se requiere cambiar pisos porcelanatos en sala de venta. Porcelanato de 60 x 60 ( 17 unid ), Porcelanato de 40 x 40 ( 10 unid ), así también piso Vinilico Pisopak 7 cajas de alto tránsito color blanco. | OT en Proceso | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | gerente.mercaderes@plazavea.pe | Rosa Gaspar Ortiz |  | 3
43942 |  | Abierta | SSGG Correctivo: Empaquetadora al vacío inoperativa | Si | ENVASADORA AL VACIO MAQUINA EMPACADORA AL VACIO { A125-34002750-0 } | A125-34002750-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ MAQUINA EMPACADORA AL VACIO/ | 2024-01-18 16:45 | 2024-01-18 10:51 | -- | -- | 2024-01-18 16:45 | Se necesita revisión y operatividad de equipo en mal estado. | SSGG Correctivo: Empaquetadora al vacío inoperativa | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Collantes Ronceros Ursula |  | 1
43943 |  | Abierta | CORRECTIVO : Cambio de tarjeta | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-13000031-0 } | A125-13000031-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-18 16:47 | 2024-01-18 16:39 | -- | -- | 2024-01-18 16:47 | De acuerdo a lo evaluado por KLIMATIC SYSTEN , se requiere cambiar la tarjeta de control de la caja 9 por que se encuentra averiado. | CORRECTIVO : Cambio de tarjeta | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | Gerente.mercaderes@plazavea.pe | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA |  | 1
43944 |  | Abierta | Puerta cámara de carnes | Si | PUERTA DE CAMARA FRIGORIFICA { A125-0002980-EG } | A125-0002980-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ PUERTA DE CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-18 16:48 | 2024-01-18 16:45 | -- | -- | 2024-01-18 16:48 | Se requiere reparación de puerta de cámara BT panel y accesorios y marco de panel | Puerta cámara de carnes | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | Gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
43945 |  | Abierta | Vidrio vitrina de carnes | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30000138-0 } | A125-30000138-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-18 16:50 | 2024-01-18 16:48 | -- | -- | 2024-01-18 16:50 | Se requiere vidrio frontal y lateral de la vitrina de carnes | Vidrio vitrina de carnes | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | Gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
43946 |  | Resuelta sin OT | Autoasignado-cambio de luna de gabinete | No | GABINETE CONTRA INCENDIO { A124-0002203-EG } | A124-0002203-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ GABINETE CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-18 16:51 | 2024-01-18 16:49 | -- | 2024-01-18 16:51 | 2024-01-18 16:51 | Cambio de vidrio de gabinete |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 4
43947 |  | Resuelta sin OT | Autoasignado-cambio de pegatina insectocutor | Si | ACCESORIOS PMI { A124-0002232-EG } | A124-0002232-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2024-01-18 16:53 | 2024-01-18 16:51 | -- | 2024-01-18 16:54 | 2024-01-18 16:54 | Cambio de lamina de mosquito insectecutor |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 4
43948 |  | Abierta | EMERGENCIA: Correctivo Extractor de horno rational y extractor de comedor | Si | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32001921-0 } | A125-32001921-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-18 17:09 | 2024-01-18 17:03 | -- | -- | 2024-01-18 17:09 | Se necesita revisar el extractor del horno rational (motor, contactor, pulsador y reled sistema electrico); y aumentar las revoluciones del motor de extractor del comedor, ya que jala muy poco. | EMERGENCIA: Correctivo Extractor de horno rational y extractor de comedor | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Mijail Jonathan Rosel Tunjar |  | 1
43949 | OT-27519 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO - Reparacion de techo y puntos de accso a filtracion en el area de Lactario. | No | TECHOS { A125-0000388-EG } | A125-0000388-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-18 17:10 | 2024-01-18 17:10 | 2024-01-27 10:19 | -- | 2024-01-27 10:10 | SSGG - CORRECTIVO - Reparacion de techo y puntos de accso a filtracion en el area de Lactario. | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) | Gerente de tienda | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
43951 | OT-26877 | OT en Revisión | EMERGENCIA: Fuga de la llave bola en la vitrina de lacteos | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-30000788-0 } | A125-30000788-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-18 17:17 | 2024-01-18 17:13 | 2024-01-19 12:21 | -- | 2024-02-17 13:42 | En el mantenimiento preventivo, proveedor observa fuga de gas en la llave bola de la vitrina de lacteos, ubicado en el 1 cuerpo frente a la zona de frutas y verduras. Además, se necesita 3 balones de gas R22. | OT en Revisión | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
43955 |  | Abierta | NECESIDAD DE 4 EXTINTORES; 3PQS Y 1CO2 | Si | EXTINTORES CO2 EXTINTOR CO2 { A125-40004548-0 } | A125-40004548-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ EXTINTOR CO2/ | 2024-01-18 17:28 | 2024-01-18 06:15 | -- | -- | 2024-01-18 17:28 | Se observa necesidad de extintores urgente para las siguientes zonas: azotea 1, almacen pulmon2, zona de residuos1. | NECESIDAD DE 4 EXTINTORES; 3PQS Y 1CO2 | ASIA - VIV ( 25104011 ) | Vivanda Asia | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino | gerente.asia@plazavea.pe | Carlos Alberto Fuentes Malpartida |  | 1
43969 | OT-28244 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - Instalación de espejo concavo | Si | TECHO { A124-0000921-EG } | A124-0000921-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ TECHO/ | 2024-01-18 17:58 | 2024-01-18 17:49 | 2024-02-05 11:17 | -- | 2024-02-05 11:17 | Se necesita instalar espejos cóncavos en la subida de estacionamiento para que autos puedan ver si otro auto sube o baja y prevenir cualquier accidente , debe ser instalado en lo alto de manera estratégica para que ambos lados puedan ver. Se añade imagen donde se recomienda instalar. ( solo instalación) . | OT en Proceso | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
43974 | OT-28243 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - Reparación de sshh preferencial de segundo piso | Si | BAÑOS { A124-0000901-EG } | A124-0000901-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-18 18:04 | 2024-01-18 18:05 | 2024-02-05 11:15 | -- | 2024-02-05 11:14 | No se cuenta con agua en inodoro y urinario , tuberías estan sucias y no permiten salida de agua , se requiere limpieza y revisión . | OT en Proceso | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
43984 |  | Abierta | HORNO KIWI-CO LUCES INOPERATIVAS Y BURLETE ROTO | Si | HORNO SALVA HORNO ROTATIVO DE PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003333-0 } | A125-34003333-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ HORNO ROTATIVO DE PANADERIA/PASTELERIA/ | 2024-01-18 18:21 | 2024-01-18 18:24 | -- | -- | 2024-01-18 18:21 |  | HORNO KIWI-CO LUCES INOPERATIVAS Y BURLETE ROTO | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Carol Mestanza Chumpitaz | Carol Mestanza Chumpitaz |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 1
44018 | OT-26846 | OT en Revisión | Rotura de tubería en estacionamiento | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000959-EG } | A125-0000959-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-18 20:09 | 2024-01-18 20:07 | 2024-01-18 20:21 | -- | 2024-01-19 09:31 | Tubería de drenaje rota | OT en Revisión | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
44045 | OT-26865 | OT en Revisión | SOLDADO Y CAMBIO DE 5 BISAGRAS DE FIERRO | Si | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002475-0 } | A125-34002475-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-19 07:23 | 2024-01-19 07:14 | 2024-01-19 10:09 | -- | 2024-02-12 15:26 | Se requiere cambio de bisagras de fierro por rotura del mismo, son soldadas ( 6 de cambio) | OT en Revisión | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44046 | OT-27466 | OT en Proceso | EMERGENCIA - REPARACIÓN DE PUERTAS DE MURAL DE CONGELADOS - EMPAQUETADURAS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30001665-0 } | A125-30001665-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-19 08:31 | 2024-01-19 08:34 | 2024-01-26 12:44 | -- | 2024-01-26 12:44 | LAS PUERTAS NO HERMETIZAN, LO QUE ORIGINA EL BLOQUEO DEL EQUIPO. | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito |  | Administrador Automático |  | 3
44047 | OT-27297 | Resuelta con OT | Cambio de compresor por falla mecánica (vibración que puede romper cañerías de frio) | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000110-0 } | A125-33000110-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-19 08:36 | 2024-01-19 08:31 | 2024-01-24 16:33 | 2024-02-15 20:18 | 2024-02-15 20:18 | Se detectó comprasor con vibración (falla mecánica) que puede romper cañerias de frio. Se requiere cambio urgente | Resuelta con OT | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | Vivanda Benavides | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Maritza Pino | Maritza Pino | gerente.benavides@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
44048 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE PISO AGRIETADO EN SALA DE VENTAS | No | PISO { A124-0000412-EG } | A124-0000412-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ PISO/ | 2024-01-19 08:43 | 2024-01-19 08:38 | -- | -- | 2024-01-19 08:43 | Se observa grietas en el piso de ventas zona de Wics generando una condición insegura pudiendo ocasionar tropiezos , lesiones | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE PISO AGRIETADO EN SALA DE VENTAS | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | Coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
44050 |  | Cancelada | SEGURIDAD - SUJETADOR GANCHO DE BASE MOLEDORA CARNES | No | MOLEDORA DE CARNE { A124-0002512-EG } | A124-0002512-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2024-01-19 09:08 | 2024-01-19 09:01 | -- | 2024-02-06 14:36 | 2024-02-06 14:36 | Cambiar los ganchos que sujeta base de moledora carnes, inestable al realizar produccion carnes. | Se realizo por parte de mantenimiento. por lo cual se anula. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 5
44051 |  | Abierta | CORRECTIVO: Cableado por piso de tomacorrientes | No | PISOS { A125-0000589-EG } | A125-0000589-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CAJAMARCA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-19 09:09 | 2024-01-19 08:55 | -- | -- | 2024-01-19 09:09 | - Corte y picado de piso cerámico - Instalación de piso cerámico de alto tránsito - Colocación de tuberías pesada PVC - Cableado NH (L + N + T) - Instalación de tomacorrientes de piso * Se debe incluir todos los materiales a utilizar. | CORRECTIVO: Cableado por piso de tomacorrientes | CAJAMARCA - PVH ( 25102056 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Diego Antonio González Torrejón | Diego Antonio González Torrejón | gerente.cajamarca@plazavea.pe | Diego Antonio González Torrejón |  | 1
44054 |  | Abierta | SSGG Correctivo: Pintado de cámaras BT | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000133-0 } | A125-33000133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-19 09:16 | 2024-01-19 09:13 | -- | -- | 2024-01-19 09:16 | - Lácteos - Pescados Pintado y colocación de sikaflex (sellado) | SSGG Correctivo: Pintado de cámaras BT | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
44055 | OT-27954 | OT en Proceso | SEGURIDAD - VITRINA MURAL FRUTAS ESPEJOS LAMINAR Y CAMBIO | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002475-EG } | A124-0002475-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-19 09:18 | 2024-01-19 09:09 | 2024-02-01 12:51 | -- | 2024-02-01 12:50 | Vitrina exhividora mural frutas y verduras. Laminar espejos y cambiar 3 espejos. 30 cm x 1.2 metros aprox. Roptura casi ocaciona accidente a cliente | OT en Proceso | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Administrador Automático |  | 3
44057 |  | Abierta | Correctivo: Pintado de vitrina de exhibición (frio) | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000930-0 } | A125-30000930-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-19 09:21 | 2024-01-19 09:17 | -- | -- | 2024-01-19 09:21 | VITRINA DE POLLOS REFRIGERADA REQUIERE PINTADO AL HORNO DE BANDEJA,ZOCALO,REJILLA,SOPORTES Y TODO EL CONTORNO DEL EQUIPO(PINTURA PARA FRIO) | Correctivo: Pintado de vitrina de exhibición (frio) | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
44058 |  | Abierta | Correctivo: Pintado de bandejas de góndola | Si | GONDOLAS { A125-0002460-EG } | A125-0002460-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ GONDOLAS/ | 2024-01-19 09:24 | 2024-01-19 09:00 | -- | -- | 2024-01-19 09:24 | Pintado al horno de 50 un de bandejas de góndola | Correctivo: Pintado de bandejas de góndola | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
44059 | OT-29476 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE 3 ROLLYS | Si | ROLLYS { A124-0002047-EG } | A124-0002047-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ ROLLYS/ | 2024-01-19 09:36 | 2024-01-19 09:30 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 11:51 | PINTADO DE 3 ROLLYS PARA AREA DE FRESCOS POR PRESENCIA DE OXIDO | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Administrador Automático |  | 3
44060 | OT-26879 | OT en Proceso | CORRECTIVO-FABRICACION E INSTALACIÓN DE BANDEJA AUXILIAR CON BOMBA DE CONDEnSADO | Si | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32004104-0 } | A125-32004104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-19 09:46 | 2024-01-19 09:36 | 2024-01-19 12:58 | -- | 2024-01-19 12:49 | Se solicita instalación de bandeja auxiliar con su bomba de condensado para la UMA de BAZAR/MENAJE que esta en el segundo nivel a la salida del travolator. | OT en Proceso | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Carlos Humberto Michelena Rosales | Carlos Humberto Michelena Rosales | gerente.sanmiguel@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
44061 | OT-27286 | Resuelta con OT | tableros electrico medidor inoperativo | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35001904-0 } | A125-35001904-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-19 09:47 | 2024-01-19 09:45 | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-08 09:54 | 2024-02-08 09:54 | se nesecita el cambio de un medidor de luz para locatario que esta dañado | Resuelta con OT | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Magali Medalid Martínez Villarreal | Magali Medalid Martínez Villarreal |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
44062 | OT-29585 | OT en Proceso | POR PREVENTIVO - EMERGENCIA - RACK DE FRÍO Nro. 1 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000188-0 } | A125-12000188-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-19 09:50 | 2024-01-19 09:45 | 2024-02-15 20:41 | -- | 2024-02-15 20:41 | SE REQUERIERE CAMBIAR UN COMPRESOR Y SUS DISPOSITVOS DEL RACK DE FRÍO Nro. 1, YA QUE SE ENCUENTRA INOPERATIVO POR PROBLEMAS INTERNAMENTE. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | Administrador Automático |  | 3
44065 | OT-27257 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE TRASPALLET HIDRAULICO #13 | Si | CARRETILLA HIDRÁULICA { A124-0002104-EG } | A124-0002104-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CARRETILLA HIDRÁULICA/ | 2024-01-19 10:01 | 2024-01-19 09:56 | 2024-01-25 19:00 | 2024-02-17 23:53 | 2024-02-17 23:53 | REPARACION DE ESTRUCTURA DE UN LADO DE RUEDA DE CARGA EN TRASPALLET HIDRAULICO #13 | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 6
44064 | OT-27010 | OT en Proceso | EMERGENCIA-RETIRO DE PERNOS EN PISO DE VENTAS | No | PISO { A124-0000833-EG } | A124-0000833-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PISO/ | 2024-01-19 10:01 | 2024-01-19 10:01 | 2024-01-22 12:59 | -- | 2024-01-22 12:59 |  | OT en Proceso | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
44066 | OT-29475 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - TOYOTA LHM230/8615372 - REPARACION DE TRASPALLET HIDRAULICO | Si | CARRETILLA HIDRÁULICA { A124-0002104-EG } | A124-0002104-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CARRETILLA HIDRÁULICA/ | 2024-01-19 10:14 | 2024-01-19 10:10 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 11:51 | REPARACION DE SELLOS HIDRAULICOS Y CAMBIO DE RODAMIENTOS EN RUEDAS | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Administrador Automático |  | 3
44067 | OT-27256 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - TOYOTA LHM230/8644032 - REPARACION DE TRASPALLET HIDRAULICO | Si | CARRETILLA HIDRÁULICA { A124-0002104-EG } | A124-0002104-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CARRETILLA HIDRÁULICA/ | 2024-01-19 10:16 | 2024-01-19 10:13 | 2024-01-25 19:00 | 2024-02-17 23:54 | 2024-02-17 23:54 |  | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 6
44068 | OT-27255 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - TOYOTA LHM230/8615371 - REPARACION DE TRASPALLET HIDRAULICO | Si | CARRETILLA HIDRÁULICA { A124-0002104-EG } | A124-0002104-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CARRETILLA HIDRÁULICA/ | 2024-01-19 10:19 | 2024-01-19 10:16 | 2024-01-25 19:00 | 2024-02-17 23:54 | 2024-02-17 23:54 | REPARACION DE SELLOS Y CAMBIO DE RODAMIENTOS EN RUEDAS | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 6
44069 | OT-28441 | OT en Proceso | EMERGENCIA-CAMBIO DE FAJA DE MONTACARGAS DE COMBUSTION | No | MONTACARGA { A124-0002357-EG } | A124-0002357-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-19 10:27 | 2024-01-19 10:26 | 2024-01-31 19:00 | -- | 2024-02-07 12:53 |  | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
44070 | OT-27470 | OT en Proceso | EMERGENCIA-FUGA DE AGUA EN SSHH DE VARONES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001406-EG } | A124-0001406-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-19 10:34 | 2024-01-19 10:33 | 2024-01-27 19:00 | -- | 2024-01-26 13:16 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
44071 | OT-26881 | OT en Revisión | Cambio de 16 piezas de porcelanato de 60x60 cm alto tránsito de acuerdo al color existente. | No | PISOS { A125-0000877-EG } | A125-0000877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2024-01-19 10:44 | 2024-01-19 11:42 | 2024-01-19 13:21 | -- | 2024-01-22 09:45 | Urgente zona cerrada | OT en Revisión | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | chimbote | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
44072 |  | Abierta | panel alarmado en CCTV- CUARTO DE BOMBA CONTRA INCENDIO | Si | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34003636-0 } | A125-34003636-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-19 10:53 | 2024-01-19 10:48 | -- | -- | 2024-01-19 10:53 | 4 ALARMAS EN PANEL DE CCTV, EN EL PANEL DEL CUARTO DE BOMBAS, INDICA "PROBLEMAS EN EL INVERSOR AUTOMATICO Y VOLTAJE , CONTROL NO DISPONIBLE" | panel alarmado en CCTV- CUARTO DE BOMBA CONTRA INCENDIO | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
44074 |  | Abierta | CAMBIO DE VENTILADOR | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-9000831-0 } | A125-9000831-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2024-01-19 11:03 | 2024-01-19 11:01 | -- | -- | 2024-01-19 11:03 | EL VENTILADOR GERABA UN RUIDO MUY FUERTE COMO A DESPRENDIMIENTO DE SU EJE | CAMBIO DE VENTILADOR | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | 1
44076 | OT-27295 | OT en Proceso | CORRECTIVO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR VENTILADOR PARA CÁMARA DE LÁCTEOS | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000065-0 } | A125-33000065-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-19 11:10 | 2024-01-19 10:52 | 2024-01-24 16:32 | -- | 2024-01-24 16:32 | Cámara de lácteos se encuentra con un faltante de 1 motor ventilador | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Administrador Automático |  | 3
44081 |  | Abierta | Requerimiento de Cambio de Botones de encendido de rebanadora de fiambres | No | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002841-0 } | A125-34002841-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-19 11:38 | 2024-01-19 11:36 | -- | -- | 2024-01-19 11:38 |  | Requerimiento de Cambio de Botones de encendido de rebanadora de fiambres | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | 1
44082 |  | Abierta | Reparación de plataforma hidraulica #2 en area de recepción | Si | PLATAFORMA HIDRAULICA PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A125-34002314-0 } | A125-34002314-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2024-01-19 11:39 | 2024-01-19 11:30 | -- | -- | 2024-01-19 11:39 | Filtracion de hidrolina en pistones de plataforma hidraulica. Ruido extraño en motor. | Reparación de plataforma hidraulica #2 en area de recepción | PAITA - PVH ( 25102075 ) | gerencia | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Iris Dávila Barrios | Iris Dávila Barrios | gerente.paita@plazavea.pe | Iris Dávila Barrios |  | 1
44083 | OT-26969 | OT en Proceso | SS.GG Cambio de pared de drywall en rack de frio-pasillo cuarto de limpieza | Si | PAREDES { A125-0002828-EG } | A125-0002828-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-19 11:43 | 2024-01-19 11:32 | 2024-01-22 09:28 | -- | 2024-01-22 09:19 | Cambio de pared drywall y estructura metálica en pared de rack de frio-pasillo a cuarto de limpieza (área de recepción). aprox. 3mt largo x 2.4mt altura. Resane y pintado de pared gris oscuro. Sellamiento de ranuras totales con sikaflex. | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) | gerencia | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Iris Dávila Barrios | Iris Dávila Barrios | gerente.paita@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
44084 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE BOMBA DE PRESION CONSTANTE #2 | Si | BOMBAS DE AGUA { A124-0001152-EG } | A124-0001152-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-19 11:45 | 2024-01-19 11:39 | -- | -- | 2024-01-19 11:45 | SE REQUIERE REALIZAR LA INSPECCION,DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO A LA BOMBA DE PRESION CONSTANTE #2 MARCA GRUNDFOS DE 4 KW (PARA AGUA POTABLE) UBICADA EN LA SALA DE BOMBAS contra incendios, ACTUAL MENTE ESTA DESENERGIZADA DESDE EL TABLERO PRINCIPAL. | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE BOMBA DE PRESION CONSTANTE #2 | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
44085 | OT-26876 | OT en Proceso | atoro canaleta laboratorio de comidad | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002064-EG } | A125-0002064-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-19 11:46 | 2024-01-19 11:43 | 2024-01-19 12:02 | -- | 2024-01-19 11:52 | Tenemos atoro en canaleta de laboratorio de comidas | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | gerente.izaguirre@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
44086 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - REPARACION MUEBLE OFICINA | No | CHECK OUT { A124-0002497-EG } | A124-0002497-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ CHECK OUT/ | 2024-01-19 11:51 | 2024-01-19 11:44 | -- | 2024-01-20 16:35 | 2024-01-20 16:35 | Reparacion mueble oficina. Roptura en 1 esquina. | materiales usar, tornillos, hoja cierre, taladro inalámbrico, etc. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44087 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - relación de fuga de agua en lavadero del lactario. | Si | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0000562-EG } | A124-0000562-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-19 11:56 | 2024-01-19 11:53 | -- | -- | 2024-01-19 11:56 | Se requiere cambio de tubo de abasto y válvula de ingreso de agua . | AUTOASIGNADO - relación de fuga de agua en lavadero del lactario. | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44088 | OT-27947 | Resuelta con OT | ITSE PLANOS ELECTRICOS - CERTIFICADO LIBRE ALOGENO | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0002453-EG } | A124-0002453-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-19 11:57 | 2024-01-19 11:52 | 2024-02-01 12:44 | 2024-02-07 20:46 | 2024-02-07 20:46 | Se sollicito actualizar planos de tablero electrico y puesta tierra. Adicional solicita certificado de libre alogeno.¹11 | Resuelta con OT | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Eddy Vasquez |  | 6
44089 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - MANTENIMIENTO DE LOCKER DE CLIENTES | No | LOCKER DE METAL { A124-0001578-EG } | A124-0001578-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ LOCKER DE METAL/ | 2024-01-19 11:58 | 2024-01-19 11:50 | -- | 2024-01-19 14:37 | 2024-01-19 14:37 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCKER DE CLIENTES |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
44090 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Desatoro de inodoro sshh personal damas | Si | BAÑOS { A124-0000564-EG } | A124-0000564-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-19 11:59 | 2024-01-19 11:56 | -- | 2024-02-05 15:39 | 2024-02-05 15:39 | Se requiere Desatoro y regulación. De fluxometro . |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
44091 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Desatoro de inodoro #4 sshh clientes varones | Si | BAÑOS { A124-0000564-EG } | A124-0000564-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-19 12:02 | 2024-01-19 11:59 | -- | 2024-02-05 15:39 | 2024-02-05 15:39 | Requiere Desatoro y regulación de fluxometro |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
44092 |  | Abierta | Aire acondicionado cctv inoperativo emite ruido y gotea agua | Si | AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR { A125-32004256-0 } | A125-32004256-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR EVAPOR/ | 2024-01-19 12:04 | 2024-01-19 12:09 | -- | -- | 2024-01-19 12:04 |  | Aire acondicionado cctv inoperativo emite ruido y gotea agua | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | RINA QUISPE VARILLAS |  | 1
44093 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - revisión de regulación de faja transportadora #10 | Si | CHECK OUT { A124-0000560-EG } | A124-0000560-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-19 12:05 | 2024-01-19 12:03 | -- | 2024-02-05 15:59 | 2024-02-05 15:59 | Requiere revisión y regulación de faja |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
44094 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - revisión y reparación de detector de billetes caja #13; | No | CHECK OUT { A124-0000560-EG } | A124-0000560-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-19 12:09 | 2024-01-19 12:05 | -- | 2024-02-05 16:00 | 2024-02-05 16:00 | Revisión y reparación de detector de billetes |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
44096 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - separación de 300 bandejas para rack por traslado a Mk Ica | Si | RACK { A124-0000576-EG } | A124-0000576-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ RACK/ | 2024-01-19 12:16 | 2024-01-18 12:10 | -- | 2024-02-05 16:00 | 2024-02-05 16:00 | Selección de 300 bandejas 82.5cm x 18.5cm para MK Ica. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
44097 |  | Abierta | TABOLAS DE FRIO DELIVEA (5 TABOLAS) | No | VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS { A125-30002454-0 } | A125-30002454-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS/ | 2024-01-19 12:18 | 2024-01-19 12:11 | -- | -- | 2024-01-19 12:18 | LAS TABOLAS DE FRIO DEL DELIVEA NO LLEGAN A LA TEMPERATURA | TABOLAS DE FRIO DELIVEA (5 TABOLAS) | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola |  | Fernando Franklin Romero Guerola |  | 1
44099 | OT-27053 | Resuelta con OT | CALIDAD - reparación de tubería de drenaje de evaporador 2.1 en hipercámara mixta | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0000534-EG } | A124-0000534-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-19 12:25 | 2024-01-19 12:21 | 2024-01-23 19:00 | 2024-02-17 23:55 | 2024-02-17 23:55 | Se requiere relación o cambio de tubería de cobre corresponde a sistema de drenaje 2.1 | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Eddy Vasquez |  | 6
44098 | OT-26880 | OT en Proceso | Filtración en tuberías de trastienda y panadería | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003695-EG } | A125-0003695-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-19 12:25 | 2024-01-19 12:17 | 2024-01-19 13:15 | -- | 2024-01-19 13:06 | Presencia de goteo en 2 puntos de tubería de trastienda y zona de panadería, se necesita revisar urgente | OT en Proceso | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | PLAZA VEA LAS FLORES | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerente.sanjuandelurigancho@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
44100 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGANADO PROTECCION PARA RACK PISO VENTA | No | PISO { A124-0002517-EG } | A124-0002517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2024-01-19 12:43 | 2024-01-19 12:39 | -- | 2024-01-20 16:34 | 2024-01-20 16:34 | Cambio de proteccion. En L botas dañada. Se ancla angulo forma Lpara proteger rac ante choques | Se ancla ángulo L, para amortiguar choques. materiales usar taladro, pernos expansión, brocas, comba. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44101 |  | Abierta | DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE BANDEJAS DE VITRINA DE POLLO ROSTIZADO | No | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA DE COMIDAS CALIENTES { A125-30002868-0 } | A125-30002868-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ VITRINA DE COMIDAS CALIENTES/ | 2024-01-19 12:46 | 2024-01-19 12:35 | -- | -- | 2024-01-19 12:46 | DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE BANDEJAS DE VITRINA DE POLLO ROSTIZADO. | DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE BANDEJAS DE VITRINA DE POLLO ROSTIZADO | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 980753230 | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | GERENTE.SALAVERRY@PLAZAVEA.PE | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | 1
44102 | OT-26981 | OT en Proceso | SELLADO DE TUBERÍAS DE DRENAJE A RAÍZ DE RETIRO DE POZAS DE CONGELADOS. | No | PISOS { A125-0003461-EG } | A125-0003461-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ PISOS/ | 2024-01-19 12:50 | 2024-01-19 12:42 | 2024-01-22 10:10 | -- | 2024-01-22 10:01 | SELLADO DE TUBERÍAS DE DRENAJE A RAÍZ DE RETIRO DE POZAS DE CONGELADOS. | OT en Proceso | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 980753230 | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | mantenimiento.salaverry@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
44107 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - suministro de 03 kit eléctrico para compresores de BT en rack de hipercamaras | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-19 13:57 | 2024-01-19 13:46 | -- | -- | 2024-01-19 13:57 | Se requiere suministro de kit eléctrico ( llave térmica , contactor , relay termico y auxiliares) para compresores de BT central de hipercamaras. | CORRECTIVO PROGRAMADO - suministro de 03 kit eléctrico para compresores de BT en rack de hipercamaras | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44108 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - servicio para instalación de 03 kits eléctricos para compresores BT de central de hipercamaras | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-19 14:06 | 2024-01-19 13:57 | -- | -- | 2024-01-19 14:06 | Se requiere servicio de instalación de kit eléctrico para 03 compresoresde BT en central de hipercamaras | CORRECTIVO PROGRAMADO - servicio para instalación de 03 kits eléctricos para compresores BT de central de hipercamaras | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44118 | OT-26908 | OT en Revisión | Redes | Si | TRAMPAS DE GRASA { A125-0001431-EG } | A125-0001431-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-19 14:45 | 2024-01-19 14:34 | 2024-01-20 09:18 | -- | 2024-02-12 14:38 |  | OT en Revisión | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Rosa Vega | Rosa Vega | administrador.grifokio@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44120 |  | Abierta | HORNO RATIONAL POLLERIA NO FUNCIONA | Si | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003509-0 } | A125-34003509-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2024-01-19 14:53 | 2024-01-19 14:57 | -- | -- | 2024-01-19 14:53 |  | HORNO RATIONAL POLLERIA NO FUNCIONA | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carol Mestanza Chumpitaz | Carol Mestanza Chumpitaz |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 1
44122 |  | Abierta | DESPRENDIMIENTO DE RACK DE LICORES | Si | RACK / ANDAMIO { A125-0002319-EG } | A125-0002319-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ RACK / ANDAMIO/ | 2024-01-19 15:12 | 2024-01-19 15:14 | -- | -- | 2024-01-19 15:12 | SG- RACK DE LICORES DESPRENDIDO DEL ANCLAJE DE PARED | DESPRENDIMIENTO DE RACK DE LICORES | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Yeen Henry Huamán Guerrero | Yeen Henry Huamán Guerrero | administrador.lapaz@plazavea.pe | Yeen Henry Huamán Guerrero |  | 1
44123 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Enumeración de extintores en piso de venta | No | EXTINTOR { A124-0002382-EG } | A124-0002382-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ EXTINTOR/ | 2024-01-19 15:16 | 2024-01-19 15:15 | -- | 2024-01-19 15:17 | 2024-01-19 15:17 | enumeración de señalética de extintores |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44124 | OT-27294 | Resuelta con OT | CAMBIO DE 03 MOTOVENTILADORES | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000137-0 } | A125-12000137-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-19 15:22 | 2024-01-19 15:22 | 2024-01-24 16:31 | 2024-02-10 10:34 | 2024-02-10 10:34 | Se requiere el cambio por emergencia de 3 motoventiladores del condensador del Rack de Frio (Aspa, Base) por elevación de temperatura MT. | Resuelta con OT | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
44125 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - instalación de cartel de salida de emergencias en RM | No | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0002412-EG } | A124-0002412-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2024-01-19 15:27 | 2024-01-19 15:20 | -- | 2024-01-19 15:27 | 2024-01-19 15:27 | Instalación de cartel de puerta de emergencia en RM |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44127 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - reparacion de casillero de varones #36 y #48 | No | LOCKER DE METAL { A124-0002419-EG } | A124-0002419-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ LOCKER DE METAL/ | 2024-01-19 15:30 | 2024-01-19 15:29 | -- | 2024-01-19 15:30 | 2024-01-19 15:30 | reparación de bisagras de casillero de varones |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44128 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - instalación de repisa para productos químicos en flc | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002387-EG } | A124-0002387-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-19 15:35 | 2024-01-19 15:32 | -- | 2024-01-19 15:35 | 2024-01-19 15:35 | instalación de repisa de inox en laboratorio de flc |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44129 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Pintado de puerta de jabas en trastienda de frescos | No | PORTONES { A124-0002407-EG } | A124-0002407-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PORTONES/ | 2024-01-19 15:39 | 2024-01-19 15:37 | -- | 2024-01-19 15:39 | 2024-01-19 15:40 | pintado de puerta de javas por presencia de oxido |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44134 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Reseteo de sistema de detección en pasadizo de frescos | No | RED HUMEDA { A124-0002374-EG } | A124-0002374-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ RED HUMEDA/ | 2024-01-19 15:45 | 2024-01-19 15:41 | -- | 2024-01-19 15:45 | 2024-01-19 15:45 | reseteo de sistema por que los sensores se encontraban alarmados |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44133 | OT-26907 | OT en Proceso | PEC - CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR MT RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000000-0 } | A125-12000000-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-19 15:45 | 2024-01-19 15:44 | 2024-01-20 08:44 | -- | 2024-01-20 08:46 | TERCER COMPRESOR MT INOPERATIVO POR AVERIA DE CONTACTOR | OT en Proceso | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gary Guerra | Gary Guerra | gerente.santaclara@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
44137 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Pintado de tope llantas de wic de pescado | No | WIC { A124-0002392-EG } | A124-0002392-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ WIC/ | 2024-01-19 15:47 | 2024-01-19 15:47 | -- | 2024-01-19 15:47 | 2024-01-19 15:47 | pintado por presencia de oxido |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44138 | OT-28148 | Resuelta con OT | CALIDAD - REPARACIÓN DE BOMBA AVERIADA | Si | DOSIFICADOR DE CLORO ELECTROBOMBA { A125-34002328-0 } | A125-34002328-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ ELECTROBOMBA/ | 2024-01-19 15:48 | 2024-01-19 15:43 | 2024-02-03 16:37 | 2024-02-15 19:48 | 2024-02-15 19:48 | Actualmente la tienda está trabajando con 1 sola bomba de agua por lo que las 2 deben estar operativas para trabajar en Paralelo. Se solicita el ticket para atención urgente. | Resuelta con OT | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | Plaza vea Sullana | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | gerente.sullana@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
44139 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - cambio de tablero en 04 mesas del comedor | No | MUEBLE DE MELAMINE { A124-37007286-0 } | A124-37007286-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ MUEBLE DE MELAMINE/ | 2024-01-19 15:51 | 2024-01-19 15:42 | -- | 2024-02-05 15:51 | 2024-02-05 15:51 | Se requiere reemplazo de tableros 1200mmx800mmx25mm para 4 mesas del comedor . |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
44140 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - pintado de patas con oxido de rack de frescos | No | RACK { A124-0002429-EG } | A124-0002429-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ RACK/ | 2024-01-19 15:53 | 2024-01-19 15:51 | -- | 2024-01-19 15:53 | 2024-01-19 15:53 | pintado por presencia de oxido en patas de rack |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44141 | OT-27038 | OT en Proceso | SSGG - se requiere revicion y reparacion de filtracion que va hacia el sotano del centro comercial. urgente | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003263-EG } | A125-0003263-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-19 15:54 | 2024-01-19 15:51 | 2024-01-22 15:32 | -- | 2024-01-22 15:23 | considerar trabajo en altura y el centro comercial exige andamios multidireccionales certificados. | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Elvis Callo | david aquino vasquez |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44142 |  | Abierta | CALIDAD - REPARACIÓN DE VISICOOLER DE CAJAS | Si | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-13000305-0 } | A125-13000305-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-19 15:56 | 2024-01-19 15:52 | -- | -- | 2024-01-19 15:56 | Se requiere la presurización y recarga de gas del visicooler #1, cambio de 8 luminarias de 9 Watts e instalación de válvula de servicio para recarga de GAS. | CALIDAD - REPARACIÓN DE VISICOOLER DE CAJAS | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | Plaza Vea Sullana | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | gerente.sullana@plazavea.pe | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN |  | 1
44143 |  | Abierta | Cambio del jebe de las puertas de lácteos refrigerados y congelados | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000225-0 } | A125-33000225-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-19 16:13 | 2024-01-19 16:09 | -- | -- | 2024-01-19 16:13 | Se necesita con urgencia el cambio de los jefes de las puertas de las cámaras de refrigerados y congelados | Cambio del jebe de las puertas de lácteos refrigerados y congelados | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44144 |  | Abierta | Cambio de pisos | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000227-0 } | A125-33000227-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-19 16:17 | 2024-01-19 16:15 | -- | -- | 2024-01-19 16:17 | Se necesita con urgencia el cambio de pisos de la cámara de refrigerado, lactos | Cambio de pisos | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44145 |  | Abierta | emergencia- pvea colonial- aire acondicionado CCTV gotea agua | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32001200-0 } | A125-32001200-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-19 16:20 | 2024-01-19 16:16 | -- | -- | 2024-01-19 16:20 | AIRE ACONDICIONADO DE CCTV ESTA BOTANDO DEMASIADA AGUA DEL EVAPORADOR | emergencia- pvea colonial- aire acondicionado CCTV gotea agua | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jose León | Jose León | gerente.colonial@plazavea.pe | Jose León |  | 1
44148 |  | Cancelada | MONITOREO CENTRAL RACK FRIO ALIMENTARIO - POR CORTE ENERGIA 23 - 01 -24 AMANECIDA. | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0002470-EG } | A124-0002470-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-19 16:35 | 2024-01-19 16:28 | -- | 2024-01-19 16:52 | 2024-01-19 16:52 | Se solicita para personal técnico para monitorear, central RACK FRIO ALIMENTARIO, por corte energía. fecha martes 23 amanecida |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
44149 |  | Abierta | UMA 02 CARRIER:Cambio de armaflex por goteo, Pintado de carcasa metalica, cambio de canastillas de seguridad y tornillos de sujecion en toda su estructura de la UC | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-19 16:52 | 2024-01-19 17:50 | -- | -- | 2024-01-19 16:52 | UMA 02 CARRIER | UMA 02 CARRIER:Cambio de armaflex por goteo, Pintado de carcasa metalica, cambio de canastillas de seguridad y tornillos de sujecion en toda su estructura de la UC | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | chimbote | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
44150 |  | Abierta | UMA 04 YORK Cambio de compresor, motor ventilador, condensador, Pintado de carcasa metalica, tornillos de sujecion en toda su estructura metalica y canastillas de seguridad de la UC | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-19 17:00 | 2024-01-19 17:55 | -- | -- | 2024-01-19 17:00 | UMA 04 YORK | UMA 04 YORK Cambio de compresor, motor ventilador, condensador, Pintado de carcasa metalica, tornillos de sujecion en toda su estructura metalica y canastillas de seguridad de la UC | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | chimbote | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
44151 |  | Abierta | UMA 09 CARRIER Hermetizado de UE por goteo, pintado de carcasa metalica, cambio de canastillas de seguridad y tornillos de sujecion en toda su estructura de la UC | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-19 17:06 | 2024-01-19 18:06 | -- | -- | 2024-01-19 17:06 | UMA 09 CARRIER | UMA 09 CARRIER Hermetizado de UE por goteo, pintado de carcasa metalica, cambio de canastillas de seguridad y tornillos de sujecion en toda su estructura de la UC | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | chimbote | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
44152 |  | Resuelta sin OT | EMERGENCIA-REPARACION DE FILTRACIÓN DE TECHO EN PISO DE VENTAS | No | TECHO { A124-0001259-EG } | A124-0001259-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ TECHO/ | 2024-01-19 17:15 | 2024-01-19 17:13 | -- | 2024-01-22 11:12 | 2024-01-22 11:12 |  | realizado por tienda | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Miguel Mamani |  | 4
44153 | OT-27992 | OT en Proceso | PVEA RIMAC: SPLITS INOPERATIVOS | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000487-0 } | A125-11000487-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-19 17:19 | 2024-01-19 17:13 | 2024-02-05 08:00 | -- | 2024-02-01 16:55 | Reparación de los siguientes equipos split de tienda el cual vienen presentando los siguientes inconvenientes técnicos. Sala de Reuniones : Suministro e instalación de 2 filtros para evaporador y Carga de Refrigerante al sistema Comedor N* 2 : Suministro e instalación de 1 rodete para evaporador y Carga de Refrigerante al sistema Oficina Administrativa : Cambio compresor y presostato por inoperatividad. Presurización de sistema y Carga de refrigerante | OT en Proceso | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) | Rimac Alcazar | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Jimmy Raul Guarniz Nicho | Jimmy Raul Guarniz Nicho | gerente.rimac@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
44154 |  | Abierta | Se necesita la revisión de la moledora de carnes marca HOBART, cambio de botoneras con capucha STAR/OFF por estar rotas, revisión de cañón y partes internas con presencia de óxido Equipo inoperativo. | Si | MOLEDORA DE CARNES MOLEDORA DE CARNE { A125-34003381-0 } | A125-34003381-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2024-01-19 17:43 | 2024-01-19 17:33 | -- | -- | 2024-01-19 17:43 | Se necesita la revisión de la moledora de carnes marca HOBART, cambio de botoneras con capucha STAR/OFF por estar rotas, revisión de cañón y partes internas con presencia de óxido Equipo inoperativo. Se tiene como prestamo una moledora del proveedor, que esta solicitando la devolución y pago de daños | Se necesita la revisión de la moledora de carnes marca HOBART, cambio de botoneras con capucha STAR/OFF por estar rotas, revisión de cañón y partes internas con presencia de óxido Equipo inoperativo. | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Amalia Florez Mostacero |  | 1
44155 |  | Abierta | Cambio de calefactor de motor, reparación de arrancador, Cambio de mangueras hidráulicas y esponja insonora | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001435-0 } | A125-34001435-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-19 17:49 | 2024-01-19 18:50 | -- | -- | 2024-01-19 17:49 | Chimbote | Cambio de calefactor de motor, reparación de arrancador, Cambio de mangueras hidráulicas y esponja insonora | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
44157 |  | Cancelada | ITSE-INSTALACION DE BARANDAS TECHO DE MAKRO | Si | TECHO { A124-0002268-EG } | A124-0002268-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ TECHO/ | 2024-01-19 17:58 | 2024-01-19 17:32 | -- | 2024-01-19 18:07 | 2024-01-19 18:07 | EM 1 : INSTALACION DE BARANDAS DEL AIRE ACONDICIONADO TECHO (PASAMANO DE 9 ML X 5.20 DE ANCHO: 19.80 DE PASAMANO, ALTURA ESTANDAR DE 90 CM, CON 3 DIVISIONES INTERNAS, EL TUBO DE FABRICACION PRINCIPAL DE 2" ESPESOR 3MM, LAS DIVISIONES INTERNAS TUBO 1" 1/4 ESPESOR DE 3MM, PINTADO Y BASE EPOXICO, FABRICACION DE UN ASCENSO DE 3 PASOS CON SU PASAMANO ALTURA ESTANDAR Y LA MISMA FABRICACION DE TUBO.) ITEM2 : INSTALACION DE SOPORTE PARA TANQUE DE GLICOL (EXTENSION DE SOPORTE DE 1.20 CM X 75 CM , TUBO CUADRADO DE 4" POR 3MM DE ESPESOR, LA PLANCHA DE PISO ES DE 3/16 PLANCHA ESTREADA, ADICIONAL SE COLARA UN SOPORTE PARA LA TUBERIA DE GLICOL QUE SE VA EXTENDER, CORREGIR EL PASAMANO DE BARANDA SE ELEVARA 90 CM FABRICADO DE TUBO 2" POR 3 MM DE ESPESOR CON 3 DIVISIONES CON TUBO 1" 1/4, CORREGIR LA ESCALERA DE GATO ELEVAR 30 CM. ITEM 3: REFORZAR BARANDA DEL AREA DE CONDENSADORES Y LA ESCALERA DE GATO ( REFORZAR BARANDA DE 20 ML COLOCAR 2 DIVIONES DE 1" 1/4 ADICIONALES YA EXISTENTES) ( CORREGIR EL ACCESO DE LA CANASTILLA 30 CM MAS ALTO) ( MODIFICAR ACCESO CON ASCENSO DE 3 PASOS CON BARANDA Y PLANCHA ESTREADA DE 3/16. ITEM4. CUARTO DE SERVISORES( COLOCAR BARANDA EN L DE 2.75M X 3 M FABRICADO DE TUBO DE 2" ESPESOR DE 3 MM CON SUS CODOS ,3 DIVISIONES INTERNAS DE 1" 1/4 X 3 MM, PINTADO DE BASE EPOXICO Y ACABADO GLOSS, ALTURA ESTANDAR DE 90 CM ITEM 5. TAPAS PARA ESCALERA DE GATO ( 3 TAPAS PARA ESCALERA DE GATO CON SU BISAGRAS CON SOPORTES PARA CANDADO, FABRICADO DE PLATINA Y UNA MALLA GALVANIZADA. ITEM6. TAPA PARA BADEJA ( FABRICACION DE 4 TAPAS 20 X 48 CM,20 X 64 CM,20CM X 80CM Y 20CM X 80CM FABRICADA DE PLANCHA GALVANIZADA EMPERNADAS. ITEM7. FABRICACION DE TAPAS DEL CUARTO DE TABLERO ( FABRICACION DE TAPAS CON PLANCHA 1.20 GALVANIZADA, DOBLADAS EN U 25 ML X 80 CM ANCHO EN TODA LA PARTE INFERIOR. ITEM8. FABRICACION DE BARANDAS AIRE ACONDICIONADO TECHO LOGISTICO: ( FABRICACION DE BARANDA 13 METROS DE BARANDA, ALTURA ESTANDAR DE 90 CM, CON 3 DIVISIONES , FABRICADA DE TUBO REDONDO DE 2" X 3 MM ESPESOR,DIVISONES INTERNA DE TUBO 1" 1/4 X 3 MM ESPESOR, SOPORTE INTERMEDIO DE 2", ANCLADO CON PERNOS HILTI, BASE EPOXICO CON ACABADO GLOSS. ITEM9. FABRICACION DE BARANDAS DEL LATERAL DE TECHO DE MAKRO TUBO DE 2" CON 3 DIVISIONES INTERNAS, ALTURA ESTANDAR 90 CM, hermetizado al momento de anclar. ITEM10. FABRICACION DE ESCALERA METALICA CON 3 BARANDAS PARA EL ACCESO DE TECHO DE MAKRO. |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | makro supermayorista | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
44158 |  | Abierta | ZINCADO DE ROLLYS DE TIENDA (11 UNDS) | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012069-0 } | A125-35012069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2024-01-19 18:01 | 2024-01-19 17:12 | -- | -- | 2024-01-19 18:01 | ZINCADO DE ROLLYS Y MANTENIMIENTO DE RUEDAS PARA REPOSICIÓN DE FRESCOS, PRESENCIA DE OXIDO | ZINCADO DE ROLLYS DE TIENDA (11 UNDS) | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | PLAZA VEA LAS FLORES | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | GERENTE.SANJUANDELURIGANCHO@PLAZAVEA.PE | Fernando Zapata |  | 1
44159 |  | Abierta | AIRE ACONDICIONADO | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR DE AIRE { A125-32000622-0 } | A125-32000622-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ EXTRACTOR DE AIRE/ | 2024-01-19 18:02 | 2024-01-19 17:59 | -- | -- | 2024-01-19 18:02 | ruidos en la azotea por aire acondicionado | AIRE ACONDICIONADO | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | 1
44160 |  | Cancelada | ITSE-INSTALACION DE BARANDAS TECHO | Si | TECHO { A124-0002268-EG } | A124-0002268-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ TECHO/ | 2024-01-19 18:07 | 2024-01-19 18:04 | -- | 2024-01-29 15:30 | 2024-01-29 15:30 | EM 1 : INSTALACION DE BARANDAS DEL AIRE ACONDICIONADO TECHO (PASAMANO DE 9 ML X 5.20 DE ANCHO: 19.80 DE PASAMANO, ALTURA ESTANDAR DE 90 CM, CON 3 DIVISIONES INTERNAS, EL TUBO DE FABRICACION PRINCIPAL DE 2" ESPESOR 3MM, LAS DIVISIONES INTERNAS TUBO 1" 1/4 ESPESOR DE 3MM, PINTADO Y BASE EPOXICO, FABRICACION DE UN ASCENSO DE 3 PASOS CON SU PASAMANO ALTURA ESTANDAR Y LA MISMA FABRICACION DE TUBO.) ITEM2 : INSTALACION DE SOPORTE PARA TANQUE DE GLICOL (EXTENSION DE SOPORTE DE 1.20 CM X 75 CM , TUBO CUADRADO DE 4" POR 3MM DE ESPESOR, LA PLANCHA DE PISO ES DE 3/16 PLANCHA ESTREADA, ADICIONAL SE COLARA UN SOPORTE PARA LA TUBERIA DE GLICOL QUE SE VA EXTENDER, CORREGIR EL PASAMANO DE BARANDA SE ELEVARA 90 CM FABRICADO DE TUBO 2" POR 3 MM DE ESPESOR CON 3 DIVISIONES CON TUBO 1" 1/4, CORREGIR LA ESCALERA DE GATO ELEVAR 30 CM. ITEM 3: REFORZAR BARANDA DEL AREA DE CONDENSADORES Y LA ESCALERA DE GATO ( REFORZAR BARANDA DE 20 ML COLOCAR 2 DIVIONES DE 1" 1/4 ADICIONALES YA EXISTENTES) ( CORREGIR EL ACCESO DE LA CANASTILLA 30 CM MAS ALTO) ( MODIFICAR ACCESO CON ASCENSO DE 3 PASOS CON BARANDA Y PLANCHA ESTREADA DE 3/16. ITEM4. CUARTO DE SERVISORES( COLOCAR BARANDA EN L DE 2.75M X 3 M FABRICADO DE TUBO DE 2" ESPESOR DE 3 MM CON SUS CODOS ,3 DIVISIONES INTERNAS DE 1" 1/4 X 3 MM, PINTADO DE BASE EPOXICO Y ACABADO GLOSS, ALTURA ESTANDAR DE 90 CM ITEM 5. TAPAS PARA ESCALERA DE GATO ( 3 TAPAS PARA ESCALERA DE GATO CON SU BISAGRAS CON SOPORTES PARA CANDADO, FABRICADO DE PLATINA Y UNA MALLA GALVANIZADA. ITEM6. TAPA PARA BADEJA ( FABRICACION DE 4 TAPAS 20 X 48 CM,20 X 64 CM,20CM X 80CM Y 20CM X 80CM FABRICADA DE PLANCHA GALVANIZADA EMPERNADAS. ITEM7. FABRICACION DE TAPAS DEL CUARTO DE TABLERO ( FABRICACION DE TAPAS CON PLANCHA 1.20 GALVANIZADA, DOBLADAS EN U 25 ML X 80 CM ANCHO EN TODA LA PARTE INFERIOR. ITEM8. FABRICACION DE BARANDAS AIRE ACONDICIONADO TECHO LOGISTICO: ( FABRICACION DE BARANDA 13 METROS DE BARANDA, ALTURA ESTANDAR DE 90 CM, CON 3 DIVISIONES , FABRICADA DE TUBO REDONDO DE 2" X 3 MM ESPESOR,DIVISONES INTERNA DE TUBO 1" 1/4 X 3 MM ESPESOR, SOPORTE INTERMEDIO DE 2", ANCLADO CON PERNOS HILTI, BASE EPOXICO CON ACABADO GLOSS. ITEM9. FABRICACION DE BARANDAS DEL LATERAL DE TECHO DE MAKRO TUBO DE 2" CON 3 DIVISIONES INTERNAS, ALTURA ESTANDAR 90 CM, hermetizado al momento de anclar. ITEM10. FABRICACION DE ESCALERA METALICA CON 3 BARANDAS PARA EL ACCESO DE TECHO DE MAKRO. ITEM 11. INSTALACION MALLA DE PROTECCION PARA SUBESTACION, ALTURA 1.80X 3.80, PINTADO COLOR AMARILLO. |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | makro supermayorista | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
44161 | OT-27267 | OT en Proceso | Filtración en ductos de desfogue de desagües en estacionamiento del centro comercial. | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000867-EG } | A125-0000867-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-19 18:29 | 2024-01-19 18:09 | 2024-01-24 15:17 | -- | 2024-01-24 15:07 | Se identificó filtración fuerte en estacionamiento y oficinas que se encuentran en el nivel -1 del centro comercial. Causados por filtraciones en las tuberías de desagüe que se desprende del lineal de frescos de nuestra tienda. Su apoyo para darle solución antes de causar un daño mayor o un incidente. | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Jesús Ugarte |  | 3
44162 | OT-26901 | Resuelta con OT | SSGG Piso del lineal de cajas levantado | No | PISOS { A125-0000549-EG } | A125-0000549-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-19 18:37 | 2024-01-19 18:30 | 2024-01-19 19:31 | 2024-01-24 20:49 | 2024-01-24 20:49 | Piso inchado | Resuelta con OT | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 6
44163 | OT-26902 | OT en Revisión | Fuga de agua en la trampa de grasa en el lineal de fiambres | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010122-0 } | A125-35010122-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-19 18:41 | 2024-01-19 18:43 | 2024-01-19 19:51 | -- | 2024-02-12 14:40 |  | OT en Revisión | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44164 | OT-27465 | OT en Proceso | EMERGENCIA - ESCARCHADO EN MURAL DE CONGELADOS 1, 3 Y 4 | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30001665-0 } | A125-30001665-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-19 18:46 | 2024-01-19 18:19 | 2024-01-26 12:43 | -- | 2024-01-26 12:43 | SE OBSERVA ESCARCHADO EXCESIVO EN MERCADERÍA DE CONGELADOS DEL MURAL COMPLETO. | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
44165 |  | Abierta | iluminación de emergencia con batery pack indeci | Si | LUMINARIAS { A125-37011761-0 } | A125-37011761-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ ART EXPRESS - PVS/ LUMINARIAS/ | 2024-01-19 19:38 | 2024-01-19 19:23 | -- | -- | 2024-01-19 19:38 | iluminación de emergencia con batery pack indeci ( critico ) | iluminación de emergencia con batery pack indeci | ART EXPRESS - PVS ( 25103064 ) | tacna con colmena | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Fabiola Espinoza | Fabiola Espinoza | administrador.artexpress@plazavea.pe | Fabiola Espinoza |  | 1
44166 |  | Abierta | Aire acondicionado no enfria | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000273-0 } | A125-32000273-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-19 20:11 | 2024-01-19 20:08 | -- | -- | 2024-01-19 20:11 | Aire acondicionado del cctv no enfría | Aire acondicionado no enfria | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44167 |  | Abierta | Emergencia - Horno de panadería | Si | HORNO ELECTRICO { A125-0002916-EG } | A125-0002916-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2024-01-19 20:13 | 2024-01-19 20:10 | -- | -- | 2024-01-19 20:13 | Horno de panadería tiene fuga de agua, se deja inoperativo | Emergencia - Horno de panadería | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | Gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
44168 | OT-27047 | OT en Revisión | Emergencia - Escalera Recepción | Si | ESCALERAS { A125-0002975-EG } | A125-0002975-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-19 20:15 | 2024-01-19 20:13 | 2024-01-22 15:45 | -- | 2024-02-15 10:29 | Choque de escalera, la escalera se encuentra rota se puede caer en zona de recepción | OT en Revisión | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | Gerente.primavera@plazavea.pe | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
44169 |  | Abierta | Pintado de tesorería. | Si | FACHADA { A125-0003932-EG } | A125-0003932-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ FACHADA/ | 2024-01-20 07:08 | 2024-01-20 07:09 | -- | -- | 2024-01-20 07:08 | Pintado de tesorería. | Pintado de tesorería. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44170 |  | Abierta | Jebe suelto de la puerta de cámara de carnes ( ambas puertas ) | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000225-0 } | A125-33000225-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-20 07:14 | 2024-01-20 07:15 | -- | -- | 2024-01-20 07:14 | Jebe suelto de la puerta de cámara de carnes ( ambas puertas ) | Jebe suelto de la puerta de cámara de carnes ( ambas puertas ) | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44171 |  | Abierta | Zócalo roto en la cámaras de refrigerados | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000079-0 } | A125-33000079-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-20 07:20 | 2024-01-20 07:21 | -- | -- | 2024-01-20 07:20 | Zócalo roto en la cámaras de refrigerados | Zócalo roto en la cámaras de refrigerados | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44172 |  | Abierta | Presencia de óxido parte baja puerta de cámara | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000225-0 } | A125-33000225-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-20 07:23 | 2024-01-20 07:23 | -- | -- | 2024-01-20 07:23 | Presencia de óxido parte baja puerta de cámara | Presencia de óxido parte baja puerta de cámara | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44173 |  | Abierta | Colocar platina faltante a rejilla que esta al ingreso de laboratorio de carnes. | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004508-EG } | A125-0004508-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-20 07:27 | 2024-01-20 07:27 | -- | -- | 2024-01-20 07:27 | Colocar platina faltante a rejilla que esta al ingreso de laboratorio de carnes. | Colocar platina faltante a rejilla que esta al ingreso de laboratorio de carnes. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44174 |  | Abierta | Cambio de mayólica rota en el laboratorio de carnes | Si | PISOS { A125-0003936-EG } | A125-0003936-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-20 07:30 | 2024-01-20 07:30 | -- | -- | 2024-01-20 07:30 | Cambio de mayólica rota en el laboratorio de carnes | Cambio de mayólica rota en el laboratorio de carnes | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44175 |  | Abierta | Pintado zona con óxido parte posterior de mural de carnes. | Si | VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30001396-0 } | A125-30001396-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-20 07:31 | 2024-01-20 07:33 | -- | -- | 2024-01-20 07:31 | Pintado zona con óxido parte posterior de mural de carnes. | Pintado zona con óxido parte posterior de mural de carnes. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44176 |  | Abierta | Tapa hidrobox en laboratorio de carnes. | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33001299-0 } | A125-33001299-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-20 07:35 | 2024-01-20 07:37 | -- | -- | 2024-01-20 07:35 | Tapa hidrobox en laboratorio de carnes. | Tapa hidrobox en laboratorio de carnes. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44177 |  | Abierta | Óxido y descascaro de la pared de la zona de pollería brasa | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-20 07:47 | 2024-01-20 07:44 | -- | -- | 2024-01-20 07:47 | Óxido y descascaro de la pared de la zona de pollería brasa | Óxido y descascaro de la pared de la zona de pollería brasa | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44178 |  | Abierta | Pintado de pared atrás de los hornos de panadería | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-20 07:48 | 2024-01-20 07:50 | -- | -- | 2024-01-20 07:48 | Pintado de pared atrás de los hornos de panadería | Pintado de pared atrás de los hornos de panadería | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44179 |  | Abierta | Hidrobox sin tapa, varios puntos cámaras y laboratorios de Frescos 2 | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-20 07:50 | 2024-01-20 07:52 | -- | -- | 2024-01-20 07:50 | Hidrobox sin tapa, varios puntos cámaras y laboratorios de Frescos 2 | Hidrobox sin tapa, varios puntos cámaras y laboratorios de Frescos 2 | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44180 |  | Abierta | Caja eléctrica en cámara de comidas, con signos de desprenderse. | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000079-0 } | A125-33000079-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-20 07:52 | 2024-01-20 07:54 | -- | -- | 2024-01-20 07:52 | Caja eléctrica en cámara de comidas, con signos de desprenderse. | Caja eléctrica en cámara de comidas, con signos de desprenderse. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44181 |  | Abierta | Base del extintor de trastienda frescos sin anclar. | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-20 07:53 | 2024-01-20 07:55 | -- | -- | 2024-01-20 07:53 | Base del extintor de trastienda frescos sin anclar. | Base del extintor de trastienda frescos sin anclar. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44182 |  | Abierta | Pintado de toda el área de producción de comidas preparadas. | No | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-20 07:58 | 2024-01-20 07:59 | -- | -- | 2024-01-20 07:58 | Pintado de toda el área de producción de comidas preparadas. | Pintado de toda el área de producción de comidas preparadas. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44183 |  | Abierta | Pintado del zócalo en donde se almacena el pollo marinado. | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-20 07:59 | 2024-01-20 08:01 | -- | -- | 2024-01-20 07:59 | Pintado del zócalo en donde se almacena el pollo marinado. | Pintado del zócalo en donde se almacena el pollo marinado. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44184 |  | Abierta | Almacenes de electro que esta por colchones con luminarias quemadas, y falta iluminación. | Si | LUMINARIAS { A125-37011687-0 } | A125-37011687-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-20 08:02 | 2024-01-20 08:02 | -- | -- | 2024-01-20 08:02 | Almacenes de electro que esta por colchones con luminarias quemadas, y falta iluminación. | Almacenes de electro que esta por colchones con luminarias quemadas, y falta iluminación. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44185 |  | Abierta | Cambio de los tomacorrientes de las góndolas para televisores, 80 unidades para no usar adaptadores Faltan colocar 2 tapas eléctricas, y en el piso del almacén de electro que esta por colchones. | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0003931-EG } | A125-0003931-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-20 08:07 | 2024-01-20 08:06 | -- | -- | 2024-01-20 08:07 | Cambio de los tomacorrientes de las góndolas para televisores, 80 unidades para no usar adaptadores Faltan colocar 2 tapas eléctricas, y en el piso del almacén de electro que esta por colchones. | Cambio de los tomacorrientes de las góndolas para televisores, 80 unidades para no usar adaptadores Faltan colocar 2 tapas eléctricas, y en el piso del almacén de electro que esta por colchones. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44186 |  | Abierta | Cambio de ruedas de mesa de isla de Fiambres | Si | MESAS { A125-16002796-0 } | A125-16002796-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ MESAS/ | 2024-01-20 08:10 | 2024-01-20 08:11 | -- | -- | 2024-01-20 08:10 | Cambio de ruedas de mesa de isla de Fiambres | Cambio de ruedas de mesa de isla de Fiambres | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44187 |  | Abierta | Rack roto cámara de fiambres . | Si | RACK / ANDAMIO { A125-0003937-EG } | A125-0003937-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ RACK / ANDAMIO/ | 2024-01-20 08:12 | 2024-01-20 08:13 | -- | -- | 2024-01-20 08:12 | Rack roto cámara de fiambres . | Rack roto cámara de fiambres . | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44188 |  | Abierta | Falta tapas de hidrobox en tomacorriente del laboratorio de Fiambres | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-20 08:13 | 2024-01-20 08:15 | -- | -- | 2024-01-20 08:13 | Falta tapas de hidrobox en tomacorriente del laboratorio de Fiambres | Falta tapas de hidrobox en tomacorriente del laboratorio de Fiambres | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44189 |  | Abierta | Faltante de tapas hidrobox en laboratorio de Frutas & Verduras | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-20 08:21 | 2024-01-20 08:23 | -- | -- | 2024-01-20 08:21 | Faltante de tapas hidrobox en laboratorio de Frutas & Verduras | Faltante de tapas hidrobox en laboratorio de Frutas & Verduras | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44190 |  | Abierta | Fijar parte suelta burlete de la puerta de cámara de Frutas & Verduras | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000225-0 } | A125-33000225-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-20 08:23 | 2024-01-20 08:24 | -- | -- | 2024-01-20 08:23 | Fijar parte suelta burlete de la puerta de cámara de Frutas & Verduras | Fijar parte suelta burlete de la puerta de cámara de Frutas & Verduras | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44191 | OT-27209 | OT en Proceso | Cortar pernos que sobresalen en la parte baja de las góndolas de Frutas y Verduras | Si | PISOS { A125-0003936-EG } | A125-0003936-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-20 08:30 | 2024-01-20 08:30 | 2024-01-23 18:28 | -- | 2024-01-23 18:19 | Cortar pernos que sobresalen en la parte baja de las góndolas de Frutas y Verduras | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44192 | OT-27208 | OT en Proceso | Colocar 8 porta bolsas en esqueletos de exhibición de frutas y verduras. | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE EXHIBIDOR FRUTAS Y VERDURAS { A125-10002284-0 } | A125-10002284-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ MUEBLE EXHIBIDOR FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-20 08:31 | 2024-01-20 08:33 | 2024-01-23 18:27 | -- | 2024-01-23 18:17 | Colocar 8 porta bolsas en esqueletos de exhibición de frutas y verduras. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44193 |  | Abierta | Jebe roto de tubo de evaporador de la cámara de Frutas y Verduras | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-20 08:32 | 2024-01-20 08:34 | -- | -- | 2024-01-20 08:32 | Jebe roto de tubo de evaporador de la cámara de Frutas y Verduras | Jebe roto de tubo de evaporador de la cámara de Frutas y Verduras | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44194 |  | Abierta | Tapa rota de ventilador de cámara de frutas | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-30001404-0 } | A125-30001404-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-20 08:38 | 2024-01-20 08:35 | -- | -- | 2024-01-20 08:38 | Tapa rota de ventilador de cámara de frutas | Tapa rota de ventilador de cámara de frutas | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44196 | OT-27207 | OT en Proceso | Zócalo agrietado cámara de frutas | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-20 08:44 | 2024-01-20 08:46 | 2024-01-23 18:23 | -- | 2024-01-23 18:14 | Zócalo agrietado cámara de frutas | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44195 | OT-28463 | OT en Revisión | CAMBIO DE COMPRESOR | No | VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO { A125-30003349-0 } | A125-30003349-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO/ | 2024-01-20 08:44 | 2024-01-20 08:47 | 2024-02-07 14:13 | -- | 2024-02-15 17:31 | SE SOLICITA CAMBIO DE COMPRESOR PARA EQUIPO DE TEMP. BAJA EN PESCADOS CONGELADOS | OT en Revisión | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | JC (Javier Cortez){*} |  | 8
44197 |  | En espera de otra OT | SSGG Filtración de línea de agua en zona recepción contralor | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010820-0 } | A125-35010820-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-20 08:49 | 2024-01-20 08:48 | 2024-01-20 09:39 | -- | 2024-01-30 11:43 | De acuerdo a lo evaluado se tiene una filtración de agua en zona de entrada a la recepción contralor, esto es posible a ser fiscalizado por la Municipalidad de Santiago de Surco. Técnicos de SEDAPAL determinó que es una filtración interna de tienda. | En espera de otra OT | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | Gerente.mercaderes@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 10
44198 | OT-27206 | OT en Proceso | Cambio de trampa del laboratorio de frutas por presencia de sarro. | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009666-0 } | A125-35009666-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-20 08:50 | 2024-01-20 08:52 | 2024-01-23 18:20 | -- | 2024-01-23 18:10 | Cambio de trampa del laboratorio de frutas por presencia de sarro. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44200 |  | Abierta | Pulsador y manija de cámara de yogurt- congelados en mal estado para cambio. | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000079-0 } | A125-33000079-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-20 08:57 | 2024-01-20 08:55 | -- | -- | 2024-01-20 08:57 | Pulsador y manija de cámara de yogurt- congelados en mal estado para cambio. | Pulsador y manija de cámara de yogurt- congelados en mal estado para cambio. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44201 | OT-27205 | OT en Proceso | Falta una cortina en el mural de yogurt. | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-30001387-0 } | A125-30001387-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-20 08:59 | 2024-01-20 09:00 | 2024-01-23 18:16 | -- | 2024-01-23 18:07 | Falta una cortina en el mural de yogurt. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44202 |  | Abierta | Controlador de temperatura no funciona del mural de yogurt. | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-30001387-0 } | A125-30001387-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-20 09:01 | 2024-01-20 09:02 | -- | -- | 2024-01-20 09:01 | Controlador de temperatura no funciona del mural de yogurt. | Controlador de temperatura no funciona del mural de yogurt. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44203 |  | Abierta | Arreglar sensor de movimiento faja 35. | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10002308-0 } | A125-10002308-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-20 09:04 | 2024-01-20 09:06 | -- | -- | 2024-01-20 09:04 | Arreglar sensor de movimiento faja 35. | Arreglar sensor de movimiento faja 35. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44204 | OT-27204 | OT en Proceso | Meneke - hidrobox para revisión y cambio, laboratorio de Panadería | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-20 09:07 | 2024-01-20 09:09 | 2024-01-23 17:52 | -- | 2024-01-23 17:43 | Meneke - hidrobox para revisión y cambio, laboratorio de Panadería | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44205 | OT-28462 | OT en Revisión | SOLICITUD DE RECARGA DE EXTINTOR PQS EN ZONA DE AACC EN AZOTEA DEL CENTRO COMERCIAL | Si | EXTINTORES PQS EXTINTOR { A125-19000591-0 } | A125-19000591-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ EXTINTOR/ | 2024-01-20 09:08 | 2024-01-20 09:05 | 2024-02-07 14:12 | -- | 2024-02-12 11:59 |  | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco |  | AB INGENIERIA (Oriel Requejo){*} |  | 8
44206 | OT-27203 | OT en Proceso | Meneke de freidora de papas de Frescos 2 | Si | FREIDORA FREIDORA DE PAPAS { A125-34002797-0 } | A125-34002797-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ FREIDORA DE PAPAS/ | 2024-01-20 09:09 | 2024-01-20 09:10 | 2024-01-23 17:50 | -- | 2024-01-23 17:41 | Meneke de freidora de papas de Frescos 2 | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44208 | OT-27202 | OT en Proceso | Falta un perno en el anclaje de la divisora de masa de panadería | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33001299-0 } | A125-33001299-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-20 09:22 | 2024-01-20 09:12 | 2024-01-23 17:41 | -- | 2024-01-23 17:32 |  | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44209 |  | Abierta | Ruedas en mal estado de los coches de panadería. | Si | COCHES PANADERIA Y PASTELERIA COCHE PORTA BANDEJAS { A125-35013739-0 } | A125-35013739-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ COCHE PORTA BANDEJAS/ | 2024-01-20 09:24 | 2024-01-20 09:25 | -- | -- | 2024-01-20 09:24 | Ruedas en mal estado de los coches de panadería. | Ruedas en mal estado de los coches de panadería. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44210 | OT-26912 | OT en Proceso | EMERGENCIA * CISTERNA DE AGUA 2 - CAMBIO DE BOYA | Si | TANQUE DE AGUA DE ABLANDADOR { A125-0002966-EG } | A125-0002966-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ TANQUE DE AGUA DE ABLANDADOR/ | 2024-01-20 09:27 | 2024-01-20 09:23 | 2024-01-20 09:57 | -- | 2024-01-20 09:47 | cambio de boya de cisterna de agua 2 | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
44211 | OT-27201 | OT en Proceso | Piso de panadería con grietas en el laboratorio de panadería | Si | PISOS { A125-0003936-EG } | A125-0003936-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-20 09:28 | 2024-01-20 09:30 | 2024-01-23 17:23 | -- | 2024-01-23 17:15 | Piso de panadería con grietas en el laboratorio de panadería | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44212 | OT-27200 | OT en Proceso | Falta anclar lavaderos de panadería. | Si | LAVADEROS { A125-14001810-0 } | A125-14001810-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LAVADEROS/ | 2024-01-20 09:31 | 2024-01-20 09:33 | 2024-01-23 17:22 | -- | 2024-01-23 17:13 | Falta anclar lavaderos de panadería. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44213 | OT-27199 | OT en Proceso | Cambio de pernos en puerta de pastelería, están oxidados. | Si | MUEBLES { A125-0003926-EG } | A125-0003926-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ MUEBLES/ | 2024-01-20 09:32 | 2024-01-20 09:34 | 2024-01-23 17:20 | -- | 2024-01-23 17:11 | Cambio de pernos en puerta de pastelería, están oxidados. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44215 | OT-27198 | OT en Proceso | Pintado de todo el laboratorio de pastelería. | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000232-0 } | A125-33000232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-20 09:39 | 2024-01-20 09:41 | 2024-01-23 17:16 | -- | 2024-01-23 17:08 | Pintado de todo el laboratorio de pastelería. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44216 | OT-27193 | OT en Proceso | Cambio de loseta de piso en laboratorio de pastelería esta agrietado. | Si | PISOS { A125-0003936-EG } | A125-0003936-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-20 09:41 | 2024-01-20 09:43 | 2024-01-23 17:13 | -- | 2024-01-23 17:03 | Cambio de loseta de piso en laboratorio de pasteleria esta agrietado. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44217 | OT-27190 | OT en Proceso | Óxido de cableado debajo de vitrina de pastelería. | Si | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003673-0 } | A125-30003673-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-20 09:43 | 2024-01-20 09:44 | 2024-01-23 17:11 | -- | 2024-01-23 17:02 | Óxido de cableado debajo de vitrina de pastelería. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44218 | OT-27187 | OT en Proceso | Óxido de la tapa del sumidero en el lineal de panadería. | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003940-EG } | A125-0003940-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-20 09:44 | 2024-01-20 09:46 | 2024-01-23 17:10 | -- | 2024-01-23 17:00 | Óxido de la tapa del sumidero en el lineal de panadería. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44219 | OT-27185 | OT en Proceso | Óxido de la vitrina de libre servicio de pastelería. | Si | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003677-0 } | A125-30003677-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-20 09:45 | 2024-01-20 09:47 | 2024-01-23 17:07 | -- | 2024-01-23 16:58 | Óxido de la vitrina de libre servicio de pastelería. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44220 | OT-27171 | OT en Proceso | Óxido en la batidora de pastelería. | Si | BATIDORA BATIDORA INDUSTRIAL { A125-34002805-0 } | A125-34002805-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ BATIDORA INDUSTRIAL/ | 2024-01-20 09:47 | 2024-01-20 09:48 | 2024-01-23 16:30 | -- | 2024-01-23 16:21 | Óxido en la batidora de pastelería. | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44221 | OT-27079 | OT en Revisión | Pared rota al ingreso de panadería. | Si | PAREDES { A125-0003935-EG } | A125-0003935-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-20 09:50 | 2024-01-20 09:52 | 2024-01-22 18:18 | -- | 2024-01-26 16:30 | Pared rota al ingreso de panadería. | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44222 |  | Abierta | Luna rota mesa de hielo de pescados . | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE ACERO INOX P/PESCADO { A125-16002797-0 } | A125-16002797-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ MUEBLE ACERO INOX P/PESCADO/ | 2024-01-20 09:52 | 2024-01-20 09:54 | -- | -- | 2024-01-20 09:52 | Luna rota mesa de hielo de pescados . | Luna rota mesa de hielo de pescados . | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44223 | OT-27078 | OT en Revisión | Cambio de mayólica zona ubicada por lavadero de pescados | Si | PISOS { A125-0003936-EG } | A125-0003936-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-20 09:54 | 2024-01-20 09:55 | 2024-01-22 18:08 | -- | 2024-01-26 16:30 | Cambio de mayólica zona ubicada por lavadero de pescados | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44224 | OT-27077 | OT en Revisión | Cambio de ruedas de mesa de pescados por presencia de óxido | Si | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-12000970-0 } | A125-12000970-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2024-01-20 09:58 | 2024-01-20 09:59 | 2024-01-22 18:06 | -- | 2024-01-26 16:34 | Cambio de ruedas de mesa de pescados por presencia de óxido | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44225 | OT-27076 | OT en Revisión | Cambiar protector de barrera de mesa de pescados. | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE ACERO INOX P/PESCADO { A125-16002797-0 } | A125-16002797-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ MUEBLE ACERO INOX P/PESCADO/ | 2024-01-20 10:00 | 2024-01-20 10:01 | 2024-01-22 18:04 | -- | 2024-01-26 16:33 | Cambiar protector de barrera de mesa de pescados. | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44226 | OT-27075 | OT en Revisión | Colocar esquina metálica del altillo de la poza de pescados. | Si | PISOS { A125-0003936-EG } | A125-0003936-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-20 10:02 | 2024-01-20 10:03 | 2024-01-22 18:01 | -- | 2024-01-26 16:31 | Colocar esquina metálica del altillo de la poza de pescados. | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44227 |  | Cancelada | Correctivo programado - cortina de aire con moto ventilador en cortocircuito | No | CORTINAS DE AIRE { A124-0000641-EG } | A124-0000641-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-20 10:15 | 2024-01-20 10:12 | -- | 2024-01-31 12:18 | 2024-01-31 12:18 | Correctivo programado - cortina de aire con moto ventilador en cortocircuito |  | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | Eddy Vasquez |  | 5
44228 | OT-26936 | Resuelta con OT | Sensor averiado para mural de congelados | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002232-0 } | A125-30002232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-20 10:27 | 2024-01-20 10:27 | 2024-01-20 11:30 | 2024-02-01 15:55 | 2024-02-01 15:55 | Se requiere cambio de sensor NTC para mural de congelados | Resuelta con OT | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Claudia Medina Chavez |  | 6
44229 | OT-27074 | OT en Revisión | Anular tubería sin uso en la cocina. | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-32000008-0 } | A125-32000008-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-20 10:29 | 2024-01-20 10:24 | 2024-01-22 17:55 | -- | 2024-01-26 16:29 | Anular tubería sin uso en la cocina. | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44230 | OT-27073 | OT en Revisión | Cambio de tapa ciega de desagüe en piso de cocina. | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009666-0 } | A125-35009666-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-20 10:30 | 2024-01-20 10:33 | 2024-01-22 17:52 | -- | 2024-01-26 16:34 | Cambio de tapa ciega de desagüe en piso de cocina. | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44231 | OT-28222 | OT en Proceso | Resane de grietas en piso de trastienda | Si | PISOS { A125-0001196-EG } | A125-0001196-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PISOS/ | 2024-01-20 10:31 | 2024-01-20 10:33 | 2024-02-05 10:35 | -- | 2024-02-05 10:26 | Se requiere la reparación de grietas en trastienda | OT en Proceso | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44232 |  | Abierta | Luminarias quemadas en trastienda almacén electro, almacén bazar, economato, luminaria de baño discapacitados. | Si | LUMINARIAS { A125-37011687-0 } | A125-37011687-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-20 10:32 | 2024-01-20 10:34 | -- | -- | 2024-01-20 10:32 | Luminarias quemadas en trastienda almacén electro, almacén bazar, economato, luminaria de baño discapacitados. | Luminarias quemadas en trastienda almacén electro, almacén bazar, economato, luminaria de baño discapacitados. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44233 | OT-27070 | OT en Revisión | 18 Bancas en mal estado del comedor. | Si | SILLAS { A125-37015214-0 } | A125-37015214-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ SILLAS/ | 2024-01-20 10:37 | 2024-01-20 10:39 | 2024-01-22 17:44 | -- | 2024-01-26 16:32 | 18 Bancas en mal estado del comedor. | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44234 | OT-27069 | OT en Revisión | Rejillas del desagüe del andén de descarga abiertas, requieren cambio. | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004508-EG } | A125-0004508-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-20 10:39 | 2024-01-20 10:41 | 2024-01-22 17:42 | -- | 2024-01-26 16:32 | Rejillas del desagüe del andén de descarga abiertas, requieren cambio. | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44235 | OT-27068 | OT en Proceso | Tapa hidrobox para interruptor EN TRASTIENDA | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0003931-EG } | A125-0003931-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-20 10:40 | 2024-01-20 10:42 | 2024-01-22 17:39 | -- | 2024-01-22 17:30 | Tapa hidrobox para interruptor EN TRASTIENDA | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44236 | OT-28221 | OT en Proceso | Pintado de rampa de recepción y señales de seguridad | No | PISOS { A125-0001196-EG } | A125-0001196-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PISOS/ | 2024-01-20 10:41 | 2024-01-20 10:44 | 2024-02-05 10:34 | -- | 2024-02-05 10:24 | Pintado de señales de emergencia en trastienda y rampa de recepción. | OT en Proceso | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44237 | OT-26930 | OT en Proceso | SS.GG. Red de desagüe de tienda atorado. Gasfitero. | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009673-0 } | A125-35009673-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-20 10:43 | 2024-01-20 10:40 | 2024-01-20 12:58 | -- | 2024-01-20 12:49 | Red de desagüe atorado. aguas salen por rejillas hacia la sala de ventas. URGENTE | OT en Proceso | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Gerardo Villegas | Gerardo Villegas | gerente.ica@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
44239 | OT-28265 | OT en Proceso | mural de congelados | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002232-0 } | A125-30002232-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-20 10:48 | 2024-01-20 10:47 | 2024-02-05 13:00 | -- | 2024-02-05 13:01 | Cambio de jebe hermético 3 puertas | OT en Proceso | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Administrador Automático |  | 3
44240 |  | Abierta | Mural de congelado | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30001693-0 } | A125-30001693-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-20 10:50 | 2024-01-20 10:53 | -- | -- | 2024-01-20 10:50 | Cambio de aluminio en marco de puerta ( 2 puertas ) | Mural de congelado | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
44242 |  | Abierta | Cambio de 7 angulos y baranda de recepcion | Si | PLATAFORMA HIDRAULICA PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A125-34001920-0 } | A125-34001920-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2024-01-20 10:55 | 2024-01-20 10:50 | -- | -- | 2024-01-20 10:55 |  | Cambio de 7 angulos y baranda de recepcion | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | 1
44243 |  | Abierta | Caja eléctrica con humedad debajo de la poza de pescados | Si | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003676-0 } | A125-30003676-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-20 10:56 | 2024-01-20 10:45 | -- | -- | 2024-01-20 10:56 | Caja eléctrica con humedad debajo de la poza de pescados | Caja eléctrica con humedad debajo de la poza de pescados | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44244 |  | Abierta | ILUMINACIÓN PARA RETRO BANCO DE FIAMBRES | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002245-0 } | A125-30002245-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2024-01-20 10:58 | 2024-01-20 11:00 | -- | -- | 2024-01-20 10:58 | Se requiere luminaria LED para retrobanco de fiambres | ILUMINACIÓN PARA RETRO BANCO DE FIAMBRES | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
44245 |  | Abierta | EMERGENCIA LUMINARIA SALA VENTA | Si | LUMINARIAS { A125-37011695-0 } | A125-37011695-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-20 11:02 | 2024-01-20 10:57 | -- | -- | 2024-01-20 11:02 | Estimados su apoyo con la asignación al proveedor para ejecutar el cambio de 5 quipos de luminaria en sala de ventas (sistema Dali es el que se utiliza) | EMERGENCIA LUMINARIA SALA VENTA | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
44246 | OT-28082 | OT en Proceso | Faltaría la resistencia del mural de helados y los presostatos del rack de frio este último es el causante de que fallen y se malogren todo el frío en tienda | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001392-0 } | A125-30001392-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-20 11:19 | 2024-01-20 11:16 | 2024-02-03 00:11 | -- | 2024-02-03 00:11 | Faltaría la resistencia del mural de helados y los presostatos del rack de frio este último es el causante de que fallen y se malogren todo el frío en tienda | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Administrador Automático |  | 3
44247 |  | Abierta | CALIDAD - cambio de variador en evaporadores de pasillo trastienda | Si | LABORATORIO DE FRIO { A124-0000536-EG } | A124-0000536-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-20 11:23 | 2023-08-31 11:19 | -- | -- | 2024-01-20 11:23 | evaporadores de pasillo de trastienda requieren cambio de variador , para buen funcionamiento y no genere condensado en paneles de pasillo. | CALIDAD - cambio de variador en evaporadores de pasillo trastienda | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44248 | OT-28436 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de asisento de apilador #1 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0000585-EG } | A124-0000585-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-20 11:35 | 2023-09-18 11:28 | 2024-02-07 09:00 | -- | 2024-02-07 12:49 | Se requiere cambio de asiento con urgencia operador siente calentura en asiento lo cubren con cartón . | OT en Proceso | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Administrador Automático |  | 3
44249 |  | Abierta | CALIDAD - cambio de controlador laboratorio de carnes | Si | LABORATORIO DE FRIO { A124-0000536-EG } | A124-0000536-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-20 11:40 | 2023-10-31 11:38 | -- | -- | 2024-01-20 11:40 | Laboratorio de carnes requiere cambio de controlador . | CALIDAD - cambio de controlador laboratorio de carnes | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44250 |  | Abierta | CAMBIO DE MEDIDOR DEL NORKYS POR ESTAR AVERIADO | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005407-0 } | A125-35005407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-20 11:43 | 2024-01-20 11:44 | -- | -- | 2024-01-20 11:43 |  | CAMBIO DE MEDIDOR DEL NORKYS POR ESTAR AVERIADO | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
44251 | OT-27009 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - Reparacion de fuga en central de frio #06 | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000786-EG } | A124-0000786-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-20 11:44 | 2024-01-20 11:43 | 2024-01-22 12:59 | -- | 2024-01-22 12:59 | Se requiere reapracion de central de frio 06 con cambio de codos no cotizar balones de gas r507 | OT en Proceso | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Administrador Automático |  | 3
44252 |  | Abierta | Correctivo programado: Reparación de 50 coches de clientes | Si | COCHES DE CLIENTES { A124-0001374-EG } | A124-0001374-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-20 11:46 | 2024-01-20 11:42 | -- | -- | 2024-01-20 11:46 | Se requiere reparación de coches de clientes, soldadura, remachado y injerto de bocinas nen la base de las garruchas | Correctivo programado: Reparación de 50 coches de clientes | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Luis Flores |  | 1
44254 |  | Abierta | CAMBIO DE MEDIDOR DE COLBOX POR NO EMITIR LECTURA | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005407-0 } | A125-35005407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-20 11:49 | 2024-01-20 11:48 | -- | -- | 2024-01-20 11:49 |  | CAMBIO DE MEDIDOR DE COLBOX POR NO EMITIR LECTURA | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
44253 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - cambio de flexómetro baño de clientes damas | Si | BAÑOS { A124-0001239-EG } | A124-0001239-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ BAÑOS/ | 2024-01-20 11:49 | 2024-01-20 11:45 | -- | 2024-01-22 11:12 | 2024-01-22 11:12 | Flexómetro dañado requiere cambio | realizado por tienda | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 4
44255 | OT-27749 | Resuelta con OT | CALIDAD - cambio de presostato rack de hipercamaras | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-20 11:50 | 2024-01-20 11:47 | 2024-01-31 19:00 | 2024-02-16 16:11 | 2024-02-16 16:11 | Requiere cambio de presostato en rack de hipercamaras sistema MT. | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Eddy Vasquez |  | 6
44256 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- cambio de interruptor de luz de cámara de congelados | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0001209-EG } | A124-0001209-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-20 11:52 | 2024-01-16 11:49 | -- | 2024-01-22 11:12 | 2024-01-22 11:12 | Se requiere cambio de interruptor de luz de cámara de congelados | realizado por tienda | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 4
44257 |  | Abierta | Autoasignado Calidad: Instalación de protección en pared de drybol | No | FACHADA Y REJAS { A124-0001423-EG } | A124-0001423-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-20 11:54 | 2024-01-20 11:48 | -- | -- | 2024-01-20 11:54 | Instalación de protección en pared de drybol | Autoasignado Calidad: Instalación de protección en pared de drybol | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Luis Flores |  | 1
44258 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- cambio de trampa pegante de mosquerto | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0001209-EG } | A124-0001209-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-20 11:55 | 2024-01-20 11:53 | -- | 2024-01-22 11:12 | 2024-01-22 11:12 | Se requiere cambio de trampa pegante de mosquetero de rm y frescos | realizado por tienda | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 4
44259 |  | Abierta | Autoasignado Seguridad: Instalación de alambres de protección | No | RACK { A124-0001420-EG } | A124-0001420-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ RACK/ | 2024-01-20 11:57 | 2024-01-20 11:55 | -- | -- | 2024-01-20 11:57 | Instalación de alambres de seguridad para productos químicos | Autoasignado Seguridad: Instalación de alambres de protección | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Luis Flores |  | 1
44260 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - cambio de cinta anti deslizante de gradas | Si | PISO { A124-0001255-EG } | A124-0001255-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ PISO/ | 2024-01-20 12:03 | 2024-01-17 12:00 | -- | 2024-01-22 11:12 | 2024-01-22 11:12 | Se requiere cambio de cinta antideslizante de gradas de contralor | realizado por tienda | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 4
44261 |  | Abierta | CALIDAD - cambio de aislamiento en troncal de frio alimentario | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-20 12:04 | 2023-08-31 11:55 | -- | -- | 2024-01-20 12:04 | se requiere cambio de aislamiento en troncales de walk in coolers desde RM hasta piso de ventas todos los ingresos a cada evaporador lo cuales presentan humedad y formación de hongo. | CALIDAD - cambio de aislamiento en troncal de frio alimentario | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44262 |  | Abierta | CORRECTIVO EN PUERTA ENROLLABLE | Si | PUERTAS { A125-0004167-EG } | A125-0004167-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ PUERTAS/ | 2024-01-20 12:07 | 2024-01-20 12:04 | -- | -- | 2024-01-20 12:07 | LA PUERTA SE TRABA AL ABRIR. SE NECESITA SU CORRECTIVO. | CORRECTIVO EN PUERTA ENROLLABLE | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Cristhian David Quispe Gonzales | Cristhian David Quispe Gonzales |  | Cristhian David Quispe Gonzales |  | 1
44263 |  | Abierta | SEGURIDAD - exhibidoras verticales lineal yogures desniveladas | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000538-EG } | A124-0000538-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-20 12:08 | 2023-08-31 12:05 | -- | -- | 2024-01-20 12:08 | exhibidoras se encuentran desniveladas riesgo de caída de mercadería o estructura | SEGURIDAD - exhibidoras verticales lineal yogures desniveladas | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44264 | OT-26935 | OT en Proceso | EXTRACTOR INOPERATIVO | Si | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32000002-0 } | A125-32000002-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-20 12:20 | 2024-01-20 12:25 | 2024-01-20 14:56 | -- | 2024-01-20 14:46 | EXTRACTOR DE CAMPANA ZONA DE COMIDAS INOPERATIVO | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Augusto Vargas |  | 3
44266 |  | Abierta | hermetizado de porton de Recepcion. | Si | PUERTAS { A125-0002832-EG } | A125-0002832-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ JIRON DE LA UNION - PVE/ PUERTAS/ | 2024-01-20 12:59 | 2024-01-20 12:54 | -- | -- | 2024-01-20 12:59 | Se requiere hermetizar el porton de recepcion para inpedir el ingreso de plagas de la calle. | hermetizado de porton de Recepcion. | JIRON DE LA UNION - PVE ( 25101004 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Luis Ely Ñañez Reyes | Luis Ely Ñañez Reyes |  | Luis Ely Ñañez Reyes |  | 1
44267 |  | Abierta | Anular medidor de agua inoperativo | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002161-EG } | A125-0002161-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ JIRON DE LA UNION - PVE/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-20 13:03 | 2024-01-20 12:58 | -- | -- | 2024-01-20 13:03 | Se requiere la anulacion de medidor de agua en desuso | Anular medidor de agua inoperativo | JIRON DE LA UNION - PVE ( 25101004 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Luis Ely Ñañez Reyes | Luis Ely Ñañez Reyes |  | Luis Ely Ñañez Reyes |  | 1
44268 | OT-27003 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE VALVULA ELECTRONICA, CAMBIO DE TRANSDUCTOR DE PRESIÓN Y SENSOR DE SOBRECALENTAMIENTO WALKING FREZZER 2.3 | No | WIF { A124-0001720-EG } | A124-0001720-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ WIF/ | 2024-01-20 13:11 | 2024-01-20 12:58 | 2024-01-22 12:55 | -- | 2024-01-22 12:55 | Se requiere cambio de válvula electrónica, transductor de presión y sensor de sobrecalentamiento en walking frezzer 2.3, actualmente equipo queda apagado evitar retorno de líquido a compresores. | OT en Proceso | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
44269 | OT-28646 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE 2 RESISTENCIAS DE BANDEJA Y 1 RESISTENCIA DE EVAPORADOR EN MULTIPUERTAS CUERPO 3 Y 4 | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001718-EG } | A124-0001718-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-20 13:17 | 2024-01-20 13:10 | 2024-02-09 13:15 | -- | 2024-02-09 13:15 | Se requiere cambio de 1 resistencia de bandeja y 1 resistencia de evaporador en multipuertas cuerpo 3 y cambio de resistencia de bandeja en multipuertas cuerpo 4. | OT en Proceso | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
44270 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - POR CORTE ENERGÍA, SE SOLICITA SOPORTE ENCARGADO PARA VALIDAR OPERATIVIDAD CENTRAL RACK FRIO | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0002470-EG } | A124-0002470-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-20 13:19 | 2024-01-20 13:12 | -- | -- | 2024-01-20 13:19 | Se requiere soporte de técnico encargado para verificar operatividad de los equipos central rack frio alimentario, ya que se realizara corte energía martes 23 amanecida. | CORRECTIVO PROGRAMADO - POR CORTE ENERGÍA, SE SOLICITA SOPORTE ENCARGADO PARA VALIDAR OPERATIVIDAD CENTRAL RACK FRIO | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 1
44272 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON EN BAÑO DE CLIENTES | No | BAÑOS { A124-0001744-EG } | A124-0001744-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ BAÑOS/ | 2024-01-20 13:27 | 2024-01-20 13:23 | -- | -- | 2024-01-20 13:27 | Intalación de dispensador de jabón en baños de clientes hombres. | AUTOASIGNADO - INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON EN BAÑO DE CLIENTES | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
44271 | OT-28635 | Resuelta con OT | Freidora inoperativa por averia en meneque | Si | FREIDORA DE PAPAS { A125-34004364-0 } | A125-34004364-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ FREIDORA DE PAPAS/ | 2024-01-20 13:27 | 2024-01-20 13:18 | 2024-02-09 13:00 | 2024-02-14 19:45 | 2024-02-14 19:45 | Freidora se encuentra inoperativa, por motivo que tiene el meneque hembra-macho quemado. Actualmente solo contamos con una freidora en funcionamiento. | Resuelta con OT | PAITA - PVH ( 25102075 ) | gerencia | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Iris Dávila Barrios | Iris Dávila Barrios | gerente.paita@plazavea.pe | Miguel Pure Naupay |  | 6
44273 | OT-28758 | Resuelta con OT | Moledora de carnes con observaciones | Si | MOLEDORA DE CARNES MOLEDORA DE CARNE { A125-13000458-0 } | A125-13000458-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2024-01-20 13:29 | 2024-01-20 13:20 | 2024-02-08 22:06 | 2024-02-15 21:11 | 2024-02-15 21:11 | Moledora de carnes cuenta con meneque en mal estado, requiere cambio urgente por posible avería. | Resuelta con OT | PAITA - PVH ( 25102075 ) | gerencia | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Iris Dávila Barrios | Iris Dávila Barrios | gerente.paita@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
44274 |  | Abierta | Camara fermentadora max2000 con falla en controlador | Si | CAMARA FERMENTADORA CAMARA DE FERMENTACION { A125-13000435-0 } | A125-13000435-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ CAMARA DE FERMENTACION/ | 2024-01-20 13:31 | 2024-01-20 13:22 | -- | -- | 2024-01-20 13:31 | Controlador de humedad presenta error en cámara fermentadora, se requiere suministro y cambio urgente. | Camara fermentadora max2000 con falla en controlador | PAITA - PVH ( 25102075 ) | gerencia | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Iris Dávila Barrios | Iris Dávila Barrios | gerente.paita@plazavea.pe | Iris Dávila Barrios |  | 1
44275 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - RECORTE DE MANGUERA ROTA RM | No | PISO { A124-0001760-EG } | A124-0001760-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2024-01-20 13:32 | 2024-01-20 13:28 | -- | -- | 2024-01-20 13:32 | Recorte de manguera rota y colocación de llave de limpieza en área de RM. | AUTOASIGNADO - RECORTE DE MANGUERA ROTA RM | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
44276 |  | Abierta | Cortinas de aire deficiente ventilacion | Si | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-11000630-0 } | A125-11000630-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-20 13:34 | 2024-01-20 13:24 | -- | -- | 2024-01-20 13:34 | Se requiere el suministro e instalación de 3 cortinas de aire en tango2, por motivo que no cuenta con la potencia necesaria. | Cortinas de aire deficiente ventilacion | PAITA - PVH ( 25102075 ) | gerencia | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Iris Dávila Barrios | Iris Dávila Barrios | gerente.paita@plazavea.pe | Iris Dávila Barrios |  | 1
44277 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE CABLE PODER COMPUTADORA SAC | No | CHECK OUT { A124-0001740-EG } | A124-0001740-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ CHECK OUT/ | 2024-01-20 13:40 | 2024-01-20 13:32 | -- | -- | 2024-01-20 13:40 | Cambio de cable poder computadora SAC. | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE CABLE PODER COMPUTADORA SAC | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
44279 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Pintado de tope llantas de 14 checkout | No | CHECK OUT { A124-0002413-EG } | A124-0002413-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-20 14:04 | 2024-01-20 14:03 | -- | 2024-01-20 14:04 | 2024-01-20 14:04 | Pintado de topellantas en mal estado con pintura gloss tekno de 14 checkuot |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44281 | OT-27464 | Resuelta con OT | Correctivo_ sistema electrico | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003039-0 } | A125-34003039-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-20 14:05 | 2024-01-20 13:56 | 2024-01-26 12:42 | 2024-02-15 14:21 | 2024-02-15 14:21 | Inspeccion Vise requiere cambio de conductores de los tablesros : Diámetro de cable de tierra de 16mm2 a 25mm2,cambia,Cambiar cable de tierra de 35mm2 a 95mm2,pegr rotulo de TG , completar tapada de bandeja ubicada terce piso, Colocar tapa rejilla de ventilación en tablero ubicado en cuarto de Rack de Frio | Resuelta con OT | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza pimo |  | Raúl Quispe |  | 6
44282 |  | Resuelta sin OT | Autoasignado- Limpieza de cuartos técnicos | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0002402-EG } | A124-0002402-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-20 14:07 | 2024-01-20 14:06 | -- | 2024-01-20 14:07 | 2024-01-20 14:07 |  |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44283 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- LIMPIZA DE CUARTO DE GRUPO ELECTROGENO | No | GRUPO ELECTROGENO { A124-0002394-EG } | A124-0002394-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-20 14:09 | 2024-01-20 14:09 | -- | 2024-01-20 14:09 | 2024-01-20 14:09 | Limpieza de piso, paneles y cobertor del grupo electrógeno |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44284 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- LIMPIZA DE CUARTO DE BOMBA CONTRA INCENDIO | No | BOMBA CONTRA INCENDIO { A124-0002367-EG } | A124-0002367-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ BOMBA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-20 14:13 | 2024-01-20 14:11 | -- | 2024-01-20 14:13 | 2024-01-20 14:13 | LIMPIEZA DE PISO, ESCALERA, TANQUE DE COMBUSTIBLE, MANIFUL DE CONTRAINCENDIO, TABLEROS DE BCI, TABLERO DE BOMBA JOKEY, TABLERO GN, TABLERO DE BOMBA DE PRECION Y TABLERO DE BOMBA SUMERGIBLE |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44285 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Instalación de puerta de sshh en clientes varones | No | BAÑOS { A124-0002417-EG } | A124-0002417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-20 14:15 | 2024-01-20 14:15 | -- | 2024-01-20 14:15 | 2024-01-20 14:15 | Instalación de puerta desprendida de sshh varones clientes |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44286 | OT-27072 | Resuelta con OT | PVE RIMAC: REPARACIÓN UMA LINEAL DE CAJA | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32002938-0 } | A125-32002938-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-20 14:32 | 2024-01-20 14:29 | 2024-01-23 08:00 | 2024-02-05 19:02 | 2024-02-05 19:02 | Uma de cajas tiene pegado el contactor. - Suministro e instalación de contactor + relé térmico para UMA de Cajas | Resuelta con OT | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) | Rimac Alcazar | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jimmy Raul Guarniz Nicho | Jimmy Raul Guarniz Nicho | gerente.rimac@plazavea.pe | Mantenimiento Genérico |  | 6
44288 | OT-26937 | OT en Revisión | PEC - FRENOS DE ESCALERA DE AVIÓN INOPERATIVOS | Si | ESCALERAS { A125-35012392-0 } | A125-35012392-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-20 14:35 | 2024-01-20 14:33 | 2024-01-20 15:05 | -- | 2024-02-12 14:36 | Se requiere el cambio de frenos de escalera tipo avión. | OT en Revisión | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | Plaza Vea Sullana | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | gerente.sullana@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44291 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - reparación de caño temporizado sshh personal varones | Si | BAÑOS { A124-0000564-EG } | A124-0000564-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-20 15:08 | 2024-01-20 14:53 | -- | 2024-02-05 15:53 | 2024-02-05 15:53 | Se requiere desmontaje de caño temporizado cambio de asiento de corte .ajuste de de caño y cabezal temporizado. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
44294 |  | Abierta | Se solicita con suma urgencia La reparación de motor marca Elco de vitrina de Lácteos presenta ruido y desgaste | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-30001266-0 } | A125-30001266-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-20 15:19 | 2024-01-20 15:12 | -- | -- | 2024-01-20 15:19 |  | Se solicita con suma urgencia La reparación de motor marca Elco de vitrina de Lácteos presenta ruido y desgaste | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Echevarria Zavaleta | Carlos Echevarria Zavaleta |  | Carlos Echevarria Zavaleta |  | 1
44295 | OT-27461 | Resuelta con OT | Reparación de fuga de rack de frio parte del condensador por fuga de gas | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000386-0 } | A125-33000386-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-20 15:25 | 2024-01-20 15:19 | 2024-01-26 12:03 | 2024-02-05 21:51 | 2024-02-05 21:51 |  | Resuelta con OT | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Carlos Echevarria Zavaleta | Carlos Echevarria Zavaleta |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
44298 |  | Abierta | Cambio de Toma industrial de horno de rational por rotura | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000272-EG } | A125-0000272-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-20 15:37 | 2024-01-20 15:37 | -- | -- | 2024-01-20 15:37 | Cambio de tomacorriente tipo meneke 220v trifásico | Cambio de Toma industrial de horno de rational por rotura | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Roger More |  | 1
44299 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - eliminación de oxido en frisos y soportes de tuberias en RM | Si | FACHADA Y REJAS { A124-0000579-EG } | A124-0000579-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-20 15:41 | 2023-09-07 15:35 | -- | -- | 2024-01-20 15:41 | Se requiere reparación y eliminación de óxido en friso y soporteria de tuberías de refrigeración ubicado en RM ,y soportes de tuberías de refrigeración por posible observación pre ITSE. | CORRECTIVO PROGRAMADO - eliminación de oxido en frisos y soportes de tuberias en RM | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44300 |  | Abierta | Aire acondicionado inoperativo | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32001929-0 } | A125-32001929-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2024-01-20 15:44 | 2024-01-20 15:42 | -- | -- | 2024-01-20 15:44 | Se solicita el cambio de motor compresor e inyección de gas refrigerante | Aire acondicionado inoperativo | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Edson Espinoza | Edson Espinoza |  | Edson Espinoza |  | 1
44302 | OT-26942 | OT en Proceso | Cambio de 15 mts de tuberia de 2" incluido conexiones te, codo, 01 valvula de paso de 2 cim y 04 abrazaderas de 2 tipo omega | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35013611-0 } | A125-35013611-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-20 15:49 | 2024-01-20 16:49 | 2024-01-20 16:15 | -- | 2024-01-20 16:05 | Chimbote | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | Augusto Vargas |  | 3
44301 |  | Abierta | CALIDAD - reparación y sellado de juntas y grietas en piso y pared en tienda lado licores /papel higiénico | Si | PARED { A124-0000582-EG } | A124-0000582-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PARED/ | 2024-01-20 15:49 | 2023-08-31 11:54 | -- | -- | 2024-01-20 15:49 | se requiere reparación y sellado de pisos y paredes de piso de ventas en general se a observado grietas donde se alojarían insectos | CALIDAD - reparación y sellado de juntas y grietas en piso y pared en tienda lado licores /papel higiénico | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44304 |  | Abierta | SEGURIDAD - cambio de solenoide en montacargas RM | Si | ASCENSOR { A124-0000597-EG } | A124-0000597-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ ASCENSOR/ | 2024-01-20 15:55 | 2023-09-30 15:52 | -- | -- | 2024-01-20 15:55 | Requiere cambio solenoide de puerta del 1er nivel | SEGURIDAD - cambio de solenoide en montacargas RM | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44305 |  | Cancelada | CALIDAD - eliminación de humedad en RM lado de camaras | Si | PARED { A124-0000582-EG } | A124-0000582-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PARED/ | 2024-01-20 16:03 | 2023-08-31 15:58 | -- | 2024-01-24 16:02 | 2024-01-24 16:02 | pared colindante con cámara de refrigerados presenta humedad por el lado de RM en rack de arroz 5 mt x 1.5 mt aprox de parde tipo panel y 8mt x 1.5 mt aprox de pared concreto |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
44307 |  | Abierta | BALANZA DE RECEPCION DISTORSIONA AL PESAR Y ESTA DESPRENDIDA DE UN LADO | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009493-0 } | A125-35009493-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-20 16:05 | 2024-01-20 16:01 | -- | -- | 2024-01-20 16:05 |  | BALANZA DE RECEPCION DISTORSIONA AL PESAR Y ESTA DESPRENDIDA DE UN LADO | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | 1
44308 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - eliminación de oxido ,cambio de paneles en cuarto de maquina de montacargas RM | Si | ASCENSOR { A124-0000597-EG } | A124-0000597-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ ASCENSOR/ | 2024-01-20 16:12 | 2023-09-07 16:09 | -- | -- | 2024-01-20 16:12 | Se requiere mantenimiento de estructura total de montacargas ,cambio de cobertura TR4 pared y techo de cuarto de máquinas ,lijado , pintura y certificación de estructura en general | CORRECTIVO PROGRAMADO - eliminación de oxido ,cambio de paneles en cuarto de maquina de montacargas RM | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44309 |  | Abierta | MANTENIMIENTO DE RAMPA HIDRAULICA | No | PLATAFORMA HIDRAULICA PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A125-34001920-0 } | A125-34001920-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2024-01-20 16:13 | 2024-01-20 16:09 | -- | -- | 2024-01-20 16:13 | PINTADO Y CAMBIO DE BISAGRAS | MANTENIMIENTO DE RAMPA HIDRAULICA | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | 1
44313 |  | Abierta | 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MALOGRADOS | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003003-0 } | A125-32003003-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-20 16:20 | 2024-01-20 16:16 | -- | -- | 2024-01-20 16:20 | Venimos presentando problemas con los equipos de aire acondicionado de 10 equipos solo trabajan 05 y presentan fallas de goteo de bandeja, atoro en drenajes y desprogramación. | 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MALOGRADOS | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 1
44312 | OT-26943 | OT en Proceso | EMERGENCIA Atoro en drenaje trastienda laboratorio carnes. | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001616-EG } | A125-0001616-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-20 16:20 | 2024-01-20 16:14 | 2024-01-20 16:56 | -- | 2024-01-20 16:47 | Proveedor para desatorar drenaje en trastienda de la zona de carnes. | OT en Proceso | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Cesar Jesus Saravia Rodriguez | Cesar Jesus Saravia Rodriguez |  | Augusto Vargas |  | 3
44314 | OT-26945 | OT en Revisión | 5 luminarias de playa de estacionamineto estan parpadiando | No | LUMINARIAS { A125-37011702-0 } | A125-37011702-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-20 16:23 | 2024-01-20 16:20 | 2024-01-20 17:13 | -- | 2024-01-21 17:28 | Las luminarias de cambiaron hace un mes | OT en Revisión | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) | . | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Marco Segovia | Marco Segovia | gerente.elagustino@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
44315 | OT-28409 | Resuelta con OT | SEGURIDAD - reparación de estructura en marco de puertas del montacargas RM | Si | ASCENSOR { A124-0000597-EG } | A124-0000597-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ ASCENSOR/ | 2024-01-20 16:25 | 2023-09-27 16:23 | 2024-02-07 12:00 | 2024-02-14 17:46 | 2024-02-14 17:46 | Estructura de marco de piso de montacargas deformado ocasiona atasco para carretillas | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Eddy Vasquez |  | 6
44316 |  | Abierta | AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA NO PRENDE | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000542-0 } | A125-11000542-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-20 16:26 | 2024-01-20 16:28 | -- | -- | 2024-01-20 16:26 | El aire acondicionado de oficina, aparentemente esta bien es nuevo, sin embargo no prende, solicito su apoyo para la revision respectiva. | AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA NO PRENDE | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 1
44317 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CHECKOUT 1 | No | CHECK OUT { A124-0002328-EG } | A124-0002328-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-20 16:29 | 2024-01-20 16:29 | -- | 2024-01-20 16:30 | 2024-01-20 16:30 | SE REALIZO LA REVISIÓN DEL EQUIPO ENCONTRANDOSE CABLE RESECADO DESPRENDIDO DE BORNERA Y CONTACTO DE PEDAL DEFECTUOSO. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44318 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - FIJAR LETRERO DE PORTON DE INGRESO DE PROVEEDORES | No | PORTONES { A124-0002322-EG } | A124-0002322-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PORTONES/ | 2024-01-20 16:32 | 2024-01-20 16:33 | -- | 2024-01-20 16:32 | 2024-01-20 16:32 | SE FIJA LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE PORTON INGRESO DE PROVEEDORES. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44320 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACIÓN DE CABLE ACERADO EN RACK DE LICORES | No | RACK { A124-0002344-EG } | A124-0002344-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ RACK/ | 2024-01-20 16:33 | 2024-01-20 16:35 | -- | 2024-01-20 16:33 | 2024-01-20 16:33 |  |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44322 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACIÓN DE LUMINAR LED AREA DE GANCHOS | No | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0002321-EG } | A124-0002321-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-20 16:36 | 2024-01-20 16:37 | -- | 2024-01-20 16:36 | 2024-01-20 16:36 | SE REALIZO EL CAMBIO DE LUMINAR EN AREA DE GANCHOS. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44325 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de 02 motoventiladores en hipercamara de carnes | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0000534-EG } | A124-0000534-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-20 16:39 | 2023-09-04 16:28 | -- | 2024-01-20 16:40 | 2024-01-20 16:40 | motoventilador de evaporador 1.2 tenemos 02 averiados |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 5
44323 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - DESMONTAJE DE SINFIN TRABADO MOLEDORA DE CARNES | No | MOLEDORA DE CARNE { A124-0002343-EG } | A124-0002343-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2024-01-20 16:39 | 2024-01-20 16:39 | -- | 2024-01-20 16:46 | 2024-01-20 16:46 | SE REALIZO EL DESMONTAJE Y DESTRABADO DE TORNILLO SIN FIN DE MOLEDORA DE CARNE. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44326 | OT-27744 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de 02 motoventiladores para evaporador 1.2 en hipercamra de carnes | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0000534-EG } | A124-0000534-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-20 16:42 | 2023-09-04 16:40 | 2024-01-31 19:00 | 2024-02-16 16:13 | 2024-02-16 16:13 | motoventilador de evaporador 1.2 tenemos 02 averiados | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Eddy Vasquez |  | 6
44327 | OT-27661 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE IMPELENTE BOMBA N° 1 DE PRESION CONSTANTE ESPA MULTI45 5N | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001657-EG } | A124-0001657-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-20 16:43 | 2024-01-20 16:34 | 2024-01-30 19:00 | -- | 2024-01-29 10:41 | Se requiere cambio de impelente de bomba de presión constate N° 1, actualmente bomba esta inoperativa. | OT en Proceso | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
44328 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO CARGADOR DE BATERIAS APLIADOR, MONTACARGA TRASPALETA ELECTRICA | No | CARGADOR DE BATERIA PARA APILADOR { A124-0002524-EG } | A124-0002524-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ CARGADOR DE BATERIA PARA APILADOR/ | 2024-01-20 16:44 | 2024-01-20 16:35 | -- | 2024-01-20 16:48 | 2024-01-20 16:48 | Se realiza limpieza y recarga de agua destilada a las celda de la batería, traspale, apilador, montacargas, se realiza limpieza del estacionario de baterías. | Materiales a usar, sopladora, agua destilada, liquido dieléctrico para limpieza de las baterías. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44331 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - MANTENIMIENTO DE CAÑO TEMPORIZADO AVERIADO | No | BAÑOS { A124-0002332-EG } | A124-0002332-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-20 16:48 | 2024-01-20 16:49 | -- | 2024-01-20 16:50 | 2024-01-20 16:50 | SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE CAÑO TEMPORIZADO POR FLUIDO CONSTANTE DE AGUA, REQUIERE CAMBIO (SOLPED GENERADA EN NOV Y DIC). |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44333 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO REPARACIÓN MICROONDAS DE COMEDOR | No | HORNO MICROONDAS { A124-0002506-EG } | A124-0002506-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ HORNO MICROONDAS/ | 2024-01-20 16:53 | 2024-01-20 16:47 | -- | 2024-01-20 16:54 | 2024-01-20 16:54 | Horno microonda inoperativo, se necesita cambiar empuje de puertas rota, cambiar micro swish, cambiar tarjeta electrónica pantallas no prende. | se solicita caja chica, para comprar accesorios y soldadura cautil. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44332 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - COSEDORA DE COSTAL TRABADA | No | MAQUINA COSEDORA { A124-35007131-0 } | A124-35007131-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ MAQUINA COSEDORA/ | 2024-01-20 16:53 | 2024-01-20 16:53 | -- | 2024-01-20 16:53 | 2024-01-20 16:53 | SE REALIZO EL DESTRABADO DE COSEDORA DE COSTAL. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44334 |  | Abierta | SEGURIDAD - reparación de juntas de dilatación area de cajas | Si | PISO { A124-0000580-EG } | A124-0000580-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PISO/ | 2024-01-20 16:54 | 2023-09-20 16:46 | -- | -- | 2024-01-20 16:54 | Se requiere tratamiento de juntas de dilatación en pisos del lineal de cajas podrían ocasionar tropiezos , son 320 mt lineales de juntas con material semirrígido para alto transito . | SEGURIDAD - reparación de juntas de dilatación area de cajas | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44335 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - PEGADO DE MANIJA DE TAPA DE AUTOCONTENIDA DE CARNES | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002306-EG } | A124-0002306-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-20 16:55 | 2024-01-20 16:57 | -- | 2024-01-20 16:56 | 2024-01-20 16:56 | SE REALIZO EL PEGADO DE LA MANIJA DE TAPA DE AUTOCONTENIDA DE CARNES |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44336 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - SOLDADURA DE ESTRUCTURA DE COCHE DE CLIENTES | No | COCHES DE CLIENTES { A124-0002298-EG } | A124-0002298-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-20 16:57 | 2024-01-20 16:59 | -- | -- | 2024-01-20 16:57 | SE REQUIERE REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN SOPORTE DE COCHE DE CLIENTES | CORRECTIVO PROGRAMADO - SOLDADURA DE ESTRUCTURA DE COCHE DE CLIENTES | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
44337 |  | Cancelada | CALIDAD - CAMBIO DE MUEBLE DE MELAMINA EN COMEDOR | No | MUEBLE DE MELAMINE { A124-37007279-0 } | A124-37007279-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ MUEBLE DE MELAMINE/ | 2024-01-20 16:59 | 2024-01-20 16:52 | -- | 2024-01-29 11:19 | 2024-01-29 11:19 | Se requiere cambio de mueble de melamina en comedor por presentar hinchazón de la misma. |  | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo Chamba | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
44338 |  | Abierta | Asegurar protector metálico desprendido | No | PAREDES { A125-0002059-EG } | A125-0002059-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-20 17:00 | 2024-01-20 16:56 | -- | -- | 2024-01-20 17:00 | Reja protectora se desprendida y doblada | Asegurar protector metálico desprendido | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | Gerente.Izaguirre@plazavea.pe | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE |  | 1
44339 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGANADO - CAMBIO DE TOMACORRIENTES ESTABILIZADO | No | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0002490-EG } | A124-0002490-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-20 17:01 | 2024-01-20 16:53 | -- | 2024-01-20 17:02 | 2024-01-20 17:02 | Toma corriente estabilizado en corto circuito. se realiza cambio de enchufe y toma corriente | dado tipo pico loro, enchufe igual manera, desarmadores, cinta aislante, guantes dieléctricos, tapa protección. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44340 |  | Abierta | SEGURIDAD - cambio de 06 luminarias hipercamara de carnes | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0000534-EG } | A124-0000534-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-20 17:02 | 2023-11-21 16:58 | -- | -- | 2024-01-20 17:02 | Se requiere cambio de 06 luminarias en hipercamara de congelados carnes se tiene baja intensidad de iluminación , trabajo en altura alto riesgo y PDR | SEGURIDAD - cambio de 06 luminarias hipercamara de carnes | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44341 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - LIMPIEZA DE FILTROS INYECCIÓN. SETEO DE TIMER EXTRACCIÓN. | No | EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE { A124-0002495-EG } | A124-0002495-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE/ | 2024-01-20 17:09 | 2024-01-20 17:03 | -- | 2024-01-20 17:10 | 2024-01-20 17:10 | Limpieza de filtro de inyección a laboratorios, seteo de timer. de los extractores encendido 7:00 am - apagado 19:00 p.m baños personal apertura 07:00 am - apagado 21:00 pm | limpieza filtro, manguera presión, herramientas varios | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44342 | OT-27741 | OT en Proceso | CALIDAD - cambio de válvulas de glicol y controlador en exhibidora de carnes | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000538-EG } | A124-0000538-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-20 17:11 | 2023-10-30 17:07 | 2024-01-31 19:00 | -- | 2024-01-30 09:39 | Exhibidora de carnes requiere cambio de válvulas de glicol y controlador de temperatura danfoss | OT en Proceso | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Administrador Automático |  | 3
44343 | OT-27739 | OT en Proceso | CALIDAD - cambio de válvulas de glicol en vitrina de yogures | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000538-EG } | A124-0000538-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-20 17:15 | 2024-01-20 17:12 | 2024-01-31 19:00 | -- | 2024-01-30 09:37 | Exhibidora de yogures requiere cambio de válvulas , equipo no llega a objetivo | OT en Proceso | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Administrador Automático |  | 3
44344 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGANADO - CHECK OUTS CAJA 06 INOPERATIVO FAJA | No | CHECK OUT { A124-0002497-EG } | A124-0002497-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ CHECK OUT/ | 2024-01-20 17:16 | 2024-01-20 17:10 | -- | 2024-01-20 17:17 | 2024-01-20 17:17 | Caja 06 se encontró inoperativo, se realiza mediciones capacitor arranque de motor faja inoperativo, se realiza cambio. se realiza mantenimiento general. falta megar, se verifica continuidad de la bobina. |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44345 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGANADO - CENTRAL RACK FRIO ALIMENATRIO | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0002470-EG } | A124-0002470-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-20 17:21 | 2024-01-20 17:17 | -- | 2024-01-20 17:21 | 2024-01-20 17:21 | Se detecto, guarda motor en falla se apaga del compresor 2 CO2. SE SOLICITARA MATERIALES | PENDIENTE CAAMBIAR SOLO SE EVALUO VOLTAGES ENTRADA Y SALIDA | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44346 |  | Cancelada | CALIDAD - instalación de zócalos sanitarios en laboratorios y pasillos de trastienda | No | LABORATORIO DE FRIO { A124-0000536-EG } | A124-0000536-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-20 17:22 | 2023-10-31 17:17 | -- | 2024-01-22 10:28 | 2024-01-22 10:28 | Se requiere instalación de 40 mt de zocalos sanitarios en pvc |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
44347 | OT-29474 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION O CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA DE BALANZA DE 300KG | Si | BALANZA { A124-0002048-EG } | A124-0002048-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ BALANZA/ | 2024-01-20 17:23 | 2024-01-20 17:19 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 11:50 | REPARACION O CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA DE BALANZA DE 300KG POR PRESENCIA DE OXIDO | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Administrador Automático |  | 3
44348 | OT-27293 | Resuelta con OT | Horno rational | No | HORNO MICROONDAS { A125-41000416-0 } | A125-41000416-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ HORNO MICROONDAS/ | 2024-01-20 17:31 | 2024-01-20 17:29 | 2024-01-24 16:30 | 2024-02-15 20:14 | 2024-02-15 20:14 | Rotura de filtro de horno rational | Resuelta con OT | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
44349 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de válvula rack de walk in cooler | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-20 17:38 | 2023-10-25 17:35 | -- | -- | 2024-01-20 17:38 | Se requiere cambio de válvula en tanque de líquido por fuga de rack de walk in coolers | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de válvula rack de walk in cooler | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44350 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de sensor de glicol en rak de hipercamaras | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-20 17:42 | 2023-10-25 17:39 | -- | -- | 2024-01-20 17:42 | Requiere cambio de sensor de línea de retorno de glicol | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de sensor de glicol en rak de hipercamaras | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44351 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de controlador en laboratorio de lácteos | Si | LABORATORIO DE FRIO { A124-0000536-EG } | A124-0000536-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-20 17:46 | 2023-10-13 17:45 | -- | -- | 2024-01-20 17:46 | Se requiere cambio de controlador DANFOSS mod. MCX06D . | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de controlador en laboratorio de lácteos | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44352 |  | Abierta | Combi de helado sin resistencia y sin Luz | Si | VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO { A125-30002961-0 } | A125-30002961-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO/ | 2024-01-20 17:47 | 2024-01-20 17:29 | -- | -- | 2024-01-20 17:47 | Segun informe la combi de helado requiere de resistencia para las 3 puertas del cuerpo superior y luz | Combi de helado sin resistencia y sin Luz | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 1
44353 |  | Abierta | Emergencia-PVea Colonial-Horno panaderia Salva bota agua por la parte de atras | Si | HORNOS ELECTRICO { A125-0001074-EG } | A125-0001074-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ HORNOS ELECTRICO/ | 2024-01-20 18:09 | 2024-01-20 18:05 | -- | -- | 2024-01-20 18:09 | Horno Salva bota agua por la parte de atras | Emergencia-PVea Colonial-Horno panaderia Salva bota agua por la parte de atras | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jose León | Jose León |  | Jose León |  | 1
44354 |  | Abierta | SSGG - Reparacion de Fuga en Tuberia Contra Incendios | Si | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34003600-0 } | A125-34003600-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-20 18:16 | 2024-01-20 18:10 | -- | -- | 2024-01-20 18:16 | De acuerdo a lo evaluado por el proveedor Air Cool System. Indico que la fuga de agua en los baños de clientes de mujeres, se tiene origen en la tuberia contra incendio, que se encuentra encima de sus ductos.Esto ocasiona el deterioro de las valdozas del cielo razo del baño y corto circuito de la lampara instalada. | SSGG - Reparacion de Fuga en Tuberia Contra Incendios | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) | Gerente | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.caminosdelinca@plazavea.pe | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ |  | 1
44357 | OT-27227 | Resuelta con OT | CAMBIO DE 6 VENTILADORES | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-9000821-0 } | A125-9000821-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-21 08:41 | 2024-01-21 08:39 | 2024-01-24 09:30 | 2024-02-05 21:53 | 2024-02-05 21:53 | REQUERE EL CAMBIO DE 6 VENTILADORES NO ESTAN FUNCIONANDO NO HAY FRIO EN LA VITRINA (1 CUERPO) | Resuelta con OT | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
44358 | OT-26950 | OT en Proceso | toma corriente comedor | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003070-0 } | A125-34003070-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-21 09:48 | 2024-01-21 09:49 | 2024-01-21 10:53 | -- | 2024-01-21 10:44 | toma corriente de comedor sin energía | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Jesús Ugarte |  | 3
44359 | OT-26951 | OT en Revisión | EMERGENCIA: Atoro en trampa de grasa dely Vea | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35013619-0 } | A125-35013619-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-21 09:53 | 2024-01-21 09:55 | 2024-01-21 11:04 | -- | 2024-02-12 14:32 | Se requiere desatoro de trampa de grasa del Dely Vea | OT en Revisión | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44364 | OT-27977 | Resuelta con OT | Cambio de vidrio de vitrina refrigerada | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA-PASTELERIA { A125-30002256-0 } | A125-30002256-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA-PASTELERIA/ | 2024-01-21 12:48 | 2024-01-21 12:47 | 2024-02-01 15:15 | 2024-02-06 07:40 | 2024-02-06 07:40 | Vitrina de frio tiene un lateral de vidrio templado roto, se solicita cambio del vidrio. | Resuelta con OT | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
44365 | OT-27576 | Resuelta con OT | SUMINISTRO E INSTALACION DE ID SUPERINMUNIZADOS. | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-38004704-0 } | A125-38004704-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-21 12:54 | 2024-01-21 12:10 | 2024-01-27 19:48 | 2024-01-29 20:47 | 2024-01-29 20:47 | OPCIONAL, LO MISMO QUE ASUNTO. | Resuelta con OT | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
44366 | OT-27285 | Resuelta con OT | vitrina de congeldos no llega a la temperatura marca -3grados | No | C%C1MARAS BT CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A125-33001377-0 } | A125-33001377-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2024-01-21 13:19 | 2024-01-21 12:47 | 2024-01-24 16:13 | 2024-02-10 10:44 | 2024-02-10 10:44 | Vitina de congelados necesita cambio de controlador linela de congelado | Resuelta con OT | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
44368 |  | Abierta | EMERGENCIA - PRODUCTORA DE HIELO INOPERATIVA | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001336-0 } | A125-33001336-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-21 13:48 | 2024-01-21 13:51 | -- | -- | 2024-01-21 13:48 | LO MISMO QUE EL ASUNTO | EMERGENCIA - PRODUCTORA DE HIELO INOPERATIVA | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Bill Arthur Aliaga Chirito |  | 1
44372 |  | Abierta | cambio de disco de corte a la cortadora de queso. | Si | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002714-0 } | A125-34002714-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-21 15:45 | 2024-01-21 15:47 | -- | -- | 2024-01-21 15:45 | Se requiere el cambio de disco a la cortadora de queso por presentar oxido. | cambio de disco de corte a la cortadora de queso. | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
44373 |  | Abierta | Ajuste de base de cortadora de embutidos | Si | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002713-0 } | A125-34002713-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-21 15:47 | 2024-01-21 15:50 | -- | -- | 2024-01-21 15:47 | Se requiere mantenimiento a la base de la cortadora, cuando esta en uso tiembla y es inestable | Ajuste de base de cortadora de embutidos | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
44374 | OT-26970 | OT en Proceso | EMERGENCIA - BANDEROLA DE PLAZA VEA DESPEGADA | Si | MUEBLE DE EXHIBICIÓN { A125-31017516-0 } | A125-31017516-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICIÓN/ | 2024-01-21 16:19 | 2024-01-21 16:22 | 2024-01-22 09:39 | -- | 2024-01-22 09:30 | Banderola exterior de plaza vea despegada | OT en Proceso | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Carlos Humberto Michelena Rosales | Carlos Humberto Michelena Rosales | gerente.sanmiguel@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
44375 | OT-26952 | OT en Revisión | Tuberías con goteras en el almacén de cuidado personal | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009666-0 } | A125-35009666-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-21 16:54 | 2024-01-21 16:52 | 2024-01-21 17:14 | -- | 2024-02-12 13:22 | Tenemos goteras en el almacén de cuidado personal | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44376 | OT-27863 | OT en Proceso | SGG CALIDAD DESCASCARO VITRINA DE PINTURA DE VITRINA DE PASTELERIA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA PASTELES { A125-30002017-0 } | A125-30002017-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA PASTELES/ | 2024-01-21 17:39 | 2024-01-21 17:36 | 2024-01-31 13:54 | -- | 2024-01-31 13:44 | SE SOLICITA EL CORRECTIVO DEL DESCASCARO DE LA VITRINA DE PASTELERIA | OT en Proceso | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Magaly Clemente | ROOSVELTH ZAFORAS | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
44382 | OT-27254 | OT en Revisión | SSGG ALFONSO UGARTE ARREGLO DE PUERTA ENROLLABLE DE RECEPCION | Si | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002813-0 } | A125-34002813-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-22 08:27 | 2024-01-22 08:13 | 2024-01-24 13:12 | -- | 2024-01-25 15:47 | SE SOLICITA CORRECTIVO DE LA PUERTA ENRROLLABLE DE RECEPCION, NO CIERRA DEBIDO A QUE SE A DESALINEADO LA GUIA (SE LEVANTO LA PUERTA SIN RETIRAR EL CANDADO) | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Magaly Clemente | ROOSVELTH ZAFORAS | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
44384 | OT-26980 | OT en Revisión | Cambio de tomacorriente y enchufe del la vitrina de exhibición de pollo rostizado. Hubo corto y se han quemado. | No | HORNOS ELECTRICO { A125-0000293-EG } | A125-0000293-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ HORNOS ELECTRICO/ | 2024-01-22 08:52 | 2024-01-22 08:41 | 2024-01-22 10:03 | -- | 2024-01-22 15:53 |  | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
44385 | OT-27706 | Resuelta con OT | grupo electrógeno nuevo ticket | Si | GRUPO ELECTROGENO { A125-0000400-EG } | A125-0000400-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ BOLOGNESI - PVE/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-22 08:53 | 2024-01-22 09:01 | 2024-01-27 10:38 | 2024-01-30 15:48 | 2024-01-30 15:48 | se envía el nuevo ticket del grupo electrógeno ya que se quedo por 42 horas . por favor eliminar el anterior ticket ( 42730) | Resuelta con OT | BOLOGNESI - PVE ( 25101001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Miriam Araujo Guizado | Miriam Araujo Guizado | administrador.bolognesi@plazavea.pe | Raúl Quispe |  | 6
44386 | OT-27341 | Resuelta con OT | Puerta enrollable de recepción no sube ni baja | Si | PUERTA ENROLLABLE { A125-34004058-0 } | A125-34004058-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-22 09:17 | 2024-01-22 09:20 | 2024-01-25 10:01 | 2024-01-31 11:23 | 2024-01-31 11:23 |  | Resuelta con OT | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Diego Rodriguez Castre |  | 6
44387 | OT-27292 | OT en Revisión | Horno Rational no hace el lavado automático. Urgente | Si | HORNO ELECTRICO { A125-0000312-EG } | A125-0000312-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ HORNO ELECTRICO/ | 2024-01-22 09:40 | 2024-01-22 09:37 | 2024-01-24 16:29 | -- | 2024-02-14 11:44 | Horno rational del lineal de comidas no permite realizar el lavado. Se verificó que el agua de tienda sí llega al equipo, pero el equipo no responde cuando se le programa el lavado. ya lleva 3 días con esta falla | OT en Revisión | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | Rational Vivanda Benavides | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Fuentes | Carlos Fuentes | gerente.benavides@plazavea.pe | MAN PAN (Alexander Monzon){*} |  | 8
44389 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - DESMONTAJE DE PROTECTOR METALICO DE CABECERA DE RACK | No | RACK { A124-0001588-EG } | A124-0001588-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ RACK/ | 2024-01-22 09:47 | 2024-01-22 09:39 | -- | 2024-01-22 14:41 | 2024-01-22 14:41 | DESMONTAJE DE PROTECTOR INFERIOR DE EXHIBICION DE CABECERA EN RACK DE PISO DE VENTA , PREVER ACIDENTES |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
44394 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - FALLA EN AIRE ACONDICIONADO OFICINA RRHH | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0001148-EG } | A124-0001148-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-22 09:50 | 2024-01-22 09:46 | -- | -- | 2024-01-22 09:50 | SE REQUIERE LA REVISION DIAGNOSTICO Y REPARACION A SPLIT DE PARED SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE RRHH,NO ENCIENDE | CORRECTIVO PROGRAMADO - FALLA EN AIRE ACONDICIONADO OFICINA RRHH | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
44398 | OT-27290 | OT en Proceso | CORRECTIVO - Cambio de resistencia | Si | VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30001904-0 } | A125-30001904-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-22 10:17 | 2024-01-22 10:14 | 2024-01-24 16:24 | -- | 2024-01-24 16:25 | CAMBIO DE RESISTENCIA DE TUBOS | OT en Proceso | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | Administrador Automático |  | 3
44399 | OT-27020 | OT en Proceso | SSGG CORRECTIVO: SECADOR DE MANOS INOPERATIVO | Si | SECAMANOS ELECTRICO { A125-35016709-0 } | A125-35016709-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ SECAMANOS ELECTRICO/ | 2024-01-22 10:18 | 2024-01-22 10:21 | 2024-01-22 13:28 | -- | 2024-01-22 13:18 | SECADOR DE MANOS SS.HH CLIENTES VARONES INOPERATIVO | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
44403 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Correctivos en tableros electricos itse | Si | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0000802-EG } | A124-0000802-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-22 10:43 | 2024-01-22 10:23 | -- | -- | 2024-01-22 10:43 | Se requiere el correctivo en tablero eléctricos, levantando las observaciones itse. No considerar aterraminto de tableros ya que esto sera asumido por tienda. | CORRECTIVO PROGRAMADO - Correctivos en tableros electricos itse | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 1
44404 | OT-26996 | OT en Revisión | Emergencia: Pvea Rimac Alcazar - Drenaje obstruido Vitrina de lácteos | No | VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-9000509-0 } | A125-9000509-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-22 10:45 | 2024-01-22 10:42 | 2024-01-22 12:00 | -- | 2024-02-12 13:17 | Drenaje Obstruido Vitrins de Lácteos | OT en Revisión | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) | Rimac Alcazar | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jimmy Raul Guarniz Nicho | Jimmy Raul Guarniz Nicho | gerente.rimac@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44406 | OT-28564 | OT en Proceso | Instalación de parachoque y pintado metros de pared | No | PAREDES { A125-0002059-EG } | A125-0002059-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-22 10:54 | 2024-01-22 10:51 | 2024-02-08 16:58 | -- | 2024-02-08 16:50 | Necesitamos instalar parachoques de metal pintado de amarillo, resane y pintado de pared 3 metros | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | Gerente.Izaguirre@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
44407 |  | Abierta | PEDIDO LUMINARIAS | No | LUMINARIAS { A125-37011674-0 } | A125-37011674-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-22 11:06 | 2024-01-22 11:09 | -- | -- | 2024-01-22 11:06 | Pedido de luminarias T8 | PEDIDO LUMINARIAS | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Karen Mattias |  | 1
44411 |  | Abierta | Cambio de interruptor de tranferencia automatica | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35009011-0 } | A125-35009011-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-22 11:22 | 2024-01-22 11:19 | -- | -- | 2024-01-22 11:22 | INTERRUPTOR DE TABLERO PRINCIPAL PRESENTA FALLA | Cambio de interruptor de tranferencia automatica | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | LISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | 1
44412 | OT-27114 | Resuelta con OT | Emergencia : rack de frio con falla | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000323-0 } | A125-33000323-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-22 11:24 | 2024-01-22 11:21 | 2024-01-23 10:00 | 2024-02-05 21:34 | 2024-02-05 21:34 | se requiere suministro y recarga de refrigerantes R22 02 botellas | Resuelta con OT | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Magali Medalid Martínez Villarreal | Magali Medalid Martínez Villarreal |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
44413 |  | Abierta | INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS EQUIPO NUEVOS URGENTE | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002456-0 } | A125-30002456-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-22 11:25 | 2024-01-22 11:27 | -- | -- | 2024-01-22 11:25 | SE REQUIERE LA INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS PARA VITRINAS PAREA AUTOCONTENIDAS NUEVAS | INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS EQUIPO NUEVOS URGENTE | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | LISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | 1
44414 |  | Abierta | EMERGENCIA - CORTINAS DE AIRE INOPERATIVAS | Si | CORTINAS DE AIRE { A125-33003463-0 } | A125-33003463-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-22 11:26 | 2024-01-22 11:22 | -- | -- | 2024-01-22 11:26 | Se solicita el cambio de todas las cortinas de aire en Tango 2 y Tango 3, son 8 CAF60 y 1 CAF36. Adicionalmente se requiere la revisión de por que condensa en el nivel 2 y produce un goteo desde la parte superior de las cortinas, lo que ocasiona el ingreso de agua a la tarjeta de comando y como consecuencia se queman. | EMERGENCIA - CORTINAS DE AIRE INOPERATIVAS | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Carlos Humberto Michelena Rosales | Carlos Humberto Michelena Rosales | gerente.sanmiguel@plazavea.pe | Carlos Humberto Michelena Rosales |  | 1
44416 |  | Abierta | Laboratorio de Carnes | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000536-0 } | A125-12000536-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-22 11:31 | 2024-01-22 11:27 | -- | -- | 2024-01-22 11:31 | Suministro e instalación de válvula de expansión para laboratorio de carnes | Laboratorio de Carnes | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jimmy Raul Guarniz Nicho | Jimmy Raul Guarniz Nicho |  | Jimmy Raul Guarniz Nicho |  | 1
44417 | OT-28517 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE MOTOVENTILADOR DE CONGELADO DE CARNE | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002302-EG } | A124-0002302-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-22 11:33 | 2024-01-22 11:21 | 2024-02-09 19:00 | -- | 2024-02-08 02:15 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE 1 MOTO VENTILADOR PARA CAMARA DE CONGELADO DE CARNE. | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Administrador Automático |  | 3
44418 | OT-28516 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE MOTOVENTILADOR CAMARA DE CONGELADO MIXTO 2 | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002302-EG } | A124-0002302-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-22 11:40 | 2024-01-22 11:42 | 2024-02-09 19:00 | -- | 2024-02-08 02:14 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE MOTOVENTILADOR PARA LA CAMARA DE CONGELADO MIXTO 2. | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Administrador Automático |  | 3
44420 |  | Abierta | PUERTA DE CAMARA - LAB. DE FRUTAS | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000436-0 } | A125-12000436-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-22 11:45 | 2024-01-22 11:40 | -- | -- | 2024-01-22 11:45 | Se requiere reparacion de puerta, marco de panel y accesorios. | PUERTA DE CAMARA - LAB. DE FRUTAS | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
44421 |  | Abierta | equipo de frio inoperativo | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30001033-0 } | A125-30001033-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-22 11:46 | 2024-01-22 11:43 | -- | -- | 2024-01-22 11:46 | equipo apagado,llave salta. | equipo de frio inoperativo | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | 1
44422 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE ARMAFLEX LABORATORIOS Y CAMARA | No | LABORATORIO DE FRIO { A124-0002304-EG } | A124-0002304-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-22 11:48 | 2024-01-22 11:44 | -- | -- | 2024-01-22 11:48 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE ARMAFLEX EN CAMARA DE FRUTAS Y VERDURAS, LABORATORIO DE FFVV, CAMARA DE DEVOLUCIONES Y LABORATORIO DE FIAMBRES. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE ARMAFLEX LABORATORIOS Y CAMARA | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
44424 | OT-27233 | OT en Proceso | EMERGENCIA * ESCALERA TIPO GATO RECEPCION | No | ESCALERAS { A125-0002975-EG } | A125-0002975-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-22 11:54 | 2024-01-22 11:51 | 2024-01-24 09:24 | -- | 2024-01-24 09:15 | se necesita con urgencia anclaje y reforzamiento de escalera tipo gato por choque. | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
44425 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - reparación de chapa en of. De clientes | No | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0000559-EG } | A124-0000559-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2024-01-22 12:02 | 2024-01-22 11:59 | -- | 2024-02-05 15:53 | 2024-02-05 15:53 | Se requiere desmontaje de chapa cambio de pernos ,ensamblaje y ajuste . |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
44426 |  | Abierta | SEGURIDAD - CAMBIO DE CLAXON, CINTURON DE SEGURIDAD Y AZA DE CONECTOR DE BATERIA APILADOR #02 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0002353-EG } | A124-0002353-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-22 12:11 | 2024-01-22 11:54 | -- | -- | 2024-01-22 12:11 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE CLAXON, CINTURON DE SEGUIRDAD Y AZA DEL CONECTOR DE BATERIA. | SEGURIDAD - CAMBIO DE CLAXON, CINTURON DE SEGURIDAD Y AZA DE CONECTOR DE BATERIA APILADOR #02 | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
44427 |  | Abierta | Emergencia-Reparación de tanque hervidor de agua de cámara fermentadora max 2000 | Si | CAMARA FERMENTADORA { A125-0002884-EG } | A125-0002884-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ CAMARA FERMENTADORA/ | 2024-01-22 12:15 | 2024-01-22 12:19 | -- | -- | 2024-01-22 12:15 | filtración de agua por ventilador de cámara fermentadora, lo cual malogra la producción. | Emergencia-Reparación de tanque hervidor de agua de cámara fermentadora max 2000 | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | 1
44429 | OT-28515 | OT en Proceso | SEGURIDAD - CAMBIO DE CIRCULINA Y CLAXON | No | MONTACARGA { A124-0002357-EG } | A124-0002357-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-22 12:18 | 2024-01-22 12:15 | 2024-02-09 19:00 | -- | 2024-02-08 02:14 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE CIRCULINA Y CLAXON (CAMBIO DE CONTACTOR DE TIMON Y TERMINALES DE CLAXON) | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Administrador Automático |  | 3
44428 |  | Abierta | cambio de cable de celdas de la balanza de plataforma recepción | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009505-0 } | A125-35009505-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-22 12:18 | 2024-01-22 12:22 | -- | -- | 2024-01-22 12:18 | cable deteriorado, alterando peso. | cambio de cable de celdas de la balanza de plataforma recepción | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | 1
44431 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDA MOTRIZ APILADOR #01 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0002353-EG } | A124-0002353-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-22 12:26 | 2024-01-22 12:26 | -- | -- | 2024-01-22 12:26 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE RUEDA MOTRIZ PARA EL APILADOR #01 (MANO DE OBRA) | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDA MOTRIZ APILADOR #01 | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
44432 | OT-28513 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE PALLETS DE MADERA | Si | COCHES DE CLIENTES { A124-0002046-EG } | A124-0002046-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-22 12:34 | 2024-01-22 12:31 | 2024-02-09 19:00 | 2024-02-16 11:56 | 2024-02-16 11:56 | REPARACION DE 100 PALLETS DE MADERA | Resuelta con OT | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 6
44434 |  | Abierta | Soldar tubería de drenaje de la bandeja de la UMA #1, no funciona | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000273-0 } | A125-32000273-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-22 12:36 | 2024-01-22 12:26 | -- | -- | 2024-01-22 12:36 | Soldar tubería de drenaje de la bandeja de la UMA #1, no funciona | Soldar tubería de drenaje de la bandeja de la UMA #1, no funciona | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44435 |  | Abierta | Instalación de bandeja y bomba de agua, UMA #2 NO FUNCIONA | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000273-0 } | A125-32000273-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-22 12:39 | 2024-01-22 12:40 | -- | -- | 2024-01-22 12:39 | Instalación de bandeja y bomba de agua, UMA #2 NO FUNCIONA | Instalación de bandeja y bomba de agua, UMA #2 NO FUNCIONA | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44437 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE ESTRUCTURA DEFORMADA Y OXIDADA DE BALANZA PLATAFORMA | No | BALANZA { A124-0001544-EG } | A124-0001544-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ BALANZA/ | 2024-01-22 12:40 | 2024-01-22 12:35 | -- | -- | 2024-01-22 12:40 | CAMBIO DE ESTRUCTURA DEFORMADA Y OXIDADA DE BALANZA PLATAFORMA | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE ESTRUCTURA DEFORMADA Y OXIDADA DE BALANZA PLATAFORMA | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 1
44436 |  | Abierta | UMA #3 se en encuentra en proceso de reubicación, no funciona | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000273-0 } | A125-32000273-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-22 12:40 | 2024-01-22 12:42 | -- | -- | 2024-01-22 12:40 | UMA #3 se en encuentra en proceso de reubicación, no funciona | UMA #3 se en encuentra en proceso de reubicación, no funciona | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44438 | OT-28435 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDA MOTRIZ TRANSPALLET #03 | No | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0002360-EG } | A124-0002360-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2024-01-22 12:41 | 2024-01-22 12:30 | 2024-02-02 09:30 | 2024-02-14 17:45 | 2024-02-14 17:45 | SE REQUIERE CAMBIO DE RUEDA MOTRIZ TRANSPALLET #03. | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Eddy Vasquez |  | 6
44439 |  | Abierta | UMAde frutas y verduras requiere reparacion | Si | UMA UC AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR { A125-11000770-0 } | A125-11000770-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR/ | 2024-01-22 12:43 | 2024-01-22 12:41 | -- | -- | 2024-01-22 12:43 | se requiere reparacion/ por fuga y recarga de gas de UMA DE FRUTAS Y VERDURAS inoperativo | UMAde frutas y verduras requiere reparacion | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Marco Segovia | Marco Segovia |  | Marco Segovia |  | 1
44440 | OT-28820 | OT en Proceso | PEC - OBSERVACIONES DE SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS | Si | DETECTORES DE HUMO { A125-0003767-EG } | A125-0003767-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ DETECTORES DE HUMO/ | 2024-01-22 12:45 | 2024-01-22 12:37 | 2024-02-11 14:17 | -- | 2024-02-11 14:17 | Detectores de humo: MI -1 MI-3 MI-5 MI-6 MI-12 MI-17 MI-21 MI-25 MI-78 MI-79 Se requiere cambio de tapas de fijación, se encuentran en mal estado. Detector roto en mal estado MI- 7 MI-8, requiere cambio total. Detectores de humo sin tapa: MI-14 MI-15 MI-11 MI-35 Detector de humo dañado: MI-45 MI-47 | OT en Proceso | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | PLAZA VEA SULLANA | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | GERENTE.SULLANA@PLAZAVEA.PE | Administrador Automático |  | 3
44441 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE JOYSTICK LATERAL, FZS Y PERILLA DE TIMON APILADOR #3 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0002353-EG } | A124-0002353-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-22 12:50 | 2024-01-22 12:45 | -- | 2024-02-16 09:45 | 2024-02-16 09:45 | REQUIERE CAMBIMO IDE JOYSTICK LATERAL, FZS Y PERILLA DE TIMON. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 5
44442 | OT-28690 | OT en Proceso | PEC - CAMBIO DE ESTACIONES MANUALES | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-19000380-0 } | A125-19000380-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-22 12:51 | 2024-01-22 12:44 | 2024-02-09 16:39 | -- | 2024-02-09 16:39 | Estaciones Manuales: MI-54 MI-57 Se requiere su cambio. | OT en Proceso | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | PLAZAVEA SULLANA | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | GERENTE.SULLANA@PLAZAVEA.PE | Administrador Automático |  | 3
44445 |  | Abierta | reparacion de inyector y extractor | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-11000811-0 } | A125-11000811-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2024-01-22 12:53 | 2024-01-22 12:47 | -- | -- | 2024-01-22 12:53 | se requiere cambio de fajas atodas los equipos de extraccion e inyeccion, se requiere colocar filtros , reparacion de motor de extraccion de baño de personal. | reparacion de inyector y extractor | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Marco Segovia | Marco Segovia |  | Marco Segovia |  | 1
44444 | OT-29928 | OT en Proceso | ITSE - CAMBIO DE LUCES ESTROBOSCÓPICAS | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-19000380-0 } | A125-19000380-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-22 12:53 | 2024-01-22 12:50 | 2024-02-19 00:24 | -- | 2024-02-19 00:24 | Luces Estroboscópica : Se requiere el cambio de 2 luces dañadas. Luces estroboscópicas del estacionamiento se requiere la interconexión con el sistema no cuenta con voltaje. | OT en Proceso | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | PLAZA VEA SULLANA | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | GERENTE.SULLANA@PLAZAVEA.PE | Administrador Automático |  | 3
44443 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDA MOTRIZ Y RUEDAS DE CARGA APILADOR 3 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0002353-EG } | A124-0002353-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-22 12:53 | 2024-01-20 12:54 | -- | 2024-02-16 09:45 | 2024-02-16 09:45 | SE REQUIERE CAMBIO DE RUEDA MOTRIZ Y RUEDAS DE CARGA. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 5
44446 |  | Abierta | CORRECTIVO: ILUMINACION DE CAJA 4 INOPERATIVA | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-13000055-0 } | A125-13000055-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-22 12:55 | 2024-01-22 12:53 | -- | -- | 2024-01-22 12:55 | SE ENCUENTRA INOLPERATIVA LA ILUMINACION DE LA CAJA 4 POR TARJETA QUEMADA | CORRECTIVO: ILUMINACION DE CAJA 4 INOPERATIVA | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | karel Bazan |  | 1
44447 |  | Abierta | Instalación de bomba extractora de drenaje de la UMA #4, NO FUNCIONA | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000273-0 } | A125-32000273-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-22 12:57 | 2024-01-22 12:58 | -- | -- | 2024-01-22 12:57 | Instalación de bomba extractora de drenaje de la UMA #4, NO FUNCIONA | Instalación de bomba extractora de drenaje de la UMA #4, NO FUNCIONA | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44448 |  | Abierta | Soldar fuga de refrigerante en tubería, UMA #8 NO FUNCIONA | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000273-0 } | A125-32000273-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-22 13:01 | 2024-01-22 13:01 | -- | -- | 2024-01-22 13:01 | Soldar fuga de refrigerante en tubería, UMA #8 NO FUNCIONA | Soldar fuga de refrigerante en tubería, UMA #8 NO FUNCIONA | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44449 |  | Abierta | Cambio de rodaje rebobinado de motor, UMA # 10 NO FUNCIONA | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000273-0 } | A125-32000273-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-22 13:02 | 2024-01-22 13:04 | -- | -- | 2024-01-22 13:02 | Cambio de rodaje rebobinado de motor, UMA # 10 NO FUNCIONA | Cambio de rodaje rebobinado de motor, UMA # 10 NO FUNCIONA | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44450 | OT-28720 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDAS A TRANSPALETA ELECTRICA 02 | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0002024-EG } | A124-0002024-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2024-01-22 13:07 | 2024-01-22 12:50 | 2024-02-10 19:00 | -- | 2024-02-09 17:47 | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDAS TRANSPALETA 02 * Cambio de ruedas de carga. * Cambio de ruedas estabilizadoras. * Cambio de rueda de tracción. | OT en Proceso | SULLANA - MK ( 24107008 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
44452 |  | Abierta | EMERGENCIA MARCO DE PUERTA DE CAMARA DESPRENDIDO SOPORTES ROTOS | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000728-0 } | A125-33000728-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-22 13:54 | 2024-01-22 13:51 | -- | -- | 2024-01-22 13:54 | MARCO Y PUERTA DE CAMRA POR CAER SOPORTES ROTOS | EMERGENCIA MARCO DE PUERTA DE CAMARA DESPRENDIDO SOPORTES ROTOS | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Luis Suyon Mayta | Jorge Luis Suyon Mayta |  | Jorge Luis Suyon Mayta |  | 1
44453 | OT-27348 | OT en Proceso | EMERGENCIA : CHOQUE DE PARED SE ENCUENTRA DESCUADRADA Y RAJADURAS | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTAS CORREDIZA { A125-16002670-0 } | A125-16002670-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ PUERTAS CORREDIZA/ | 2024-01-22 14:07 | 2024-01-22 13:54 | 2024-01-25 11:16 | -- | 2024-01-25 11:07 | CHOQUE DE AUTO A PARED SE ENCUENTRA FUERA DE LUGAR Y DESCUADRADA POSIBLEMENTE CAIDA DE PARED DE ALTURA | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | Jesús Ugarte |  | 3
44454 | OT-27032 | OT en Proceso | EMERGENCIA: DESTAPADO DE ZOCALOS METALICOS EN LABORARIO DE PANADERIA | No | PISOS { A125-0000716-EG } | A125-0000716-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-22 14:17 | 2024-01-22 13:59 | 2024-01-22 15:20 | -- | 2024-01-22 15:10 | SE REQUIERE DESTAPAR LOS ZOCALOS METALICOS DEL LABORARIO DE PANADERIA HOY POR LA NOCHE, EL PROVEEDOR SAYS VA REALIZAR FUMIGACION. | OT en Proceso | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | Augusto Vargas |  | 3
44455 | OT-27104 | OT en Proceso | correctivo cambio de llave termica | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000473-0 } | A125-12000473-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-22 14:26 | 2024-01-22 14:23 | 2024-01-23 08:49 | -- | 2024-01-23 08:49 | Cambio correctivo de llave térmica , cámara de congelados | OT en Proceso | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Rosa Vega | Rosa Vega | administrador.grifokio@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
44458 |  | Abierta | SE NECESITA CAMBIO DE MOTOR - VENTILADOR VITRINA DE CARNES ( ESTO SE ADVIRTIO EL 29.12.23 ) SIN RESUESTA .HOY SE MALOGRO | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CARNES { A125-30002179-0 } | A125-30002179-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CARNES/ | 2024-01-22 15:04 | 2024-01-22 15:01 | -- | -- | 2024-01-22 15:04 | ES MUY URGENTE , SE HA MERMADO MERCADERIA | SE NECESITA CAMBIO DE MOTOR - VENTILADOR VITRINA DE CARNES ( ESTO SE ADVIRTIO EL 29.12.23 ) SIN RESUESTA .HOY SE MALOGRO | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PLAZA VEA CHICLAYO REAL PLAZA | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazavea.pe | Luis Enrique Quiroz Serra |  | 1
44459 | OT-27283 | OT en Proceso | Fuga de agua en las conexiones de fierro de las bombas de presion constante de tienda con hueco por corrosion | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001616-EG } | A125-0001616-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-22 15:12 | 2024-01-22 14:54 | 2024-01-24 16:18 | -- | 2024-01-24 16:09 | URGENTE proveedor para revisar y cotizar las las uniones de las bombas de presion constante de tuienda esta con hueco y tiene fuga de agua | OT en Proceso | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Cesar Jesus Saravia Rodriguez | Cesar Jesus Saravia Rodriguez |  | Augusto Vargas |  | 3
44460 |  | Abierta | Limpieza de resistencia del Rational | No | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-14001918-0 } | A125-14001918-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-22 15:14 | 2024-01-22 15:03 | -- | -- | 2024-01-22 15:14 | Limpeza de rational en la resistencia | Limpieza de resistencia del Rational | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Marco Segovia | Marco Segovia |  | Marco Segovia |  | 1
44462 | OT-27083 | OT en Proceso | Cambio de Toldos de fachada de tienda por desgaste , y limpieza del logo Vivanda y no prenden las luces del logo. | No | FACHADA { A125-0001234-EG } | A125-0001234-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ FACHADA/ | 2024-01-22 15:23 | 2024-01-22 15:16 | 2024-01-22 18:44 | -- | 2024-01-22 18:35 | Toldos de la fachada de tienda se encuentran descastados y sucios. El totem se encuentra sucio y no prenden las luces del logo ViVanda | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | Augusto Vargas |  | 3
44465 |  | Abierta | CORRECTIVO - se requiere cambio de capacitor para tabola fria del delivea. | Si | VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS { A125-30002565-0 } | A125-30002565-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS/ | 2024-01-22 15:28 | 2024-01-22 15:25 | -- | -- | 2024-01-22 15:28 | se encontro capacitor quemado. | CORRECTIVO - se requiere cambio de capacitor para tabola fria del delivea. | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Elvis Callo | david aquino vasquez |  | Elvis Callo |  | 1
44466 | OT-29660 | OT en Proceso | EMERGENCIA-CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA DE APILADOR #1 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0002185-EG } | A124-0002185-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-22 15:40 | 2024-01-22 15:40 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-16 12:01 |  | OT en Proceso | TRUJILLO - MK ( 24107032 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
44468 | OT-27289 | Resuelta con OT | Emergencia * cambio de moto ventilador de evaporador de carnes. | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-12000437-0 } | A125-12000437-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2024-01-22 15:49 | 2024-01-22 15:45 | 2024-01-24 16:23 | 2024-02-10 10:40 | 2024-02-10 10:40 | Se necesita cambio de moto ventilador de evaporador de laboratorio de carnes | Resuelta con OT | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | Gerente.primavera@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
44469 | OT-27814 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACION DE FILTRACIÓN DE TECHO EN PISO DE VENTAS | No | TECHO { A124-0001259-EG } | A124-0001259-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ TECHO/ | 2024-01-22 15:51 | 2024-01-22 15:51 | 2024-01-31 19:00 | -- | 2024-01-30 17:10 |  | OT en Proceso | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
44470 | OT-27228 | OT en Proceso | SSGG - CAMBIO DE MAYOLICAS EN ZONA DE RESIDUOS VIV LIBERTADORES | Si | CONTENEDOR DE BASURA { A125-35007010-0 } | A125-35007010-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ CONTENEDOR DE BASURA/ | 2024-01-22 15:58 | 2024-01-22 15:54 | 2024-01-24 09:03 | -- | 2024-01-24 08:54 | Se encontraron varias mayólicas rotas en el áreas del contener de basura. Las mismas que pueden dejar entrar insectos y plagas a tienda. estro es sancionado por la municipalidad y auditado por CALIDAD. | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | Vivanda libertadores | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
44471 |  | Abierta | cambio de garruchas coches de panaderia(3 coches) | Si | COCHES PANADERIA Y PASTELERIA COCHE PARA HORNO DE PANADERIA { A125-35006895-0 } | A125-35006895-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ COCHE PARA HORNO DE PANADERIA/ | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-22 15:58 | -- | -- | 2024-01-22 16:00 |  | cambio de garruchas coches de panaderia(3 coches) | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | gerente.izaguirre@plazavea.pe | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE |  | 1
44474 | OT-27287 | Resuelta con OT | 1 helice quebrada del ventilador en la camara de refrigerados | Si | VENTILADOR MECANICO VENTILADOR CENTRIFUGO { A125-32002318-0 } | A125-32002318-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ VENTILADOR CENTRIFUGO/ | 2024-01-22 16:07 | 2024-01-22 16:04 | 2024-01-24 16:21 | 2024-02-10 10:42 | 2024-02-10 10:42 |  | Resuelta con OT | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
44476 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - FILTRACION EN PARED DE CCTV | No | PARED { A124-0001088-EG } | A124-0001088-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ PARED/ | 2024-01-22 16:15 | 2024-01-22 15:52 | -- | 2024-01-23 09:30 | 2024-01-23 09:30 | TENGO PRESENCIA DE HUMEDAD EN OFICINA DE CCTV, SE REQUIERE URGENTE APOYO YA QUE CADA DIA QUE PASA LA HUMEDAD EN LA PARED AUMENTA. |  | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
44475 |  | Abierta | PEC REPARACION DE ARGOLLA DE LA CADENA DE LA PLATAFORMA DE RECEPCION | No | PLATAFORMA HIDRAULICA PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A125-34000980-0 } | A125-34000980-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2024-01-22 16:15 | 2024-01-22 16:16 | -- | -- | 2024-01-22 16:15 |  | PEC REPARACION DE ARGOLLA DE LA CADENA DE LA PLATAFORMA DE RECEPCION | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Gary Guerra | Gary Guerra |  | Gary Guerra |  | 1
44477 | OT-27086 | OT en Proceso | EMERGENCIA* instalación de puerta panaderia | Si | PUERTAS { A125-0002365-EG } | A125-0002365-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ PUERTAS/ | 2024-01-22 16:21 | 2024-01-22 16:01 | 2024-01-22 19:19 | -- | 2024-01-22 19:09 | Puerta 1 de laboratorio de panadería se ha caído, el laboratorio se encuentra abierto. | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Augusto Vargas |  | 3
44478 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Sellado de zócalos de laboratorio de fiambres y antecámara por filtración de agua hacia cuarto de tableros | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0001209-EG } | A124-0001209-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-22 16:22 | 2024-01-22 16:18 | -- | -- | 2024-01-22 16:22 | Se requiere sellado se zócalos de laboratorio de fiambres y antecámara por filtración de agua, cámara aproximadamente 3.60 x 3.60 metros antecámara 11 metros | CORRECTIVO PROGRAMADO - Sellado de zócalos de laboratorio de fiambres y antecámara por filtración de agua hacia cuarto de tableros | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 1
44479 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO PINTADO DE LINEAS AMARILLAS PISO DE VENTAS | Si | PISO { A124-0001171-EG } | A124-0001171-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ PISO/ | 2024-01-22 16:27 | 2024-01-22 16:24 | -- | -- | 2024-01-22 16:27 | SE REQUIERE REALIZAR EL PINTADO DE LAS LINEAS AMARILLAS ,EN PISO DE VENTAS, | CORRECTIVO PROGRAMADO PINTADO DE LINEAS AMARILLAS PISO DE VENTAS | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
44480 | OT-27253 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - APILADOR TOYOTA RRE160M/6698412 - REPARACION DE MOTOR DE DIRECCION | Si | APILADORES ELECTRICOS { A124-0002101-EG } | A124-0002101-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-22 16:34 | 2024-01-22 16:16 | 2024-01-25 19:00 | -- | 2024-01-24 12:51 | REPARACION DE MOTOR DE DIRECCION POR COMPONENTES INTERNOS DESGASTADO | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Administrador Automático |  | 3
44482 |  | Abierta | POR PREVENTIVO - Recarga de Extintor PQS | Si | EXTINTORES PQS EXTINTOR PQS { A125-40009493-0 } | A125-40009493-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ EXTINTOR PQS/ | 2024-01-22 16:45 | 2024-01-22 16:41 | -- | -- | 2024-01-22 16:45 | Según la evaluación se Observo extintor ubicado en trastienda con manómetro en posición de recarga. | POR PREVENTIVO - Recarga de Extintor PQS | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.caminosdelinca@plazavea.pe | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ |  | 1
44483 |  | Abierta | CAMBIO de 2 ventiladores en camara de lacteos por ruidos fuertes | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000937-0 } | A125-12000937-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-22 16:56 | 2024-01-22 16:49 | -- | -- | 2024-01-22 16:56 | URGENTE coordinar el cambio de los ventiladores camara de lacteos por ruidos fuertes. Proveedor realizo ajustes por la vibracion hoy durante su visita | CAMBIO de 2 ventiladores en camara de lacteos por ruidos fuertes | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Cesar Jesus Saravia Rodriguez | Cesar Jesus Saravia Rodriguez |  | Cesar Jesus Saravia Rodriguez |  | 1
44484 | OT-27225 | OT en Revisión | Anclaje de 6 ángulos desprendidos en almacén | Si | RACK / ANDAMIO { A125-0001197-EG } | A125-0001197-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ RACK / ANDAMIO/ | 2024-01-22 17:02 | 2024-01-22 17:03 | 2024-01-24 08:45 | -- | 2024-01-26 13:23 | Tenemos 6 ángulos de protección de paredes desprendidos en la zona del almacén | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
44485 |  | Abierta | ACTUALIZACION Y GESTION DE ANUNCIOS PUBLICTARIOS VENCIDOS | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-35011639-0 } | A125-35011639-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-22 17:03 | 2024-01-22 16:56 | -- | -- | 2024-01-22 17:03 | SE NECESITA CON URGENCIA EL TRAMITE DE RENOVACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | ACTUALIZACION Y GESTION DE ANUNCIOS PUBLICTARIOS VENCIDOS | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PLAZA VEA CHICLAYO REAL PLAZA | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazavea.pe | Luis Enrique Quiroz Serra |  | 1
44486 |  | Abierta | Servicios Generales. Correctivo puerta emergencia "ELECTRO" . | Si | PUERTAS { A125-0002231-EG } | A125-0002231-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-22 17:06 | 2024-01-22 17:03 | -- | -- | 2024-01-22 17:06 | Puerta de emergencia "Electro" una hoja no abre correctamente. | Servicios Generales. Correctivo puerta emergencia "ELECTRO" . | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | Plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Juan Eric Wong Lay | Juan Eric Wong Lay | Gerente.lacurva@plazavea.pe | Juan Eric Wong Lay |  | 1
44487 | OT-28083 | OT en Revisión | Grupo electrógeno - EMERGENCIA | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34002916-0 } | A125-34002916-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-22 17:16 | 2024-01-22 17:12 | 2024-02-03 00:12 | -- | 2024-02-14 19:08 | Al realizar la prueba semanal, el grupo se apagó a los 7 min. En pantalla EQUREDS, se requiere la visita urgente del proveedor. | OT en Revisión | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | INDGELEC (Cecilia Baldeon){*} |  | 8
44489 | OT-27087 | OT en Revisión | Portón de recepción -SSGG | Si | PUERTAS BATIENTE { A125-35010439-0 } | A125-35010439-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ PUERTAS BATIENTE/ | 2024-01-22 17:24 | 2024-01-22 17:22 | 2024-01-22 19:21 | -- | 2024-02-12 13:11 | El motor de la puerta de recepción no funciona | OT en Revisión | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44490 | OT-27136 | OT en Proceso | cambio de valvula de frio | No | VITRINA REFRIGERADA { A125-0000392-EG } | A125-0000392-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ BOLOGNESI - PVE/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-22 17:36 | 2024-01-22 17:52 | 2024-01-23 12:05 | -- | 2024-01-23 12:05 | cambio de válvula en la vitrina refrigerada de carnes | OT en Proceso | BOLOGNESI - PVE ( 25101001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Miriam Araujo Guizado | Miriam Araujo Guizado | administrador.bolognesi@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
44491 | OT-27604 | Resuelta con OT | cajas self sin energia | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34002435-0 } | A125-34002435-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-22 18:23 | 2024-01-21 13:14 | 2024-01-28 12:17 | 2024-01-29 20:30 | 2024-01-29 20:30 | cajas self check out sin energia electrica | Resuelta con OT | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
44496 | OT-28174 | Resuelta con OT | Revisión y adecuación de instalación eléctrica para equipos de Panadería | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0001233-EG } | A125-0001233-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-22 18:52 | 2024-01-22 18:50 | 2024-02-04 21:41 | 2024-02-09 13:31 | 2024-02-09 13:31 | Revisión y adecuación de equipos de panadería: Cámara Fermentadora, Amasadora y Horno eléctrico. | Resuelta con OT | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
44499 | OT-27089 | OT en Proceso | EMERGENCIA*Cambio de garruchas de 2 escaleras tipo avión. | Si | ESCALERAS { A125-0000848-EG } | A125-0000848-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ ESCALERAS/ | 2024-01-22 20:24 | 2024-01-22 20:14 | 2024-01-22 20:36 | -- | 2024-01-22 20:26 | Se necesita de URGENCIA el cambio de garruchas de 2 escaleras tipo avión. | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Augusto Vargas |  | 3
44500 | OT-27459 | Resuelta con OT | mural de congelados , apagado | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002010-0 } | A125-30002010-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ ART EXPRESS - PVS/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-22 20:32 | 2024-01-22 20:25 | 2024-01-26 12:02 | 2024-02-01 11:49 | 2024-02-01 11:49 | esta apagado la vitrina de hielo | Resuelta con OT | ART EXPRESS - PVS ( 25103064 ) | tacna con colmena | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Fabiola Espinoza | Fabiola Espinoza | administrador.artexpress@plazavea.pe | Fabiola Espinoza |  | 6
44501 | OT-27098 | OT en Proceso | Cambio de Piso de cámara de carnes | Si | PISOS { A125-0004134-EG } | A125-0004134-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ PISOS/ | 2024-01-22 23:12 | 2024-01-22 23:06 | 2024-01-23 08:32 | -- | 2024-01-23 08:23 | Se solicita el cambio de mayólica por rotura de la cámara de carnes, adicional a ello, colocar una plancha de acero INOX de 1/4 que cubra el ingreso a esa zona, ya que, siempre se rajan las mayolicas. | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
44505 |  | Abierta | Cámaras de refrigerado | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000861-0 } | A125-12000861-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-23 07:44 | 2024-01-23 07:32 | -- | -- | 2024-01-23 07:44 | Se necesita cambiar el fleje de hermetizacion de las cámaras de congelados. | Cámaras de refrigerado | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Litman Salas |  | 1
44506 |  | Abierta | Aire acondicionado de la oficina comercial, falta soldar fuga de refrigerante en tubería | Si | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32000120-0 } | A125-32000120-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-23 07:46 | 2024-01-23 07:43 | -- | -- | 2024-01-23 07:46 | Aire acondicionado de la oficina comercial, falta soldar fuga de refrigerante en tubería | Aire acondicionado de la oficina comercial, falta soldar fuga de refrigerante en tubería | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44507 |  | Abierta | Coches de panaderia | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA { A125-10001892-0 } | A125-10001892-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA/ | 2024-01-23 07:47 | 2024-01-23 07:45 | -- | -- | 2024-01-23 07:47 | Se necesita el cambio de ruedas y garruchas de los coches de panadería. | Coches de panaderia | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Litman Salas |  | 1
44508 |  | Abierta | Aire acondicionado del comedor, reparar fuga del refrigerante | Si | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32000120-0 } | A125-32000120-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-23 07:51 | 2024-01-23 07:50 | -- | -- | 2024-01-23 07:51 | Aire acondicionado del comedor, reparar fuga del refrigerante | Aire acondicionado del comedor, reparar fuga del refrigerante | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44509 |  | Abierta | EMERGENCIA - CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33002778-0 } | A125-33002778-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-23 07:55 | 2024-01-23 07:50 | -- | -- | 2024-01-23 07:55 | PROVEEDOR COLD IMPORT INDICA QUE NECESITAMOS CMABIO DE FILTRO Y ACEITE DEL RACK DE FRIO, MOMENTANEAMENTEHAN REALIZADO UN PUENTE CON UNA MANGUERA, SI FALLA PUEDE OCASIONAR QUE TODO EL SISTEMA DE FRIO DE LAS CAMARAS, VITRINAS SE APAGUEN. | EMERGENCIA - CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE RACK DE FRIO | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cesar Chavez | Cesar Chavez |  | Cesar Chavez |  | 1
44510 | OT-27099 | OT en Proceso | Cambio de 4 Fluxuometros SSHH cliente | No | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0003955-EG } | A125-0003955-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-23 08:12 | 2024-01-23 08:09 | 2024-01-23 08:36 | -- | 2024-01-23 08:26 | Servicios higiénicos de cliente tanto varones como damas se encuentran con fuga de agua el cual es necesario el cambio de 4 fluxómetro ya que esto genera que el gasto incremente. | OT en Proceso | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) | Plaza Vea Mansiche | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | administrador.trujillomansiche@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
44511 | OT-27709 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de controlador wic | Si | WIC { A124-0002223-EG } | A124-0002223-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ WIC/ | 2024-01-23 08:17 | 2024-01-23 08:16 | 2024-01-30 19:00 | -- | 2024-01-29 23:08 | Cambio de controlar y sensor de temperatura en el wic. Congelado de pulpas | OT en Proceso | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
44512 |  | Cancelada | CORRECTIVO programa- corregir circuito de luces de emergencia | Si | LUMINARIAS { A124-0002227-EG } | A124-0002227-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ LUMINARIAS/ | 2024-01-23 08:29 | 2024-01-23 08:27 | -- | 2024-02-16 11:19 | 2024-02-16 11:19 | Corregir luz de emergencia con el circuito de luminarias, actualización de planos y diagrama unifilar. |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 5
44513 |  | Abierta | Revisar cámara de congelados genera escarche de hielo en el techo | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000574-0 } | A125-12000574-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-23 08:30 | 2024-01-23 08:26 | -- | -- | 2024-01-23 08:30 | Se observa presencia de hielo en el techo de la cámara de baja temperatura, el cual genera que el piso se encuentre constantemente con hielo que puede ocasionar un accidente a cualquier integrante del equipo. | Revisar cámara de congelados genera escarche de hielo en el techo | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) | Plaza Vea Mansiche | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | administrador.trujillomansiche@plazabvea.pe | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL |  | 1
44514 |  | Abierta | CORRECTIVO - Reparacion de equipos HVAC | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001620-0 } | A125-32001620-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-23 08:31 | 2024-01-23 08:13 | -- | -- | 2024-01-23 08:31 | UMA 1 presenta falla en el termostato se requiere cambio. UMA 1 y 3 se requiere cambio de faja B51 Mini split en sistema se requiere presurizacion y reparacion de fuga Inyector panadería, cambio de faja a46 Inyectores de sala de ventas 1 y 2 se requiere cambio de filtros de aluminio Extractor de baño de varones y damas , cambio de faja a46 , cambio de contactor y relay 220V , faja A40 | CORRECTIVO - Reparacion de equipos HVAC | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | 1
44515 | OT-28461 | OT en Proceso | CORRECTIVO-CAMBIO DE BURLETE CAMARA DE CARNES | Si | CAMARA FRIGORIFICA MEDIA TEMPERATURA { A125-33003786-0 } | A125-33003786-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA MEDIA TEMPERATURA/ | 2024-01-23 08:35 | 2024-01-23 08:39 | 2024-02-07 14:10 | -- | 2024-02-07 14:10 | Solicitud de cambio de burlete en mal estado camara de carnes. | OT en Proceso | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Carlos Humberto Michelena Rosales | Carlos Humberto Michelena Rosales | gerente.sanmiguel@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
44518 |  | Abierta | Cambio Luminaria dicroicos a Led | No | LUMINARIAS { A125-37011750-0 } | A125-37011750-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA PERLA - PVS/ LUMINARIAS/ | 2024-01-23 09:09 | 2024-01-23 09:03 | -- | -- | 2024-01-23 09:09 | Municipalidad - luminaria baño de clientes inoperativo | Cambio Luminaria dicroicos a Led | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Juan Carlos Casas | Juan Carlos Casas | administrador.laperla@plazavea.pe | Juan Carlos Casas |  | 1
44520 |  | Abierta | Limpieza y pintado de fachada | No | FACHADA { A125-0002361-EG } | A125-0002361-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA PERLA - PVS/ FACHADA/ | 2024-01-23 09:12 | 2024-01-23 09:07 | -- | -- | 2024-01-23 09:12 | Sg- limpieza y pintado de fachada | Limpieza y pintado de fachada | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Carlos Casas | Juan Carlos Casas | administrador.laperla@plazavea.pe | Juan Carlos Casas |  | 1
44521 |  | Abierta | Atoro en tuberia de urinarios | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0003816-EG } | A125-0003816-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-23 09:25 | 2024-01-23 09:25 | -- | -- | 2024-01-23 09:25 | se solicita el cambio de tuberia de los urinarios de baño de personal de varones, porque presentan atoro los 04 urinarios | Atoro en tuberia de urinarios | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | 1
44527 |  | Abierta | SEGURIDAD - REPARACIO TAPA DE SUMIDERO AREA RM | Si | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001153-EG } | A124-0001153-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-23 09:32 | 2024-01-23 09:26 | -- | -- | 2024-01-23 09:32 | SE REQUIERE REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A TAPA DE SUMIDERO EN RM (LADO INGRESO A RM) DIAMETRO EXTERIOR 7 PULGADAS . | SEGURIDAD - REPARACIO TAPA DE SUMIDERO AREA RM | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
44529 |  | Abierta | REUBICACION DE SEÑALES | Si | MUEBLES DE TIENDA COCHE DE REPOSICION { A125-34003655-0 } | A125-34003655-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ COCHE DE REPOSICION/ | 2024-01-23 09:33 | 2024-01-23 09:27 | -- | -- | 2024-01-23 09:33 | SEÑALIZACION DE TIENDA TUTAS DE EVACUACION, INDECI. URGENTE | REUBICACION DE SEÑALES | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) | centro comercial | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jenner Rosas Oliva | Jenner Rosas Oliva | gerente.talaramall@plazavea.pe | Jenner Rosas Oliva |  | 1
44535 | OT-27786 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE CARRTEILLA HIDRAULICA #14 | No | CARRETILLA HIDRÁULICA { A124-0001179-EG } | A124-0001179-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ CARRETILLA HIDRÁULICA/ | 2024-01-23 09:52 | 2024-01-23 09:48 | 2024-01-31 19:00 | 2024-02-16 16:10 | 2024-02-16 16:10 | SE REQUIERE REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA CARRETILA HIDRAULICA #14 | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
44536 | OT-29481 | OT en Revisión | EMERGENCIA-REPARACION DE FUGA DE AGUA EN PARED DE CCTV | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001068-EG } | A124-0001068-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-23 09:55 | 2024-01-23 09:55 | 2024-02-15 05:00 | -- | 2024-02-18 19:21 |  | OT en Revisión | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | VALMOND(Hugo Jesús Carbajal Carrasca) |  | 8
44538 |  | Abierta | SSGG - FALTRACIÓN EN LABORATORIO DE PANADERÍA | Si | TECHOS { A125-0002442-EG } | A125-0002442-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ TECHOS/ | 2024-01-23 10:01 | 2024-01-23 10:02 | -- | -- | 2024-01-23 10:01 | Hemos encontrado una filtración muy amplia en los techos del laboratorio de panadería, la misma que deja caer mucha agua que al parecer no es de desagüe, pero si es copiosa. | SSGG - FALTRACIÓN EN LABORATORIO DE PANADERÍA | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | Vivanda libertadores | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
44539 |  | Abierta | SSGG - FILTRACIÓN TECHO LINEAL SALA PANADERÍA VIV LIBERTADORES | Si | TECHOS { A125-0002442-EG } | A125-0002442-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ TECHOS/ | 2024-01-23 10:06 | 2024-01-23 10:08 | -- | -- | 2024-01-23 10:06 | Hemos encontrado una filtración en el techo del lineal de panadería, la misma que deja caer agua y cae sobre las bolsas de panes, provocando que se malogren y generando merma innecesaria. | SSGG - FILTRACIÓN TECHO LINEAL SALA PANADERÍA VIV LIBERTADORES | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | Vivanda Libertadores | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
44540 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - SELLADO DE DRENAJE DE MURAL DE FRUTAS Y VERDURAS CUERPO 2 Y 5 | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001550-EG } | A124-0001550-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-23 10:17 | 2024-01-23 10:11 | -- | 2024-01-23 10:17 | 2024-01-23 10:17 | FILTRACION DE AGUA EN MURAL FRUTAS Y VERDURAS , CUERPO 5 Y 2 TUBERIA DE DRENAJE DESPRENDIDA . |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Martín Dionicio | Martín Dionicio |  | Martín Dionicio |  | 4
44542 |  | Abierta | Cortinas de aire | Si | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32002868-0 } | A125-32002868-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-23 10:19 | 2024-01-23 10:18 | -- | -- | 2024-01-23 10:19 | Se necesita dos cortinas de aire. Suministro | Cortinas de aire | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Litman Salas |  | 1
44543 |  | Abierta | CORRECTIVO - Reparación de vitrina caliente | Si | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-30000480-0 } | A125-30000480-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2024-01-23 10:29 | 2024-01-23 10:25 | -- | -- | 2024-01-23 10:29 | Se requiere cambio de termostato y cambio de enchufe de 15A | CORRECTIVO - Reparación de vitrina caliente | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | 1
44545 |  | Abierta | CORRECTIVO - MIGRACION DE GAS A ELECTRICO TABOLAS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS { A125-30001651-0 } | A125-30001651-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS/ | 2024-01-23 10:34 | 2024-01-23 10:30 | -- | -- | 2024-01-23 10:34 | MIGRACION DE TABOLAS DE DELY VEA DE GAS A ELECTRICO 2UND | CORRECTIVO - MIGRACION DE GAS A ELECTRICO TABOLAS | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | 1
44550 | OT-27223 | OT en Proceso | Cambio de luminarias | Si | LUMINARIAS { A125-0003339-EG } | A125-0003339-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ Qoyllur - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-23 11:08 | 2024-01-23 11:05 | 2024-01-24 08:17 | -- | 2024-01-24 08:07 | Se requiere cambio de luminarias led: 1 en Oficina comercial 1en Camara de congelados( Luminaria hermetico) | OT en Proceso | Qoyllur - PVH ( 25102110 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Carlos Alberto Pino Vargas | Carlos Alberto Pino Vargas |  | Jesús Ugarte |  | 3
44551 | OT-27135 | OT en Proceso | SSGG_Reparacion de caño y tuberia de lavadero laboratorio de frutas y verduras. | Si | LAVADEROS { A125-35006961-0 } | A125-35006961-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ LAVADEROS/ | 2024-01-23 11:10 | 2024-01-23 11:05 | 2024-01-23 12:04 | -- | 2024-01-23 11:54 |  | OT en Proceso | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | Jesús Ugarte |  | 3
44552 |  | Abierta | Correctivo programado: Reubicación de AA a sala de reuniones | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0001401-EG } | A124-0001401-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-23 11:28 | 2024-01-23 11:25 | -- | -- | 2024-01-23 11:28 | Se requiere el cambio del aire acondicionado de gerencia a sala de reuniones | Correctivo programado: Reubicación de AA a sala de reuniones | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Luis Flores |  | 1
44553 |  | Abierta | chapas de camara de frescos | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000036-0 } | A125-33000036-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-23 11:31 | 2024-01-23 11:34 | -- | -- | 2024-01-23 11:31 | cambio de 2 chapas en cara de frio | chapas de camara de frescos | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Karen Mattias |  | 1
44556 | OT-27522 | OT en Proceso | escalera tipo avion | No | ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE { A125-37017596-0 } | A125-37017596-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE/ | 2024-01-23 11:34 | 2024-01-23 11:38 | 2024-01-27 10:32 | -- | 2024-01-27 10:23 | cambio de garruchas | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Jesús Ugarte |  | 3
44557 |  | Cancelada | Correctivo programado:Traslado e instalación de Reefer | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0001378-EG } | A124-0001378-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-23 11:35 | 2024-01-22 11:30 | -- | 2024-01-24 16:00 | 2024-01-24 16:00 | Se requiere cambiar de posición el Reefer y reubicar el sistema eléctrico de alimentación |  | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
44561 |  | Abierta | SSGG CORRECTIVO: ROPERO DE ECOMMERCE | Si | VITRINAS FRIO AUTOCONTENIDO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002861-0 } | A125-30002861-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2024-01-23 11:40 | 2024-01-23 11:40 | -- | -- | 2024-01-23 11:40 | Se requiere revisión de vitrina ubicada en ecommerce (recalentamiento de equipo externo) | SSGG CORRECTIVO: ROPERO DE ECOMMERCE | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Collantes Ronceros Ursula |  | 1
44564 | OT-27139 | OT en Revisión | INSPECCION MUNICIPAL-CALIDAD- REPARACION ESTRUCTURAL Y REFORSAMIENTO DE VITRINA DE EXIBICION, BASE DE SIOPORTE Y PLANCHAS POR PRESENCIA DE OXIDO | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000500-0 } | A125-30000500-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-23 11:59 | 2024-01-23 12:00 | 2024-01-23 12:35 | -- | 2024-02-05 17:09 | Equipo por colapsar | OT en Revisión | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
44566 | OT-27743 | Resuelta con OT | Vitrina de Fiambres con temperatura elevada | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-9000343-0 } | A125-9000343-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-23 12:09 | 2024-01-23 11:56 | 2024-01-30 09:30 | 2024-02-03 21:04 | 2024-02-03 21:05 | Se requiere suministro e instalacion de 01 controlador y sensor , 01 motorventilador Elco 7w. | Resuelta con OT | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
44567 | OT-27147 | OT en Proceso | requerimiento de pulido en los bordes de las canaletas de recepcion | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009170-0 } | A125-35009170-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-23 12:10 | 2024-01-23 12:07 | 2024-01-23 13:12 | -- | 2024-01-23 13:04 |  | OT en Proceso | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44568 | OT-27222 | OT en Revisión | PIntado General de la fachada de tienda Y CERCO PERIMETRICO / logo, paredes, columnas y estructuras metalicas | No | FACHADA { A125-0000892-EG } | A125-0000892-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ FACHADA/ | 2024-01-23 12:11 | 2024-01-23 12:12 | 2024-01-24 08:14 | -- | 2024-02-05 19:08 | La fachada de tienda esta muy deteriorada, generando mala imagen a la marca. | OT en Revisión | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
44569 | OT-27923 | Resuelta con OT | reparacion y cambio de compresor en 2 splits del comedor | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000550-0 } | A125-32000550-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-23 12:12 | 2024-01-23 12:09 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-08 10:57 | 2024-02-08 10:57 |  | Resuelta con OT | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
44571 | OT-27140 | OT en Revisión | SELLADO DE TECHOS POR LLUVIA- SALA DE VENTA Y LOCATARIOS | No | TECHOS { A125-0000898-EG } | A125-0000898-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-23 12:21 | 2024-01-23 12:22 | 2024-01-23 12:52 | -- | 2024-02-05 16:24 | La tienda corre riesgos, Las lluvias están iniciando y necesitamos que cumplan con las reparaciones y sellado de los techos. | OT en Revisión | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
44572 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - RECAMBIO DE GARRUCHAS EN TRAMPAS HELVEX | No | TRAMPA DE GRASA { A124-0000732-EG } | A124-0000732-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ TRAMPA DE GRASA/ | 2024-01-23 12:25 | 2024-01-23 12:20 | -- | 2024-02-08 15:00 | 2024-02-08 15:00 | SE REQUIERE REALIZAR EL RECAMBIO DE LAS 4 GARRUCHAS EN LAS 4 TRAMPAS HELVEX POR ENCONTRARSE CON OXIDO, ASIMISMO, SE REQUIERE EL RECAMBIO DEL SISTEMA DE FIJADO POR PERNOS Y YA NO POR SOLDADURA, FACILITANDO EL RECAMBIO A FUTURO. |  | CERCADO - MK ( 24107019 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Javier Jave | Javier Jave |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
44574 |  | Abierta | cambio de 02 ventiladores inoperativas | Si | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0000598-EG } | A125-0000598-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-23 12:42 | 2024-01-23 12:25 | -- | -- | 2024-01-23 12:42 |  | cambio de 02 ventiladores inoperativas | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
44575 |  | Abierta | EMERGENCIA - BOMBA DE CLORO | Si | DOSIFICADOR DE CLORO DOSIFICADOR DE CLORO { A125-35002600-0 } | A125-35002600-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ DOSIFICADOR DE CLORO/ | 2024-01-23 12:46 | 2024-01-23 12:45 | -- | -- | 2024-01-23 12:46 | Revisión del equipo. | EMERGENCIA - BOMBA DE CLORO | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
44576 | OT-27149 | OT en Revisión | EMERGENCIA BOMBA DE AGUA | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010811-0 } | A125-35010811-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-23 12:48 | 2024-01-23 12:48 | 2024-01-23 13:24 | -- | 2024-01-27 12:01 | Reparación de tubería por fuga de agua | OT en Revisión | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44577 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE BARANDAS INGRESO PEATONAL LADO INGRESO DE ENVASES | Si | ESCALERA { A124-0001187-EG } | A124-0001187-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ ESCALERA/ | 2024-01-23 12:49 | 2024-01-23 12:46 | -- | -- | 2024-01-23 12:49 | SE REQUIERE REALIZAR EL PINTADO DE LAS BARANDAS,INGRESO PEATONAL,LADO RECEPCION DE ENVASES. | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE BARANDAS INGRESO PEATONAL LADO INGRESO DE ENVASES | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
44578 |  | Cancelada | SSGG- CAMBIO E INSTALACIÓN DE VIZAGRA DE BALANZA DE RECEPCIÓN | No | BALANZA DE PLATAFORMA { A122-131000002-0 } | A122-131000002-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-23 12:53 | 2024-01-23 12:40 | -- | 2024-02-04 10:51 | 2024-02-04 10:51 | SOLICITO CAMBIO E INSTALACIÓN DE VIZAGRA DE AMBOS LADOS DE LA BALANZA DE PLATAFORMA (LAS VIZAGRAS VAN SOLDADAS ) | ya se genero anteriormente y se esta dando solución | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 5
44580 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE VINIL PARED DETRAS DE SAC | No | PARED { A124-0001173-EG } | A124-0001173-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ PARED/ | 2024-01-23 12:56 | 2024-01-23 12:48 | -- | -- | 2024-01-23 12:56 | SE REQUIERE INSTALACION DE VINIL EN PARED DETRAS DEL AREA SERVICIO ATENCION AL CLIENTE,MEDIDAS APROXIMADAS 1.5M LARGO X 1 M ALTO (2 PARTES) | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE VINIL PARED DETRAS DE SAC | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
44579 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Pintado de parachoque de rm y trastienda | Si | PISO { A124-0001255-EG } | A124-0001255-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ PISO/ | 2024-01-23 12:56 | 2024-01-23 12:46 | -- | -- | 2024-01-23 12:56 | Se requiere el pintado de 100 metros lineales de parachoques de recepción de mercadería y trastienda | CORRECTIVO PROGRAMADO - Pintado de parachoque de rm y trastienda | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 1
44582 | OT-27224 | OT en Proceso | EMERGENCIA MULTIPUETAS DE HELADOS REQUIERE CAMBIO DE CONTROLADOR Y REVICION | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001212-0 } | A125-30001212-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-23 13:15 | 2024-01-23 13:11 | 2024-01-25 10:16 | -- | 2024-01-24 08:14 | CONTROLADOR DESCALIBRADO SE REQUIERE SU CAMBIO | OT en Proceso | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Luis Suyon Mayta | Jorge Luis Suyon Mayta |  | Administrador Automático |  | 3
44583 | OT-27150 | OT en Proceso | SSGG - LOCETAS LEVANTADAS | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTAS CORREDIZA { A125-16002670-0 } | A125-16002670-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ PUERTAS CORREDIZA/ | 2024-01-23 13:17 | 2024-01-23 13:12 | 2024-01-23 13:37 | -- | 2024-01-23 13:28 | Se encuentran 3 locetas levantadas( empanzadas) y al desnivel de las demás se solicita cambio. | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44584 |  | Abierta | CORRECTIVO: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA APILADOR ELECTRICO | No | APILADOR ELECTRICO { A125-0002068-EG } | A125-0002068-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ APILADOR ELECTRICO/ | 2024-01-23 13:20 | 2024-01-23 13:16 | -- | -- | 2024-01-23 13:20 | *CAMBIO DE BOSINA DE LANZA. *CAMBIO DE SPRING GAS. *CAMBIO DE CONECTOR DE BATERIA . *REQUIERE CONECTOR DE BATERIA DEL EQUIPO. *CAMBIO DE RUEDAS DE CARGA Y ESTABILIZADORES. *CAMBIO DE FUSIBLE PARA CARGADOR DE BATERIA. *LA BATERIA DE CAMBIO REQUIERE SISTEMA DE AUTOLLENADO. | CORRECTIVO: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA APILADOR ELECTRICO | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 1
44585 |  | Abierta | BANDEJA DE CAMARA DE PANADERIA ROTA | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000915-0 } | A125-12000915-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-23 13:32 | 2024-01-23 13:24 | -- | -- | 2024-01-23 13:32 | SE necesita cambio de bandeja de evaporador del área de refrigerado de panadería ya que tiene rotura ya que se encuentra con sicaflex y filtrando | BANDEJA DE CAMARA DE PANADERIA ROTA | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | 1
44588 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE PUERTAS DE EMERGENCIA | No | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0001319-EG } | A124-0001319-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2024-01-23 14:07 | 2024-01-23 13:34 | -- | -- | 2024-01-23 14:07 | Pintado de 4 puertas corredizas con pintura inifuga color gris Dos puertas de dos hojas Dos puertas de una hoja | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE PUERTAS DE EMERGENCIA | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 1
44590 | OT-27852 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO -CAMBIO DE SOPORTE DE LOGO | Si | PARED { A124-0001342-EG } | A124-0001342-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ PARED/ | 2024-01-23 14:16 | 2024-01-23 14:11 | 2024-01-31 13:17 | -- | 2024-01-31 13:16 | suministro y cambio de veinte soportes para dos logo de acero inoxidable de 1/4 * 3mm - tipo "L" -considerar PDR debido a que es un trabajo en altura (NO NEGOCIABLE) | OT en Proceso | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
44592 | OT-27153 | OT en Proceso | EMERGENCIA - FILTRACION EN ALMACEN ZONA DE MONTCARGA | Si | PAREDES { A125-0002287-EG } | A125-0002287-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-23 14:25 | 2024-01-23 14:20 | 2024-01-23 15:28 | -- | 2024-01-23 15:19 | Se visualiza el pozo del montacarga lleno de agua, aparentemente filtracion de tuberia de los baños | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Augusto Vargas |  | 3
44591 |  | Abierta | SEGURIDAD - RETIRO DE DESMONTE EXTERIOR DE TIENDA | Si | PISO { A124-0001340-EG } | A124-0001340-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ PISO/ | 2024-01-23 14:25 | 2024-01-23 14:21 | -- | -- | 2024-01-23 14:25 | Remover tierra ubicada en el lado exterior del cerco perimetral y desechar desmonte 12metros de largo * 1.20 de profundidad | SEGURIDAD - RETIRO DE DESMONTE EXTERIOR DE TIENDA | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 1
44593 | OT-28638 | Resuelta con OT | ITSE - PINTADO DE LINEAS AMARILLAS 550M LINEALES EN PISO DE VENTA | No | PISO { A124-0002348-EG } | A124-0002348-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PISO/ | 2024-01-23 14:34 | 2024-01-23 14:26 | 2024-02-09 12:08 | 2024-02-17 23:48 | 2024-02-17 23:48 | SE REQUIERE REALIZAR EL PINTADO DE LINEALES PERIMETRALES ISLAS Y RACKS 550M LINEALES AMARILLAS. | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Eddy Vasquez |  | 6
44595 |  | Abierta | mantenimiento de totem | No | FACHADA { A125-0000644-EG } | A125-0000644-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ FACHADA/ | 2024-01-23 14:42 | 2024-01-23 12:43 | -- | -- | 2024-01-23 14:42 | cambio de lona riesgo de aida | mantenimiento de totem | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
44598 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE SEGUROS INTERNOS A CAJONES SAC | Si | LOCKER DE METAL { A124-0001157-EG } | A124-0001157-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ LOCKER DE METAL/ | 2024-01-23 14:54 | 2024-01-23 14:50 | -- | -- | 2024-01-23 14:54 | SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO DE MANIJAS E INSTALACION DE LOS SEGUROS INTERNOS A 4 CAJONES EN AREA DE SERVIVO DE ATENCION AL CLIENTE | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE SEGUROS INTERNOS A CAJONES SAC | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
44600 |  | Abierta | correctivo luces y fajas de cajas | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31011943-0 } | A125-31011943-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-23 15:12 | 2024-01-21 01:30 | -- | -- | 2024-01-23 15:12 | Cajas de tienda presentan , fajas en mal estado , cajs : 7,12,18,20, luces led en mal estado ; cajas 8,9,12,19,6 | correctivo luces y fajas de cajas | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida |  | 1
44601 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGANADO CAMBIO DE LUMINARIAS EN LOS INSECTUCUTORAS Y PLACAS | No | LUMINARIAS { A124-0002480-EG } | A124-0002480-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ LUMINARIAS/ | 2024-01-23 15:14 | 2024-01-23 15:04 | -- | 2024-01-23 15:15 | 2024-01-23 15:15 | Se realizo cambio de luminarias y placas en los insectocutores | se utilizó lamparas insectocutores, placas pegantes, escalera etc | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44602 |  | Abierta | SSGG - Cambio de Jebe de Congeladora de Papas | Si | CONSERVADOR DE BAJA ARMARIO DE CONGELADOS { A125-31016895-0 } | A125-31016895-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ ARMARIO DE CONGELADOS/ | 2024-01-23 15:15 | 2024-01-23 15:12 | -- | -- | 2024-01-23 15:15 | Segun la evaluacion del tecnico de mantenimiento, se requiere cambio de jebe de la puerta de la congeladora de papas en el lineal de comidas preparadas. | SSGG - Cambio de Jebe de Congeladora de Papas | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.caminosdelinca@plazavea.pe | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ |  | 1
44603 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - LIMPIEZA DE REJILLAS DE DUCTOS DE INYECCIÓN DE AIRE | No | EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE { A124-0002495-EG } | A124-0002495-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE/ | 2024-01-23 15:20 | 2024-01-23 15:15 | -- | 2024-01-23 15:21 | 2024-01-23 15:21 | Se realiza retiro, las rejas de inyección en comedor. para lavado. | Se utiliza, escalera, herramientas mecánicos, desengrasante, para el lavado | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44604 |  | Abierta | Mantenimiento de bomba de cloro | No | DOSIFICADOR DE CLORO DOSIFICADOR DE CLORO { A125-35006544-0 } | A125-35006544-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ DOSIFICADOR DE CLORO/ | 2024-01-23 15:26 | 2024-01-23 15:28 | -- | -- | 2024-01-23 15:26 | Se requiere realizar mantenimiento a la bomba de cloro | Mantenimiento de bomba de cloro | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
44605 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - DESATORO RED DRENAJE SUMIDERO RESIDUOS ORGANICOS Y CARTONES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002499-EG } | A124-0002499-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-23 15:28 | 2024-01-23 15:21 | -- | 2024-01-23 15:29 | 2024-01-23 15:29 | Desatoro redes, sumideros de pasillo cartones y residuos orgánicos, se encontró atorado, con lodo. suciedad | Se realiza tipo isopo a base de palo jalador, para impulsar las suciedad, y se utiliza presión de agua. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44607 | OT-27369 | Resuelta con OT | Levantamiento de observación de INDECI | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003129-0 } | A125-34003129-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ ART EXPRESS - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-23 15:29 | 2024-01-23 15:09 | 2024-01-25 14:45 | 2024-02-15 14:40 | 2024-02-15 14:40 | 1.- Aterramiento visible en todos los murales de refrigeración con cable de 4 mm2 2.- Independizar circuito eléctrico derivado de la ventilación en el tablero TA-1N/TA-2E 3.- Actualización de diagramas unifilares , planos de distribuciones eléctricos y cuadro de cargas | Resuelta con OT | ART EXPRESS - PVS ( 25103064 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Fabiola Espinoza | Fabiola Espinoza |  | Raúl Quispe |  | 6
44608 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - RECEPCION DE COMBUSTIBLE GRUPO ELECTROGENO | No | GRUPO ELECTROGENO { A124-0002478-EG } | A124-0002478-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-23 15:33 | 2024-01-23 15:29 | -- | 2024-01-23 15:34 | 2024-01-23 15:34 | Se recargo combustible a grupo electrógeno por el corte energía programado | Se recarga petróleo a grupo electrógeno, restante se almacena, para recarga durante la amanecida por el corte energía | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44610 | OT-27221 | OT en Proceso | Resane de ángulos y zócalos de trastienda zona de laboratorios | Si | PISOS { A125-0001196-EG } | A125-0001196-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PISOS/ | 2024-01-23 15:35 | 2024-01-23 15:30 | 2024-01-24 08:05 | -- | 2024-01-24 07:56 | Se requiere colocación de ángulos y zocalos para la zona de trastienda / laboratorios. | OT en Proceso | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Jesús Ugarte |  | 3
44611 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO | No | PISO { A124-0002517-EG } | A124-0002517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2024-01-23 15:37 | 2024-01-23 15:35 | -- | 2024-01-23 15:37 | 2024-01-23 15:37 | Se encontró, tope llantas fisurado, se realiza parche, correspondiente | Se solicita caja chica para parchar, cemento y yeso. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44613 |  | Cancelada | Cambio de controlador de equipo de refrigeracion (HIELO) | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002010-0 } | A125-30002010-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ ART EXPRESS - PVS/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-23 15:41 | 2024-01-23 15:36 | -- | 2024-01-25 15:11 | 2024-01-25 15:11 | Cambio de controlador de equipo de refrigeración (HIELO) | Se elimina ticket por duplicidad con ticket 44500, se procede a derivar al proveedor correspondiente | ART EXPRESS - PVS ( 25103064 ) | Tacna con Colmena | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Fabiola Espinoza | Fabiola Espinoza | administrador.artexpress@plazavea.pe | Pedro Gaspar Ortiz |  | 5
44614 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - TAPA A LAS PUERTA DE TABLERO ELECTRICO | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0002453-EG } | A124-0002453-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-23 15:42 | 2024-01-23 15:37 | -- | 2024-01-23 15:46 | 2024-01-23 15:46 |  | Se realiza corte de un tablero inutilizado, y se realiza corte. para tapar las aberturas de los espacios libres en los tableros eléctricos. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44615 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - ARRANQUE DE GRUPO ELECTROGENO A PLENA CARGA | No | GRUPO ELECTROGENO { A124-0002478-EG } | A124-0002478-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-23 15:49 | 2024-01-23 15:47 | -- | 2024-01-23 15:49 | 2024-01-23 15:49 | Se realiza prueba con carga a grupo electrógeno se realiza control de parámetros, 1 hora de arranque. | prueba de grupo electrógeno. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
44616 |  | Abierta | Recarga y mantenimiento de extintores | Si | EXTINTORES EXTINTOR { A125-19000518-0 } | A125-19000518-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ EXTINTOR/ | 2024-01-23 15:52 | 2024-01-23 15:43 | -- | -- | 2024-01-23 15:52 | Requieren recarga y mantenimiento por estar próximo a vencer en Febrero. | Recarga y mantenimiento de extintores | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) | PV. Mansiche | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | administrador.trujillomansiche@plazavea.pe | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL |  | 1
44617 |  | Abierta | Manija para las 3 puertas de cámaras refregerados | No | PUERTAS { A125-0002195-EG } | A125-0002195-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-23 15:53 | 2024-01-23 15:41 | -- | -- | 2024-01-23 15:53 | Se requiere cambio de las manijas de las 3 puertas de camaras refrigerados de carnes, comidas y lacteos, 1 chapa para interior laboratorio de carnes | Manija para las 3 puertas de cámaras refregerados | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Calidad | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | John Anthony Vallejo Bartra | John Anthony Vallejo Bartra | Gerente.juliaca@plazavea.pe | John Anthony Vallejo Bartra |  | 1
44620 |  | Abierta | Ropero de pescados | No | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-30000557-0 } | A125-30000557-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2024-01-23 16:04 | 2024-01-23 15:54 | -- | -- | 2024-01-23 16:04 | Se requiere cambio de soporte metalico en la parte inferior que soporta el mueble y cambio de 6 llantas | Ropero de pescados | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Calidad | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | John Anthony Vallejo Bartra | John Anthony Vallejo Bartra | Gerente.juliaca@plazavea.pe | John Anthony Vallejo Bartra |  | 1
44619 | OT-27219 | OT en Revisión | CORRECTIVO: SE REQUIERE FABRICION DE PUERTA BAÑO DE HOMBRES - CLIENTE | No | PUERTAS { A125-0000703-EG } | A125-0000703-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-23 16:04 | 2024-01-23 07:22 | 2024-01-24 08:02 | -- | 2024-02-08 08:59 | PUERTA DEL BAÑO DE CLIENTES DETERIORADA SE TUVO QUE DESECHAR POR DESPRENDIMIENTO | OT en Revisión | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
44618 | OT-27458 | Resuelta con OT | Ventiladores de evaporador | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-12000852-0 } | A125-12000852-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2024-01-23 16:04 | 2024-01-23 16:01 | 2024-01-26 12:01 | 2024-02-09 16:00 | 2024-02-09 16:00 | Se necesita cambio de 3 motores ventiladores, los cuales están fallando en el evaporador de la cámara de congelados. | Resuelta con OT | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
44621 |  | Abierta | Jefes o empaque para las puertas camaras refregeradas | No | PUERTAS { A125-0002195-EG } | A125-0002195-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-23 16:18 | 2024-01-23 16:05 | -- | -- | 2024-01-23 16:18 | Se requiere cambio de los jefes o empaques para las puertas de las cámaras refrigerados y baloratorios lo mismo para puerta vaiven | Jefes o empaque para las puertas camaras refregeradas | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Calidad | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | John Anthony Vallejo Bartra | John Anthony Vallejo Bartra | Gerente.juliaca@plazavea.pe | John Anthony Vallejo Bartra |  | 1
44624 |  | Abierta | Presencia de alarma en panel por fotobeam | No | ESTACION MANUAL/PULSADOR { A120-40005665-0 } | A120-40005665-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ ESTACION MANUAL/PULSADOR/ | 2024-01-23 16:27 | 2024-01-23 16:25 | -- | -- | 2024-01-23 16:27 | Presencia de alarma | Presencia de alarma en panel por fotobeam | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | 1
44625 | OT-27180 | OT en Revisión | Cambiar 5 puertas de los baños de personal | Si | MUEBLES { A125-0003926-EG } | A125-0003926-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ MUEBLES/ | 2024-01-23 16:37 | 2024-01-23 16:34 | 2024-01-23 17:01 | -- | 2024-01-26 16:35 | Se necesita el cambio de 5 puertas de los baños de personal | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44626 | OT-27179 | OT en Revisión | Cambiar chapa de la puerta del ingreso de cuarto de tableros | Si | MUEBLES { A125-0003926-EG } | A125-0003926-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ MUEBLES/ | 2024-01-23 16:43 | 2024-01-23 16:40 | 2024-01-23 17:00 | -- | 2024-01-26 16:33 | Cambiar chapa de la puerta del ingreso de cuarto de tableros | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44627 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE TAPAS Y MARCOS DE TRAMPA DE GRASA Y PUNTO DE MUESTREO | Si | TRAMPA DE GRASA { A124-0002079-EG } | A124-0002079-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ TRAMPA DE GRASA/ | 2024-01-23 17:17 | 2024-01-23 17:11 | -- | -- | 2024-01-23 17:17 | REPARACION DE MARCOS Y TAPAS RAJADAS, ASTILLADAS Y OXIDADAS EN TRAMPA DE GRASA Y PUNTO DE MUESTREO | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE TAPAS Y MARCOS DE TRAMPA DE GRASA Y PUNTO DE MUESTREO | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 1
44628 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - instalación de pizarra mezanime | No | PARED { A124-0000582-EG } | A124-0000582-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PARED/ | 2024-01-23 17:25 | 2024-01-23 17:22 | -- | 2024-02-05 15:49 | 2024-02-05 15:49 | Perforación para anclajes ,colocación de elementos de sujeción |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
44629 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - instalación de vidrios en gabinetes | Si | GABINETE CONTRA INCENDIO { A124-0000519-EG } | A124-0000519-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ GABINETE CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-23 17:27 | 2024-01-23 17:25 | -- | 2024-02-05 15:50 | 2024-02-05 15:50 | Desmontaje de vidrio roto , retiro de residuos ,colocación de vidrio en puerta |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
44630 | OT-27210 | OT en Revisión | levantamiento de observaciones etapa 1seguimiento VISE pintados activos generales Trabajos varios | Si | ESCALERAS { A125-0000153-EG } | A125-0000153-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ ESCALERAS/ | 2024-01-23 17:57 | 2024-01-23 17:20 | 2024-01-23 18:29 | -- | 2024-01-26 20:40 | -Pintura gris en escaleras y barandales baño de clientes,Pintura escalera de gato tercer piso,Pintado de superficies metálicas tercer piso,-Pintado franjas amarillas de equipos electrónicos ELECTRICO -Instalación de tapas de reserva,terminales de puesta a tierra,cambio de llave diferencial,conexión luces de emergencia.DRYWALL -instalación de 2 planchas por mal estado cambio total. | OT en Revisión | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino soldevilla |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44631 | OT-27392 | Resuelta con OT | Ventilador isla de congelados | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO { A125-9001193-0 } | A125-9001193-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO/ | 2024-01-23 18:26 | 2024-01-23 18:09 | 2024-01-25 17:54 | 2024-02-15 20:26 | 2024-02-15 20:26 | motor / ventilador de isla de congelado malogrado. 13wats 230 volt 50-60 herts de 1350 - 1550 rpm Urgente ZOnda de temperatura Ntc hf ip67 - 50t 50 3MTS MARCA CAREL | Resuelta con OT | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) | centro comercial | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jenner Rosas Oliva | Jenner Rosas Oliva | gerente.talaramall@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
44632 | OT-27213 | OT en Proceso | Emergencia// Trampa de grasa Panadería | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35014086-0 } | A125-35014086-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-23 19:50 | 2024-01-23 19:47 | 2024-01-23 21:26 | -- | 2024-01-23 21:17 | Trampa de grasa Panadería atorada haciendo que se revalse | OT en Proceso | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | Augusto Vargas |  | 3
44633 | OT-27284 | Resuelta con OT | Revision y prueba de grupo electrogeno | Si | GRUPO ELECTROGENO { A125-34004099-0 } | A125-34004099-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-23 20:16 | 2024-01-23 20:13 | 2024-01-24 16:12 | 2024-02-07 21:52 | 2024-02-07 21:52 | Grupo electrógeno presenta fallas en su encendido | Resuelta con OT | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | gerente.tumbes@plazavea.pe | Claudia Medina Chavez |  | 6
44638 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE PEDAL CHECK OUT #3 | No | CHECK OUT { A124-0001151-EG } | A124-0001151-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-24 07:42 | 2024-01-24 07:36 | -- | -- | 2024-01-24 07:42 | SE REALIZA EL CAMBIO DE PEDAL,POR ESTAR DAÑADO EN CHECK OUT #3,SE DESENERGIZA EQUIPO REALIZA INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE PEDAL CHECK OUT #3 | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
44640 |  | Abierta | CORECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE BATERIAS UPS (CUARTO DE TABLEROS ELECTRICOS Y UPS) | Si | UPS { A124-0001142-EG } | A124-0001142-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ UPS/ | 2024-01-24 07:51 | 2024-01-24 07:43 | -- | -- | 2024-01-24 07:51 | Se requiere el reemplazo de 06 baterias internas de UPS ,las cuales se encuentran al limite de rango 20% impedancia. El voltaje de las baterias esta por debajo del limite que el cargador proporciona (baterias con bajo voltaje x desgaste /fallo) las baterias del banco interno son del año 2021 | CORECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE BATERIAS UPS (CUARTO DE TABLEROS ELECTRICOS Y UPS) | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
44645 |  | Abierta | 2 UMAS INOPERATIVAS EN SALA DE VENTAS. ( UNA UBICADA EN CARNES Y OTRA EN ABARROTES) | No | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-11000674-0 } | A125-11000674-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2024-01-24 08:15 | 2024-01-24 08:07 | -- | -- | 2024-01-24 08:15 | 2 UMAS INOPERATIVAS EN SALA DE VENTAS. ( UNA UBICADA EN CARNES Y OTRA EN ABARROTES) | 2 UMAS INOPERATIVAS EN SALA DE VENTAS. ( UNA UBICADA EN CARNES Y OTRA EN ABARROTES) | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | 1
44646 |  | Abierta | Vitafiladora cambio de Resistencia de corte | Si | VITAFILADORA VITAFILADORA SELLADORA { A125-35013862-0 } | A125-35013862-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ VITAFILADORA SELLADORA/ | 2024-01-24 08:53 | 2024-01-24 08:46 | -- | -- | 2024-01-24 08:53 | Se requiere cambio de resistencia de corte en las dos vitafiladoras de carnes y frutas | Vitafiladora cambio de Resistencia de corte | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Calidad | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | John Anthony Vallejo Bartra | John Anthony Vallejo Bartra | Gerente.juliaca@plazavea.pe | John Anthony Vallejo Bartra |  | 1
44647 | OT-27243 | OT en Proceso | SSGG - COMEDOR PERSONAL | Si | PAREDES { A125-0002180-EG } | A125-0002180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-24 08:56 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 10:56 | -- | 2024-01-24 10:47 | CAMBIO DE MAYÓLICAS EN COMEDOR DE PERSONAL | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Rosa Gaspar Ortiz |  | 3
44648 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MANDILES PARA TABLEROS ELECTRICOS | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0000348-EG } | A124-0000348-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-24 09:01 | 2024-01-24 08:54 | -- | -- | 2024-01-24 09:01 | Se requiere el suministro e instalación de 2 mandiles para tableros eléctricos ubicados en el cuarto de baterías, las dimensiones son 1x0.7 m | CORRECTIVO PROGRAMADO - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 MANDILES PARA TABLEROS ELECTRICOS | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
44649 | OT-27241 | OT en Proceso | SSGG - CAMBIO MESA METAL | Si | MESAS { A125-31006046-0 } | A125-31006046-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ MESAS/ | 2024-01-24 09:02 | 2024-01-24 09:06 | 2024-01-24 10:43 | -- | 2024-01-24 10:45 | CAMBIO DE MESA DE LAVADERO EN COMEDOR DE PERSONAL | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Rosa Gaspar Ortiz |  | 3
44650 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO MARCO DE PUERTA CAMARA CONGELADO | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0000956-EG } | A124-0000956-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHINCHA - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-24 09:07 | 2024-01-24 08:44 | -- | -- | 2024-01-24 09:07 | SE REQUIERE CAMBIO DE MARCO LATERAL EN CAMARA DE CONGELADOS DE PESCADOS YA QUE SE ENCUENTRA GOLPEADA Y NO PERMITE LA HERMETIZACION DE LA MISMA Y LOS CABLES DE LA RESISTENCIA DE LA PUERTA QUEDAN A LA VISTA, LA DESCRIPCION ES MARCO PARA PUERTA BATIENTE CONGELADO VANO 1400 X 2000mm, APERTURA DERECHA MARCA MTH. | CORRECTIVO PROGRAMADO MARCO DE PUERTA CAMARA CONGELADO | CHINCHA - MK ( 24107037 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Fredy De la Cruz | Fredy De la Cruz |  | Fredy De la Cruz |  | 1
44653 | OT-27240 | OT en Proceso | CAMBIO DE 10 PISOS DE PROCELANATO EN SALA DE VENTA | Si | PISOS { A125-0000818-EG } | A125-0000818-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-24 09:28 | 2024-01-24 09:27 | 2024-01-24 10:18 | -- | 2024-01-24 10:34 |  | OT en Proceso | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PLAZA VEA CHICLAYO REAL PLAZA | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
44654 |  | Abierta | PINTADO GENERAL VITRINA POLLOS Y CAMBIOS DE VIDRIOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CARNES { A125-30002179-0 } | A125-30002179-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CARNES/ | 2024-01-24 09:33 | 2024-01-24 09:32 | -- | -- | 2024-01-24 09:33 |  | PINTADO GENERAL VITRINA POLLOS Y CAMBIOS DE VIDRIOS | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PLAZA VEA CHICLAYO REAL PLAZA | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazavea.pe | Luis Enrique Quiroz Serra |  | 1
44655 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - PINTADO DE 5 GABINETES DE EXTINTORES | No | GABINETE CONTRA INCENDIO { A124-0000941-EG } | A124-0000941-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHINCHA - MK/ GABINETE CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-24 09:40 | 2024-01-22 17:29 | -- | 2024-01-24 09:41 | 2024-01-24 09:41 | AUTOASIGNADO PINTADO DE DE 5 GABINETES DE EXTINTORES POR ENCONTRARSE PRESENTANDO CORROSION Y DESCOLORIDO DEL TONO DE PINTURA. |  | CHINCHA - MK ( 24107037 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Fredy De la Cruz | Fredy De la Cruz |  | Fredy De la Cruz |  | 4
44656 |  | Cancelada | correctivo programado- servicios variados aire acondicionado piso de ventas y oficinas | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0002241-EG } | A124-0002241-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-24 09:50 | 2024-01-24 09:52 | -- | 2024-01-29 11:01 | 2024-01-29 11:01 | item1. sala de reuniones , cuarto de ups: suministro de filtro sintetico e instalacion. item2: cuarto de ups: suministro e instalacion de rejilla, correccion de drenaje. -tem3: cctv servidores: suministro de filtro sintetico e instalacion. item4: lactario eliminacion de fuga, suministro de separador de aceite. item5: sala de ventas reemplazo de fajas. item6: sala de ventas: condesador 4.1/4.2/4.3 eliminacion de fuga. item7: sala de reuniones: reubicacion de equipo mas instalacion de bomba |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Eddy Vasquez |  | 5
44657 |  | Abierta | Camara de congelados (Helados) cambio de válvula solenoide de gas caliente. | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000343-0 } | A125-33000343-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-24 09:54 | 2024-01-24 09:52 | -- | -- | 2024-01-24 09:54 |  | Camara de congelados (Helados) cambio de válvula solenoide de gas caliente. | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Susan Ayllon Siuce | Susan Ayllon Siuce |  | Susan Ayllon Siuce |  | 1
44658 |  | Abierta | Arreglo vitrina de exhibicion de frio del dely vea | No | VITRINA REFRIGERADA DELY { A125-30003186-0 } | A125-30003186-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DELY/ | 2024-01-24 10:12 | 2024-01-24 10:09 | -- | -- | 2024-01-24 10:12 | Vitrina exhibidora de frio del dely vea no produce frio | Arreglo vitrina de exhibicion de frio del dely vea | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | gerente.tumbes@plazavea.pe | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS |  | 1
44659 |  | Abierta | Horno rational | Si | HORNO MICROONDAS { A125-41000433-0 } | A125-41000433-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ HORNO MICROONDAS/ | 2024-01-24 10:16 | 2024-01-24 10:12 | -- | -- | 2024-01-24 10:16 | se requiere cambio de contactor del horno rational que se encuentra en el lineal de frescos | Horno rational | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | gerente.tumbes@plazavea.pe | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS |  | 1
44662 | OT-27463 | OT en Proceso | VITRINA DE FRIO INOPERATIVA | Si | VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO { A125-30002977-0 } | A125-30002977-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO/ | 2024-01-24 10:37 | 2024-01-24 10:40 | 2024-01-26 12:29 | -- | 2024-01-26 12:29 | CALIDAD- SE REQUIERE LA LIMPIEZA DEL SISTEMA CON NITROGENO Y CAMBIO DE FILTRO SOLDABLE DE UN CUARTO | OT en Proceso | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Yeen Henry Huamán Guerrero | Yeen Henry Huamán Guerrero | administrador.lapaz@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
44663 |  | Abierta | TAPAS ROTAS SIN HERMETIZACION | Si | CONGELADORA { A125-30003461-0 } | A125-30003461-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ CONGELADORA/ | 2024-01-24 10:46 | 2024-01-24 10:49 | -- | -- | 2024-01-24 10:46 |  | TAPAS ROTAS SIN HERMETIZACION | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Yeen Henry Huamán Guerrero | Yeen Henry Huamán Guerrero | administrador.lapaz@plazavea.pe | Yeen Henry Huamán Guerrero |  | 1
44666 | OT-28084 | OT en Proceso | Emergencia - pvea Colonial - aire acondicionado del cctv gotea agua del evaporador | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32001200-0 } | A125-32001200-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-24 11:18 | 2024-01-24 11:13 | 2024-02-03 00:13 | -- | 2024-02-03 00:13 | Se requiere cambiar aprox.15 metros de manguera de aislamiento de tubería y cambiar pantalla del evaporador segun informe dejado por el proveedor VAST | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jose León | Jose León |  | Administrador Automático |  | 3
44664 | OT-28157 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE Y FALTA DE REFRIGERANTE EN GRUPO ELECTROGENO | No | GRUPO ELECTROGENO { A124-0001973-EG } | A124-0001973-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-24 11:18 | 2024-01-24 11:16 | 2024-02-05 19:00 | -- | 2024-02-04 15:59 |  | OT en Proceso | SULLANA - MK ( 24107008 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
44668 |  | Abierta | Panel sistema contra incendios | Si | DETECTORES DE HUMO { A125-0002872-EG } | A125-0002872-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ DETECTORES DE HUMO/ | 2024-01-24 11:26 | 2024-01-24 11:23 | -- | -- | 2024-01-24 11:26 | Se encuentra alarmado el panel contra incendios, se tiene 14 alarmas. | Panel sistema contra incendios | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Litman Salas |  | 1
44667 | OT-27812 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN ALMACEN | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002499-EG } | A124-0002499-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-24 11:26 | 2024-01-24 11:26 | 2024-01-31 19:00 | 2024-01-31 22:35 | 2024-01-31 22:35 |  | Resuelta con OT | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
44669 |  | Abierta | URGENTE camara MT de panaderia requie cambio de compresor y accesorios por alta temperatura | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000937-0 } | A125-12000937-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-24 11:29 | 2024-01-24 11:18 | -- | -- | 2024-01-24 11:29 | Equipo independiente camara de MT de panaderia Segun reporte # 076983 del proveedor Booster se requiere cambio de componentes. Un compresor hermetico trifasico 220V. Un coctactor trifasico de 25A. Un guardamotor de 13A. Un presostato dual, etc. | URGENTE camara MT de panaderia requie cambio de compresor y accesorios por alta temperatura | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Cesar Jesus Saravia Rodriguez | Cesar Jesus Saravia Rodriguez |  | Cesar Jesus Saravia Rodriguez |  | 1
44670 |  | Abierta | Cambio de contactor ruidoso tablero TF-AA2 | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-32000008-0 } | A125-32000008-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-24 11:32 | 2024-01-24 11:30 | -- | -- | 2024-01-24 11:32 | Cambio de contactor ruidoso tablero TF-AA2 | Cambio de contactor ruidoso tablero TF-AA2 | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
44673 | OT-28085 | Resuelta con OT | URGENTE VITAFILIADORAS inoperativos 02 unidades | Si | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35009523-0 } | A125-35009523-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2024-01-24 11:57 | 2024-01-24 11:45 | 2024-02-03 00:13 | 2024-02-15 13:55 | 2024-02-15 13:55 | 01 Vitafiliadora en corto con la diferencial laboratorio de verduras. 01 vitafiliador no calienta la cortadora del vitafil | Resuelta con OT | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Cesar Jesus Saravia Rodriguez | Cesar Jesus Saravia Rodriguez |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
44674 |  | Abierta | Calidad - instalación de zócalos sanitarios en pasillo y laboratorios de trastienda | Si | LABORATORIO DE FRIO { A124-0000536-EG } | A124-0000536-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-24 12:09 | 2024-01-24 11:56 | -- | -- | 2024-01-24 12:09 | Se requiere instalación de zocalos sanitarios en pvc pasillo 26mt, lab. carnes 18mt , lab. Lácteos 18mt , lab.fruver 14mt. | Calidad - instalación de zócalos sanitarios en pasillo y laboratorios de trastienda | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44675 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REVISION FALLA TOMACORRIENTE ENERGIA COMERCIAL LINEAL CAJAS Y ZONA DE CAJEROS | No | CHECK OUT { A124-0001572-EG } | A124-0001572-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-24 12:15 | 2024-01-24 11:16 | -- | 2024-01-24 14:11 | 2024-01-24 14:11 | SE ACTIVA CONSTANTE MENTE ID N°12 TOMACORRIENTE COMERCIAL EN LINEAL DE CAJA Y ZONA DE CAJEROS . REVISA ENCUENTRA FALLA EN TOMACORRIENTE DE ZONA EXTERNA DE CAJERO SE SOLUCIONA INCONVENIENTE QUEDANDO OPERATIVO |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
44677 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO -CAMBIO DE 02 CABEZALES TEMPÓRIZADOS PARA LAVAMANOS DE SSHH CLIENTES | No | BAÑOS { A124-0001576-EG } | A124-0001576-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-24 12:27 | 2024-01-24 12:24 | -- | 2024-01-25 14:18 | 2024-01-25 14:18 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE 02 CABEZALES TEMPÓRIZADOS PARA LAVAMANOS DE SSHH CLIENTES Y STAFF QUE PRESENTAN FILTRACION Y ROTURA |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
44680 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Limpieza y lijado de bandejas, parantes y mallas de dry | No | RACK { A124-0002429-EG } | A124-0002429-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ RACK/ | 2024-01-24 12:37 | 2024-01-22 08:00 | -- | 2024-01-24 12:38 | 2024-01-24 12:38 | limpieza, lijado de bandejas 14, 26 mallas para dry |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44681 |  | Abierta | CORRECTIVO: REPARACIÓN DE CAJA DE TRANSMISION DE MOLEDORA DE CARNES | No | MOLEDORA DE CARNE { A122-130000398-0 } | A122-130000398-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2024-01-24 12:38 | 2024-01-24 12:34 | -- | -- | 2024-01-24 12:38 | SOLICITO REPARACIÓN DE LA CAJA DE TRANSMISIÓN (CAJA REDUCTORA) POR MOTIVOS QUE SE ROMPIERON LOS ENGRANAJES O RODAMIENTO, SE REALIZO PRUEBA EN VACIO LO CUAL EL MOTOR PRINCIPAL SI FUNCIONA PERO LA CAJA DE TRANSMISIÓN SE QUEDA SIN NINGUN MOVIMIENTO MECANICO, SOLICITO CAMBIO DE ENGRANAJE, RODAMIENTOS, SELLOS, CAMBIO DE HIDROLINA. | CORRECTIVO: REPARACIÓN DE CAJA DE TRANSMISION DE MOLEDORA DE CARNES | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 1
44682 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - mantenimiento de trampas de luz | Si | LUMINARIAS { A124-0000543-EG } | A124-0000543-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ LUMINARIAS/ | 2024-01-24 12:40 | 2024-01-24 12:20 | -- | 2024-02-05 15:50 | 2024-02-05 15:50 | Requiere cambio de laminas pegantes , limpieza y revisión de luminarias uv. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
44684 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Pintado de parantes, vigas y bandejas de RM | No | RACK { A124-0002429-EG } | A124-0002429-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ RACK/ | 2024-01-24 12:43 | 2024-01-23 08:00 | -- | 2024-01-24 12:43 | 2024-01-24 12:43 | se procedió a quitar el óxido de vigas, parantes y bandejas para el proceso de pintado |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44683 |  | Abierta | EMERGENCIA * revisión de aires acondicionados oficina, comedor y CCTV | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32003533-0 } | A125-32003533-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-24 12:43 | 2024-01-24 12:35 | -- | -- | 2024-01-24 12:43 | Revisar los equipos de aires acondicionados de oficina, comedor, CCTV. La primera semana de febrero tenemos auditoría de SST y es punto observable | EMERGENCIA * revisión de aires acondicionados oficina, comedor y CCTV | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Amalia Florez Mostacero |  | 1
44685 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Lijado de lavadero de comedor por presencia de oxido | No | PISO { A124-0002433-EG } | A124-0002433-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PISO/ | 2024-01-24 12:46 | 2024-01-24 12:45 | -- | 2024-01-24 12:47 | 2024-01-24 12:47 | lijado de partes oxidados de lavadero de comedor |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44686 |  | Abierta | Cambio de luminarias - cantidad 20 un - Sala de ventas y trastienda | No | LUMINARIAS { A125-37011677-0 } | A125-37011677-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-24 12:57 | 2024-01-24 12:51 | -- | -- | 2024-01-24 12:57 | Cantidad 20 un - Sala de ventas y trastienda | Cambio de luminarias - cantidad 20 un - Sala de ventas y trastienda | BRASIL - PVH ( 25102004 ) | . | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | gerente.brasil@plazavea.pe | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
44687 |  | Abierta | Suministro de 2 extintores PQS de 20LB | Si | EXTINTOR PQS { A120-40005715-0 } | A120-40005715-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ EXTINTOR PQS/ | 2024-01-24 13:03 | 2024-01-24 13:01 | -- | -- | 2024-01-24 13:03 | Se solicita el Suministro de 2 extintores PQS de 20LB | Suministro de 2 extintores PQS de 20LB | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | 1
44694 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE SONDA (SENSOR) VITRNA AUTOCONTENIDA #30 | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001129-EG } | A124-0001129-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-24 13:34 | 2024-01-24 13:30 | -- | 2024-02-08 15:08 | 2024-02-08 15:08 | SE REQUIERE CAMBIAR LA SONDA (SENSOR) EN VITRINA AUTOCONTENIDA #30,EQUIPO SE ENCUENTRA DENTRO DE RANGO PERO DISPLAY INDICA 5.2 GRADOS,SE REALIZA PRUEBAS Y DIAGNOSTICO. |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
44697 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - FIJAR MANIJA EN VITRINA AUTOCONTENIDA #9 | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001129-EG } | A124-0001129-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-24 13:36 | 2024-01-24 13:34 | -- | -- | 2024-01-24 13:36 | SE REALIZA FIJADO DE MANIJA EN VITRINA DE EXIBICION #9 SE REPORTO COMO SALIDA,SE FIJA CON SOLDIMIX Y QUEDA OPERATIVA. | AUTOASIGNADO - FIJAR MANIJA EN VITRINA AUTOCONTENIDA #9 | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
44699 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - COLOCAR PUERTA EN SSHH CLIENTES(DISCAPACITADOS) | Si | BAÑOS { A124-0001155-EG } | A124-0001155-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-24 13:40 | 2024-01-24 13:36 | -- | -- | 2024-01-24 13:40 | SE COLOCA PUERTA EN SSHH DAMAS CLIENTES DISCAPACITADOS,REPORTARON QUE LA PUERTA SE HABIA CAIDO ,SE INSTALA CAMBIA DE TORNILLOS PRUEBA Y DEJA OPERATIVA. | AUTOASIGNADO - COLOCAR PUERTA EN SSHH CLIENTES(DISCAPACITADOS) | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
44700 |  | Abierta | Correctivo Horno Rational. Se requiere: Burlete de puerta, sonda nucleo, recojegotas, electrovalvula, carcasa de bomba de vaciado, electrodo de nivel | Si | HORNO ELECTRICO { A125-0000312-EG } | A125-0000312-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ HORNO ELECTRICO/ | 2024-01-24 13:54 | 2024-01-24 12:36 | -- | -- | 2024-01-24 13:54 | Se requiere: Burlete de puerta, sonda nucleo, recojegotas, electrovalvula, carcasa de bomba de vaciado, electrodo de nivel para Horno Rational de lineal de comidas | Correctivo Horno Rational. Se requiere: Burlete de puerta, sonda nucleo, recojegotas, electrovalvula, carcasa de bomba de vaciado, electrodo de nivel | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | Horno rational Vivanda Benavides | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Fuentes | Carlos Fuentes | gerente.benavides@plazavea.pe | Carlos Fuentes |  | 1
44701 | OT-27263 | OT en Revisión | SSGG - URINARIO MALOGRADO BAÑO CLIENTES ESTACIONAMIENTO VIV LIBERTADORES | Si | URINARIOS { A125-0002424-EG } | A125-0002424-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ URINARIOS/ | 2024-01-24 14:05 | 2024-01-24 14:05 | 2024-01-24 14:54 | -- | 2024-02-12 13:10 | En los baños de clientes del estacionamiento, caballeros, tiene el urinario malogrado y de las paredes y techo se están desprendiendo bloques de pintura. | OT en Revisión | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | Vivanda libertadores | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44702 | OT-27457 | OT en Revisión | EMERGENCIA- Cambio de valvula de expansión de cuerpo mural de lácteos | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA AUTONTENIDA { A125-30002478-0 } | A125-30002478-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA AUTONTENIDA/ | 2024-01-24 14:06 | 2024-01-24 14:08 | 2024-01-26 11:55 | -- | 2024-02-13 08:48 |  | OT en Revisión | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
44703 |  | Abierta | Cambio de aislamiento y sellado de vitrina de carnes | Si | VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30000919-0 } | A125-30000919-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-24 14:08 | 2024-01-24 14:11 | -- | -- | 2024-01-24 14:08 |  | Cambio de aislamiento y sellado de vitrina de carnes | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | 1
44704 |  | Abierta | Cambio de presostatos en Rack de frio y mangueras | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001053-0 } | A125-33001053-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-24 14:10 | 2024-01-24 14:13 | -- | -- | 2024-01-24 14:10 |  | Cambio de presostatos en Rack de frio y mangueras | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | 1
44705 | OT-28086 | OT en Proceso | Cambio de control de aceite y distribuidor de aceite en Rack de frio alimentario | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001054-0 } | A125-33001054-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-24 14:12 | 2024-01-24 14:15 | 2024-02-03 00:14 | -- | 2024-02-03 00:15 |  | OT en Proceso | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | Administrador Automático |  | 3
44706 |  | Abierta | SUMINISTRO Y CAMBIO DE VENTILAR AXIAL ( CAMARA DE CONGELADOS) | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000028-0 } | A125-33000028-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-24 14:36 | 2024-01-24 14:31 | -- | -- | 2024-01-24 14:36 | VENTILADOR AXIAL INOPERATIVO, ( LA TEMPERATURA SE DEMORA EN LLEGAR A SU GRADO ESPECIFICO) | SUMINISTRO Y CAMBIO DE VENTILAR AXIAL ( CAMARA DE CONGELADOS) | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
44708 |  | Abierta | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR CARNES ( EQUIPO NO FUNCIONA) | No | VITRINAS REFRIGERADA CARNES { A125-30002913-0 } | A125-30002913-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ VITRINAS REFRIGERADA CARNES/ | 2024-01-24 14:40 | 2024-01-24 14:34 | -- | -- | 2024-01-24 14:40 | EQUIPO SE ENCUENTRA INOPERATIVO, VITRINA DE CARNES APAGADA SE NECESITA VENTILADOR CON URGENCIA. | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR CARNES ( EQUIPO NO FUNCIONA) | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
44707 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - instalación de compresor BT #1 en central de hipercamaras | Si | COMPRESOR DE REFRIGERACION { A124-0000535-EG } | A124-0000535-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ COMPRESOR DE REFRIGERACION/ | 2024-01-24 14:40 | 2024-01-24 14:34 | -- | -- | 2024-01-24 14:40 | Se requiere instalación de compresor BT #1 reparado en racks de hipercamaras | CORRECTIVO PROGRAMADO - instalación de compresor BT #1 en central de hipercamaras | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44709 |  | Abierta | SUMINISTRO Y CAMBIO DE VALVULAS DE EXPANCIÓN E2V ( LABORATORIOS DE FIAMBRE) | Si | EVAPORADOR CAMARA FRIG. { A125-33002915-0 } | A125-33002915-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ EVAPORADOR CAMARA FRIG./ | 2024-01-24 14:42 | 2024-01-24 14:38 | -- | -- | 2024-01-24 14:42 | NO INYECTA FRIO A LABORATORIO DE LACTEOS Y FIAMBRES. | SUMINISTRO Y CAMBIO DE VALVULAS DE EXPANCIÓN E2V ( LABORATORIOS DE FIAMBRE) | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
44712 |  | Abierta | CAMARA DE CARNES - CAMBIO DE DRENAJE DE EVAPORADOR | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000085-0 } | A125-33000085-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-24 14:44 | 2024-01-24 14:42 | -- | -- | 2024-01-24 14:44 |  | CAMARA DE CARNES - CAMBIO DE DRENAJE DE EVAPORADOR | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | 1
44711 |  | Abierta | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO EN RACK DE COMPRESORES DEL SISTEMA DE FRIO ALIMENTARIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000672-0 } | A125-33000672-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-24 14:44 | 2024-01-24 14:40 | -- | -- | 2024-01-24 14:44 | CAMBIO DE ACEITE CON URGENCIA | CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO EN RACK DE COMPRESORES DEL SISTEMA DE FRIO ALIMENTARIO | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
44714 |  | Abierta | CAMBIO DE ANTIVIBRADOR EN LOOP DE CAMARAS DE MEDIA TEMPERATURA | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000028-0 } | A125-33000028-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-24 14:47 | 2024-01-24 14:42 | -- | -- | 2024-01-24 14:47 | Por favor aprobar la solitud ya se envío la cotización, solo se necesita dar el Vb, para empezar los trabajos. | CAMBIO DE ANTIVIBRADOR EN LOOP DE CAMARAS DE MEDIA TEMPERATURA | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
44715 |  | Abierta | revisión de motor CISTERNA DE AGUA ( ZONA DE RECEPCION) | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002699-EG } | A125-0002699-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-24 14:50 | 2024-01-24 14:45 | -- | -- | 2024-01-24 14:50 | NO HAY FUERSA DE PRESIÓN AL INGRESAR A LA CISTERNA PSI ACTUAL 20 / PSI REQUERIDO 45 | revisión de motor CISTERNA DE AGUA ( ZONA DE RECEPCION) | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
44716 |  | Abierta | CAMBIO DE LLAVE DIFERENCIAL ( LINEAL DE COMIDAS / FREIDORA) | Si | TABLEROS { A125-0002696-EG } | A125-0002696-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ TABLEROS/ | 2024-01-24 14:52 | 2024-01-24 14:47 | -- | -- | 2024-01-24 14:52 | ESTA PRESENTANDO FALLAS / SE QUEDA LA LLAVE PEGADA HACIENDO CORTO | CAMBIO DE LLAVE DIFERENCIAL ( LINEAL DE COMIDAS / FREIDORA) | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
44717 |  | Abierta | Armaflex: Tubería frío evaporador | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000133-0 } | A125-33000133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-24 14:55 | 2024-01-24 14:51 | -- | -- | 2024-01-24 14:55 | Ubicación: laboratorio de carnes. Armaflex: Tubería frío evaporador | Armaflex: Tubería frío evaporador | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
44718 | OT-28020 | OT en Revisión | Puerta de playa fuera de riel | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35012710-0 } | A125-35012710-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2024-01-24 14:59 | 2024-01-24 15:00 | 2024-02-02 08:27 | -- | 2024-02-08 14:52 | Se requiere mantenimiento de puerta de ingreso a playa por presentar mal cierre y parte fuera del riel | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
44719 |  | Abierta | Puerta de equipos de AA en playa deteriorada | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35012710-0 } | A125-35012710-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2024-01-24 15:02 | 2024-01-24 15:04 | -- | -- | 2024-01-24 15:02 | Se requiere mantenimiento de puerta de cuarto de AA en playa 2., puerta presenta rotura de malla. | Puerta de equipos de AA en playa deteriorada | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
44720 |  | Abierta | Compra de llaves de valvula, red contra incendio | Si | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34002913-0 } | A125-34002913-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-24 15:06 | 2024-01-24 15:07 | -- | -- | 2024-01-24 15:06 | Se requiere compra de 4 llaves de válvula de la red contra incendio ubicado en escalera de emergencia de playa 2 y 3 | Compra de llaves de valvula, red contra incendio | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
44721 | OT-27413 | OT en Revisión | Correctivo ontario | Si | VITRINA REFRIGERADA COMIDA { A125-0001373-EG } | A125-0001373-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA COMIDA/ | 2024-01-24 15:13 | 2024-01-24 15:09 | 2024-01-26 10:04 | -- | 2024-02-12 11:36 | Se requiere la reinstalación de 2 tapas laterales de ontario , ya que se encuentran desprendidas. | OT en Revisión | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Rosa Vega | Rosa Vega | administrador.grifokio@plazavea.pe | JC (Javier Cortez){*} |  | 8
44722 |  | Abierta | RACK DE FRIO INOPERATIVO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000799-0 } | A125-12000799-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-24 15:14 | 2024-01-24 15:06 | -- | -- | 2024-01-24 15:14 | RACK DE FRIO INOPERATIVO A RAIZ DE CAIDA DE ENERGIA | RACK DE FRIO INOPERATIVO | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 994632963 | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | GERENTE.SALAVERRY@PLAZAVEA.PE | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | 1
44727 |  | Abierta | ESTRUCTURAS Y PATAS VITRINAS DE FRESCOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30000138-0 } | A125-30000138-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-24 15:48 | 2024-01-24 15:45 | -- | -- | 2024-01-24 15:48 | patas de vitrinas en total deterioro, necesitan cambio URGENTE. | ESTRUCTURAS Y PATAS VITRINAS DE FRESCOS | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
44728 |  | Abierta | Emergencia: Caída de energía eléctrica en Villa El Salvador | Si | GRUPO ELECTROGENO { A125-0004114-EG } | A125-0004114-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-24 15:50 | 2024-01-24 15:46 | -- | -- | 2024-01-24 15:50 | Corte de energia en la zona de Villa El Salvador, la tienda cuenta con el grupo electrogeno activo, pero es necesario que se active el proveedor para que valide el funcionamiento, ya que existen equipos que no estan operativos. | Emergencia: Caída de energía eléctrica en Villa El Salvador | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Mijail Jonathan Rosel Tunjar |  | 1
44729 | OT-29293 | OT en Proceso | Panel ACI presenta 2 alarmas y se activa cada 5 minutos | No | DETECTOR DE HUMO DETECTORES DE HUMO { A125-40005464-0 } | A125-40005464-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ DETECTORES DE HUMO/ | 2024-01-24 15:57 | 2024-01-24 15:17 | 2024-02-15 09:30 | -- | 2024-02-14 12:53 |  | OT en Proceso | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | Administrador Automático |  | 3
44731 |  | Abierta | Desinstalacion de vitrina en isla de congelados | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002456-0 } | A125-30002456-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-24 15:58 | 2024-01-24 15:58 | -- | -- | 2024-01-24 15:58 | Se require la desinstalacion de vitrinas en islas de congelados anexadas a rack de frio alimentario . | Desinstalacion de vitrina en isla de congelados | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | LISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | 1
44730 | OT-28727 | Resuelta con OT | EMERGENCIA- REPARACION DE RADIADOR, ARRANCADOR, CULATA Y CHAPA DE MONTACARGAS | No | MONTACARGA { A124-0000842-EG } | A124-0000842-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-24 15:58 | 2024-01-24 15:57 | 2024-02-10 19:00 | 2024-02-14 17:45 | 2024-02-14 17:45 | Mantenimiento correctivo de montacargas still modelo CLX20 REPARACIÓN DE RADIADOR REPARACIÓN DE ARRANCADOR REPARACIÓN DE CULATA CAMBIO DE CHAPA DE CONTACTO | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
44733 | OT-27288 | OT en Proceso | Cambio de 16 ruedas de escalera tipo avion | No | ESCALERAS { A125-0003988-EG } | A125-0003988-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-24 16:03 | 2024-01-24 15:58 | 2024-01-24 16:32 | -- | 2024-01-24 16:22 |  | OT en Proceso | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | gerente.tumbes@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
44732 |  | Abierta | CALIDAD Fabricar tapas laterales del evaporador de la camara de panaderia | Si | EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-0001588-EG } | A125-0001588-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2024-01-24 16:03 | 2024-01-24 16:03 | -- | -- | 2024-01-24 16:03 | Urgente proveedor para fabricar las tapas laterales del evapoprador de la camara de panaderia esta fue observado en auditoria de claidad | CALIDAD Fabricar tapas laterales del evaporador de la camara de panaderia | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Cesar Jesus Saravia Rodriguez | Cesar Jesus Saravia Rodriguez |  | Cesar Jesus Saravia Rodriguez |  | 1
44734 |  | Abierta | AIRE ACONDICIONADO AZOTEA PRESENTA FILTRACION | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32001569-0 } | A125-32001569-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-24 16:08 | 2024-01-24 15:54 | -- | -- | 2024-01-24 16:08 |  | AIRE ACONDICIONADO AZOTEA PRESENTA FILTRACION | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Carol Mestanza Chumpitaz | Carol Mestanza Chumpitaz |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 1
44738 | OT-27668 | OT en Revisión | EMERGENCIA- reparación de fuga reemplazando el abocardado y la recarga de 02 | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001629-EG } | A124-0001629-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-24 16:25 | 2024-01-24 16:25 | 2024-01-29 12:03 | -- | 2024-02-15 11:46 |  | OT en Revisión | PIURA - MK ( 24107033 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
44740 | OT-28087 | OT en Proceso | Cambio de 2 acoples rígido de 6'' en el manifull | No | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0001894-EG } | A125-0001894-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-24 16:41 | 2024-01-24 16:36 | 2024-02-03 00:16 | -- | 2024-02-03 00:16 | Fuga de agua por los acoples | OT en Proceso | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | Av Chancay al costado del grifo Primax | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Wilson Gustavo Bances Malaver | Wilson Gustavo Bances Malaver | gerente.huaral@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
44741 |  | Abierta | CALIDAD - REPARACION DE LOZA DE LABORATORIO DE FLC | No | PISO { A124-0001592-EG } | A124-0001592-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ PISO/ | 2024-01-24 16:44 | 2024-01-24 16:29 | -- | -- | 2024-01-24 16:44 | SE REQUIERE REPARAR PISO DE LABORATORIO FLC EL CUAL SE ENCUENTRA CON RAJADURAS Y HUECOS OBSERVADOS POR CALIDAD | CALIDAD - REPARACION DE LOZA DE LABORATORIO DE FLC | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 1
44742 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN CAMARA DE FRUVER | No | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0002321-EG } | A124-0002321-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-24 16:51 | 2024-01-24 16:53 | -- | 2024-01-24 16:52 | 2024-01-24 16:52 | SE REALIZO EL RETIRO DE LUMINARIA DE UN AMBIENTE PARA INSTALARLO EN CAMARA DE FRUVER |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44743 | OT-28088 | Resuelta con OT | Se requiere cambio de swich de punto de puerta del tercer nivel y pulsador verde del segundo nivel Montacarga | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-13000244-0 } | A125-13000244-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-01-24 16:52 | 2024-01-24 16:49 | 2024-02-03 00:16 | 2024-02-09 14:53 | 2024-02-09 14:53 | Cambio de sensor de puerta por seguridad de los operadores. | Resuelta con OT | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | Av Chancay costado del grifo Primax | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Wilson Gustavo Bances Malaver | Wilson Gustavo Bances Malaver | gerente.huaral@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
44744 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - FIJACIÓN DE MUEBLE DE LACTARIO | No | LOCKER DE METAL { A124-0002334-EG } | A124-0002334-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ LOCKER DE METAL/ | 2024-01-24 16:53 | 2024-01-24 16:55 | -- | 2024-01-24 16:54 | 2024-01-24 16:54 | SE REALIZO EL FIJADO DE MUEBLE DE METAL EN ZONA DE LACTARIO |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44745 | OT-27311 | OT en Proceso | Cambio de 08 pisos gress de 30 x 30 color mostaza para cámara de congelados | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000250-0 } | A125-12000250-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-24 16:56 | 2024-01-24 16:53 | 2024-01-24 17:53 | -- | 2024-01-24 17:43 | Se requiere cambio de pisos por temas de auditoria de calidad | OT en Proceso | HUARAL - PVH ( 25102069 ) | Av Chancay al costado de grifo Primax | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Wilson Gustavo Bances Malaver | Wilson Gustavo Bances Malaver | gerente.huaral@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
44746 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - SE REALIZO EL PEGADO DE ROMBO DE SEGURIDAD | No | FACHADA Y REJAS { A124-0002347-EG } | A124-0002347-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-24 16:57 | 2024-01-24 16:58 | -- | 2024-01-24 16:58 | 2024-01-24 16:58 | SE REALIZO EL PEGADO DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44747 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACIÓN DE SEÑALETICAS PARA EL INGRESO DE REEFER | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002306-EG } | A124-0002306-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-24 17:01 | 2024-01-24 17:03 | -- | 2024-01-24 17:01 | 2024-01-24 17:01 | SE REALIZO EL PEGADO DE SEÑALETICAS PARA EL INGRESO AL REEFER |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44748 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACIÓN DE INSTRUCTIVO DE GRUPO ELECTROGENO | No | GRUPO ELECTROGENO { A124-0002309-EG } | A124-0002309-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-24 17:04 | 2024-01-24 17:05 | -- | 2024-01-24 17:05 | 2024-01-24 17:05 | SE REALIZO AL IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUCTIVO DE GRUPO ELECTROGENO |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44749 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACIÓN DE CABLE ACERADO EN RACK DE CAJAS | No | RACK { A124-0002344-EG } | A124-0002344-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ RACK/ | 2024-01-24 17:06 | 2024-01-24 17:08 | -- | 2024-01-24 17:06 | 2024-01-24 17:06 | SE REALIZO LA INSTALACIÓN DE CABLE ACERADO EN RACK DE CAJAS. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44750 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACIÓN DE CABLE ACERADO EN RACK P9 | No | RACK { A124-0002344-EG } | A124-0002344-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ RACK/ | 2024-01-24 17:08 | 2024-01-24 17:10 | -- | 2024-01-24 17:08 | 2024-01-24 17:08 | SE REALIZO LA INSTALACIÓN DE CABLE ACERADO EN RACK DE LICORES P9 |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44753 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - COMPRA E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA RM | No | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0002321-EG } | A124-0002321-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-24 17:09 | 2024-01-24 17:12 | -- | 2024-01-25 13:39 | 2024-01-25 13:39 | SE REALIZO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA EN EL AREA DE RM |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44752 | OT-29659 | OT en Proceso | correctivo programado- instalación de rampa de concreto | Si | PISO { A124-0002264-EG } | A124-0002264-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ PISO/ | 2024-01-24 17:09 | 2024-01-24 17:05 | 2024-02-16 12:00 | -- | 2024-02-16 12:00 | Instalación de rampa de concreto Sika, punto inicial altura de rampa 15cm, ancho de rampa 1m y largo de rampa 1 metro | OT en Proceso | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makro supermayorista | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | Supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
44754 |  | Abierta | No llega temperatura vitrina de fiambres | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000310-0 } | A125-12000310-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-24 17:11 | 2024-01-24 17:07 | -- | -- | 2024-01-24 17:11 | Esto me afecta la venta en esta categoria. | No llega temperatura vitrina de fiambres | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) | Cine rimac | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian David Baca Arredondo | Christian David Baca Arredondo |  | Christian David Baca Arredondo |  | 1
44756 | OT-27310 | OT en Proceso | Rampa para trastienda - SSGG | Si | PAREDES { A125-0003749-EG } | A125-0003749-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-24 17:17 | 2024-01-24 17:10 | 2024-01-24 17:32 | -- | 2024-01-24 17:28 | Creación de una rampa de cemento con barandas desde la rampa de descarga hacia la parte baja de recepción | OT en Proceso | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Augusto Vargas |  | 3
44757 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - desmontaje de baranda para ubicaccion de palets playa de estacionamiento. | No | FACHADA Y REJAS { A124-0001927-EG } | A124-0001927-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-24 17:47 | 2024-01-24 17:48 | -- | 2024-01-24 17:47 | 2024-01-24 17:48 | se realizo desmontaje y corte de pernos anclajes de zona de coches para almacenaje de paletz de venta por volumen |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44758 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - intalacion de letreros informativos de estacionamiento de camiones | No | FACHADA Y REJAS { A124-0001927-EG } | A124-0001927-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-24 18:00 | 2024-01-24 17:52 | -- | 2024-01-24 18:00 | 2024-01-24 18:00 | se instalo dos letreros en playa de estacionamiento para uso exclusivo de venta en volumen se coordino con el centro comercial la instalacion. |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44759 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - revision de tuberia de rack de frio por vibracion | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001881-EG } | A124-0001881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-24 18:05 | 2024-01-24 18:05 | -- | 2024-01-24 18:05 | 2024-01-24 18:05 | se realizo revision de soportes de tuberias de cobre por presentar demaciada vibracion y ruido se comunico a proveedor booster para revision de compresores por garantia para descartar anomalias |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44760 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - revision de rack de frio por falla de compresor de baja | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001881-EG } | A124-0001881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-24 18:10 | 2024-01-24 18:13 | -- | 2024-01-24 18:11 | 2024-01-24 18:11 | se realizo revicion de rack de frio por presentar falla de funcionamiento de compresor # 4 se coordino con booster su revision. |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44761 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de protector ingreso vehicular | Si | PISO { A124-0000580-EG } | A124-0000580-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PISO/ | 2024-01-24 18:24 | 2024-01-24 18:11 | -- | -- | 2024-01-24 18:24 | Se requiere reparacion de protector ,cambio de base del soporte , reparación de piso con mortero impermeable ,anclado de protector y hermetizado de piso con material poliurea de buenas calidad. | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de protector ingreso vehicular | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44774 |  | Abierta | Reparacion de coches de clientes | Si | COCHES DE CLIENTES PARA ADULTOS { A125-35015712-0 } | A125-35015712-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ COCHES DE CLIENTES PARA ADULTOS/ | 2024-01-24 18:57 | 2024-01-24 18:55 | -- | -- | 2024-01-24 18:57 | Reparacion de coches de clientes hibridos | Reparacion de coches de clientes | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | gerente.tumbes@plazavea.pe | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS |  | 1
44788 |  | Abierta | EMERGENCIA - REPARACIÓN MAQUINA PRODUCTORA DE HIELO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001336-0 } | A125-33001336-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-24 20:43 | 2024-01-24 20:44 | -- | -- | 2024-01-24 20:43 | CON REFERENCIA A LA VISITA POR EL TICKET 44368, EL PROVEEDOR INDICA QUE SE REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE ROTACIÓN Y DE 2 CAPACITORES DE 47 NANOFARADIO Y 3.15 MICROFARADIO. | EMERGENCIA - REPARACIÓN MAQUINA PRODUCTORA DE HIELO | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Bill Arthur Aliaga Chirito |  | 1
44790 |  | Abierta | Rociador contra incendio del comedor con presencia de grasa acumulada | Si | ROCIADORES CONTRA INCENDIO { A125-35015368-0 } | A125-35015368-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ ROCIADORES CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-24 22:13 | 2024-01-24 22:16 | -- | -- | 2024-01-24 22:13 |  | Rociador contra incendio del comedor con presencia de grasa acumulada | RISSO PV ( 20102011 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | RINA QUISPE VARILLAS |  | 1
44791 | OT-27349 | OT en Proceso | Puertas de baños de colaboradores presenta desgaste | Si | PUERTAS { A125-0003386-EG } | A125-0003386-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-24 22:18 | 2024-01-24 22:22 | 2024-01-25 11:34 | -- | 2024-01-25 11:24 |  | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Jesús Ugarte |  | 3
44795 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE REPUESTOS PARA MONTACARGA | No | MONTACARGA { A124-0000421-EG } | A124-0000421-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-25 05:33 | 2024-01-25 05:19 | -- | -- | 2024-01-25 05:33 | Se requiere el cambio de los siguientes repuestos Cambio de flashear luces direccionales Cambio de ruedas posteriores Cambio de asiento Cambio de espejo Cambio de mando de marcha Cambio de bomba de gasolina Limpieza de tanque de gasolina Cambio de manguera sideshif cuarteada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE REPUESTOS PARA MONTACARGA | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
44796 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE REPUESTOS APILADOR 1 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0000417-EG } | A124-0000417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-25 06:09 | 2024-01-25 05:35 | -- | -- | 2024-01-25 06:09 | Se requiere lo siguiente para el apilador 1 Cambio de cobertor de tarjeta Cambio de ruedas de carga Cambio de tuerca de rueda motriz | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE REPUESTOS APILADOR 1 | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
44798 | OT-27324 | OT en Proceso | emergencia-pvea colonial-puerta enrollable de recepcion | Si | PUERTAS { A125-0002649-EG } | A125-0002649-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-25 06:50 | 2024-01-25 06:46 | 2024-01-25 07:34 | -- | 2024-01-25 07:24 | en la madrugada auto choco con la puerta enrollable de recepcion por donde se recibe a lo proveedores ,no se puede levantar | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jose León | Jose León | gerente.colonial@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
44803 | OT-27326 | OT en Proceso | EMERGENCIA PUERTA ENROLLABLE | Si | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-35002317-0 } | A125-35002317-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-25 08:11 | 2024-01-25 08:05 | 2024-01-25 08:25 | -- | 2024-01-25 08:15 | Reparación puerta enrollable recepción | OT en Proceso | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | Jesús Ugarte |  | 3
44804 |  | Abierta | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | No | SUB ESTACION SUB-ESTACION ELECTRICA { A125-34002486-0 } | A125-34002486-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ SUB-ESTACION ELECTRICA/ | 2024-01-25 08:22 | 2024-01-25 08:12 | -- | -- | 2024-01-25 08:22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA . OLOR A QUEMADO EN CELDA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 980753230 | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | mantenimiento.salaverry@plazavea.pe | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | 1
44805 |  | Abierta | SSGG Cambio de garrucha con freno para escaletas tipo avion | Si | ESCALERAS { A125-0003155-EG } | A125-0003155-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ ESCALERAS/ | 2024-01-25 08:25 | 2024-01-25 08:23 | -- | -- | 2024-01-25 08:25 | Garruchas no frenan. | SSGG Cambio de garrucha con freno para escaletas tipo avion | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) | Pucallpa | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols | gerente.pucallpa@pvo.pe | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | 1
44806 |  | Abierta | Grupo Electrógeno | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34002485-0 } | A125-34002485-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-25 08:27 | 2024-01-25 08:16 | -- | -- | 2024-01-25 08:27 | GRUPO ELECTRÓGENO CON COMBUSTIBLE AL 50% | Grupo Electrógeno | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 980753230 | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | mantenimiento.salaverry@plazavea.pe | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | 1
44807 |  | Abierta | VISICOOLER DE BEBIDAS | No | MESA REFRIGERADA ANTECAJA REFRIGERADA { A125-9000756-0 } | A125-9000756-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2024-01-25 08:37 | 2024-01-25 08:27 | -- | -- | 2024-01-25 08:37 | TRANSFORMADOR REDUCTOR QUEMADO | VISICOOLER DE BEBIDAS | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 980753230 | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | mantenimiento.salaverry@plazavea.pe | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | 1
44808 | OT-28870 | OT en Revisión | sensor de fiambre | Si | C%C1MARAS MT CAMARA FRIGORIFICA CARNES { A125-12001007-0 } | A125-12001007-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA CARNES/ | 2024-01-25 08:40 | 2024-01-25 08:37 | 2024-02-12 09:48 | -- | 2024-02-16 15:50 | se require cambio de sensor para controlador PJ, para camara de fiambre ( marca: carel) | OT en Revisión | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Marco Segovia | Marco Segovia |  | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
44810 | OT-27447 | Resuelta con OT | Balanza de plataforma de recepción está descalibrada | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009515-0 } | A125-35009515-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-25 08:44 | 2024-01-25 08:42 | 2024-01-26 11:47 | 2024-02-08 14:28 | 2024-02-08 14:28 | Balanza de plataforma se encuentra descalibrada. Ubicación en la zona de recepción. | Resuelta con OT | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
44811 | OT-27336 | OT en Revisión | EMERGENCIA: Tuberida rota baño preferencial de cliente | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0004140-EG } | A125-0004140-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-25 08:47 | 2024-01-25 08:39 | 2024-01-25 09:17 | -- | 2024-02-12 13:07 | Personal de gasfitería de central reviso la filtración del inodoro del baño preferencial, y determino que hay una tubería rota en el interior de la pared, se solicita el envió del proveedor para que solucione el problema. | OT en Revisión | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44813 |  | Abierta | Reparación del marco y estructura de la base de la balanza de recepción | Si | BALANZA DE PLATAFORMA { A120-35011998-0 } | A120-35011998-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-25 08:49 | 2024-01-25 08:47 | -- | -- | 2024-01-25 08:49 | El marco esta descuadrado ya no encaja bien, asu vez la estructura de concreto esta rota. | Reparación del marco y estructura de la base de la balanza de recepción | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | 1
44816 |  | Resuelta sin OT | PREVENTIVO PROGRAMADO - COLOCACION DE MALLAS DEBAJO DE REJILLAS PLUBIALES EN TRASTIENDA | No | PISO { A124-0000496-EG } | A124-0000496-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2024-01-25 08:54 | 2024-01-25 08:43 | -- | 2024-01-25 08:59 | 2024-01-25 08:59 | SE REQUIERE COLOCACION DE MALLAS DEBAJO DE REJILLAS PLUBIALES PARA EL NO INGRESO DE PAPELES CARTONES QUE OBSTRUYEN LAS TUBERIAS |  | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.AREQUIPA2@MAKRO.PE | Alan Lima Quispe |  | 4
44817 | OT-27383 | Resuelta con OT | CAMBIO DE CONTACTOR PRINCIPAL // UMA FFYVV | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000118-0 } | A125-11000118-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-25 08:55 | 2024-01-25 08:38 | 2024-01-25 00:35 | 2024-02-03 21:42 | 2024-02-03 21:42 | CAMBIO DE CONTACTOR PRINCIPAL 40A 24V, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UMA FFYVV | Resuelta con OT | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
44818 | OT-28089 | OT en Proceso | EMERGENCIA: VITRINAS DE CARNES INOPÉRATIVA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30000981-0 } | A125-30000981-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-25 08:58 | 2024-01-25 08:48 | 2024-02-03 00:17 | -- | 2024-02-03 00:17 | Las vitrinas están inoperativas, en la visita del proveedor Coldimport, indica que los cables están recalentados, borneras sulfatadas; se necesita el cambio de cables, contacto y borneras. Rele termico. | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
44819 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE 4 LUMINARIAS EN LINEAL DE CAJAS | Si | LUMINARIAS { A124-0001134-EG } | A124-0001134-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ LUMINARIAS/ | 2024-01-25 09:08 | 2024-01-25 09:05 | -- | -- | 2024-01-25 09:08 | SE REQUIERE LA REVISION DIAGNOSTICO Y SOLUCION,PARA 4 LUMINARIAS QUE NO ENCIENDEN EN LINEAL DE CAJAS. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE 4 LUMINARIAS EN LINEAL DE CAJAS | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
44820 | OT-27337 | OT en Revisión | ATORO EN REJILLAS | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004514-EG } | A125-0004514-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-25 09:10 | 2024-01-25 09:08 | 2024-01-25 09:24 | -- | 2024-02-12 12:55 | ATORO EN REJILLAS DE RECEPCION , LA RED ESTA ATORADA Y EL AGUA ESTA QUE SE SALE Y EMITIENDO UN MAL OLOR | OT en Revisión | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44822 | OT-27455 | Resuelta con OT | Falla de circuito de energia de tomacorriente de pozas de congelados | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008046-0 } | A125-35008046-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-25 09:19 | 2024-01-25 09:11 | 2024-01-26 11:54 | 2024-02-08 14:12 | 2024-02-08 14:12 | Estoy perdiendo ventas en el área de congelados, no llega energía al punto de tomacorriente. | Resuelta con OT | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) | Cine Rimac | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Christian David Baca Arredondo | Christian David Baca Arredondo |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
44823 | OT-27351 | OT en Revisión | Desprendimiento de estructura metálica externa del rack de frio. | Si | RACK / ANDAMIO { A125-0001238-EG } | A125-0001238-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ RACK / ANDAMIO/ | 2024-01-25 09:21 | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 12:16 | -- | 2024-02-12 12:46 | Se observa desprendimiento de estructura metálica y oxidación, falta pintado de pared colindante. | OT en Revisión | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44824 |  | Abierta | VITRINA DE LACTEOS NO LLEGA A TEMPERATURA | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-9000822-0 } | A125-9000822-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-25 09:32 | 2024-01-25 09:26 | -- | -- | 2024-01-25 09:32 | SE REQUIERE ATENCION A LA VITRINA DE LACTEOS DEBIDO A QUE NO LLEGA A TEMPERATURA | VITRINA DE LACTEOS NO LLEGA A TEMPERATURA | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | 1
44827 |  | Abierta | Gas refrigerante - para el rack de frio | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002759-0 } | A125-33002759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-25 09:39 | 2024-01-25 09:37 | -- | -- | 2024-01-25 09:39 | URGENTE Se requiere 4 balones de gas refrigerante R - 134a, para el presurizado del sistema | Gas refrigerante - para el rack de frio | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Milton Flores |  | 1
44828 |  | Abierta | EMERGENCIA: VITRINA 1 FIAMBRES CAIDA DE TEMPERATURA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS { A125-30000786-0 } | A125-30000786-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDAS/ | 2024-01-25 09:40 | 2024-01-25 09:22 | -- | -- | 2024-01-25 09:40 | Vitrina de Fiambres: Se requiere cambio de VET C/ORIFICIO #2 y compresor SCl8CLX.2 | EMERGENCIA: VITRINA 1 FIAMBRES CAIDA DE TEMPERATURA | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Mijail Jonathan Rosel Tunjar |  | 1
44830 |  | Abierta | CALIDAD - cambio del cableado de isla de congelado | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008048-0 } | A125-35008048-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-25 09:41 | 2024-01-25 09:36 | -- | -- | 2024-01-25 09:41 | Se requiere el cambio del cableado de las 2 fases más el punto a tierra de la isla de congelado por un cable NH 4mm para fase y 6mm para tierra. Cambio del interruptor termomagnético de 2 x 32amp Cambio del interruptor Diferencial de 2 x 25amp | CALIDAD - cambio del cableado de isla de congelado | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | Plaza vea Sullana | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | Gerente.sullana@plazavea.pe | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN |  | 1
44829 | OT-27834 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - REVICION DE CIRCUIRO Y LLAVES DIFERENCIALES DE VITRINA DE CONGELADOS Y CAMARA CARNES POR ENCONTARSE EN CORTO | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005398-0 } | A125-35005398-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-25 09:41 | 2024-01-25 09:36 | 2024-01-31 07:00 | 2024-02-03 21:02 | 2024-02-03 21:02 | LLAVES TERMICAS EN CORTO CIRCUITO ATERRADO | Resuelta con OT | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jorge Luis Suyon Mayta | Jorge Luis Suyon Mayta |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
44831 |  | Resuelta sin OT | Autoasignado - se requiere anclar mueble de cuarto de javas y economato de recursos humanos | No | RACK { A124-0001924-EG } | A124-0001924-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ RACK/ | 2024-01-25 09:48 | 2024-01-25 09:46 | -- | 2024-01-25 09:49 | 2024-01-25 09:49 | se realizo la instalacion de soportes en "L" para anclar estantes por auditoria PEC trabajo realizado el 22/01/24. |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44833 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE RACK PARA TV EN OFICINA DE GERENCIA. | No | PARED { A124-0001173-EG } | A124-0001173-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ PARED/ | 2024-01-25 09:51 | 2024-01-25 09:47 | -- | -- | 2024-01-25 09:51 | SE RETIRA RACK DE AREA DE FRESCOS E INSTALA EN OFICINA DE GERENCIA,SEGUN SOLICITUD DE ESTE,SE COLOCA TELEVISOR Y UBICA SEGUN INDICACIONES. | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE RACK PARA TV EN OFICINA DE GERENCIA. | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
44834 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - reparacion de engrapadora cmbio de pin de mordazas | No | ACCESORIOS PMI { A124-0001896-EG } | A124-0001896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2024-01-25 09:56 | 2024-01-25 09:53 | -- | 2024-01-25 09:56 | 2024-01-25 09:56 | se reliazo reparacion de prenzadora de grapa se instalo un perno de 3/8" x 2" y se remacho en remplazo de pin de mordazas |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44836 |  | Resuelta sin OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE SENSOR FOTOELECTRICO EN CAJA NRO 9 CHECK OUTS | No | CHECK OUT { A124-0000476-EG } | A124-0000476-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ CHECK OUT/ | 2024-01-25 09:57 | 2024-01-25 09:00 | -- | 2024-01-25 09:57 | 2024-01-25 09:57 | SE SOLICITA INSTALACION DE SENSOR FOTOELECTRICO EN CAJA NRO 9 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LA FAJA |  | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.AREQUIPA2@MAKRO.PE | Alan Lima Quispe |  | 4
44838 | OT-27453 | OT en Proceso | URGENTE COTIZACION DE 4 CONTROLADORES | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO DE PANADERIA { A125-12001001-0 } | A125-12001001-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ LABORATORIO DE PANADERIA/ | 2024-01-25 10:00 | 2024-01-25 09:51 | 2024-01-26 11:52 | -- | 2024-01-26 11:52 | SE TIENE 4 CONTROLADORES QUEMADOS, LABORATORIO DE CARNES SIN CONTROLADORES PARA USO. | OT en Proceso | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Omar Enrique Suarez Matushita | Omar Enrique Suarez Matushita | gerente.moquegua@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
44839 | OT-28689 | OT en Proceso | EMERGENCIA : CAIDA DE TEMPERATURA DE VITRINA DE FIAMBRES 2 | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30000798-0 } | A125-30000798-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-25 10:02 | 2024-01-25 09:41 | 2024-02-09 16:36 | -- | 2024-02-09 16:36 | Se requiere cambio de 2 motoventiladores (evaporador y condensador). Además, se requiere el cambio de la parte eléctrica, cableado y accesorios. | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
44846 |  | Abierta | CORRECTIVO: LEVANTAMIENTO DE OBSERBACIONES GRUPO ELECTROGENO | No | GRUPO ELECTROGENO { A122-130000359-0 } | A122-130000359-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-25 10:21 | 2024-01-25 10:21 | -- | -- | 2024-01-25 10:21 | SOLICITO CAMBIO DE : *CALEFACTOR DE MOTOR. *ESPONJAS INSONORAS DE TODA LA CASETA DEL G.E. | CORRECTIVO: LEVANTAMIENTO DE OBSERBACIONES GRUPO ELECTROGENO | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 1
44845 | OT-27346 | OT en Proceso | SSGG Rajadura en la estructura del techo de drywall sobre lineal de fresco cerca a freidora de papa, se solicita crear solicitud fractall para su reparación. | No | TECHOS { A125-0000553-EG } | A125-0000553-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-25 10:21 | 2024-01-25 10:21 | 2024-01-25 10:57 | -- | 2024-01-25 10:50 |  | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44847 |  | Abierta | zincado de 02 rejillas cuadradas de 30x30cm en el lineal de frescos (carnes y comida) | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004421-EG } | A125-0004421-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-25 10:31 | 2024-01-25 10:35 | -- | -- | 2024-01-25 10:31 | Por Calidad | zincado de 02 rejillas cuadradas de 30x30cm en el lineal de frescos (carnes y comida) | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 1
44849 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO-REPARACIÓN DE PISO DE CAMARAS DE FRESCO. | No | PISO { A124-0001508-EG } | A124-0001508-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ PISO/ | 2024-01-25 10:38 | 2024-01-25 10:33 | -- | -- | 2024-01-25 10:38 | INGRESO A CAMARAS DE FRESCOS PISO PRESENTA DAÑOS MEDIDAS 3.18X8.30 | CORRECTIVO PROGRAMADO-REPARACIÓN DE PISO DE CAMARAS DE FRESCO. | ICA - MK ( 24107038 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | César Muñoz | César Muñoz |  | César Muñoz |  | 1
44848 | OT-29224 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-CAMBIO DE RUEDAS EN APILADOR | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0002353-EG } | A124-0002353-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-25 10:38 | 2024-01-25 10:38 | 2024-02-10 19:00 | 2024-02-16 16:02 | 2024-02-16 16:02 |  | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
44850 |  | Abierta | CORRECTIVO: CAMBIO DE QUIPO DE AA DEL ÁREA DE TESORERIA | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000271-0 } | A122-130000271-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-25 10:43 | 2024-01-25 10:31 | -- | -- | 2024-01-25 10:43 | EQUIPO PRESENTA COMPRESOR RECALENTADO Y DESGASTE MECANICO SE RECOMIENDA CAMBIO DE U/COMPRESOR U/EVAPORADORA, PRESURIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. | CORRECTIVO: CAMBIO DE QUIPO DE AA DEL ÁREA DE TESORERIA | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 1
44851 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO-INSTALACION DE PROTECTOR EN TUBERIAS CONTRA INCENDIO | No | GABINETE CONTRA INCENDIO { A124-0001447-EG } | A124-0001447-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ GABINETE CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-25 10:47 | 2024-01-25 10:41 | -- | -- | 2024-01-25 10:47 | INSTALACIÓN EN RACK PARA PROTEGER LAS TUBERIAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO | CORRECTIVO PROGRAMADO-INSTALACION DE PROTECTOR EN TUBERIAS CONTRA INCENDIO | ICA - MK ( 24107038 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | César Muñoz | César Muñoz |  | César Muñoz |  | 1
44852 |  | Abierta | CORRECTIVO: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AA/ESTRACTOR/ROFTOP | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A122-130000271-0 } | A122-130000271-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-25 10:52 | 2024-01-25 10:49 | -- | -- | 2024-01-25 10:52 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FAJAS PARA LOS EQUIPOS DE EXTRACCIÓN: *Cuarto de tableros :A18 *Panadería 1: A20 *Panadería 2 : 4L-210 *Panadería 3 : SPZ562LW * Comedor 1 : A53 *SS.HH. CLIENTES HOMBRES: A19 *SS.HH. CLIENTES MUJERE: A19. CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR, RELAY, CONDESADOR A LOS EQUIPOS: *CUARTO DE BASURA : CAPACITOR 16uF +- 5%; ELECTRONICHES REALAIS FUR ANLABKCONDESADOR I.. 4,55I 10% 230 VKVA. *SS.HH PERSONAL HOMBRES : CAPACITOR 16uf I 5% ; ELECTRONICHES RELAIS TiO... 4.55 +- 10% 230 v/24A. EQUIPOS DE AA *OFICINA DE SEGURIDAD: CAMBIO E INSTALACIÓN DE ARMAFLEX 3/8" X 1/2" (1 MANGA). *OFICINA COMERCIAL 2: PRESURIZAR , BUCAR FUGA, REAPAR Y CARGAR CON GAS REFRIGERANTE. *ABARROTES 2: CAMBIO E INSTALACIÓN DE DISPLEY, CAMBIO E INSTALACIÓN DE ARMAFLEX 2"X1/2"(6 UNIDADES), LAVADO CON QUIMICO. *FRESCOS: LAVADO CON QUIMICO , CAMBIO E ISTALACIÓN DE ARMAFLEX DE 2"X1/2"(6 UNIDADES), 1 1/2"X 1/2"(6 UNIDADES). *ELECTRO: CAMBIO E ISTALACIÓN DE TIMER, LAVADO DE EQUIPO CON QUIMICO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE ARMAFLEX 2"X1/2"(6 UNIDADES), ARMAFLEX1/2"X1/2". *ABARROTES: CAMBIO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR (MODELO: 2P71CCF-TED-45,7),CAMBIO E ISTALACIÓN DE CONTACTOR 2X40/ 50AMP, REPARACIÓN DE FUGA DE GAS, CAMBIO E INSTALACIÓN DE DISPLAY. | CORRECTIVO: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AA/ESTRACTOR/ROFTOP | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 1
44853 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO-INSTALACIÓN DE CERCO | No | FACHADA Y REJAS { A124-0001507-EG } | A124-0001507-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-25 11:01 | 2024-01-25 10:56 | -- | -- | 2024-01-25 11:01 | INSTALACIÓN DE CERCO MEDIDAS 5.80X7.10. | CORRECTIVO PROGRAMADO-INSTALACIÓN DE CERCO | ICA - MK ( 24107038 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | César Muñoz | César Muñoz |  | César Muñoz |  | 1
44854 | OT-28793 | OT en Proceso | Requerimiento de 4 botellas de R22 para recargar al rack de frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000359-0 } | A125-33000359-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-25 11:02 | 2024-01-25 10:58 | 2024-02-10 19:14 | -- | 2024-02-10 19:14 |  | OT en Proceso | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | Administrador Automático |  | 3
44855 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de cableado de comunicación central de frio R507 | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0002386-EG } | A124-0002386-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-25 11:13 | 2024-01-25 11:12 | -- | -- | 2024-01-25 11:13 | Cambio de cableado de comunicación por presencia de sulfatación en el cable. entubado de cableado de comunicación de cooler de carnes | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de cableado de comunicación central de frio R507 | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
44856 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de controlador de Fruver | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002387-EG } | A124-0002387-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-25 11:14 | 2024-01-25 11:15 | -- | -- | 2024-01-25 11:14 | cambio de controlador por problema de comunicación | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de controlador de Fruver | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
44857 | OT-28293 | OT en Proceso | SSGG - reubicacion de barandas de coches de clientes | No | PISOS { A125-0003012-EG } | A125-0003012-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-25 11:16 | 2024-01-25 11:14 | 2024-02-05 22:05 | -- | 2024-02-05 21:55 |  | OT en Proceso | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | Augusto Vargas |  | 3
44858 | OT-27672 | OT en Proceso | CAMBIO DE DIVISION DE MELAMINES EN BAÑOS DE PERSONAL | Si | MUEBLE DE MELAMINE { A125-37016719-0 } | A125-37016719-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ MUEBLE DE MELAMINE/ | 2024-01-25 11:31 | 2024-01-25 11:27 | 2024-01-29 12:25 | -- | 2024-01-29 12:16 | DIVISIÓNES DE LOS BAÑOS DE PERSONAL EN ESTADO DESGASTADO Y CORROIDO OBSERVADOS POR CALIDAD | OT en Proceso | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | PLAZA VEA LAS FLORES | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerente.sanjuandelurigancho@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
44859 | OT-27756 | OT en Proceso | CORRECTIVO: LLAVE GENERAL NO DETECTA LLEGADA DE ENERGIA | No | TABLERO ELECTRICO { A122-130000459-0 } | A122-130000459-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-25 11:33 | 2024-01-25 11:31 | 2024-01-30 08:08 | -- | 2024-01-30 09:51 | SOLICITO RESIÓN DE LLAVE GENERAL DE LLEGADA DE ENERGIA , POR MOTIVOS QUE LLEGA LA ENERGIA Y NO LO DETECTA CAUSANDO QUE EL GRUPO SIGA EN FUNCIONAMIENTO Y NO REALICE EL CAMBIO DE POSICIPON EN EL TABLERO DE TRANSFERENCIA. | OT en Proceso | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | Augusto Vargas |  | 3
44861 |  | Abierta | REJILLAS PROTECTORAS DE DRENAJES ROTAS Y ZINCADO DE TRASTIENDA Y RECEPCIÓN | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004500-EG } | A125-0004500-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-25 11:36 | 2024-01-25 11:31 | -- | -- | 2024-01-25 11:36 | Rejilla de trastienda y recepción rota y presencia de oxido | REJILLAS PROTECTORAS DE DRENAJES ROTAS Y ZINCADO DE TRASTIENDA Y RECEPCIÓN | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | Plaza Vea las Flores | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerente.sanjuandelurigancho@plazavea.pe | Fernando Zapata |  | 1
44862 |  | Abierta | Requerimiento de cambio de ruedas y garruchas en rollys de fyV | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35013789-0 } | A125-35013789-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2024-01-25 11:37 | 2024-01-25 11:33 | -- | -- | 2024-01-25 11:37 |  | Requerimiento de cambio de ruedas y garruchas en rollys de fyV | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | 1
44863 |  | Abierta | SSGG - cambio de garruchas en coches de exhibicion de fyV | No | COCHES { A125-35016628-0 } | A125-35016628-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ COCHES/ | 2024-01-25 11:39 | 2024-01-25 11:37 | -- | -- | 2024-01-25 11:39 |  | SSGG - cambio de garruchas en coches de exhibicion de fyV | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | 1
44864 | OT-27673 | OT en Proceso | Cambio de Zócalos y mayólicas de piso en sala de ventas y trastienda | Si | PISOS { A125-0003691-EG } | A125-0003691-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-25 11:44 | 2024-01-25 11:36 | 2024-01-29 12:36 | -- | 2024-01-29 12:27 | Presencia de zócalos y pisos rotos en diferentes puntos de sala de venta y trastienda, se necesita cambiar mayólicas y zócalos | OT en Proceso | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | Plaza Vea las Flores. | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerente.sanjuandelurigancho@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
44866 |  | Abierta | PEC - CAMBIO DE CONTROLADOR DANFOS AK SC255(TP78) RACK DE FRIO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000000-0 } | A125-12000000-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-25 11:52 | 2024-01-25 11:52 | -- | -- | 2024-01-25 11:52 | CONTAMOS EN TIENDA CON EL CONTROLADOR - REVISARLO LA OPERATIVIDAD | PEC - CAMBIO DE CONTROLADOR DANFOS AK SC255(TP78) RACK DE FRIO | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gary Guerra | Gary Guerra |  | Gary Guerra |  | 1
44867 | OT-27364 | OT en Proceso | Atoro de 3 inodoro y 2 urinario SSHH personal | No | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0003984-EG } | A125-0003984-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-25 11:53 | 2024-01-25 11:49 | 2024-01-25 12:47 | -- | 2024-01-25 12:38 | Tenemos atoro en 3 inodoros y 2 urinarios del baño de personal, se requiere atencion | OT en Proceso | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | gerente.tumbes@plazavea.pe | Rosa Gaspar Ortiz |  | 3
44868 |  | Abierta | 3 Insectocutores inoperativos | Si | ELIMINADOR DE INSECTOS { A125-0003987-EG } | A125-0003987-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ ELIMINADOR DE INSECTOS/ | 2024-01-25 11:56 | 2024-01-25 11:53 | -- | -- | 2024-01-25 11:56 | Tenemos insectocutores inoperativos en la trastienda, lineal de frescos y el dely vea | 3 Insectocutores inoperativos | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Baja |  |  | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | gerente.tumbes@plazavea.pe | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS |  | 1
44869 | OT-28090 | OT en Revisión | EMERGENCIA - PUERTA DE VITRINA MURAL 4 NO CIERRA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30001665-0 } | A125-30001665-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-25 11:58 | 2024-01-25 11:55 | 2024-02-03 00:18 | -- | 2024-02-12 10:34 | LA PUERTA NUMERO 5 DEL MURAL 4 NO CIERRA Y ORIGINA QUE EL EQUIPO COMPLETO NO LLEGUE A LA TEMPERATURA. | OT en Revisión | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | JC (Javier Cortez){*} |  | 8
44871 | OT-27948 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RETEN DE PISTON PRINCIPAL DE MÁSTIL DE ELEVACIÓN PARA APILADOR BT#2 | Si | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001849-EG } | A124-0001849-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-25 12:03 | 2024-01-25 12:00 | 2024-02-01 12:45 | 2024-02-16 16:08 | 2024-02-16 16:08 | Se requiere cambiar el retén del mástil de elevación principal por presentar deterioro y presentar fuga hidráulica. ADJUNTO IMÁGENES | Resuelta con OT | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Eddy Vasquez |  | 6
44870 |  | Abierta | CAMBIO DE DIFUSORES DE AIRE DE TODA LA ISLA DE FIAMBRES POR ROTURA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000049-0 } | A125-30000049-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-25 12:03 | 2024-01-25 11:59 | -- | -- | 2024-01-25 12:03 | Se solicita el cambio de los difusores de aire de las vitrinas de fiambres ya que en la auditoria pasada fue observado por rotura en un canto y es necesario el cambio en todo el contorno ya que están igual. | CAMBIO DE DIFUSORES DE AIRE DE TODA LA ISLA DE FIAMBRES POR ROTURA | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Cristhian Ruiz |  | 1
44872 | OT-27359 | OT en Proceso | SS.GG. CALIDAD - INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICAS EN EL ÁREA DE CUARTO DE CARTONES ( APROX 3METROS X 60CM) | No | PISOS { A125-0003638-EG } | A125-0003638-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-25 12:07 | 2024-01-25 11:56 | 2024-01-25 12:39 | -- | 2024-01-25 12:30 |  | OT en Proceso | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Gary Guerra | Gary Guerra |  | Rosa Gaspar Ortiz |  | 3
44873 | OT-27363 | OT en Proceso | Cambio de fluxometro en SS.HH. de colaboradores | No | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0002221-EG } | A125-0002221-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-25 12:09 | 2024-01-25 11:56 | 2024-01-25 12:42 | -- | 2024-01-25 12:33 | Se requiere cambio de 02 fluxometro para orinarios y 05 para inodoros de los colaboradoes | OT en Proceso | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Calidad | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | John Anthony Vallejo Bartra | John Anthony Vallejo Bartra | Gerente.juliaca@plazavea.pe | Rosa Gaspar Ortiz |  | 3
44874 |  | Abierta | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR PARA BC COOLER DE CAJA 4 POR SONIDO FUERTE | Si | BC COOLER ANTECAJA REFRIGERADA { A125-33001109-0 } | A125-33001109-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2024-01-25 12:10 | 2024-01-25 12:04 | -- | -- | 2024-01-25 12:10 | motor ventilador con sonido fuerte de desgaste, las elices no chocan sino que es el mismo motor. | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR PARA BC COOLER DE CAJA 4 POR SONIDO FUERTE | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Cristhian Ruiz |  | 1
44875 |  | Abierta | CALIDAD - reparación de grietas en bordes de canaletas ingreso de RM | Si | PISO { A124-0000580-EG } | A124-0000580-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PISO/ | 2024-01-25 12:19 | 2024-01-25 12:08 | -- | -- | 2024-01-25 12:19 | se requiere reparación de grietas en bordes de canaletas , retiro de material dañado 15cm x 7 de profundidad a lo largo de toda canaleta 15 mts aprox por ambos lados , aplicación de mortero para alto transito con aditivos , servicio deberá realizarse en 03 etapas para su correcto secado o en su defecto colocar planchas de protección para evitar daño de resanes durante su proceso de secado. | CALIDAD - reparación de grietas en bordes de canaletas ingreso de RM | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
44876 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - FALLA EN BOMBAS DE SUMIDERO UBICADOAS EN SALA DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS. | Si | BOMBAS DE AGUA { A124-0001152-EG } | A124-0001152-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-25 12:35 | 2024-01-25 12:30 | -- | 2024-02-06 10:17 | 2024-02-06 10:17 | SE REQUIERE REVISOIN ,DIAGNOSTICO Y SOLUCION A PROBLEMA QUE PRESENTAN 2 BOMBAS DE SUMIDERO UBICADAS EN SALA DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS,EL SELECTOR AL ESTAR EN AUTOMATICO Y EL POZO VACIO NO SE DEBEN ENCENDER LAS BOMBAS,SIN EMBARGO SE ESTAN ENCENDIENDO POR LO QUE SE PROCEDE A DEJAR EN OFF,PUDIENDO AL CAUSAR UN DERRAME DE AGUA CAUSAR UNA INUNDACION EN LA SALA. |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
44878 | OT-29223 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE 4 LLANTAS SOLIDAS PARA MONTACARGAS DUAL TOYOTA FGZN25 24500 | No | MONTACARGA { A124-0001685-EG } | A124-0001685-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-25 12:48 | 2024-01-25 12:30 | 2024-02-13 09:30 | -- | 2024-02-14 09:16 | Se requiere cambio de 4 llantas solidas para montacargas de combustión; 2 llantas delanteras 7.00-12 y dos llantas posteriores 6.00-9. | OT en Proceso | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimento.piura1@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
44877 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Revisión de equipo de autocontenida de carnes congelado | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002391-EG } | A124-0002391-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-25 12:48 | 2024-01-25 08:01 | -- | 2024-01-25 12:48 | 2024-01-25 12:48 | revisión de autocontenida aht del área de carnes por problema de temperatura |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44879 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- reparación de puerta de vitrina de flc | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002391-EG } | A124-0002391-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-25 12:51 | 2024-01-25 08:00 | -- | 2024-01-25 12:52 | 2024-01-25 12:52 | cambio de pin de puerta de vitrina de flc |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44880 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cambio de pistola de manguera desays | No | BAÑOS { A124-0002417-EG } | A124-0002417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-25 12:57 | 2024-01-25 12:57 | -- | 2024-01-25 12:58 | 2024-01-25 12:58 |  |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44881 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Revisión de equipo de autocontenida de flc congelado | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002391-EG } | A124-0002391-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-25 12:59 | 2024-01-25 13:00 | -- | 2024-01-25 13:00 | 2024-01-25 13:00 | Revisión de equipo de autocontenida de flc congelado por falla de temperatura |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44882 |  | Abierta | CALIDAD - Se requiere cambio de 2 motor ventilador en cámara de congelados | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000903-0 } | A125-33000903-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-25 13:00 | 2024-01-25 12:31 | -- | -- | 2024-01-25 13:00 | Se requiere cambio de 2 motor ventilador en cámara de congelados. | CALIDAD - Se requiere cambio de 2 motor ventilador en cámara de congelados | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Bill Arthur Aliaga Chirito |  | 1
44884 |  | Cancelada | CALIDAD - Cambio de motor ventilador en laboratorio de carnes | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000903-0 } | A125-33000903-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-25 13:02 | 2024-01-25 13:05 | -- | 2024-02-11 20:22 | 2024-02-11 20:22 | Cambio de motor ventilador en laboratorio de carnes | Se creo otro ticket por cambio de nivel de gravedad | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Christian Marcos Astete Salazar |  | 5
44885 |  | Abierta | SEGURIDAD - CAMBIO DE VISAGRA A PUERTA DE LABORATORIO CARNES | No | LABORATORIO DE FRIO { A124-0001632-EG } | A124-0001632-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-25 13:03 | 2024-01-25 12:51 | -- | -- | 2024-01-25 13:03 | Se requiere cambio de bisagra a puerta de laboratorio, actualmente esta desprendida de un extremo. | SEGURIDAD - CAMBIO DE VISAGRA A PUERTA DE LABORATORIO CARNES | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimeinto.piura1@makro.pe | Renzo Laso |  | 1
44887 | OT-27365 | OT en Revisión | SSGG - ATORO EN REJILLAS DE LABORATORIO DE COMIDAS VIV LIBERTADORES | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002443-EG } | A125-0002443-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-25 13:08 | 2024-01-25 13:08 | 2024-01-25 13:19 | -- | 2024-02-12 12:33 | Se presentó un atoro en el laboratorio de comidas preparadas | OT en Revisión | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | Vivanda Libertadores | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44886 |  | Resuelta sin OT | autoasignado- Revisión de micrófono por pitidos | No | PISO { A124-0002433-EG } | A124-0002433-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PISO/ | 2024-01-25 13:08 | 2024-01-25 13:08 | -- | 2024-01-25 13:08 | 2024-01-25 13:08 | revisión de micrófono por pitido |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
44889 |  | Abierta | CAMBIO DE PUERTA ENROLLABLA POR MAMPARA DE VIDRIO | No | PUERTAS { A125-0001998-EG } | A125-0001998-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-25 13:23 | 2024-01-25 13:14 | -- | -- | 2024-01-25 13:23 | Se solicita el cambio de puerta enrrollable por mampara de vidrio, además letrero de despedida cliente | CAMBIO DE PUERTA ENROLLABLA POR MAMPARA DE VIDRIO | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | gerente.brasil@plazavea.pe | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
44888 |  | Cancelada | CHECK OUT INOPERATIVO - MK CERCADO | Si | CHECK OUT { A124-0000729-EG } | A124-0000729-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-25 13:23 | 2024-01-25 13:19 | -- | 2024-01-25 13:40 | 2024-01-25 13:40 | SE REQUIERE DE REPARACION DE CAJA 5 LA CUAL DISPARA EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL AFECTANDO LAS DEMAS CAJAS. |  | CERCADO - MK ( 24107019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Javier Jave | Javier Jave |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
44890 | OT-27865 | OT en Revisión | SSGG - INSTALAR MANIJA DE PUERTA BAÑO DISCAPACITADOS VIV LIBERTADORES | Si | PUERTAS { A125-0002419-EG } | A125-0002419-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ PUERTAS/ | 2024-01-25 13:27 | 2024-01-25 13:28 | 2024-01-31 14:27 | -- | 2024-02-12 11:10 | Las manijas del baño de discapacitados se malogró y necesita cambio URGENTE. | OT en Revisión | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | Vivanda Libertadores | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
44892 |  | Abierta | SSGG - CAMBIO DE DRYWALL PARED ALMACÉN TOP 100 Y RECEPCIÓN VIV LIBERTADORES | Si | PAREDES { A125-0002438-EG } | A125-0002438-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ PAREDES/ | 2024-01-25 13:33 | 2024-01-25 13:33 | -- | -- | 2024-01-25 13:33 | Se encontró un hueco muy grande, provocado por una filtración en el almacén de TOP 100. Además, tenemos otro hueco en la recepción que permite que ingresen plagas. | SSGG - CAMBIO DE DRYWALL PARED ALMACÉN TOP 100 Y RECEPCIÓN VIV LIBERTADORES | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | Vivanda Libertadores | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
44891 |  | Abierta | Revisión del panel ALARMA CONTRA INCENDIOS | No | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35000065-0 } | A125-35000065-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-25 13:33 | 2024-01-25 13:21 | -- | -- | 2024-01-25 13:33 | Se observa que panel no esta funcionando correctamente | Revisión del panel ALARMA CONTRA INCENDIOS | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | gerente.brasil@plazavea.pe | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
44893 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES DE GRUPO ELECTROGENO. | No | GRUPO ELECTROGENO { A124-0002309-EG } | A124-0002309-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-25 13:41 | 2024-01-25 13:43 | -- | 2024-01-25 13:42 | 2024-01-25 13:42 | SE REALIZO EL RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA DEL AMBIENTE DE GRUPO ELECTROGENO |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44894 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - COMPRA Y PEGADO DE SEÑALETICAS RIESGO ELECTRICO EN GABINETE DE ANTENAS | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0002317-EG } | A124-0002317-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-25 13:44 | 2024-01-25 13:45 | -- | 2024-01-25 13:45 | 2024-01-25 13:45 | SE REALIZO LA COMPRA Y PEGADO SEÑALETICAS DE RIESGO ELECTRICO. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44895 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - RETIRO Y DESANCLADO DE 2 SEPARADORES DE CAJA 1 Y 3 | No | CHECK OUT { A124-0002328-EG } | A124-0002328-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-25 13:46 | 2024-01-25 13:48 | -- | 2024-01-25 13:46 | 2024-01-25 13:46 | SE REALIZO EL DESANCLAJE Y RETIRO DE 2 SEPARADORES. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44896 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - PROGRAMACIÓN DE TIMER POR TRABAJOS NOCTURNO EN ESTACIONAMIENTO Y E INGRESO DE PROVEEDORES | No | PISO { A124-0002348-EG } | A124-0002348-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PISO/ | 2024-01-25 13:49 | 2024-01-25 13:50 | -- | 2024-01-25 13:49 | 2024-01-25 13:49 | SE REALIZO LA PROGRAMACIÓN DE TIMER PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS NOCTURNOS. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44897 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - RETIRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA DE EXTINTOR | No | EXTINTOR { A124-0002297-EG } | A124-0002297-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ EXTINTOR/ | 2024-01-25 13:51 | 2024-01-25 13:53 | -- | 2024-01-25 13:51 | 2024-01-25 13:51 | SE REALIZO EL RETIRO DE SEÑALETICA E INSTALACIÓN DE EXTINTOR. |  | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 4
44900 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE MURAL DE HELADOS | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001574-EG } | A124-0001574-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-25 14:26 | 2024-01-25 14:18 | -- | 2024-01-25 14:26 | 2024-01-25 14:26 | CAMBIO DE CODO ROTO DE TUBERIA DE DRENAJE DE MURAL DE HELADOS |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Martín Dionicio | Martín Dionicio |  | Martín Dionicio |  | 4
44899 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CHECK OUT INOPERATIVO | Si | CHECK OUT { A124-0000729-EG } | A124-0000729-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CERCADO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-25 14:26 | 2024-01-25 14:23 | -- | -- | 2024-01-25 14:26 | SE REQUIERE LA REPARACION DE CHECK OUT N°5 LA CUAL HACE QUE SE DISAPRE EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CHECK OUT INOPERATIVO | CERCADO - MK ( 24107019 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Javier Jave | Javier Jave |  | Javier Jave |  | 1
44902 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - reparacion de guarda de fluxometro por intento de sustraccion | No | RED HUMEDA { A124-0001869-EG } | A124-0001869-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ RED HUMEDA/ | 2024-01-25 14:49 | 2024-01-25 14:50 | -- | 2024-01-25 14:49 | 2024-01-25 14:49 | se reinstalo guarda de fluxometro ya que habia sido arrancado para sustraer el fluxometroque do operativo |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44903 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - reparacion de separador de inodoro de baño de clientes | Si | ACCESORIOS PMI { A124-0001896-EG } | A124-0001896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2024-01-25 14:56 | 2024-01-25 14:54 | -- | 2024-01-25 14:56 | 2024-01-25 14:56 | se realizo reparacion de separadores de inodoros dañado por clientes quedo operativo trabajo observado por auditoria PEC realizado el 24/01/24 |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44904 |  | Abierta | FILTRACION DE AGUA VITRINA DE FIAMBRES | Si | VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001023-0 } | A125-30001023-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-25 14:57 | 2024-01-25 14:52 | -- | -- | 2024-01-25 14:57 |  | FILTRACION DE AGUA VITRINA DE FIAMBRES | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra |  | Julio Becerra |  | 1
44906 |  | Abierta | SERVICIOS GENERALES: SE REQUIERE REPARACION DE PUERTA PLEGADIZA DE PUERTA A CALLE | No | PUERTAS { A125-0001454-EG } | A125-0001454-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO MEXICO - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-25 15:04 | 2024-01-25 15:00 | -- | -- | 2024-01-25 15:04 | SE REQUIERE LA REPARACION DE LA PUERTA PLEGADIZA DE PUERTA A CALLE DE ENTRADA DE RECEPCION DE MERCADERIA. | SERVICIOS GENERALES: SE REQUIERE REPARACION DE PUERTA PLEGADIZA DE PUERTA A CALLE | GRIFO MEXICO - PVH ( 25102093 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mario Antonio Chanamé Ascencio | Mario Antonio Chanamé Ascencio |  | Mario Antonio Chanamé Ascencio |  | 1
44907 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REUBICACCION DE CAMILLA DE EMERGENCIA | Si | ACCESORIOS PMI { A124-0001896-EG } | A124-0001896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2024-01-25 15:07 | 2024-01-22 15:07 | -- | 2024-01-25 15:07 | 2024-01-25 15:07 | se realizo reubicacion e intalacion de camilla de emergencia para auditoria PEC quedo operativo trabajo realizado 22/01/24 |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44908 |  | Abierta | ELEVACION VERTICAL: SE REQUIERE GUARDA PIES LATERALES PROBLEMAS DE MOTOR Y PISTON NO DESCIENDE Y OXIDO EN ESTRUCTURA METALICA. | No | PLATAFORMA HIDRAULICA PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A125-13000529-0 } | A125-13000529-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO MEXICO - PVH/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2024-01-25 15:12 | 2024-01-25 15:05 | -- | -- | 2024-01-25 15:12 | SE REQUIERE GUARDAS LATERALES PLATAFORMA NO DESCIENDE CORRECTIVO MOTOR Y PISTON Y TRATAMIENTO DE OXIDO EN RAMPA PARTE LATERALES E INTERNA. | ELEVACION VERTICAL: SE REQUIERE GUARDA PIES LATERALES PROBLEMAS DE MOTOR Y PISTON NO DESCIENDE Y OXIDO EN ESTRUCTURA METALICA. | GRIFO MEXICO - PVH ( 25102093 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Mario Antonio Chanamé Ascencio | Mario Antonio Chanamé Ascencio |  | Mario Antonio Chanamé Ascencio |  | 1
44910 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - instalacion de linea tierra de porta baterias en cuarto de equipos logisticos | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0001901-EG } | A124-0001901-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-25 15:15 | 2024-01-22 15:13 | -- | 2024-01-25 15:15 | 2024-01-25 15:15 | se realizo intalacion de linea tierra de porta baterias por observavopn de auditoroa PEC trabajo realizado el 22/01/24 |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44911 |  | Abierta | Reparacion de batea en mural de carnes | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000284-0 } | A125-9000284-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-25 15:16 | 2024-01-25 15:18 | -- | -- | 2024-01-25 15:16 | Se requiere reparacion de la batea de mural de carnes porque presenta fuga de agua | Reparacion de batea en mural de carnes | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | LISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | 1
44912 |  | Abierta | Emergencia: se requiere cambio de 2 sensores de temperatura | No | UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A122-130000462-0 } | A122-130000462-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-25 15:17 | 2024-01-25 15:15 | -- | -- | 2024-01-25 15:17 | se requiere cambio de 2 sensores de temperatura | Emergencia: se requiere cambio de 2 sensores de temperatura | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | tarapoto | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Marisol Bartra Ramirez | Marisol Bartra Ramirez | gerente.tarapoto@pvo.pe | Marisol Bartra Ramirez |  | 1
44913 | OT-27388 | OT en Proceso | Cambio de 54 garuchas giratorias con freno de 1 1/2 con base tipo pin FRUTAS | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA { A125-31016636-0 } | A125-31016636-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA/ | 2024-01-25 15:18 | 2024-01-25 16:18 | 2024-01-25 17:38 | -- | 2024-01-25 17:29 | Chimbote | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44914 | OT-27389 | OT en Proceso | Instalacion de plancha en acero inox para thermopanel ingreso laboratorio de carnes incluido parachoque de 2" | No | PAREDES { A125-0000876-EG } | A125-0000876-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-25 15:20 | 2024-01-25 16:20 | 2024-01-25 17:43 | -- | 2024-01-25 17:34 |  | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44915 |  | Abierta | Cambio de resistencia para cooler de caja N07 | No | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-9000266-0 } | A125-9000266-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-25 15:21 | 2024-01-25 16:22 | -- | -- | 2024-01-25 15:21 |  | Cambio de resistencia para cooler de caja N07 | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
44916 |  | Abierta | Cambio de armaflex en evaporador camara de lacteos | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001907-0 } | A125-33001907-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-25 15:22 | 2024-01-25 16:23 | -- | -- | 2024-01-25 15:22 |  | Cambio de armaflex en evaporador camara de lacteos | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
44918 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - reparacion de puertas de gabinetes de recepcion de materiales | No | ACCESORIOS PMI { A124-0001896-EG } | A124-0001896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2024-01-25 15:23 | 2024-01-24 15:23 | -- | 2024-01-25 15:23 | 2024-01-25 15:23 | se reparo bisagra de puertas de estante de recepcion de marteriales quedo operativo |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44917 | OT-27926 | Resuelta con OT | timmer | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003070-0 } | A125-34003070-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-25 15:23 | 2024-01-25 15:26 | 2024-02-02 10:53 | 2024-02-03 20:32 | 2024-02-03 20:32 | se requiere cambio de timmer en tablero iluminación fachada de tienda | Resuelta con OT | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
44920 |  | Abierta | Cambio de 01 thermostato AA oficina comercial | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32001225-0 } | A125-32001225-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-25 15:27 | 2024-01-25 16:27 | -- | -- | 2024-01-25 15:27 |  | Cambio de 01 thermostato AA oficina comercial | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
44919 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - se requiere realizar peidado de cables de conexiones electricas d | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0001901-EG } | A124-0001901-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-25 15:27 | 2024-01-23 15:28 | -- | 2024-01-25 15:27 | 2024-01-25 15:27 | se realizo el peinado de los cables de las areas de sala de capasitacion mantenimineto lineal de cajas y sac quedo operativo |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44922 |  | Abierta | Cambio de 22 reflectores led parte externa de tienda | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34001693-0 } | A125-34001693-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-25 15:34 | 2024-01-25 15:26 | -- | -- | 2024-01-25 15:34 | se requiere cambio de 22 equipos led en poste de parte externa de tienda, altura de 10 metros | Cambio de 22 reflectores led parte externa de tienda | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
44923 |  | Abierta | Tomacorriente universal con tierra | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000512-EG } | A125-0000512-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-25 15:36 | 2024-01-25 15:31 | -- | -- | 2024-01-25 15:36 | Se requiere cambiar tomacorriente universales con tierra con area de electro. | Tomacorriente universal con tierra | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
44924 |  | Abierta | Cambio de canastillas de seguridad, pintado de carcasa metalica y tornillos de sujecion en toda su estructura de la UC verificacion de fuga de refrigerante | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-25 15:37 | 2024-01-25 16:38 | -- | -- | 2024-01-25 15:37 |  | Cambio de canastillas de seguridad, pintado de carcasa metalica y tornillos de sujecion en toda su estructura de la UC verificacion de fuga de refrigerante | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
44925 |  | Abierta | Pintado de carcasa metalica, cambio de canastillas de seguridad, termostato y tornillos de sujecion en toda su estructura de la UC, cambio de ternostato | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-25 15:38 | 2024-01-25 16:39 | -- | -- | 2024-01-25 15:38 |  | Pintado de carcasa metalica, cambio de canastillas de seguridad, termostato y tornillos de sujecion en toda su estructura de la UC, cambio de ternostato | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
44927 |  | Abierta | Implementacion de timer, pintado de carcasa metalica, cambio de canastillas de seguridad y tornillos de sujecion en toda su estructura de la UC cambio de ternostato | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003664-0 } | A125-32003664-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-25 15:39 | 2024-01-25 16:40 | -- | -- | 2024-01-25 15:39 |  | Implementacion de timer, pintado de carcasa metalica, cambio de canastillas de seguridad y tornillos de sujecion en toda su estructura de la UC cambio de ternostato | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
44926 |  | Abierta | puerta enrrollable mecanica husares de junin . | No | PUERTAS { A125-0001998-EG } | A125-0001998-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-25 15:39 | 2024-01-25 15:33 | -- | -- | 2024-01-25 15:39 | SE REQUIERE CAMBIAR TODA LA PUEERTA ENRROLLABLE MECANICA POR DESUSO SE REQUIERE APERTURAR. | puerta enrrollable mecanica husares de junin . | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
44929 | OT-28413 | OT en Proceso | MANPARA DE VIDRIO HUSARES DE JUNIN. | No | PUERTAS { A125-0001998-EG } | A125-0001998-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-25 15:41 | 2024-01-25 15:35 | 2024-02-07 10:12 | -- | 2024-02-07 10:03 | Se requiere instalar manpara de vidrio porque no existe en actualidad. | OT en Proceso | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | Jesús Ugarte |  | 3
44930 |  | Cancelada | VENTILADORES OBSTRUIDOS DE CAMARA DE FIAMBRES - NO LLEGA A LA TEMPERATURA | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000085-0 } | A125-33000085-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-25 15:42 | 2024-01-25 15:40 | -- | 2024-01-25 15:52 | 2024-01-25 15:52 | Los ventiladores de la cámara refrigerada no llega a la temperatura, ventiladores obstruidos. |  | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | 5
44931 |  | Abierta | cooler caja 8 inoperativo. | No | BC COOLER REFRIGERADO { A125-0000449-EG } | A125-0000449-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-25 15:43 | 2024-01-25 15:38 | -- | -- | 2024-01-25 15:43 | Tengo el cooler caja 8 inoperativo proveedor adjudicado refripéru. | cooler caja 8 inoperativo. | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
44933 |  | Abierta | compresor MT. | No | COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-0000452-EG } | A125-0000452-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-25 15:46 | 2024-01-25 15:40 | -- | -- | 2024-01-25 15:46 | TENGO 1 COMPRESOR MT INOPERATIVO PROVEEDOR ADJUDICADO REFRIPERU | compresor MT. | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
44934 |  | Abierta | MONTACARGA HIDRAULICO | No | CARRETILLA HIDRAULICA { A125-0000509-EG } | A125-0000509-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-25 15:49 | 2024-01-25 15:43 | -- | -- | 2024-01-25 15:49 | TENGO EL MONTACARGA HIDRAULICO CON DEFICIENCIA ES URGENTE DESDE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN INFORME DEL PROVEEDOR A&A ASCENSORES. | MONTACARGA HIDRAULICO | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
44935 | OT-28712 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE DISPOSITIVOS UMA 02 | Si | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A124-32001510-0 } | A124-32001510-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-25 15:55 | 2024-01-25 15:50 | 2024-02-10 19:00 | -- | 2024-02-09 17:21 | Cambio de contactor LC1D65A Y GUARDAMOTOR 32A a 24V. Cambio de contactor CWM910E Y GUARDAMOTOR 16A a 24V. | OT en Proceso | SULLANA - MK ( 24107008 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
44936 |  | Abierta | correctivo puerta de emergencia | Si | PUERTAS { A125-0000642-EG } | A125-0000642-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-25 16:00 | 2024-01-25 15:59 | -- | -- | 2024-01-25 16:00 | cambio de 02 brazos hidraulicos en puerta de emergencia | correctivo puerta de emergencia | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
44937 | OT-27483 | OT en Proceso | cabecera de lacteos inoperativa | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-9000865-0 } | A125-9000865-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-25 16:03 | 2024-01-25 16:02 | 2024-01-26 15:34 | -- | 2024-01-26 15:34 | cambio de controlador | OT en Proceso | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | Administrador Automático |  | 3
44938 |  | Abierta | correctivo mayor travolator | Si | TRAVOLATOR ESCALERAS MECANICAS - TRAVOLATOR { A125-34000089-0 } | A125-34000089-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ ESCALERAS MECANICAS - TRAVOLATOR/ | 2024-01-25 16:06 | 2024-01-25 16:04 | -- | -- | 2024-01-25 16:06 | mantenimiento de motor reductor | correctivo mayor travolator | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
44939 |  | Resuelta sin OT | Autogenerado - reparacion de tomacorriente golpeado con palets de productos en antecamaraa de frio | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0001901-EG } | A124-0001901-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-25 16:35 | 2024-01-23 16:35 | -- | 2024-01-25 16:36 | 2024-01-25 16:36 | se realizo la reparacion del tomacorriente que fue golpeado por los usuatrio se realizo fijacion y reparacion de caja hermetizante trabajo realizado el 23/01/24 |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44941 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - reparacion de fisura en uniones de paredes de baños clientes y economato de limpieza | Si | FACHADA Y REJAS { A124-0001927-EG } | A124-0001927-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-25 16:41 | 2024-01-22 16:41 | -- | 2024-01-25 16:41 | 2024-01-25 16:41 | se realizo limpieza de rajaduras en uniones de paredes se cambio silicona y se sello rajaduras quedo operativo trabajo realizado el 22/01/24 |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44942 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - se requeire reparacion de caño por fuga de agua | No | RED HUMEDA { A124-0001869-EG } | A124-0001869-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ RED HUMEDA/ | 2024-01-25 16:45 | 2024-01-22 16:46 | -- | 2024-01-25 16:46 | 2024-01-25 16:46 | se cambio kid de repuestos de bastago y aciento por presentar fuga de agua quedo operativo trabajo realizado el 22/01/23. |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44943 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - instalacion de letreros informativos | Si | ACCESORIOS PMI { A124-0001896-EG } | A124-0001896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2024-01-25 16:51 | 2024-01-22 16:51 | -- | 2024-01-25 16:51 | 2024-01-25 16:51 | se instalo letrros informativos en las areas y salas faltantes por observacion de auditoria PEC trabajo realizado el 22/01/24 |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44945 | OT-27785 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TRAMO DE TUBERIA( PVC) EN WICK LACTEOS REFRIGERADOS | No | WIC { A124-0001130-EG } | A124-0001130-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ WIC/ | 2024-01-25 16:54 | 2024-01-25 16:51 | 2024-01-31 19:00 | 2024-02-07 20:48 | 2024-02-07 20:48 | SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 1/1/4 DE PULGADA (PVC) Y CAMBIO DE CODO COLOCANDO UNIONES,EN WICK DE LACTEOS REFRIGERADOS POR PRESENTAR FILTRACION EN CODO. | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
44944 |  | Abierta | REVISIÓN DE CAJAS REGISTRADORAS | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31010936-0 } | A125-31010936-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-25 16:54 | 2024-01-25 16:52 | -- | -- | 2024-01-25 16:54 | SE REQUIERE REVISAR LAS CAJAS REGISTRADORAS NUMERO 8,10,12 YA QUE SE ENCUENTRA HACIENDO CORTO CIRCUITO. | REVISIÓN DE CAJAS REGISTRADORAS | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Milton Flores |  | 1
44946 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - reparacion de fisura en techo baño damas clientes | Si | FACHADA Y REJAS { A124-0001927-EG } | A124-0001927-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-25 16:56 | 2024-01-23 16:57 | -- | 2024-01-25 16:57 | 2024-01-25 16:57 | se realizo sellado con sickaflex blanco de todas las rajaduras del techo en el baño de damas quedo operativo se realizo el trabajo el 23/01/24 |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44947 | OT-28709 | OT en Proceso | SSGG - AIRE ACONDICIONADO | Si | INYECTOR DE AIRE INYECTOR CENTRÍFUGO { A125-32002395-0 } | A125-32002395-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ INYECTOR CENTRÍFUGO/ | 2024-01-25 16:57 | 2024-01-25 16:54 | 2024-02-03 00:19 | -- | 2024-02-09 17:11 | 1. SE REQUIERE UN ACSESO PARA EL AREA DE HAVANNA YA QUE SE ENCUENTRAN OBSTRUIDOS Y NO SE LOGRA HACER SUS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. 2. SE REQUIERE LA REVISIÓN DE CABLE PARA EL TERMOSTATO AL EVAPORADOR Y LA CONEXIÓN DE TARJETA. | OT en Proceso | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Oscar López Carranza |  | 3
44948 |  | En proceso | autiasignado - puerta enrollable de RM dañado por golpe. | Si | PUERTAS ENRROLLABLES { A124-0001903-EG } | A124-0001903-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ PUERTAS ENRROLLABLES/ | 2024-01-25 17:02 | 2024-01-24 17:02 | -- | -- | 2024-01-25 17:03 | se realizo planchado y encarrilamiento de puerda enrollable de RM para cierre de tienda qued a pendiente cuminacion de reparacion por no haber disponibilidad del area . |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 2
44950 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - re requiere reparar protector de resistencia de marco intyerior de wic de carnes | Si | WIC { A124-0001887-EG } | A124-0001887-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ WIC/ | 2024-01-25 17:06 | 2024-01-25 17:08 | -- | 2024-01-25 17:06 | 2024-01-25 17:06 | se realizo cambio de remaches y sellado con sickaflex de marco por encontrarse golpeado con las estocka |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44951 |  | Resuelta sin OT | auto asignado - se requiere reparar pas pies de sillas deruedas del sac por encontrarse sueltos | No | ACCESORIOS PMI { A124-0001896-EG } | A124-0001896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2024-01-25 17:10 | 2024-01-23 17:11 | -- | 2024-01-25 17:10 | 2024-01-25 17:10 | se cambio pernos 5/16" se abrazaderas de posa pies por encontrarse robados se instalo quedo operativo trabajo realizado el 23 /01/24 |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44952 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Desistalacion de racks de frescos | Si | RACK { A124-0000829-EG } | A124-0000829-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ RACK/ | 2024-01-25 17:14 | 2024-01-25 17:15 | -- | 2024-01-25 17:14 | 2024-01-25 17:14 | Se requiere la desistalacion de racks de frescos | solucionado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44954 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Rehubicacion de racks para huevos | No | RACK { A124-0000829-EG } | A124-0000829-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ RACK/ | 2024-01-25 17:15 | 2024-01-25 17:17 | -- | 2024-01-25 17:19 | 2024-01-25 17:19 | Se requiere la Rehubicacion de racks para huevos | Solucionado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44953 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - se requiere revisar tablero ventilador de variador de el inyector VIN 7 que no enciende. | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0001897-EG } | A124-0001897-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-25 17:15 | 2024-01-23 17:15 | -- | 2024-01-25 17:15 | 2024-01-25 17:15 | se realizo verificacion de la alimentacion de linea trifasico y linea neutro monofacico encontrando una fuga a tierra se informo a proveedor para su revision por garantia |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44955 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Limpieza de drenaje aire acondicionado vrf frescos | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0000810-EG } | A124-0000810-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-25 17:17 | 2024-01-25 17:19 | -- | 2024-01-25 17:19 | 2024-01-25 17:19 | Se requiere la AUTOASIGNADO - Limpieza de drenaje aire acondicionado vrf frescos | Solucionado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44956 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Limpieza de drenaje aire acondicionado vrf cajas | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0000810-EG } | A124-0000810-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-25 17:18 | 2024-01-25 17:20 | -- | 2024-01-25 17:19 | 2024-01-25 17:19 | Se requiere la Limpieza de drenaje aire acondicionado vrf cajas | Solucionado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44957 |  | Resuelta sin OT | auto asignado - verificaccion alimentacion de linea estabilizada de cajas check out por falla de pantallas de las cajas | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0001901-EG } | A124-0001901-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-25 17:19 | 2024-01-23 15:17 | -- | 2024-01-25 17:19 | 2024-01-25 17:19 | se realizo revision de tomas estabilizadas de cakjas check out po falla de sistema de lineal de cajas quedo operativo |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
44958 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cambio de ruedas de 2 coche de clientes | Si | PISO { A124-0000833-EG } | A124-0000833-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PISO/ | 2024-01-25 17:20 | 2024-01-25 17:21 | -- | 2024-01-25 17:31 | 2024-01-25 17:31 | Se requiere el Cambio de ruedas de 2 coche de clientes | SOLUCIONADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44960 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Instalacion de 1 set de pulsadores para check out #10 | Si | CHECK OUT { A124-0000813-EG } | A124-0000813-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-25 17:25 | 2024-01-25 17:25 | -- | 2024-01-25 17:31 | 2024-01-25 17:31 | Se requiere la Instalacion de 1 pulsador para check out #10 | SOLUCIONADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44961 |  | Cancelada | Mantenimiento Correctivo- Fabricación de jaula para montacargas | Si | APILADORES ELECTRICOS { A124-0000922-EG } | A124-0000922-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-25 17:27 | 2024-01-25 13:31 | -- | 2024-01-25 18:47 | 2024-01-25 18:47 | Se requiere jaula para montacargas , para poder realizar trabajos que requieran elevación de materiales . |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
44962 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cambio de 2 set de pulsadores para check outs #09 y #16 | No | CHECK OUT { A124-0000813-EG } | A124-0000813-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-25 17:28 | 2024-01-25 17:27 | -- | 2024-01-25 17:31 | 2024-01-25 17:31 | Se requiere el Cambio de 2 set de pulsadores para check outs #09 y #16 | SOLUCIONADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44963 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cambio de 1 condensador de check out #19 | Si | CHECK OUT { A124-0000813-EG } | A124-0000813-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-25 17:29 | 2024-01-25 17:30 | -- | 2024-01-25 17:31 | 2024-01-25 17:31 | Se requiere el Cambio de 1 condensador de check out #19 | SOLUCIONADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44964 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Limpieza de trampa de lavatorio sshh clientes | Si | BAÑOS { A124-0000817-EG } | A124-0000817-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-25 17:30 | 2024-01-25 17:32 | -- | 2024-01-25 17:31 | 2024-01-25 17:31 | Se requiere la Limpieza de trampa de lavatorio sshh clientes | SOLUCIONADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44965 |  | Resuelta sin OT | AUTASIGNADO - Limpieza de drenaje aire acondicionado RRHH | Si | AIRE ACONDICIONADO { A124-0000810-EG } | A124-0000810-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-25 17:33 | 2024-01-25 17:34 | -- | 2024-01-25 17:38 | 2024-01-25 17:38 | Se requiere la Limpieza de drenaje aire acondicionado RRHH | solucionado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44966 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cambio de 1 grifo para sshh damas clientes | No | BAÑOS { A124-0000817-EG } | A124-0000817-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-25 17:34 | 2024-01-25 17:35 | -- | 2024-01-25 17:38 | 2024-01-25 17:38 | Se requiere el Cambio de 1 grifo para sshh damas clientes | solucionado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44967 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cambio de tomacorrientes de vitrinas aht | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0000806-EG } | A124-0000806-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-25 17:35 | 2024-01-25 17:36 | -- | 2024-01-25 17:38 | 2024-01-25 17:38 | Se requiere el Cambio de tomacorrientes de vitrinas aht | solucionado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44968 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Renovacion de cajas tcibox pasillo frescos | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0000806-EG } | A124-0000806-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-25 17:38 | 2024-01-25 17:38 | -- | 2024-01-25 17:38 | 2024-01-25 17:38 | Se requiere la Renovacion de cajas tcibox pasillo frescos | solucionado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44969 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Pintado de rejillas oxidadas de wic | Si | WIC { A124-0000792-EG } | A124-0000792-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ WIC/ | 2024-01-25 17:40 | 2024-01-25 17:40 | -- | 2024-01-25 17:55 | 2024-01-25 17:55 | Se requiere el Pintado de rejillas oxidadas de wic | se ejecuto lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44970 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Reparacion de cableado maquina de cocer | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0000806-EG } | A124-0000806-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-25 17:42 | 2024-01-25 17:43 | -- | 2024-01-25 17:55 | 2024-01-25 17:55 | Se requiere la Reparacion de cableado maquina de cocer | se ejecuto lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44971 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGANDO- Cambio de empaque de fluxometro urinario sshh varones | Si | BAÑOS { A124-0000817-EG } | A124-0000817-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-25 17:43 | 2024-01-25 17:44 | -- | 2024-01-25 17:55 | 2024-01-25 17:55 | Se requiere el Cambio de empaque de fluxometro urinario sshh varones | se ejecuto lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44972 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Encendido de reefer por apagon | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0000787-EG } | A124-0000787-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-25 17:45 | 2024-01-25 17:46 | -- | 2024-01-25 17:55 | 2024-01-25 17:55 | Se requiere el Encendido de reefer por apagón en tienda, validando parámetros sin problemas | se ejecuto lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44973 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Pintado de lineas de transito en non food | No | PINTADO { A124-0000836-EG } | A124-0000836-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ PINTADO/ | 2024-01-25 17:49 | 2024-01-25 17:48 | -- | 2024-01-25 17:55 | 2024-01-25 17:55 | Se requiere el Pintado de lineas de transito en non food | se ejecuto lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44974 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Instalacion de luminaria en vitrina aht de pescados | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000791-EG } | A124-0000791-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-25 17:50 | 2024-01-25 17:52 | -- | 2024-01-25 17:55 | 2024-01-25 17:55 | Se requiere la Instalacion de luminaria en vitrina aht de pescados | se ejecuto lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44975 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Instalacion de luminaria en vitrina aht de flc | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000791-EG } | A124-0000791-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-25 17:51 | 2024-01-25 17:53 | -- | 2024-01-25 17:55 | 2024-01-25 17:55 | Se requiere la Instalacion de luminaria en vitrina aht de flc | se ejecuto lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44976 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Instalacion de luminaria en vitrina aht de carnes | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000791-EG } | A124-0000791-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-25 17:52 | 2024-01-25 17:53 | -- | 2024-01-25 17:55 | 2024-01-25 17:55 | Se requiere la Instalacion de luminaria en vitrina aht de carnes | se ejecuto lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44977 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Recarga de gas r404 a vitrina aht carnes | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0000791-EG } | A124-0000791-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-25 17:53 | 2024-01-25 17:54 | -- | 2024-01-25 17:55 | 2024-01-25 17:55 | Se requiere la Recarga de gas r404a a vitrina aht carnes | se ejecuto lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44978 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Mantenimiento de cuarto de bombas | Si | MOTOR DE BOMBA SCI { A124-0000766-EG } | A124-0000766-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ MOTOR DE BOMBA SCI/ | 2024-01-25 17:54 | 2024-01-25 17:55 | -- | 2024-01-25 17:55 | 2024-01-25 17:55 | Se requiere el Mantenimiento y limpieza de cuarto de bombas | se ejecuto lo solicitado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
44979 |  | Cancelada | Mantenimiento correctivo- Mantenimiento correctivo de pozo a tierra | Si | POZOS A TIERRA { A124-0000881-EG } | A124-0000881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ POZOS A TIERRA/ | 2024-01-25 17:56 | 2024-01-25 17:32 | -- | 2024-01-25 18:43 | 2024-01-25 18:43 | Pozo a tierra se encuentra lleno de cemento , se requiere retiro de cemento y mantenimiento de pozo a tierra para validar resistencia y conexión. |  | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
44982 | OT-27810 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE CERROJO DE PORTON | No | PORTONES { A124-0000554-EG } | A124-0000554-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PORTONES/ | 2024-01-25 18:17 | 2024-01-25 18:17 | 2024-01-31 19:00 | 2024-01-31 22:36 | 2024-01-31 22:36 |  | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
44983 | OT-29409 | OT en Revisión | EMERGENCIA-DESATORO DE TRONCAL SSHH DE HO | No | BAÑOS { A124-0002080-EG } | A124-0002080-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-25 18:21 | 2024-01-25 18:21 | 2024-02-14 10:00 | -- | 2024-02-18 19:21 |  | OT en Revisión | SURCO - MK ( 24107028 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | VALMOND(Hugo Jesús Carbajal Carrasca) |  | 8
44984 |  | Abierta | EMERGENCIA-REPARACION DE TUBERIA DE POZO SEPTICO | No | TRAMPA DE GRASA { A124-0002079-EG } | A124-0002079-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ TRAMPA DE GRASA/ | 2024-01-25 18:25 | 2024-01-25 18:25 | -- | -- | 2024-01-25 18:25 |  | EMERGENCIA-REPARACION DE TUBERIA DE POZO SEPTICO | SURCO - MK ( 24107028 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
44985 | OT-27456 | OT en Proceso | EMERGENCIA-RECARGA DE REFRIGERANTE CO2 | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001713-EG } | A124-0001713-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-25 18:30 | 2024-01-25 18:29 | 2024-01-26 11:56 | -- | 2024-01-26 11:55 |  | OT en Proceso | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
44989 |  | Abierta | Retiro de balon y tuberias de gas | No | TANQUE DE GAS { A125-0003502-EG } | A125-0003502-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ TANQUE DE GAS/ | 2024-01-25 20:26 | 2024-01-25 20:22 | -- | -- | 2024-01-25 20:26 | Retiro de balon de gas del techo, y tuberias. Ya no usamos gas. | Retiro de balon y tuberias de gas | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) | San isidro | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro | gerente.sanisidro@plazavea.pe | Gerente San Isidro |  | 1
44990 | OT-27399 | OT en Revisión | SSGG: Filtracion en distintos puntos de tuberia de drenaje en tuberias que bajan a promart | No | TECHOS { A125-0003902-EG } | A125-0003902-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ TECHOS/ | 2024-01-25 22:15 | 2024-01-25 22:12 | 2024-01-26 08:17 | -- | 2024-02-08 15:53 | se requiere sellado y reparación de filtración en distintos puntos de las tuberías que se encuentran en zona aérea de bajo de tienda que colinda con promart | OT en Revisión | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | tarapoto | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Marisol Bartra Ramirez | Marisol Bartra Ramirez | gerenta.tarapoto@pvo.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
44991 | OT-27452 | Resuelta con OT | CAMBIO DE VENTILADORES EN CONGELADOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002109-0 } | A125-30002109-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-25 22:31 | 2024-01-25 22:22 | 2024-01-26 11:51 | 2024-02-09 16:02 | 2024-02-09 16:02 | Ventiladores quemados se necesita cambio urgente para el funcionamiento del equipo | Resuelta con OT | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
44992 | OT-28869 | Resuelta con OT | Fracttal para regularizar atención por recarga de refrigerante R-22 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000110-0 } | A125-33000110-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-26 06:27 | 2024-01-26 06:24 | 2024-02-12 10:00 | 2024-02-14 18:28 | 2024-02-14 18:28 | Adjunto documentos del servicio realizado en Vivanda Benavides. Favor de regularizar el Fracttal. Se ha realizado la recarga de refrigerante R-22 el día 15 de enero del 2024, sin embargo, aún no se ha generado una solicitud de cotización y programación por el servicio. | Resuelta con OT | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | Rack de frio Vivanda Benavides | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Fuentes | Carlos Fuentes | gerente.benavides@plazave.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
44993 | OT-27550 | OT en Proceso | Indeci/Calidad - Cambio de piso ( frescos) | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35008874-0 } | A125-35008874-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTA CORREDIZA/ | 2024-01-26 06:44 | 2024-01-26 06:37 | 2024-01-27 12:50 | -- | 2024-01-27 12:41 | Piso roto, agujero en el laboratorio de comidas preparadas.ultima visita municipal nos solicito el cambio. | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro | gerente.sanisidro@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
44994 | OT-27549 | OT en Proceso | Cambio de piso, sala de ventas | No | PISOS { A125-0003533-EG } | A125-0003533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-26 06:48 | 2024-01-26 06:45 | 2024-01-27 12:50 | -- | 2024-01-27 12:40 | El piso de la sala de ventas en mal estado, roto, hundido en seccion de fiambres | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Jesús Ugarte |  | 3
44995 | OT-27548 | OT en Proceso | Oxido en bandejas de gondola | No | GONDOLAS { A125-0003506-EG } | A125-0003506-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ GONDOLAS/ | 2024-01-26 06:53 | 2024-01-26 06:48 | 2024-01-27 12:49 | -- | 2024-01-27 12:39 | Bandejas de sala de venta presentan oxido. Observacion en visita de calidad y municipal. | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Jesús Ugarte |  | 3
44996 | OT-27485 | OT en Proceso | Caseta de parking | No | TECHOS { A125-0003534-EG } | A125-0003534-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-26 07:05 | 2024-01-26 07:01 | 2024-01-26 15:49 | -- | 2024-01-26 15:39 | Techo de caseta de parking | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44997 |  | Abierta | Luna rota de caseta extintor | No | EXTINTORES CO2 EXTINTOR CO2 { A125-40002659-0 } | A125-40002659-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ EXTINTOR CO2/ | 2024-01-26 07:11 | 2024-01-26 07:07 | -- | -- | 2024-01-26 07:11 | Caseta del extintor | Luna rota de caseta extintor | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | PEC | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Gerente San Isidro |  | 1
44998 | OT-27484 | OT en Proceso | Tope de coches | No | COCHES { A125-35016590-0 } | A125-35016590-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ COCHES/ | 2024-01-26 07:16 | 2024-01-26 07:15 | 2024-01-26 15:46 | -- | 2024-01-26 15:36 | Tope de coches en ingreso de tienda | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Fhrancys López Riva |  | 3
44999 |  | Abierta | SSGG CORRECTIVO: Bandeja para goteo de montante (Chiller) | Si | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-11000257-0 } | A125-11000257-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2024-01-26 07:30 | 2024-01-26 07:27 | -- | -- | 2024-01-26 07:30 | SE REQUIERE BANDEJA PARA FILTRACIÓN PROVENIENTE DE LA MONTANTE DEL CHILLER QUE SE ENCUENTRA EN AZOTEA. | SSGG CORRECTIVO: Bandeja para goteo de montante (Chiller) | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Collantes Ronceros Ursula |  | 1
45000 | OT-27502 | OT en Proceso | Óxidos equipo de producción | No | AMASADORA AMASADORA/SOBADORA DE PAN { A125-34001535-0 } | A125-34001535-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ AMASADORA/SOBADORA DE PAN/ | 2024-01-26 08:08 | 2024-01-26 08:06 | 2024-01-26 21:34 | -- | 2024-01-26 21:23 | Oxidos equipo de Panadería y frescos | OT en Proceso | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola |  | Augusto Vargas |  | 3
45001 |  | Abierta | Cambio de vidrio a la vitrina de tortas | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-30000560-0 } | A125-30000560-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2024-01-26 08:14 | 2024-01-26 08:08 | -- | -- | 2024-01-26 08:14 | Se requiere cambio de vidrio ovalado para la vitrina de tortas ya que no llega a su temperatura sin el vidrio. | Cambio de vidrio a la vitrina de tortas | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Calidad | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | John Anthony Vallejo Bartra | John Anthony Vallejo Bartra | Gerente.juliaca@plazavea.pe | John Anthony Vallejo Bartra |  | 1
45002 |  | Abierta | CAMBIO DE ARMAFLEX EN PASADIZO DE LABORATORIOS Y ESTACIONAMIENTO 2 | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-12000933-0 } | A125-12000933-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-26 08:29 | 2024-01-26 08:25 | -- | -- | 2024-01-26 08:29 | Se necesita cambio de armaflex del pasadizo de laboratorios ya que hay goteos por parte del armaflex por desgaste como en la playa de estacionamiento en la salida del rack de frio hacia la puerta de emergencia. | CAMBIO DE ARMAFLEX EN PASADIZO DE LABORATORIOS Y ESTACIONAMIENTO 2 | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | 1
45003 | OT-27411 | OT en Proceso | EMERGENCIA, ATORO EN RED DE BAÑOS DE COLABORADORES | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006037-0 } | A125-37006037-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-26 08:46 | 2024-01-26 08:51 | 2024-01-26 09:50 | -- | 2024-01-26 09:40 | AFLORO DE AGUAS SERVIDAS EN BAÑO DE COLABORADORES. | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | Jesús Ugarte |  | 3
45004 | OT-28704 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE DISPOSITIVOS EVAPORADOR 2 DEL WIF 2 | Si | WIF { A124-0001972-EG } | A124-0001972-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ WIF/ | 2024-01-26 08:50 | 2024-01-26 08:45 | 2024-02-10 19:00 | -- | 2024-02-09 16:56 | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CABLE, BOBINA Y TRANSDUCTOR DE PRESION. | OT en Proceso | SULLANA - MK ( 24107008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
45005 |  | Abierta | Cortinas de Aire | Si | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32003047-0 } | A125-32003047-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-26 08:52 | 2024-01-26 08:54 | -- | -- | 2024-01-26 08:52 | Se solicita cambio de 2 cortinas de aire para trastienda, se encuentran inoperativas. | Cortinas de Aire | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | 1
45007 | OT-27482 | OT en Proceso | Cambio de baldosas | No | TECHOS { A125-0003847-EG } | A125-0003847-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-26 08:54 | 2024-01-26 08:57 | 2024-01-26 15:44 | -- | 2024-01-26 15:34 | Se solicita cambio de baldosa para oficina comercial. | OT en Proceso | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | Fhrancys López Riva |  | 3
45006 |  | Abierta | Cambios de luces Led en HORNO RATIONAL | No | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34001050-0 } | A125-34001050-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2024-01-26 08:54 | 2024-01-26 08:48 | -- | -- | 2024-01-26 08:54 | NO HERMETIZA BIEN LA PUERTA, FILTRA EL AGUA AL MOMENTO DE LAVADO/ SE SOLICITA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Cambios de luces Led en HORNO RATIONAL | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
45008 | OT-27536 | Resuelta con OT | EMERGENCIA - REVISION DEL GRUPO ELECTROGENO, LUMINARIAS Y REFRIGERACION | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000822-0 } | A125-12000822-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-26 08:55 | 2024-01-26 08:51 | 2024-01-27 11:00 | 2024-02-03 21:16 | 2024-02-03 21:16 | SE FUE LA ENERGIA ELECTRICA | Resuelta con OT | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
45009 |  | Abierta | PUERTA ENROLLABLE/ DESCUADRADA INGRESO PRINCIPAL DE TIENDA | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002475-0 } | A125-34002475-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-26 08:57 | 2024-01-26 08:51 | -- | -- | 2024-01-26 08:57 | PUERTA PRESENTA UNA ABERTURA; EN LA PARTE INFERIOR AL MOMENTO DE CERRAR; QUEDA ESPACIOS VACIOS PARA INGRESO DE ROEDOR. ( PROVEEDOR QUE REALIZA LA REVISIÓN ES MEDCONSA) | PUERTA ENROLLABLE/ DESCUADRADA INGRESO PRINCIPAL DE TIENDA | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
45010 |  | Abierta | MONITOREO DEL SISTEMA DEL RACK DE FRIO Y EQUIPOS DE SALA DE VENTA | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000822-0 } | A125-12000822-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-26 08:58 | 2024-01-26 08:57 | -- | -- | 2024-01-26 08:58 | SE FUE LA ENERGIA ELECTRICA | MONITOREO DEL SISTEMA DEL RACK DE FRIO Y EQUIPOS DE SALA DE VENTA | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | 1
45012 |  | Abierta | zincado de rejillas de lineales y trastienda | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004505-EG } | A125-0004505-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-26 09:01 | 2024-01-26 09:04 | -- | -- | 2024-01-26 09:01 | Se slicita zincado de rejillas de lineales, laboratorios cámaras y trastienda. | zincado de rejillas de lineales y trastienda | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | 1
45011 | OT-27409 | OT en Revisión | Emergencia atoro de sumidero baño de clientes | No | BOMBA DE AGUA BOMBA DE AGUA { A125-34002514-0 } | A125-34002514-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ BOMBA DE AGUA/ | 2024-01-26 09:01 | 2024-01-26 08:55 | 2024-01-26 09:20 | -- | 2024-02-12 16:52 | es con sentido de urgencia, esta filtrando el agua, el sumidero se encuentra lleno, electrobomba una y sobre carga. | OT en Revisión | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45013 |  | Abierta | BOMBA DE COMBUSTIBLE CON RETORNO PARA LLENADO GRUPO ELECTROGENO | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34003633-0 } | A125-34003633-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-26 09:04 | 2024-01-26 08:56 | -- | -- | 2024-01-26 09:04 | TIENDA NO CUENTA, CON BOMBA CON RETORNO, SE REALIZA DE MANERA MANUAL ES UN RIESGO CARGAR UN CILINDRO DE 150LITROS. | BOMBA DE COMBUSTIBLE CON RETORNO PARA LLENADO GRUPO ELECTROGENO | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
45014 | OT-27481 | OT en Proceso | Cambio de toldo de coches. | No | COCHES DE CLIENTES COCHES DE CLIENTES { A125-35014361-0 } | A125-35014361-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-26 09:05 | 2024-01-26 09:07 | 2024-01-26 15:38 | -- | 2024-01-26 15:28 | Cambio de toldo de estructura que protege los coches de cliente. | OT en Proceso | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | Fhrancys López Riva |  | 3
45015 |  | Cancelada | Cambio de 3 cortinas de aire en recepción | Si | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32002656-0 } | A125-32002656-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-26 09:13 | 2024-01-26 08:43 | -- | 2024-02-14 09:40 | 2024-02-14 09:40 | Se necesita el cambio de 3 cortinas de aire en recepción, ya que, estan quemadas. CAF36: 0.90m ------- 2 cortinas de aire CAF48: 1.20m -------- 1 Cortina de aire | Se ingresará por CAPEX | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Mijail Jonathan Rosel Tunjar |  | 5
45016 | OT-27480 | OT en Proceso | Cambio de zocalo y piso gress | Si | PISOS { A125-0003822-EG } | A125-0003822-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-26 09:15 | 2024-01-26 09:18 | 2024-01-26 15:33 | -- | 2024-01-26 15:24 | Cambio de zocalos y piso gress de sala de venta, laboratorios, cámaras | OT en Proceso | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | Fhrancys López Riva |  | 3
45017 | OT-27479 | OT en Proceso | Solicitud de Luminarias varias | Si | LUMINARIAS { A125-37011764-0 } | A125-37011764-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ LUMINARIAS/ | 2024-01-26 09:27 | 2024-01-26 09:27 | 2024-01-26 15:32 | -- | 2024-01-26 15:22 | Solicito Luminarias: 02 Cajas Luminaria Par 30 02 Cajas Luminaria Advance 02 Cajas Luminaria para trastienda D8 | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | Fhrancys López Riva |  | 3
45022 | OT-27680 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - Recarga de refrigerante para poza autocontenida de flc #11 | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002391-EG } | A124-0002391-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-26 09:50 | 2024-01-26 09:50 | 2024-01-30 19:00 | 2024-02-16 16:13 | 2024-02-16 16:13 | recarga de refrigerante por problemas de no llegar a temperatura | Resuelta con OT | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Eddy Vasquez |  | 6
45024 | OT-27679 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - Recarga de refrigerante en autocontenida de flc 15 | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002391-EG } | A124-0002391-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-26 09:52 | 2024-01-26 09:52 | 2024-01-30 19:00 | 2024-02-16 16:15 | 2024-02-16 16:15 | recarga de refrigerante por problema de no legar a temperatura . | Resuelta con OT | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Eddy Vasquez |  | 6
45023 | OT-28868 | Resuelta con OT | POR CORRECTIVO: Cámara de congelados - recarga de gas. | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000014-0 } | A125-33000014-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-26 09:52 | 2024-01-26 09:53 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 18:29 | 2024-02-14 18:29 | De acuerdo a lo evaluado por proveedor FAVA se realizado reparación de fuga de gas refrigerante en el condensador, suministros y recarga de 01 botella de gas R404A. | Resuelta con OT | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | Gerente.mercaderes@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
45026 |  | Abierta | CAMBIOS DE FILTROS MAYA METALICA Y MARCO METALICO DE INYECTORES DE AIRE SALA DE VENTA | Si | INYECTOR DE AIRE INYECTOR DE AIRE { A125-32002061-0 } | A125-32002061-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ INYECTOR DE AIRE/ | 2024-01-26 10:12 | 2024-01-26 10:14 | -- | -- | 2024-01-26 10:12 | Tenemos el inyector de aire inoperativo y esto genera altas temperaturas en sala de venta. | CAMBIOS DE FILTROS MAYA METALICA Y MARCO METALICO DE INYECTORES DE AIRE SALA DE VENTA | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | 1
45029 | OT-27478 | OT en Proceso | SS.GG CAMBIO DE PORCELANATO SALA DE VENTA (20UN) | Si | PISOS { A125-0003792-EG } | A125-0003792-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ PISOS/ | 2024-01-26 10:29 | 2024-01-26 10:32 | 2024-01-26 15:30 | -- | 2024-01-26 15:20 | tenemos 20 porcelanatos agrietados en sala de venta esto sera auditado en la mantenimiento. | OT en Proceso | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | Fhrancys López Riva |  | 3
45031 | OT-28146 | OT en Proceso | Requerimiento de revision de circuitos que alimenta los muebles de cuidado personal, presenta fuga de corriente | No | TABLEROS { A125-0003016-EG } | A125-0003016-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ TABLEROS/ | 2024-01-26 10:35 | 2024-01-26 10:33 | 2024-02-03 16:21 | -- | 2024-02-03 16:21 |  | OT en Proceso | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | Administrador Automático |  | 3
45034 | OT-27547 | OT en Proceso | Atoro baño de colaboradores | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0002879-EG } | A125-0002879-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-26 10:51 | 2024-01-26 10:49 | 2024-01-27 12:14 | -- | 2024-01-27 12:04 | Se encuentra atorado los baños de colaboradores | OT en Proceso | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Jesús Ugarte |  | 3
45036 |  | Abierta | Cambio del Controlador Danfos Ak SC255 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000049-0 } | A125-12000049-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-26 10:56 | 2024-01-26 10:51 | -- | -- | 2024-01-26 10:56 | Se requiere cambio de controlador para nuestro sistema de rack de frío que esta fallando, y hace que la temperatura baje mas afectando nuestros productos. | Cambio del Controlador Danfos Ak SC255 | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | las flores | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerente.sanjuandelurigancho@plazavea.pe | Fernando Zapata |  | 1
45037 | OT-28158 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PICADOS O CORROIDOS DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE BOMBA 2 | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0002329-EG } | A124-0002329-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-26 11:05 | 2024-01-26 11:01 | 2024-02-05 19:00 | 2024-02-17 23:50 | 2024-02-17 23:50 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE PIEZAS CORROIDOS Y PICADOS DE TUBERIA DE APC. | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Eddy Vasquez |  | 6
45041 | OT-28144 | OT en Proceso | ventiladores de camara de panaderia - 2 unid | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000045-0 } | A125-33000045-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-26 11:24 | 2024-01-26 11:21 | 2024-02-03 16:15 | -- | 2024-02-03 16:15 | se necesita realizar el trabajo por perdida de revolucione el cual hace que el frio no llegue a lo indicado. | OT en Proceso | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Administrador Automático |  | 3
45040 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACIÓN TOPE LLANTAS DE 6M SALIDA ASCENSOR SOTANO | No | PARED { A124-0002350-EG } | A124-0002350-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ PARED/ | 2024-01-26 11:24 | 2024-01-26 11:24 | -- | -- | 2024-01-26 11:24 | SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE TOPE LLANTAS PARA PROTEGER PANEL DE CUARTO DE ACTIVOS. | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACIÓN TOPE LLANTAS DE 6M SALIDA ASCENSOR SOTANO | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
45043 | OT-29738 | OT en Proceso | PEC - CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR DEL EVAPORADOR - TESORERIA URGENTE | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-0002484-EG } | A125-0002484-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-26 11:31 | 2024-01-26 11:34 | 2024-02-16 20:31 | -- | 2024-02-16 20:31 | LO MISMO QUE EL ASUNTO. | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45045 |  | Cancelada | CORRECTIVO | Si | BAÑOS { A124-0001324-EG } | A124-0001324-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-26 11:33 | 2024-01-26 10:31 | -- | 2024-01-26 11:34 | 2024-01-26 11:35 | *reparación de caño en cuarto de limpieza desmontaje de mayólica cambio de tubería rota instalación de nueva mayólica * Suministro e instalación sumidero cromado de 2" |  | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 5
45044 | OT-27692 | OT en Revisión | SSGG | Si | TECHOS { A125-0000670-EG } | A125-0000670-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ TECHOS/ | 2024-01-26 11:33 | 2024-01-26 11:18 | 2024-01-29 16:02 | -- | 2024-01-30 09:10 | Pintar base Estructura Metalica de Totem, aterrar estructura del totem, poner pernors a vidrios templados sobre estructura. retirar 2 bombas de agua y 2 tanques hidronomaticos. Pintado de estructura de techos. | OT en Revisión | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.caminosdelinca@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
45046 | OT-27462 | OT en Proceso | CAMBIAR 04 FLUXOMETROS BAÑO CLIENTES HOMBRES | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006062-0 } | A125-37006062-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-26 11:35 | 2024-01-26 11:35 | 2024-01-26 12:25 | -- | 2024-01-26 12:16 | BAÑOS CLIENTES HOMBRES | OT en Proceso | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PVEA CHICLAYO REAL | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
45047 | OT-27473 | OT en Proceso | desprendiemiento de techo | No | TECHOS { A125-0001161-EG } | A125-0001161-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-26 11:36 | 2024-01-26 11:32 | 2024-01-26 13:37 | -- | 2024-01-26 13:28 |  | OT en Proceso | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Jesús Ugarte |  | 3
45050 | OT-27851 | OT en Revisión | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TUBERIA CUARTO DE LIMPIEZA | Si | BAÑOS { A124-0001324-EG } | A124-0001324-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-26 11:40 | 2024-01-26 11:35 | 2024-01-31 13:16 | -- | 2024-02-12 16:12 | *reparación de caño en cuarto de limpieza desmontaje de mayólica cambio de tubería rota instalación de nueva mayólica * Suministro e instalación sumidero cromado de 2" | OT en Revisión | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | CHUNGA BERNA ELKIN EDINSON (Iker Chunga){*} |  | 8
45049 |  | Abierta | Correctivo programado- cambio de aceite | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0002217-EG } | A124-0002217-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-26 11:40 | 2024-01-26 11:36 | -- | -- | 2024-01-26 11:40 | Cambio de aceite al sistema de frío. | Correctivo programado- cambio de aceite | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | Makrl supermayorista | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 1
45048 | OT-27472 | OT en Revisión | PROYECTO : ACONDICIONAMIENTO DE VITRINAS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30000215-0 } | A125-30000215-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-26 11:40 | 2024-01-26 11:39 | 2024-01-26 13:35 | -- | 2024-02-01 12:06 |  | OT en Revisión | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PVEA CHICLAYO REAL PLAZA | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
45051 |  | Abierta | cambio de ventiladores para mural de frutas y verduras | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30001031-0 } | A125-30001031-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-26 11:42 | 2024-01-26 11:39 | -- | -- | 2024-01-26 11:42 | se necesitan realizar el cambio de ventiladores en la vitrina de frutas y verduras por deterioro. | cambio de ventiladores para mural de frutas y verduras | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | 1
45052 | OT-27460 | OT en Revisión | Tope llantas- playa de estacionamiento | Si | PISOS { A125-0001257-EG } | A125-0001257-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-26 11:57 | 2024-01-26 11:50 | 2024-01-26 12:12 | -- | 2024-01-31 16:58 | Se requiere cambio de 2 tope llantas de playa de estacionamiento ,se encuentran en mal estado,urgente. | OT en Revisión | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Marco Segovia | Marco Segovia |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
45054 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Cambio de gabinete de extintor en playa de estacionamiento | No | EXTINTOR { A124-0002382-EG } | A124-0002382-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ EXTINTOR/ | 2024-01-26 11:59 | 2024-01-26 11:59 | -- | 2024-01-26 11:59 | 2024-01-26 11:59 | cambio de gabinete por golpe |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
45055 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cambio de luminarias T8 en dry | No | LUMINARIAS { A124-0002396-EG } | A124-0002396-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ LUMINARIAS/ | 2024-01-26 12:01 | 2024-01-26 12:01 | -- | 2024-01-26 12:01 | 2024-01-26 12:01 | cambio de seis luminarias alógenas por led en dry food |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
45056 | OT-28708 | OT en Proceso | filtracion de UMA en sala de venta | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32002946-0 } | A125-32002946-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-26 12:05 | 2024-01-26 12:02 | 2024-02-03 16:16 | -- | 2024-02-09 17:07 | problema se presento martes 23,con proveedor air cool | OT en Proceso | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Oscar López Carranza |  | 3
45057 | OT-27815 | OT en Proceso | CORRECTIO PROGRAMADO - CAMBIO DE VENTILADOR WIC 2 EVAPRORADOR 2.1 | No | WIC { A124-0001635-EG } | A124-0001635-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ WIC/ | 2024-01-26 12:06 | 2024-01-26 12:02 | 2024-01-30 17:37 | -- | 2024-01-30 17:37 | Se requiere cambio de ventilador en evaporador 2.1 Wic de carnes, el ventilador actualmente esta en corto circuito. | OT en Proceso | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimento.piura1@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
45058 |  | Abierta | Correctivo-Espejo lateral roto, en vitrina de comidas calientes. | Si | VITRINA REFRIGERADA PASTELES { A125-30003322-0 } | A125-30003322-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ VITRINA REFRIGERADA PASTELES/ | 2024-01-26 12:11 | 2024-01-26 12:12 | -- | -- | 2024-01-26 12:11 | Espejo lateral roto en la vitrina de comidas calintes. | Correctivo-Espejo lateral roto, en vitrina de comidas calientes. | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | mantenimiento.sanmiguel@plazasanmiguel.pe | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Carlos Humberto Michelena Rosales | Carlos Humberto Michelena Rosales | gerente.sanmiguel@plazasanmiguel.pe | Carlos Humberto Michelena Rosales |  | 1
45059 | OT-28703 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE 16 TOPELLANTAS DE CONCRETO INCLUYE ANCLAJE Y PINTADO TRAFICO AMARILLO | Si | PISO { A124-0001844-EG } | A124-0001844-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ PISO/ | 2024-01-26 12:15 | 2024-01-26 12:07 | 2024-02-10 19:00 | -- | 2024-02-09 16:55 | • Confección e instalación de 16 topellantas de concreto • pegados y empernados al asfalto. • Pintado tráfico amarillo. • Medidas: 1.80 de largo x 0.10 cm de alto | OT en Proceso | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Administrador Automático |  | 3
45060 |  | Abierta | se necesita 2 cuchillas para las cortadoras de embutidos | No | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002675-0 } | A125-34002675-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-26 12:24 | 2024-01-26 12:22 | -- | -- | 2024-01-26 12:24 | se solicita cambio de las 2 cuchillas por deterioro(son 2 cortadoras). | se necesita 2 cuchillas para las cortadoras de embutidos | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | 1
45061 |  | Abierta | PEC-Murales de fiambres quesos y lácteos, adicionar burletes en la parte central de las puertas. | Si | VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30003313-0 } | A125-30003313-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-26 12:25 | 2024-01-26 12:25 | -- | -- | 2024-01-26 12:25 | Murales de fiambres y quesos presenta aberturas en la parte central de las puertas ocacionando que se rompa el sello hermético. | PEC-Murales de fiambres quesos y lácteos, adicionar burletes en la parte central de las puertas. | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Carlos Humberto Michelena Rosales | Carlos Humberto Michelena Rosales | gerente.sanmiguel@plazavea.pe | Carlos Humberto Michelena Rosales |  | 1
45063 |  | Abierta | LONA DE TOTTEM EN MAL ESTADO | No | TOTTEM { A125-0004322-EG } | A125-0004322-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TOTTEM/ | 2024-01-26 12:27 | 2024-01-26 12:29 | -- | -- | 2024-01-26 12:27 | SE VISUALIZA LA LONA DE TOTTEM QUE ESTA DAÑADA | LONA DE TOTTEM EN MAL ESTADO | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45062 |  | Abierta | cambio de faja y contactor con sistema de mando de extractor de comedor | No | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32002502-0 } | A125-32002502-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2024-01-26 12:27 | 2024-01-26 12:25 | -- | -- | 2024-01-26 12:27 | en mantenimiento preventovo el proveedor reporta el cambio de faja y contactor con sistema de mando de extractor de comedor.Proveedor a cargo de esta revision fue IASEG. | cambio de faja y contactor con sistema de mando de extractor de comedor | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | 1
45064 | OT-29816 | OT en Proceso | PUERTA ENROLLABLE DE LOCATARIO ESTA DESNIVELADA | No | PUERTA ENROLLABLE { A125-35015919-0 } | A125-35015919-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-26 12:33 | 2024-01-26 12:35 | 2024-01-29 17:21 | -- | 2024-02-17 12:42 | PUERTA ENROLLABLE DEL LOCATARIO ESTA DESNIVELADA Y NO SE PUEDE CERRAR, EXPONIENDO MERCADERIA. | OT en Proceso | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
45065 |  | Cancelada | Cortocircuito en vitrina de lácteos | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002186-0 } | A125-30002186-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-26 12:46 | 2024-01-26 12:43 | 2024-02-03 11:51 | 2024-02-05 17:25 | 2024-02-05 17:25 | Se requiere revisión de motor de vitrina de lácteos por cortocircuito | Se cancela por Duplicidad de ticket 45744 | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Pedro Gaspar Ortiz |  | 5
45069 | OT-27545 | Resuelta con OT | Correctivo de problemas de la llave termica Umas de aire acondicionado presentan goteos constante. | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003039-0 } | A125-34003039-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-26 13:13 | 2024-01-26 12:59 | 2024-01-27 11:54 | 2024-02-09 15:56 | 2024-02-09 15:56 | Se observa que las umas 1,2,4,5 ( zonas ubicada frutsa y verudras, licores, bazar) | Resuelta con OT | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino soldevilla |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
45071 |  | Abierta | cambio de umas -sala de venta | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002130-0 } | A125-32002130-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-26 13:16 | 2024-01-26 13:13 | -- | -- | 2024-01-26 13:16 | se necesita cambio y/o reparacion de las umas en sala de venta . | cambio de umas -sala de venta | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | 1
45077 | OT-29022 | Resuelta con OT | Puerta de vidrio con sensor averiado | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA { A125-35012710-0 } | A125-35012710-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ PUERTA CORREDIZA/ | 2024-01-26 13:30 | 2024-01-26 13:33 | 2024-02-13 02:11 | 2024-02-15 13:19 | 2024-02-15 13:19 | Se requiere cambio se sensor en puerta de vidrio de la Cava de licores. | Resuelta con OT | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
45078 | OT-27477 | OT en Revisión | LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADA | Si | FACHADA { A125-0000055-EG } | A125-0000055-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ FACHADA/ | 2024-01-26 13:44 | 2024-01-26 13:41 | 2024-01-26 15:23 | -- | 2024-02-08 14:54 | SE NECESITA REALIZAR CON URGENCIA LA LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADA | OT en Revisión | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
45079 |  | Abierta | Rejilla de protección rota en lineal de verduras | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-9000793-0 } | A125-9000793-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-26 14:07 | 2024-01-26 13:51 | -- | -- | 2024-01-26 14:07 | Rejilla de protección rota en lineal de verduras | Rejilla de protección rota en lineal de verduras | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 980753230 | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | mantenimiento.salaverry@plazavea.pe | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | 1
45080 | OT-27476 | OT en Proceso | Atoro en rejilla de recepcion | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004462-EG } | A125-0004462-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-26 14:09 | 2024-01-26 14:05 | 2024-01-26 15:22 | -- | 2024-01-26 15:12 | Se requiere desataro de la rejilla de recepción ya que el agua de desagüe esta estancado y no pasa. | OT en Proceso | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Calidad | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | John Anthony Vallejo Bartra | John Anthony Vallejo Bartra | Gerente.juliaca@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
45081 |  | Abierta | Puerta emergencia inporativa | Si | PUERTA EMERGENCIA { A125-0000666-EG } | A125-0000666-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ PUERTA EMERGENCIA/ | 2024-01-26 14:29 | 2024-01-26 14:24 | -- | -- | 2024-01-26 14:29 | Se encuentra la puerta de emergencia 5, uno de los fierros esta rotó y no se puede aperturar la puerta. | Puerta emergencia inporativa | Pisco - PVH ( 0025102086 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Litman Salas |  | 1
45082 | OT-27779 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS EN FLUXOMETROS,(2) SSHH PERSONAL | No | BAÑOS { A124-0001155-EG } | A124-0001155-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-26 14:44 | 2024-01-26 14:39 | 2024-01-31 19:00 | 2024-02-07 20:48 | 2024-02-07 20:49 | SE REQUIERE CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS (KIT) A 2 FLUXOMETROS EN URINARIOS UBICADOS EN SSHH PERSONAL ,NO CONTROLA EL AGUA AL REGULAR ,O FUGA MUCHO Y SE PIERDE AGUA O NO ABRE . | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
45083 |  | Abierta | Cambio de resistencia | No | VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-0003069-EG } | A125-0003069-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-26 14:49 | 2024-01-26 14:47 | -- | -- | 2024-01-26 14:49 | Se solicita cambio de resistencia tipo barilla de 1.56mt | Cambio de resistencia | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) | Plaza Vea Pucallpa | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols | gerente.pucallpa@pvo.pe | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | 1
45084 |  | Cancelada | Urgente: Limpieza de redes | Si | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010800-0 } | A125-35010800-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-26 14:51 | 2024-01-26 14:48 | -- | 2024-01-26 17:09 | 2024-01-26 17:09 | Atoros constantes en laboratorios | Se cancela | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 5
45085 |  | Abierta | Cámara: Ventilador inoperativo MT | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000133-0 } | A125-33000133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-26 14:54 | 2024-01-26 13:50 | -- | -- | 2024-01-26 14:54 | Solicitamos motoventilador en Cámara de pescados | Cámara: Ventilador inoperativo MT | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
45086 | OT-27510 | OT en Proceso | LOS DÍAS SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 TENDREMOS CORTE DE ENERGÍA GENERAL POR LA NOCHE. POR LO QUE SE NECESITA AL PROVEEDOR DE EQUIPOS FRÍOS EN TIENDA. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000566-0 } | A125-9000566-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-26 15:10 | 2024-01-26 15:02 | 2024-01-27 22:06 | -- | 2024-01-27 08:02 |  | OT en Proceso | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco |  | Administrador Automático |  | 3
45087 |  | Abierta | REVISION DE UMA FFYVV | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000118-0 } | A125-11000118-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-26 15:31 | 2024-01-26 15:27 | -- | -- | 2024-01-26 15:31 | Se realizó el correctivo según informe del Mantto preventivo (CAMBIO DE 2 CONTACTORES) y el equipo aun sigue inoperativo, se necesita revisar detallada la UMA mas no el tablero | REVISION DE UMA FFYVV | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | 1
45088 |  | Abierta | EXTINTOR EN TESORERIA VENCIDO | No | EXTINTORES CO2 EXTINTOR CO2 { A125-19001102-0 } | A125-19001102-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ EXTINTOR CO2/ | 2024-01-26 15:36 | 2024-01-26 15:28 | -- | -- | 2024-01-26 15:36 | EXTINTOR EN TESORERIA VENCIDO | EXTINTOR EN TESORERIA VENCIDO | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 980753230 | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | mantenimiento.salaverry@plazavea.pe | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | 1
45090 | OT-27489 | OT en Revisión | EMERGENCIA BOMBA SEPTICA | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010811-0 } | A125-35010811-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-26 15:50 | 2024-01-26 15:46 | 2024-01-26 17:03 | -- | 2024-02-12 16:55 | Revisar motor septico de baños discapacitados. | OT en Revisión | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45091 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Reinstalacion de pernos en tomacorrietes de rm | No | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0000806-EG } | A124-0000806-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-26 15:55 | 2024-01-26 15:55 | -- | 2024-01-26 16:01 | 2024-01-26 16:01 | Se requiere la Reinstalacion de pernos en tomacorrietes de rm | SOLUCIONADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
45092 | OT-28156 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACION DE FUGA ELECTRICA EN ILUMINACIÓN DE ZOTANO | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0001224-EG } | A124-0001224-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-26 15:56 | 2024-01-26 15:56 | 2024-02-05 19:00 | -- | 2024-02-07 20:43 |  | OT en Proceso | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 3
45094 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Reacondicionamiento de tubo de escape de montacarga | Si | MONTACARGA { A124-0000842-EG } | A124-0000842-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-26 15:57 | 2024-01-26 15:58 | -- | 2024-01-26 16:01 | 2024-01-26 16:01 | Se requiere el Reacondicionamiento de tubo de escape de montacarga | SOLUCIONADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
45095 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Reparacion de puerta de cabina #3 sshh clientes | Si | BAÑOS { A124-0000817-EG } | A124-0000817-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-26 15:59 | 2024-01-26 15:59 | -- | 2024-01-26 16:01 | 2024-01-26 16:01 | Se requiere la Reparación de puerta de cabina #3 sshh clientes | SOLUCIONADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
45096 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cambio de visagras de puertas de baños | Si | BAÑOS { A124-0000817-EG } | A124-0000817-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-26 16:01 | 2024-01-26 16:01 | -- | 2024-01-26 16:01 | 2024-01-26 16:01 | Se requiere el Cambio de visagras de puertas de baños | SOLUCIONADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
45098 |  | Abierta | Mantenimiento correctivo de rebanadora de embutidos | Si | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002713-0 } | A125-34002713-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-26 16:03 | 2024-01-26 16:03 | -- | -- | 2024-01-26 16:03 | Rebanadora de embutidos requiere rectificación de brazo de acople y rectificado de eje. | Mantenimiento correctivo de rebanadora de embutidos | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
45097 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Ajuste de urinarios por filtracion de agua | Si | BAÑOS { A124-0000817-EG } | A124-0000817-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-26 16:03 | 2024-01-26 16:04 | -- | 2024-01-26 16:09 | 2024-01-26 16:09 | Se requiere el Ajuste de urinarios por filtracion de agua | SOLUCIONADO | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
45099 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Pintado de oxido marco de never de fruver | Si | WIC { A124-0000792-EG } | A124-0000792-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ WIC/ | 2024-01-26 16:14 | 2024-01-26 16:15 | -- | 2024-01-31 13:14 | 2024-01-31 13:14 | Se requiere el Pintado de oxido marco de never de fruver | Solucionado | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | 4
45100 |  | Abierta | EMERGENCIA-REPARACION DE FUGA EN SSHH DE CLIENTES VARONES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001406-EG } | A124-0001406-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-26 16:15 | 2024-01-26 16:15 | -- | -- | 2024-01-26 16:15 |  | EMERGENCIA-REPARACION DE FUGA EN SSHH DE CLIENTES VARONES | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
45101 | OT-29661 | OT en Proceso | EMERGENCIA-CAMBIO DE TRANSDUCTOR DE WIC | No | WIC { A124-0002223-EG } | A124-0002223-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ WIC/ | 2024-01-26 16:18 | 2024-01-26 16:18 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-16 12:02 |  | OT en Proceso | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
45102 |  | Abierta | HORNO SALVA KIWICCO | Si | HORNOS ELECTRICO { A125-0001114-EG } | A125-0001114-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ HORNOS ELECTRICO/ | 2024-01-26 16:19 | 2024-01-26 16:15 | -- | -- | 2024-01-26 16:19 | CAMBIO DE BURLETES Y EMPAQUETRADURA AL HORNO KIWICCO | HORNO SALVA KIWICCO | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra |  | Julio Becerra |  | 1
45103 | OT-27530 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REORDENAMIENTO DE ACTIVOS | Si | RACK { A124-0002092-EG } | A124-0002092-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ RACK/ | 2024-01-26 16:20 | 2024-01-26 16:15 | 2024-01-27 19:00 | -- | 2024-02-16 11:50 | REORDENAMIENTO DE ACTIVOS | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Eddy Vasquez |  | 3
45104 | OT-27853 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RESISTENCIA DEFROS EN EVAPORADOR WIC 2.3 | No | WIC { A124-0000455-EG } | A124-0000455-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ WIC/ | 2024-01-26 16:30 | 2024-01-26 15:49 | 2024-01-31 13:22 | -- | 2024-01-31 13:22 | SE REQUIERE CAMBIO DE RESISTENCIA EN EVAPORADOR DE WALKING FREEZER 2.3 SE REQUIERE | OT en Proceso | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.AREQUIPA2@MAKRO.PE | Administrador Automático |  | 3
45105 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CIRCULINA DE APILADRO N°2 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001597-EG } | A124-0001597-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-26 16:39 | 2024-01-26 16:35 | -- | -- | 2024-01-26 16:39 | APILADOR PRESENTA AVERIADO LA CIRCULINA DE DESPLAZAMIENTO POR LO QUE SE REQUIERE SU CAMBIO | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CIRCULINA DE APILADRO N°2 | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 1
45106 |  | En espera de otra OT | PINTADO DE REJILLAS | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004409-EG } | A125-0004409-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-26 16:41 | 2024-01-26 16:31 | 2024-01-27 12:04 | -- | 2024-02-01 15:01 | SE NECESITA REALIZAR EL PINTADO DE TODAS LAS REJILLAS YA QUE PRESENTAN DESGASTE | En espera de otra OT | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | Jesús Ugarte |  | 10
45107 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE SENSOR FOTOELECTRICO EN CAJA NRO 9 CHECK OUTS | No | CHECK OUT { A124-0000476-EG } | A124-0000476-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ CHECK OUT/ | 2024-01-26 16:47 | 2024-01-26 16:44 | -- | 2024-01-26 16:47 | 2024-01-26 16:47 | INSTALACION DE SENSOR FOTOELECTRICO EN CAJA NRO 9 CHECK OUTS |  | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | supervisormantenimiento.arequipa2@makro.pe | Alan Lima Quispe |  | 4
45108 |  | Abierta | FILTRACION EN LA TUBERIA DE FRIO - CAMARA DE CONGELADOS | No | C%C1MARAS BT CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS { A125-33001463-0 } | A125-33001463-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA CONGELADOS/ | 2024-01-26 16:52 | 2024-01-26 16:52 | -- | -- | 2024-01-26 16:52 | PERSONAL DE BOOSTER INDICA CAMBIO DE ARMAFLEX | FILTRACION EN LA TUBERIA DE FRIO - CAMARA DE CONGELADOS | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | 1
45109 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - COLOCACION DE MALLAS EN REJILLAS PLUBIALES DE TRASTIENDA | No | PISO { A124-0000496-EG } | A124-0000496-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2024-01-26 16:53 | 2024-01-26 16:49 | -- | 2024-01-27 08:20 | 2024-01-27 08:20 | COLOCACION DE MALLAS EN REJILLAS PLUBIALES DE TRASTIENDA, PARA QUE NO DEJE PASAR RESIDUOS A LA POZA DE BOMBAS |  | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.AREQUIPA2@MAKRO.PE | Alan Lima Quispe |  | 4
45119 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - REPARACIÓN COCHES CLIENTE | No | COCHES DE CLIENTES { A124-0002467-EG } | A124-0002467-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-26 17:22 | 2024-01-26 17:18 | -- | 2024-01-26 17:23 | 2024-01-26 17:23 | Cambio de resortes, ruedas, engrase de bocinas 15 coches reparados | Se realiza 15 coches de clientes, | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
45120 | OT-27544 | OT en Proceso | Reparación de piso, cámara congelados | Si | PISOS { A125-0000517-EG } | A125-0000517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ PISOS/ | 2024-01-26 17:23 | 2024-01-26 17:17 | 2024-01-27 12:02 | -- | 2024-01-27 11:53 | Se observa deterioro del piso del área congelados | OT en Proceso | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | Jesús Ugarte |  | 3
45121 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - REPARACIÓN TOPE LLANTAS PISO PLAYA ESTACIONAMIENTO | No | PISO { A124-0002517-EG } | A124-0002517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2024-01-26 17:26 | 2024-01-26 17:24 | -- | 2024-01-26 17:27 | 2024-01-26 17:27 | Se realiza resane de las tope llantas esta en mal estado. | Se realiza resane de las topellantas que esta en mal estado | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
45122 |  | Cancelada | CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO | Si | UMA UC CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION { A125-32003204-0 } | A125-32003204-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION/ | 2024-01-26 17:30 | 2024-01-26 17:29 | -- | 2024-02-03 11:44 | 2024-02-03 11:44 | EL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE VENTA ESTA DEMASIDO CALIENTE, NO SE SIENTE EL AIRE. EL PORVEEDOR INDICA QUE HAY 3 EQUIPOS PENDINETES DE CORRECTIVO, TANGO 1, LACTEOS Y PANADERIA ADEMAS DE ELECTRO QUE LE FALTA UNA BANDEJA POR GOTEO |  | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Cristhian Ruiz |  | 5
45123 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - REPARACIÓN DE PUERTA HIPERCAMARA DESNIVELADO CARRIL | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002471-EG } | A124-0002471-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-26 17:34 | 2024-01-26 17:27 | -- | 2024-01-26 17:35 | 2024-01-26 17:35 | Descarrilamiento de la puerta corrediza hiper cámara, se realiza ajuste a pernería y nivelación, se solicita apoyo área de frescos para sujetar la puerta y se realiza engrase a los rodamiento de puerta corrediza. dejando operativo | Herramientas utilizados, escalera 12 pasos, herramientas mecánicos, personal apoyo de frescos para sujetar. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
45124 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO -PINTADO BOLARDE PARACHOQUE | No | PINTADO { A124-0002520-EG } | A124-0002520-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ PINTADO/ | 2024-01-26 17:38 | 2024-01-26 17:35 | -- | 2024-01-26 17:41 | 2024-01-26 17:41 | Por presencia oxido se realiza pintado de las bolardos de ingreso almacén frescos, lijado , masillado y pintado. | materiales utilizados. THINER, PINTURA, TRAFICO, LIJAS, MASILLA DE CARRO. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
45125 |  | Abierta | Zincar rollys 8 unidades frutas y verduras | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012052-0 } | A125-35012052-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2024-01-26 17:42 | 2024-01-26 17:36 | -- | -- | 2024-01-26 17:42 | Rollys oxidados urgente reparación por calidad | Zincar rollys 8 unidades frutas y verduras | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
45126 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - VALIDACIÓN PUESTA TIERRA | No | POZOS A TIERRA { A124-0002481-EG } | A124-0002481-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ POZOS A TIERRA/ | 2024-01-26 17:46 | 2024-01-26 17:41 | -- | 2024-01-26 17:47 | 2024-01-26 17:47 | Medición resistencia de puesta a tierra enmallado. Enmallado BT no da medición (no hay valor medido) se requiere correctivo | MT LA MEDICÓN ES DE 5.12 OMIOS. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
45128 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - CAMBIO DE VIDRIO EN GABINETE CONTRA INCENDIO | No | GABINETE CONTRA INCENDIO { A124-0002456-EG } | A124-0002456-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ GABINETE CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-26 17:52 | 2024-01-26 17:49 | -- | 2024-01-26 17:52 | 2024-01-26 17:52 | Gabinete contra incendio se encontró vidrio roto se realiza compra 42.5 x 52.5, y se hace reposición | Se solicita caja chica | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
45127 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - sse requiere reparacion de caja proyector de interrupor de luminarias laboratorio de frescos | Si | LUMINARIAS { A124-0001891-EG } | A124-0001891-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ LUMINARIAS/ | 2024-01-26 17:52 | 2024-01-26 17:53 | -- | 2024-01-26 17:52 | 2024-01-26 17:52 | se realizo el cambio de tapa protectora de interruptor de lavoratorio de frescos quedo opertivos. |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45129 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - toma de temperaturas en techo tecnico de tienda y verificaccion de letrero luminoso | Si | TECHO { A124-0001932-EG } | A124-0001932-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ TECHO/ | 2024-01-26 17:54 | 2024-01-26 17:57 | -- | 2024-01-26 17:55 | 2024-01-26 17:55 | se realizo toma de temperatura con termohidrometro para historico solicitado por central de mantto de makro |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45130 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - se requiere revicion de mayolicas de cuarto de javas para cambio | No | FACHADA Y REJAS { A124-0001927-EG } | A124-0001927-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-26 17:59 | 2024-01-26 17:59 | -- | 2024-01-26 18:00 | 2024-01-26 18:00 | se realizo verificaccion y revicion de stado de mayolicas de cuarto de jabas, cuarto de residuos, cuartode cartones y plasticos se informo al proveedor por la garantia baño de discapasitados. |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45131 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - serequiere fijar base de extintor en ingreso a sala de capacitaciones | No | EXTINTOR { A124-0001877-EG } | A124-0001877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ EXTINTOR/ | 2024-01-26 18:03 | 2024-01-26 18:05 | -- | 2024-01-26 18:04 | 2024-01-26 18:04 | se realizo fijacion con perno ancleje de 1/4" cuatro unidades y se intalalo letrero informativo quedo operativo. |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45132 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE PEDALES PARA CHECK OUT #14 Y#16 | Si | CHECK OUT { A124-0001824-EG } | A124-0001824-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-26 18:09 | 2024-01-26 18:05 | -- | 2024-01-26 18:09 | 2024-01-26 18:09 | Se cambiaron pedales swichs para las cajas #14 y #16 por presentar falla interna. MATERIALES : dos pedales switchs de 10A/ 220VAC, cinta aislante, terminales aislados, tornillos y cintillos. HERRAMIENTAS: destornilladores , multitester, alicate. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
45133 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - dreno de wic refrigerados atoradoñ | Si | WIC { A124-0001887-EG } | A124-0001887-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ WIC/ | 2024-01-26 18:10 | 2024-01-26 18:11 | -- | 2024-01-26 18:10 | 2024-01-26 18:10 | se realizo desatoro de dreno de evaporardor de wic de refrigerados mixtos quedo operativo |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45134 | OT-27499 | OT en Proceso | Baño de clientes damas y de personal presenta problemas en los pulsometros y fallas de atoro | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000198-EG } | A125-0000198-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-26 18:27 | 2024-01-26 16:01 | 2024-01-26 18:47 | -- | 2024-01-26 18:37 | SE EVIDENCIA BAÑOS DE CLIENTES Y BAÑOS DE DEL PERSONAL CON PROBLEMAS DE ATORO Y FUGA DE AGUA | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino Soldevilla |  | Augusto Vargas |  | 3
45137 | OT-27501 | OT en Proceso | EMERGENCIA* Cambio de 06 luminarias de trastienda | Si | LUMINARIAS { A125-37013033-0 } | A125-37013033-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ LUMINARIAS/ | 2024-01-26 19:14 | 2024-01-26 19:05 | 2024-01-26 20:35 | -- | 2024-02-03 18:08 | Se requiere el cambio de 06 luminarias fluorescentes de trastienda. | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Augusto Vargas |  | 3
45138 | OT-27539 | OT en Revisión | levantamiento de observaciones 2da etapa itse | Si | ESTRUCTURAS { A125-0000160-EG } | A125-0000160-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ ESTRUCTURAS/ | 2024-01-26 19:28 | 2024-01-26 19:25 | 2024-01-27 11:30 | -- | 2024-02-12 11:41 | -Cambio de baldosas de zonas comedor der personal - Pintado de las franjas amarrillas del cuarto de bombas - Vaciado encofrado de pedastales de concreto del cuarto de bombas -cambio de parede por rajaduras en SS.HH de drawoll - cambio de placa galvanizada trstienda de tienda colinda con area de bebidas -Resane de las paredes de concreto del cuarto de bombas - Pintura de rejilla del cuarto de grupo electrogeno -Pintado hipoxico con base gris y verde del cuarto de extarctores tercer piso y azotea - Pintado de las escaleras internas y baños de los clientes ( pintura hipoxica amarilla de alto transito) | OT en Revisión | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45139 |  | Abierta | Se requiere recubrimiento de vinil por presencia de hongo | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS { A125-30002243-0 } | A125-30002243-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS/ | 2024-01-26 19:49 | 2024-01-26 19:52 | -- | -- | 2024-01-26 19:49 | Se requiere cubrir espacios con vinil por presencia de hongos en lugar inaccesible. | Se requiere recubrimiento de vinil por presencia de hongo | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
45140 | OT-27500 | OT en Proceso | mesa de frutas de melamine dañado | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-31012570-0 } | A125-31012570-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ MUEBLE DE EXHIBICION DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-26 19:57 | 2024-01-26 20:00 | 2024-01-26 20:34 | -- | 2024-01-26 20:24 | Mesa de frutas requiere soporte en las esquinas pues se encuentran dañadas. | OT en Proceso | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Augusto Vargas |  | 3
45145 |  | Abierta | Desatoro de desagüe de aires acondicionado de UMAS en oficinas | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000937-0 } | A125-32000937-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-27 00:45 | 2024-01-27 00:37 | -- | -- | 2024-01-27 00:45 | Desatoro de desagüe de aires acondicionado de oficinas | Desatoro de desagüe de aires acondicionado de UMAS en oficinas | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Prolongación Unión # 2218 | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA |  | 1
45146 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - pintado de protectores de cajas | Si | CHECK OUT { A124-0000560-EG } | A124-0000560-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-27 05:05 | 2024-01-27 05:01 | -- | 2024-02-05 15:52 | 2024-02-05 15:52 | Se requiere pintado de protectores frontales de color amarillo tráfico por constantes tropiezos de clientes. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
45147 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - reforzamiento de reja parte exterior de tienda | Si | FACHADA Y REJAS { A124-0000579-EG } | A124-0000579-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-27 07:21 | 2024-01-27 07:03 | -- | -- | 2024-01-27 07:21 | Se requiere reforzamiento de 12 mtrs parte baja con fierro cuadrado 2"x1" reacondicionar parlante suelto se debe anclar al piso, está suelto por corrocion y acabado con pintura epóxica según ral . | CORRECTIVO PROGRAMADO - reforzamiento de reja parte exterior de tienda | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
45148 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - eliminación de oxido en laboratorio de lácteos | Si | LABORATORIO DE FRIO { A124-0000536-EG } | A124-0000536-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-27 07:46 | 2024-01-27 07:41 | -- | 2024-02-05 15:40 | 2024-02-05 15:40 | Se requiere lijado y pintura en parte superior de paneles que presentan oxidación ,aplicación de pintura en spray epóxica blanco . |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
45149 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - reparación de desagüe en lavadero laboratorio de lacteos | Si | LABORATORIO DE FRIO { A124-0000536-EG } | A124-0000536-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-27 07:56 | 2024-01-27 07:52 | -- | 2024-02-05 15:58 | 2024-02-05 15:58 | Desmontaje de trampa y desagüe aseguramiento de empaques y limpieza queda operativo. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
45150 | OT-27518 | OT en Proceso | obstruccion valvulas de aceite en equipo de frio vitrina refrigeracion | No | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003471-0 } | A125-30003471-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-27 08:14 | 2024-01-27 08:11 | 2024-01-27 10:09 | -- | 2024-01-27 10:09 | Se requiere cambio de filtros por obsreuccion de refrigerante | OT en Proceso | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Roger More | Roger More |  | Administrador Automático |  | 3
45152 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE EQUIPO FLUORESCENTE EN CAMARA DE FRUTAS Y VERDURAS | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0000450-EG } | A124-0000450-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-27 08:44 | 2024-01-27 08:37 | -- | 2024-01-27 08:45 | 2024-01-27 08:45 | SE SOLICITA EL CAMBIO DE EQUIPO FLUORESCENTE EN CAMARA DE FRUTAS Y VERDURAS |  | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.AREQUIPA2@MAKRO.PE | Alan Lima Quispe |  | 4
45153 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - SE SOLICTA CAMBIO DE HIG BAY 78WATTS EN INTERIOR DE HIPER-CAMARA DE CONGELADOS | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0000450-EG } | A124-0000450-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-27 09:00 | 2024-01-27 08:50 | -- | 2024-01-27 09:00 | 2024-01-27 09:00 | SE SOLICITA CAMBIO DE HIGH BAY DE HIPERCAMARA 78WATTS EN HIPER-CAMARA DE CONGELADOS |  | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.AREQUIPA2@MAKRO.PE | Alan Lima Quispe |  | 4
45154 |  | Abierta | Filtración de agua en Horno Rational | Si | HORNOS ELECTRICO { A125-0000648-EG } | A125-0000648-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ HORNOS ELECTRICO/ | 2024-01-27 09:07 | 2024-01-27 09:05 | -- | -- | 2024-01-27 09:07 | Filtración emitiendo por parte trasera del horno rational en abundancia | Filtración de agua en Horno Rational | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
45155 |  | Abierta | Calidad- Condensación en vitrina de congelados carnes y helados. | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001549-0 } | A125-30001549-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-27 09:11 | 2024-01-27 09:02 | -- | -- | 2024-01-27 09:11 | Vitrina de congelados 1 y 2, presenta exceso de condensación en la parte externa, se requiere suministro y cambio de resistencias. | Calidad- Condensación en vitrina de congelados carnes y helados. | PAITA - PVH ( 25102075 ) | geencia | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Iris Dávila Barrios | Iris Dávila Barrios | gerente.paita@plazavea.pe | Iris Dávila Barrios |  | 1
45156 | OT-27535 | OT en Proceso | LEVANTAR TECHO DE ESTRUCTURA DRYWALL Y PINTADO DE LOCATARIO | No | TECHOS { A125-0002081-EG } | A125-0002081-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ TECHOS/ | 2024-01-27 09:14 | 2024-01-27 09:06 | 2024-01-27 11:05 | -- | 2024-01-27 10:56 | SOLICITO INSTALACIÓN DE BALDOSAS, LUMINARIAS , PINTADO DE PAREDES Y VERIFICASIÓN DE CABLEADO ELECTRICO DE LOCATRAIO QUE QUEDE TODO OPERATIVO LAS PUERTAS ( VA A FUNCIONAR COREFO). | OT en Proceso | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | Jesús Ugarte |  | 3
45157 | OT-27534 | OT en Proceso | SS.GG Garruchas de escaleras tipo avión de almacenes se encuentra averiadas. | Si | ESCALERAS { A125-0002781-EG } | A125-0002781-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-01-27 09:16 | 2024-01-27 09:04 | 2024-01-27 11:05 | -- | 2024-01-27 10:55 | 2 Escaleras tipo avión se encuentra con las garruchas averiadas, no frenan, el cual puede ocurrir un accidente. | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) | gerencia | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Iris Dávila Barrios | Iris Dávila Barrios | gerente.paita@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
45159 |  | Abierta | CAMBIO DE DISPLAY | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000817-0 } | A125-12000817-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-27 09:53 | 2024-01-27 09:51 | -- | -- | 2024-01-27 09:53 | EL DISPLAY ESTA MALOGRADO NO GENERA LA LECTURA DE LA TEMPERATURA , REQUIERE CAMBIO | CAMBIO DE DISPLAY | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | 1
45160 |  | Abierta | Correctivo del horno Rational a gas | Si | HORNO MICROONDAS { A125-0000092-EG } | A125-0000092-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ HORNO MICROONDAS/ | 2024-01-27 09:57 | 2024-01-27 09:56 | -- | -- | 2024-01-27 09:57 | Cambio de bomba de lavado en horno rational a gas porque esta emitiendo un sonido de rozamiento. | Correctivo del horno Rational a gas | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | LISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | 1
45161 | OT-28674 | OT en Proceso | CAMBIO DE VALVULA CHECK DEL COMPRESOR DE BAJA TEMPERATURA | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000823-0 } | A125-12000823-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-27 09:59 | 2024-01-27 09:57 | 2024-02-09 15:11 | -- | 2024-02-09 15:11 | DE LOS 3 COMPRESORES DE BT SOLO FUNCIONA 2 DEBIDO A QUE EL 3ER COMPRESOR ESTA INOPERATIVO YA QUE LA VALVULA CHECK NO GENERA LA FUNCION CORRESPONDIENTE GENERA FUGAS , POR FAVOR ACELERAR ESTE PEDIO ANTES QUE SE MALOGRE UN COMPRESOR MAS | OT en Proceso | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | Administrador Automático |  | 3
45163 |  | Abierta | Correctivo rampa neumaticas nivelantes en recepcion | Si | BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35015948-0 } | A125-35015948-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-27 10:06 | 2024-01-27 10:07 | -- | -- | 2024-01-27 10:06 | Se requiere cambio de visagras varillas de jale, resortes y pintado de estructura .( Se encuentra desnivelada ) | Correctivo rampa neumaticas nivelantes en recepcion | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | LISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | 1
45165 | OT-27532 | OT en Proceso | RESANE DE PAREDES DE LABORATORIOS | No | PAREDES { A125-0004067-EG } | A125-0004067-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-27 10:19 | 2024-01-27 10:03 | 2024-01-27 10:55 | -- | 2024-01-27 10:45 | LAS PAREDES SE ENCUENTRAN DETERIORADAS CON PRESENCIA DE HONGOS Y OXIDO DEBIDO QUE DESDE APERTURA NO SE REALIZA EL MANTENIMIENTO | OT en Proceso | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | Jesús Ugarte |  | 3
45168 |  | En proceso | CALIDAD - EMERGENCIA / Cambio de Manija de puerta de cámara de frutas y verduras | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000394-0 } | A125-12000394-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-27 10:36 | 2024-01-27 10:33 | -- | -- | 2024-01-30 17:12 | Se requiere el cambio de manija de la puerta de la cámara de frutas y verduras. |  | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | Plaza vea sullana | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | Gerente.sullana@plazavea.pe | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN |  | 2
45170 | OT-27537 | OT en Proceso | Trabajos de soldadura: 4 lanchas, 10 coches de cliente y parachoques de T2 | No | COCHES { A125-0001654-EG } | A125-0001654-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ COCHES/ | 2024-01-27 11:10 | 2024-01-27 11:12 | 2024-01-27 11:24 | -- | 2024-01-27 11:15 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Susan Ayllon Siuce | Susan Ayllon Siuce |  | Jesús Ugarte |  | 3
45171 | OT-27543 | OT en Proceso | ALMACEN BAZAR: Suministro e Instalación plancha metálica en C, | No | PISOS { A125-0001737-EG } | A125-0001737-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-27 11:12 | 2024-01-27 11:15 | 2024-01-27 11:58 | -- | 2024-01-27 11:48 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Susan Ayllon Siuce | Susan Ayllon Siuce |  | Jesús Ugarte |  | 3
45172 | OT-27542 | OT en Revisión | COLOCAR 4 BISAGRAS FORMA DE CANGREJO EN LA PARTE INFERIOR DEL MODULO DE SERVICIO A CLIENTE | No | MUEBLES DE TIENDA SILLA DE RUEDAS { A125-37013394-0 } | A125-37013394-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ SILLA DE RUEDAS/ | 2024-01-27 11:29 | 2024-01-27 11:25 | 2024-01-27 11:54 | -- | 2024-01-31 19:15 |  | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
45173 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE RED AGUA Y DRENAJE PARA VENTILADORES(PISO DE VENTAS) | Si | VENTILADOR DE CONDENSADOR { A124-0001128-EG } | A124-0001128-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ VENTILADOR DE CONDENSADOR/ | 2024-01-27 11:35 | 2024-01-27 10:52 | -- | -- | 2024-01-27 11:35 | SE REQUIERE HABILITAR LA RED DE AGUA Y DRENAJE A 2 VENTILADORES UBICADOS EN PISO DE VENTAS UNO EN AREA DE NON FOOD Y OTRO DENTRO DE REJAS DE MERCADERIA SEPARADA.LA ALIMENTACION DE RED DEBERA CONTAR CON FILTROS AL INGRESO ,TAMBIEN SE REQUIERE LIMPIEZA INTERNA A VENTILADORES . | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACION DE RED AGUA Y DRENAJE PARA VENTILADORES(PISO DE VENTAS) | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
45174 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE SONDA PARA CONTROL DE TEMPERATURA(AUTOCONTENIDA #30) | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001129-EG } | A124-0001129-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-27 11:46 | 2024-01-27 11:39 | -- | -- | 2024-01-27 11:46 | SE REQUIERE REALIZAR CAMBIO DE SONDA DE TEMPERATURA A VITRINA AUTOCONTENIDA #30 , LA TEMPERATURA INDICADA POR EL DISPLAY NO COINSIDE CON LA DEL TERMOMETRO. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE SONDA PARA CONTROL DE TEMPERATURA(AUTOCONTENIDA #30) | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
45175 |  | Abierta | Preventivo - Hvac Equipos sin Faja | Si | SPLITS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002358-0 } | A125-32002358-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-27 11:47 | 2024-01-27 11:43 | -- | -- | 2024-01-27 11:47 | El equipo numero 34: No cuenta con Faja El equipo numero 27: no tiene faja El equipo numero 26: no cuenta con faja | Preventivo - Hvac Equipos sin Faja | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Milton Flores |  | 1
45176 | OT-28865 | Resuelta con OT | Regularización de Recarga del Rack de Frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002759-0 } | A125-33002759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-27 11:52 | 2024-01-27 11:49 | 2024-02-12 09:20 | 2024-02-14 18:42 | 2024-02-14 18:42 | Se requiere la regularización de un recarga de R-134a el dia 20 de este mes. Se requiere la regularización de una recarga de CO2 y 2 balones de CO2 el dia 23 de este mes. | Resuelta con OT | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
45178 |  | Abierta | Correctivo Programado - Fabricación de jaula para montacargas | Si | MONTACARGA { A124-0000926-EG } | A124-0000926-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHIMBOTE - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-27 12:06 | 2024-01-27 12:04 | -- | -- | 2024-01-27 12:06 | Se requiere fabricación de jaula para montacarga, para poder realizar trabajos en altura . | Correctivo Programado - Fabricación de jaula para montacargas | Chimbote - MK ( 24107041 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Cristhian Carlos Segura Cubas | Jhordan Arquiño Morales | coordinadormantenimiento.chimbote@makro.pe | Cristhian Carlos Segura Cubas |  | 1
45179 |  | Abierta | UMA 01 PRESURISADO DE SISTEMA Y RECARGA DE GAS RE-22 PARA DESCARTAR FUGAS. CAMBIO DE FAJAS B-51 - INSTALACION DE BANDEJA CON BOMBA DE CONDENSADO- CAMBIO DE SERPENTIN. | No | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-32001604-0 } | A125-32001604-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2024-01-27 12:16 | 2024-01-27 12:09 | -- | -- | 2024-01-27 12:16 |  | UMA 01 PRESURISADO DE SISTEMA Y RECARGA DE GAS RE-22 PARA DESCARTAR FUGAS. CAMBIO DE FAJAS B-51 - INSTALACION DE BANDEJA CON BOMBA DE CONDENSADO- CAMBIO DE SERPENTIN. | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45180 |  | Abierta | UMA 02- CAMBIO DE CONTACTORES- CAMBIO DE COMPRESOR- CAMBIO DE TERMOSTATO AMBIENTAL- CAMBIO DE SERPENTIN DE CONDENSADOR | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001611-0 } | A125-32001611-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-27 12:19 | 2024-01-27 12:21 | -- | -- | 2024-01-27 12:19 |  | UMA 02- CAMBIO DE CONTACTORES- CAMBIO DE COMPRESOR- CAMBIO DE TERMOSTATO AMBIENTAL- CAMBIO DE SERPENTIN DE CONDENSADOR | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45181 |  | Abierta | UMA 03- CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADOR DE 04 ASPAS- CAMBIO DE CONTACTORES EN UNIDAD CONDENSADORA- CAMBIO DE TERMOSTATO AMBIENTAL- REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE- CAMBIO DE SERPENTIN DE | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001615-0 } | A125-32001615-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-27 12:22 | 2024-01-27 12:22 | -- | -- | 2024-01-27 12:22 |  | UMA 03- CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR DE CONDENSADOR DE 04 ASPAS- CAMBIO DE CONTACTORES EN UNIDAD CONDENSADORA- CAMBIO DE TERMOSTATO AMBIENTAL- REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE- CAMBIO DE SERPENTIN DE | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45182 |  | Abierta | UMA 04- HOGAR- REPARACION DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE R-22- CAMBIO DE SERPENTIN DE CONDENSADOR- CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR- CAMBIO DE FAJA B-51. | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001616-0 } | A125-32001616-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-27 12:24 | 2024-01-27 12:25 | -- | -- | 2024-01-27 12:24 |  | UMA 04- HOGAR- REPARACION DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE R-22- CAMBIO DE SERPENTIN DE CONDENSADOR- CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR- CAMBIO DE FAJA B-51. | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45183 |  | Abierta | UMA 05- BEBE - CAMBIO DE CONTACTORES EN UNIDAD CONDENSADORA- CAMBIO DE RODAMIENTOS- DE MOTORES- DE CONDENSADOR- CAMBIO DE FAJA DE TRANSMICION- CAMBIO DE PROTECTOR DE FASE Y VOLTAJE | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001611-0 } | A125-32001611-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-27 12:26 | 2024-01-27 12:27 | -- | -- | 2024-01-27 12:26 |  | UMA 05- BEBE - CAMBIO DE CONTACTORES EN UNIDAD CONDENSADORA- CAMBIO DE RODAMIENTOS- DE MOTORES- DE CONDENSADOR- CAMBIO DE FAJA DE TRANSMICION- CAMBIO DE PROTECTOR DE FASE Y VOLTAJE | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45184 |  | Abierta | UMA 06- LIMPIEZA DE TIENDA- CAMBIO DE RODAMIENTOS- DE MOTORES DE CONDENSADOR- CAMBIO DE SERPENTIN DE CONDENSADOR | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001612-0 } | A125-32001612-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-27 12:29 | 2024-01-27 12:30 | -- | -- | 2024-01-27 12:29 |  | UMA 06- LIMPIEZA DE TIENDA- CAMBIO DE RODAMIENTOS- DE MOTORES DE CONDENSADOR- CAMBIO DE SERPENTIN DE CONDENSADOR | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45185 |  | Abierta | SSGG: ZINCADO DE COCHES Y REPARACION DE COCHES DE CLIENTES | Si | COCHES DE CLIENTES COCHES DE CLIENTES { A125-35014358-0 } | A125-35014358-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-27 12:32 | 2024-01-27 12:25 | -- | -- | 2024-01-27 12:32 | 1. Servicio de Zincado de 20 coches de clientes , cambio de 10 manillares y cambio de 5 juegos de ruedas y garruchas 2. Servicio de Zincado de 10 rollys de FFyVV 3. Servicio de mantenimiento y pintado de coches de reposición. 5 | SSGG: ZINCADO DE COCHES Y REPARACION DE COCHES DE CLIENTES | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) | Rimac Alcazar | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jimmy Raul Guarniz Nicho | Jimmy Raul Guarniz Nicho | gerente.rimac@plazavea.pe | Jimmy Raul Guarniz Nicho |  | 1
45186 |  | Abierta | UMA 07- CAMBIO DE FAJA B-51- INSTALAR BANDEJA AUXILIAR CON BOMBAS DE CONDENSADO- CAMBIO DE SERPENTIN DE CONDENSADOR | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001613-0 } | A125-32001613-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-27 12:33 | 2024-01-27 12:33 | -- | -- | 2024-01-27 12:33 |  | UMA 07- CAMBIO DE FAJA B-51- INSTALAR BANDEJA AUXILIAR CON BOMBAS DE CONDENSADO- CAMBIO DE SERPENTIN DE CONDENSADOR | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45188 |  | Abierta | PVEA RIMAC: REPARACION CAMARAS DE FRIO | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000536-0 } | A125-12000536-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-27 12:36 | 2024-01-27 12:32 | -- | -- | 2024-01-27 12:36 | 1. Cotización de cambio de armaflex por presencia de condensación y goteo de agua a equipos de laboratorio de ffyvv. 2. Suministro e instalación de cambio de empaquetaduras para marco de puertas de refrigeradora del lactario - armario vertical - laboratorio de comidas, panadería y carnes. | PVEA RIMAC: REPARACION CAMARAS DE FRIO | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) | Rimac Alcazar | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jimmy Raul Guarniz Nicho | Jimmy Raul Guarniz Nicho | gerente.rimac@plazavea.pe | Jimmy Raul Guarniz Nicho |  | 1
45187 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de bandeja evaporador y rejillas | Si | WIC { A124-0001214-EG } | A124-0001214-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ WIC/ | 2024-01-27 12:36 | 2024-01-27 12:26 | -- | -- | 2024-01-27 12:36 | se requiere cambio de bandeja de evaporador y rejillas ya que se encuentran dañadas. | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de bandeja evaporador y rejillas | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 1
45190 |  | Abierta | PREVENTIVO - FRIO ALIMENTARIO - Motor de ventilador | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002759-0 } | A125-33002759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-27 12:38 | 2024-01-27 12:36 | -- | -- | 2024-01-27 12:38 | - La vitrina de FFVV requiere de cambio de motor ventilador elco Nº10 (MALOGRADO) | PREVENTIVO - FRIO ALIMENTARIO - Motor de ventilador | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Milton Flores |  | 1
45189 |  | Abierta | UMA 08 INGRESO A TIENDA- CAMBIO DE COMPRESOR- CAMBIO DE CAPACITOR- RELE TERMICO REGULABLE- CAMBIO DE CONTACTORES DE VENTILADORES- INSTALAR DE BANDEJA AUXILIAR CON BOMBAS DE CONDENSADO- CAMBIO DE SER | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003275-0 } | A125-32003275-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-27 12:38 | 2024-01-27 12:36 | -- | -- | 2024-01-27 12:38 |  | UMA 08 INGRESO A TIENDA- CAMBIO DE COMPRESOR- CAMBIO DE CAPACITOR- RELE TERMICO REGULABLE- CAMBIO DE CONTACTORES DE VENTILADORES- INSTALAR DE BANDEJA AUXILIAR CON BOMBAS DE CONDENSADO- CAMBIO DE SER | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45191 |  | Abierta | CAMBIO DE EVAPORADOR DE LABORATORIO DE CARNES | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000747-0 } | A125-33000747-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-27 12:41 | 2024-01-27 12:42 | -- | -- | 2024-01-27 12:41 |  | CAMBIO DE EVAPORADOR DE LABORATORIO DE CARNES | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45193 |  | Abierta | LABORATORIO DE PASTELES- CAMBIO DE EVAPORADOR | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000746-0 } | A125-33000746-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-27 12:42 | 2024-01-27 12:44 | -- | -- | 2024-01-27 12:42 |  | LABORATORIO DE PASTELES- CAMBIO DE EVAPORADOR | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45192 |  | Abierta | PREVENTIVO - FRIO ALIMENTARIO - Motor ventilador | Si | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0003703-EG } | A125-0003703-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-27 12:42 | 2024-01-27 12:39 | -- | -- | 2024-01-27 12:42 | Cámara de pastelería requiere de motor ventilador | PREVENTIVO - FRIO ALIMENTARIO - Motor ventilador | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Milton Flores |  | 1
45195 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de ventilador de WCF II-5 | Si | WIC { A124-0001214-EG } | A124-0001214-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ WIC/ | 2024-01-27 12:44 | 2024-01-27 12:36 | -- | -- | 2024-01-27 12:44 | Se requiere cambio de ventilador de WF II-5 ya que se encuentra quemado equipo trabajando con un solo ventilador. Ventilador 220V-60HZ 85W 0.8A | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de ventilador de WCF II-5 | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 1
45194 |  | Abierta | REPARACION GENERAL DE ZOCALOS SANITARIOS EN CAMARAS DE FRIO. | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000746-0 } | A125-33000746-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-27 12:44 | 2024-01-27 12:46 | -- | -- | 2024-01-27 12:44 |  | REPARACION GENERAL DE ZOCALOS SANITARIOS EN CAMARAS DE FRIO. | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45196 | OT-27554 | OT en Proceso | SSGG: REPARACIONES EN PUERTAS DE CAMARAS _ INSTALACION DE PLANCHAS ESTRIADAS ALMACENES. | No | PAREDES { A125-0003359-EG } | A125-0003359-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-27 12:45 | 2024-01-27 12:36 | 2024-01-27 15:30 | -- | 2024-01-27 15:22 | 1. Suministro e instalación de ángulos de acero inoxidable para marco de 4 puertas por presencia de oxido. 2. Instalación de planchas estriadas para almacenes y economato. 3. Pintado de techo de trastiendas de frescos y lineal de comidas. 4. Reparación de la estructura de dicroicos del área de pescados y carnes. | OT en Proceso | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) | Rimac Alcazar | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jimmy Raul Guarniz Nicho | Jimmy Raul Guarniz Nicho | gerente.rimac@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
45197 | OT-28112 | OT en Proceso | URGENTE: Cámara de lácteos congelados inoperativa | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000133-0 } | A125-33000133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-27 12:50 | 2024-01-27 12:47 | 2024-02-03 11:55 | -- | 2024-02-03 11:55 | Cambio de dman Colling. Contactor de deshielo | OT en Proceso | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45198 |  | Abierta | PVEA RIMAC: EVALUACIÓN POR INOPERATIVIDAD UMA LINEAL DE CAJAS | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32002938-0 } | A125-32002938-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-27 12:52 | 2024-01-27 12:47 | -- | -- | 2024-01-27 12:52 | La ultima revisión del proveedor que le hizo correctivo arrojo las siguientes conclusiones: 1. Cambio de serpentín de la unidad condensadora 2. Cambio de compresor de las mismas características 3. Cambio de válvula de expansión, presostato dual de alta y baja, visor de liquido, filtro secador y demás componente del sistema de refrigeración. 4. Cómo opción también considerarse la instalación de equipo nuevo, queda a elección del cliente. Se solicita evaluación. | PVEA RIMAC: EVALUACIÓN POR INOPERATIVIDAD UMA LINEAL DE CAJAS | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) | Rimac Alcazar | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jimmy Raul Guarniz Nicho | Jimmy Raul Guarniz Nicho | gerente.rimac@plazavea.pe | Jimmy Raul Guarniz Nicho |  | 1
45199 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Reparación de 4 drenajes observación de calidad | Si | WIF { A124-0001215-EG } | A124-0001215-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ WIF/ | 2024-01-27 12:53 | 2024-01-27 12:46 | -- | -- | 2024-01-27 12:53 | Se requiere la reparación de 4 drenaje de wal king freezer. Cambio de acocles, tubería, su perlón. | CORRECTIVO PROGRAMADO - Reparación de 4 drenajes observación de calidad | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 1
45202 |  | Abierta | Preventivo - FRIO ALIMENTARIO - CABLE PARA ILUMINARIA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA-PASTELERIA { A125-30002221-0 } | A125-30002221-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA-PASTELERIA/ | 2024-01-27 13:22 | 2024-01-27 13:20 | -- | -- | 2024-01-27 13:22 | Se requiere cambio de cable para la vitrina de pastelería y poder iluminar la vitrina . | Preventivo - FRIO ALIMENTARIO - CABLE PARA ILUMINARIA | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Milton Flores |  | 1
45204 | OT-27558 | OT en Revisión | puerta enrollable de recepcion descuadrada | Si | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002138-0 } | A125-34002138-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-27 13:33 | 2024-01-27 13:31 | 2024-01-27 16:24 | -- | 2024-01-31 15:21 | puerta enrollable de recepcion se decuadsro por golpe con camion de punta negra.Ayuda logistica asume el costo. | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
45205 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE MAGNETRON EN HORNO MICROONDAS DE COMEDOR | No | HORNO MICROONDAS { A124-0000485-EG } | A124-0000485-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ HORNO MICROONDAS/ | 2024-01-27 13:36 | 2024-01-27 13:24 | -- | 2024-01-31 10:48 | 2024-01-31 10:48 | SE SOLICITA CAMBIO DE MAGNETRON EN HORNO MICROONDAS DE COMEDOR MARCA DAEWO |  | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.AREQUIPA2@MAKRO.PE | Alan Lima Quispe |  | 4
45208 | OT-28460 | Resuelta con OT | Desprendimiento de plancha de drywall de totem | No | TOTTEM { A125-0004382-EG } | A125-0004382-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ TOTTEM/ | 2024-01-27 13:46 | 2024-01-27 13:42 | 2024-02-07 14:04 | 2024-02-14 15:49 | 2024-02-14 15:49 | EMERGENCIA desprendimiento de plancha de drywall de totem | Resuelta con OT | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
45209 |  | Abierta | CALIDAD CAMBIO DE VENTILADORES VITRINA DE CONGELADOS CARNES | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002043-0 } | A125-30002043-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-27 13:55 | 2024-01-27 13:54 | -- | -- | 2024-01-27 13:55 | SE SOLICTA CAMBIO DE 3 VENTILADORES EN EL MURAL DE CONGELADOS CARNES, COLD IMPORT EN TIENDA HIZO LA REVISION POR PERDIDA DE FRIO DE VITRINA. PROVEEDOR INDICO RETIRAR LA MERCADERIA, EL MURAL QUEDA INOPERATIVO | CALIDAD CAMBIO DE VENTILADORES VITRINA DE CONGELADOS CARNES | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Magaly Clemente | Roosvelth Zaforas | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | Magaly Clemente |  | 1
45217 | OT-28145 | OT en Proceso | Drenaje de Aire Acondicionado | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000380-0 } | A125-32000380-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-27 14:16 | 2024-01-27 14:13 | 2024-02-03 16:17 | -- | 2024-02-03 16:17 | Se requiere limpieza ydesmontaje del evaporador de Equipo de Ciarto Sistemas, lineal de cajas | OT en Proceso | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN |  | Administrador Automático |  | 3
45218 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Cambio de relé térmico y capacitor de microondas | No | HORNO MICROONDAS { A124-0002422-EG } | A124-0002422-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ HORNO MICROONDAS/ | 2024-01-27 14:22 | 2024-01-27 14:22 | -- | 2024-01-27 14:22 | 2024-01-27 14:22 | cambio de relé térmico y capacitor de microsondas por falla |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
45219 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Limpieza y inspección de cuartos técnicos de tablero | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0002402-EG } | A124-0002402-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-27 14:24 | 2024-01-27 14:25 | -- | 2024-01-27 14:24 | 2024-01-27 14:24 | limpieza de área por acumulación de polvo y revisión de cuartos técnicos |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
45220 |  | Abierta | SSGG.PEC ZINCADO Y REPARACION (SODADURA)DE 10 COCHES DE REPOSICION | No | COCHES { A125-35013737-0 } | A125-35013737-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ COCHES/ | 2024-01-27 14:25 | 2024-01-27 14:16 | -- | -- | 2024-01-27 14:25 |  | SSGG.PEC ZINCADO Y REPARACION (SODADURA)DE 10 COCHES DE REPOSICION | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Gary Guerra | Gary Guerra |  | Gary Guerra |  | 1
45221 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Limpieza de cuarto de grupo electrogeno | No | GRUPO ELECTROGENO { A124-0002394-EG } | A124-0002394-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-27 14:26 | 2024-01-27 14:26 | -- | 2024-01-27 14:26 | 2024-01-27 14:26 | limpieza y revisión de grupo electrogeno |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
45222 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Revisión y limpiado de cuarto de BCI | No | BOMBA CONTRA INCENDIO { A124-0002367-EG } | A124-0002367-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ BOMBA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-27 14:27 | 2024-01-27 14:28 | -- | 2024-01-27 14:28 | 2024-01-27 14:28 | limpieza de área y revisión de equipamiento |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
45223 |  | Abierta | PEC - REPARACIÓN/CAMBIO DE CHAPA PUSH CON CERRADURA DE 4 PUERTAS DE TABLEROS ELECTRICOS - | No | TABLEROS { A125-0003642-EG } | A125-0003642-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ TABLEROS/ | 2024-01-27 14:33 | 2024-01-27 14:29 | -- | -- | 2024-01-27 14:33 |  | PEC - REPARACIÓN/CAMBIO DE CHAPA PUSH CON CERRADURA DE 4 PUERTAS DE TABLEROS ELECTRICOS - | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Gary Guerra | Gary Guerra |  | Gary Guerra |  | 1
45224 |  | Abierta | PEC - CAMBIO DE PANEL DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL TRANSFORMADOR # 2 DE LA SUB ESTACIÓN | No | SUB ESTACI%D3N TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO { A125-38001554-0 } | A125-38001554-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO/ | 2024-01-27 14:43 | 2024-01-27 14:40 | -- | -- | 2024-01-27 14:43 |  | PEC - CAMBIO DE PANEL DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL TRANSFORMADOR # 2 DE LA SUB ESTACIÓN | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Gary Guerra | Gary Guerra |  | Gary Guerra |  | 1
45225 |  | Abierta | Calidad- PVea colonial- zincado de rejillas | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004436-EG } | A125-0004436-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-27 14:55 | 2024-01-27 14:52 | -- | -- | 2024-01-27 14:55 | Se requiere zincar 15 rejillas dela rea de frescos por presentar oxido | Calidad- PVea colonial- zincado de rejillas | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jose León | Jose León |  | Jose León |  | 1
45226 |  | Abierta | OTROS - PVEA COLONIAL - DESMONTAJE Y RETIRO DE JAULA DEL COMEDOR | Si | PISOS { A125-0001086-EG } | A125-0001086-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ PISOS/ | 2024-01-27 14:59 | 2024-01-27 14:56 | -- | -- | 2024-01-27 14:59 | se requiere desmontar y retirar la jaula que se encuentra en el comedor del personal ,dicha jaula ya no se utiliza | OTROS - PVEA COLONIAL - DESMONTAJE Y RETIRO DE JAULA DEL COMEDOR | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Jose León | Jose León |  | Jose León |  | 1
45227 |  | Abierta | autogenerado - se requiere cambio de caños de lavaderos de bamo de mujeres | No | RED HUMEDA { A124-0001869-EG } | A124-0001869-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ RED HUMEDA/ | 2024-01-27 15:06 | 2024-01-27 14:55 | -- | -- | 2024-01-27 15:06 | se requiere cambio de caños de lavaderos de mujeres por encrontrarse descascarados las manijas observacion de calñildad | autogenerado - se requiere cambio de caños de lavaderos de bamo de mujeres | SMP - MK ( 24107042 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 1
45228 | OT-28078 | OT en Proceso | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR | No | VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30000619-0 } | A125-30000619-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-27 15:14 | 2024-01-27 15:15 | 2024-02-03 00:05 | -- | 2024-02-03 00:05 | CAMBIO DE MOTOR | OT en Proceso | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Administrador Automático |  | 3
45229 |  | Abierta | PEC - MANTTO PREVENTIVO OBS. SE ENCONTRÓ LINEA NEUTRO ENERGIZADO, TAPA RADIADOR EN MAL ESTADO, PANEL DE RADIADOR SUCIO, LIQUIDO DE RADIADOR INADECUADO, DUCTO DE SALIDA INADECUADO, CAMBIO DE LED DE CAR | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000934-0 } | A125-34000934-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-27 15:15 | 2024-01-27 15:14 | -- | -- | 2024-01-27 15:15 |  | PEC - MANTTO PREVENTIVO OBS. SE ENCONTRÓ LINEA NEUTRO ENERGIZADO, TAPA RADIADOR EN MAL ESTADO, PANEL DE RADIADOR SUCIO, LIQUIDO DE RADIADOR INADECUADO, DUCTO DE SALIDA INADECUADO, CAMBIO DE LED DE CAR | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gary Guerra | Gary Guerra |  | Gary Guerra |  | 1
45230 | OT-27783 | OT en Proceso | CAMBIO DE VENTILADOR | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000895-0 } | A125-33000895-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-27 15:16 | 2024-01-27 15:18 | 2024-01-30 11:06 | -- | 2024-01-30 11:06 | CAMBIO DE VENTILADOR DE 800S / 380V / 60HZ | OT en Proceso | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Administrador Automático |  | 3
45231 |  | Abierta | CENTRAL DE FRIO/ SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000895-0 } | A125-33000895-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-27 15:18 | 2024-01-27 15:20 | -- | -- | 2024-01-27 15:18 | CAMBIO DE UPSS 220V / 600W | CENTRAL DE FRIO/ SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45232 | OT-27557 | OT en Revisión | Toma corriente de la balanza de panadería, esta saliendo chispas, (al parecer esta haciendo falso contacto). | Si | BALANZAS { A125-35012688-0 } | A125-35012688-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ BALANZAS/ | 2024-01-27 15:22 | 2024-01-27 15:20 | 2024-01-27 16:17 | -- | 2024-02-12 11:31 | Toma corriente de la balanza de panadería, esta saliendo chispas, (al parecer esta haciendo falso contacto). | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45234 |  | Abierta | CAMBIO DE COMPRESOR UMA FFYYVV | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000118-0 } | A125-11000118-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-27 15:32 | 2024-01-27 15:25 | -- | -- | 2024-01-27 15:32 | Se realizó la revisión del equipo encontrando compresor averiado ocasionando cortocircuito, se requiere cambio urgente de compresor para el correcto funcionamiento de la UMA FFYYVV | CAMBIO DE COMPRESOR UMA FFYYVV | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | 1
45235 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - se requiere cambio e instalcion de cables acerado en exibicion de piso de ventas pos solicitud de auditoria PEC | Si | RACK { A124-0001924-EG } | A124-0001924-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ RACK/ | 2024-01-27 15:38 | 2024-01-27 15:11 | -- | 2024-01-27 15:38 | 2024-01-27 15:38 | SE INSTALO CABLE ACERADO DE 1/8" POR 3.22 MT EN 7 ANAQUELES DE EXIBICION DE PISO DE VENTAS ENTRE EL TERCER Y CUARTO NIVEL |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45236 | OT-28961 | Resuelta con OT | POR CORRECTIVO: Recarga de gas refrigerante | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000201-0 } | A125-33000201-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-27 15:43 | 2024-01-27 15:45 | 2024-02-12 10:00 | 2024-02-14 17:45 | 2024-02-14 17:45 | De acuerdo a evaluación del proveedor Fava , se realiza recarga de gas refrigerante R22 al sistema de frio alimentario ( botellas ). | Resuelta con OT | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | gerente.mercaderes@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
45237 |  | Abierta | Cambio de cableado y encoder de ascensor 67NE3345 | No | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34001461-0 } | A125-34001461-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ ASCENSOR/ | 2024-01-27 15:44 | 2024-01-27 16:45 | -- | -- | 2024-01-27 15:44 |  | Cambio de cableado y encoder de ascensor 67NE3345 | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
45238 | OT-27561 | OT en Proceso | Cambio de 08 piezas de porcelanato de 60x60 cm en el lineal de panaderia | No | PISOS { A125-0000877-EG } | A125-0000877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2024-01-27 15:47 | 2024-01-27 16:47 | 2024-01-27 18:19 | -- | 2024-01-27 18:10 |  | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | Jesús Ugarte |  | 3
45239 |  | Abierta | Cambio de 05 cintas led para exhibidor de pollos rostizados | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA { A125-31016636-0 } | A125-31016636-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA/ | 2024-01-27 15:48 | 2024-01-27 16:49 | -- | -- | 2024-01-27 15:48 |  | Cambio de 05 cintas led para exhibidor de pollos rostizados | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
45240 |  | Abierta | Reparacion de AA split cuarto de comunicaciones | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32001225-0 } | A125-32001225-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-27 15:49 | 2024-01-27 16:50 | -- | -- | 2024-01-27 15:49 |  | Reparacion de AA split cuarto de comunicaciones | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
45242 |  | Abierta | Retiro de campana delli vea | No | TECHOS { A125-0000881-EG } | A125-0000881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-27 15:52 | 2024-01-27 16:52 | -- | -- | 2024-01-27 15:52 |  | Retiro de campana delli vea | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
45243 | OT-27559 | OT en Proceso | Instalacion de rejilla de seguridad y candado para escaleras de gato ( playa estacionamiento / rack de frio / Economato) | No | TECHOS { A125-0000881-EG } | A125-0000881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-27 15:55 | 2024-01-27 16:55 | 2024-01-27 17:16 | -- | 2024-01-27 17:07 |  | OT en Proceso | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | Jesús Ugarte |  | 3
45244 |  | Abierta | Limpieza de barras SPT, cambio de perneria y terminales en todos los tableros electricos ( un terminal por perno) | No | POZO A TIERRA { A125-0004211-EG } | A125-0004211-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ POZO A TIERRA/ | 2024-01-27 15:57 | 2024-01-27 16:58 | -- | -- | 2024-01-27 15:57 |  | Limpieza de barras SPT, cambio de perneria y terminales en todos los tableros electricos ( un terminal por perno) | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
45245 |  | Abierta | Cambio de manijas en gabinetes de sistema electrico cuarto de tableros | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35004723-0 } | A125-35004723-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-27 16:00 | 2024-01-27 17:01 | -- | -- | 2024-01-27 16:00 |  | Cambio de manijas en gabinetes de sistema electrico cuarto de tableros | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
45246 |  | Abierta | Cambio de leyenada, unifialares y rotulos actualizados con la nueva razon social COMPAÑÍA FOOD RETAIL | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35004723-0 } | A125-35004723-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-27 16:02 | 2024-01-27 17:02 | -- | -- | 2024-01-27 16:02 |  | Cambio de leyenada, unifialares y rotulos actualizados con la nueva razon social COMPAÑÍA FOOD RETAIL | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
45247 |  | Abierta | Implementacion de equipos de seguridad para la sub estacion | No | SUB ESTACION CELDA DE TRANSFORMACIÓN { A125-34001124-0 } | A125-34001124-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ CELDA DE TRANSFORMACIÓN/ | 2024-01-27 16:03 | 2024-01-27 17:04 | -- | -- | 2024-01-27 16:03 |  | Implementacion de equipos de seguridad para la sub estacion | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
45248 |  | Resuelta sin OT | AUTOGENERADO - revision de letrero luminoso por falla de iluminacion | Si | FACHADA Y REJAS { A124-0001927-EG } | A124-0001927-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-27 16:41 | 2024-01-27 16:40 | -- | 2024-01-27 16:42 | 2024-01-27 16:42 | se realizo revicion de tablero electrico se verifico tension de alimentacion de modulo se encuentra operativo se informo aproveedor para su revision y reparacion |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45249 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - - CAMBIO DE PAPEL PEGANTE DE INSECTOCUTORES | Si | ACCESORIOS PMI { A124-0001896-EG } | A124-0001896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2024-01-27 16:45 | 2024-01-27 16:47 | -- | 2024-01-27 16:45 | 2024-01-27 16:45 | se cambio 11 papel pegantes de insectocutores se encontraban saturados |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45250 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - se requiere fabricara e instalar avisos informativos de usos de servicios en baño de discapasitados | No | ACCESORIOS PMI { A124-0001896-EG } | A124-0001896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2024-01-27 16:49 | 2024-01-27 16:50 | -- | 2024-01-27 16:49 | 2024-01-27 16:49 | se fabrico e instalo letreros informativos sobre el funcionamiento y uso de los servisios higienicos de discapasitados |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45251 |  | Abierta | CAMBIO DE PLACA DE LA CAJA 25- PARA QUE FUNCIONE LA FAJA URGENTE | Si | CAJA TRANSFEERNCIA { A125-35003033-0 } | A125-35003033-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ CAJA TRANSFEERNCIA/ | 2024-01-27 17:09 | 2024-01-27 17:02 | -- | -- | 2024-01-27 17:09 | LA PLACA RECIBE CORRIENTE, LOS PULSADORES MARCAN CONTINUIDAD, SE OBSERVO QUE ES TEMA DE PLACA | CAMBIO DE PLACA DE LA CAJA 25- PARA QUE FUNCIONE LA FAJA URGENTE | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | LAS FLORES | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerente.sanjuandelurigancho@plazavea.pe | Fernando Zapata |  | 1
45253 |  | Abierta | extrartor inoperativo | No | EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-0000394-EG } | A125-0000394-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ BOLOGNESI - PVE/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2024-01-27 19:32 | 2024-01-27 19:59 | -- | -- | 2024-01-27 19:32 | Estimados se informa que se encuentran los dos extractores de aire del área acústico de los comprensores malogrados el primero se encuentra con la hélice rota el segundo se encuentra con la faja desgastada y rota. | extrartor inoperativo | BOLOGNESI - PVE ( 25101001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Miriam Araujo Guizado | Miriam Araujo Guizado | administrador.bolognesi@plazavea.pe | Miriam Araujo Guizado |  | 1
45254 | OT-28079 | OT en Proceso | Fuga de Glicol en la valvula de vitrina de comidas . | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001474-0 } | A125-33001474-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-27 22:48 | 2024-01-27 22:46 | 2024-02-03 00:05 | -- | 2024-02-03 00:05 | se observa fuga de agua en la vitrina de comidas. | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | Administrador Automático |  | 3
45256 |  | Abierta | LLAVE DIFERENCIAL | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003070-0 } | A125-34003070-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-28 08:29 | 2024-01-28 08:32 | -- | -- | 2024-01-28 08:29 | LLAVE DIFERENCIAL # 20 ESTA HACIENDO CORTO | LLAVE DIFERENCIAL | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Karen Mattias |  | 1
45257 | OT-27592 | OT en Proceso | ATORO EN SECCION DE FIAMBRES | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35013623-0 } | A125-35013623-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-28 08:32 | 2024-01-28 08:35 | 2024-01-28 08:47 | -- | 2024-01-28 08:37 | DESATORO EN TUBERIAS DE FIAMBRES | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Augusto Vargas |  | 3
45258 | OT-27595 | OT en Proceso | Cortocircuito zona de electro | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005411-0 } | A125-35005411-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-28 09:07 | 2024-01-28 09:02 | 2024-01-28 10:28 | -- | 2024-01-28 10:18 | No contamos con energía en la zonas de Estacional cero, muebles de laptops electro | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | Gerente.piura@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
45259 | OT-27675 | Resuelta con OT | Montacargas no funciona | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34000670-0 } | A125-34000670-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ MONTACARGA/ | 2024-01-28 10:32 | 2024-01-28 10:30 | 2024-01-29 13:16 | 2024-01-31 21:35 | 2024-01-31 21:35 |  | Resuelta con OT | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carol Mestanza Chumpitaz | Carol Mestanza Chumpitaz |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
45260 | OT-27596 | OT en Revisión | Tubería rota del baño de discapacitados | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003940-EG } | A125-0003940-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-28 10:46 | 2024-01-28 10:43 | 2024-01-28 11:05 | -- | 2024-01-29 13:33 | Tubería rota del baños de discapacitados | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45261 | OT-27606 | OT en Proceso | Panel de bomba activacion sobre carga | Si | BOMBA DE AGUA { A125-0003496-EG } | A125-0003496-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ BOMBA DE AGUA/ | 2024-01-28 11:21 | 2024-01-28 11:20 | 2024-01-28 12:51 | -- | 2024-01-28 12:41 | Se activo tablero electrico de bomba de agua indica falla de sobrecarga | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Augusto Vargas |  | 3
45262 | OT-28388 | OT en Proceso | SE SOLICITA LA REPARACION DE UNA TUVERIA EMPOTRADA EN UNA PARED DE MATERAIAL DRYWALL EN EL BAÑO DE COLAVOARADORES DE VARONES Y LA REVISIÓN DE LOS TOMACORRIEN Y CABLEADO ELECTRICO | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000780-EG } | A125-0000780-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-28 11:22 | 2024-01-27 23:07 | 2024-02-06 19:06 | -- | 2024-02-06 18:56 | Se solicita la reparación de la tubería empotrada en la pared de Drywall de el baño de colaboradores de varones ya que tiene una fuga de agua que esta causando la filtración hacia el laboratorio de frescos también causando que dañe el cableado de los tomacorrientes y se solicita que también realicen la revisión de los equipos a ver si fueron daños tanto como el cableado y los tomacorrientes ubicados en el laboratorio de frescos. teniendo en cuenta que la pared también tiene enchape de mayólica.. | OT en Proceso | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | JUAN CARLOS AGAMA ANTAHURCO | JUAN CARLOS AGAMA ANTAHURCO |  | Augusto Vargas |  | 3
45263 | OT-28080 | OT en Revisión | CAMBIO DE CONTROLADOR MXPRO | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000817-0 } | A125-12000817-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-28 11:52 | 2024-01-28 11:51 | 2024-02-03 00:06 | -- | 2024-02-15 11:47 | PARA EL LABORATORIO DE CARNES NO TIENE FRIO | OT en Revisión | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | CPR (Jose Lescano){*} |  | 8
45265 |  | Abierta | EMERGENCIA EQUIPO INOPERATIVO | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO COMIDAS PREPARADAS { A125-33001693-0 } | A125-33001693-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ LABORATORIO COMIDAS PREPARADAS/ | 2024-01-28 12:01 | 2024-01-28 11:55 | -- | -- | 2024-01-28 12:01 | El equipo de pollo rostizado no enciende. | EMERGENCIA EQUIPO INOPERATIVO | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
45266 | OT-28053 | Resuelta con OT | CAMBIO DE CONTROL DE ACEITE Y CAMBIO DEL DELTA SENSOR - PARA EL COMPRESOR N 3 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000823-0 } | A125-12000823-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-28 12:02 | 2024-01-28 11:54 | 2024-02-02 06:00 | 2024-02-08 13:48 | 2024-02-08 13:48 | PARA EL COMPRESOR DE MT NUMERO 3 | Resuelta con OT | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
45267 |  | Resuelta sin OT | VITAFIALIADORA Y REBANADORA DE FIAMBRES | Si | VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35010940-0 } | A125-35010940-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2024-01-28 12:34 | 2024-01-28 12:31 | -- | 2024-02-07 08:45 | 2024-02-07 08:45 | VITAFIALIADORA INOPERATIVA BOTON NO FUNCIONA | Resuelto por técnico de tienda, se compró el switch por caja chica. | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.luriun@plazavea.pe | Bill Arthur Aliaga Chirito |  | 4
45269 | OT-27607 | OT en Proceso | Emergencia - PVea Colonial- puerta de tango 2 desoldada | Si | PUERTAS { A125-0002649-EG } | A125-0002649-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-28 13:07 | 2024-01-28 13:04 | 2024-01-28 14:16 | -- | 2024-01-28 14:06 | Una de las hojas de la puerta por donde ingresan los clientes se ha desoldado | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jose León | Jose León |  | Augusto Vargas |  | 3
45271 | OT-29624 | OT en Proceso | Caida de Luz en la sala de venta | Si | LUMINARIAS { A125-0004092-EG } | A125-0004092-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ Ves Placita - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-28 13:40 | 2024-01-28 13:38 | 2024-02-16 09:00 | -- | 2024-02-16 08:18 | En la zona lateral de la tienda un lineal de luminarias esta apagada | OT en Proceso | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | Administrador Automático |  | 3
45273 | OT-27832 | Resuelta con OT | SE SOLICITA LA REVISIÓN DE LOS TOMACORRIENTES Y LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR FILTRACIÓN DE AGUA | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000767-EG } | A125-0000767-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-28 15:11 | 2024-01-28 14:49 | 2024-01-31 07:00 | 2024-02-02 21:42 | 2024-02-02 21:42 | Se solicita la revisión de los tomacorrientes y el cableado de el laboratorio dé frescos ya que por una filtración de agua los tomacorrientes se llenaron de agua por el interior causando que el diferencial del tablero eléctrico se baje por corto. causando que los equipos se queden sin energía | Resuelta con OT | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | JUAN CARLOS AGAMA ANTAHURCO | JUAN CARLOS AGAMA ANTAHURCO |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
45274 | OT-27613 | OT en Proceso | Anclaje de gondola | Si | GONDOLAS { A125-0000641-EG } | A125-0000641-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ GONDOLAS/ | 2024-01-28 15:16 | 2024-01-28 15:14 | 2024-01-28 16:17 | -- | 2024-01-28 16:07 | Anclaje de la gondola de libreria por emergencia | OT en Proceso | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | Augusto Vargas |  | 3
45275 |  | Abierta | Emergencia - la llave del comedor constantemente está subiendo | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002998-0 } | A125-34002998-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-28 16:09 | 2024-01-28 16:05 | -- | -- | 2024-01-28 16:09 |  | Emergencia - la llave del comedor constantemente está subiendo | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Juan Eric Wong Lay | Juan Eric Wong Lay |  | Juan Eric Wong Lay |  | 1
45276 | OT-27831 | Resuelta con OT | Problemas por el bajo voltaje de llegada a los tablero | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003039-0 } | A125-34003039-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-28 17:21 | 2024-01-28 17:08 | 2024-01-31 07:00 | 2024-02-02 21:50 | 2024-02-02 21:50 | Se observa constantemente que algunos equipos electricos se apagan repentinamente que no llega los frios, proveedor de booster informa que los problemas son los bajos voltajes de los tableros. | Resuelta con OT | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
45277 | OT-27690 | OT en Proceso | Movimiento de tope de coches a parte frontal del lineal de caja | No | COCHES { A125-35016590-0 } | A125-35016590-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ COCHES/ | 2024-01-28 22:30 | 2024-01-28 22:27 | 2024-01-29 15:12 | -- | 2024-01-29 15:02 | Se solicita cambiar topes que se encuentran en almacen electro frente a lineal de cajas | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Jesús Ugarte |  | 3
45278 | OT-27689 | OT en Proceso | Pintado de pared de delivea | No | PAREDES { A125-0003532-EG } | A125-0003532-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-28 22:32 | 2024-01-28 22:30 | 2024-01-29 15:11 | -- | 2024-01-29 15:02 | Se solicita retiro de pizarras y pintado de muros del delivea por solicitud de visual. Se tramito el cambio . Sin embargo, primero debemos realizar el pintado | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Jesús Ugarte |  | 3
45279 | OT-27688 | OT en Proceso | Reparacion muro recepcion | Si | PAREDES { A125-0003532-EG } | A125-0003532-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-28 22:35 | 2024-01-28 22:33 | 2024-01-29 15:11 | -- | 2024-01-29 15:01 | La esquina del muro de recepcion se desprende. Critico | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Jesús Ugarte |  | 3
45282 | OT-28081 | OT en Revisión | REPARACION DEL AMPLIFICADOR DEL EQUIPO DE MUSICA - NO FUNCIONA | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA { A125-10001564-0 } | A125-10001564-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA/ | 2024-01-29 08:31 | 2024-01-29 08:29 | 2024-02-03 00:07 | -- | 2024-02-12 15:00 | NO HAY MUSICA EN SALA DE VENTAS SOLO TRASTIENDA, SOLCITAR A UN DISTINTO PROVEEDOR QUE NO SEA SOUND Y VIDEO PARA OTRO DIAGNOSTICO DEL AMPLIFICADOR | OT en Revisión | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | TELEMUSICA(CARLOS GIRIO GUILLEN){*} |  | 8
45283 | OT-27637 | OT en Proceso | Luminaria de la zona de congelados se prende y apaga | Si | LUMINARIAS { A125-37011687-0 } | A125-37011687-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-29 08:39 | 2024-01-29 08:30 | 2024-01-29 09:10 | -- | 2024-01-29 09:00 | Luminaria de la zona de congelados, se prende y apaga de.manera cosntante | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | Augusto Vargas |  | 3
45284 | OT-29190 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - MANTENIMIENTO GENERAL A SISTEMA DE FRENOS MONTACARGA STILL CL X-20 | Si | MONTACARGA { A124-0001180-EG } | A124-0001180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ MONTACARGA/ | 2024-01-29 08:40 | 2024-01-29 08:37 | 2024-02-10 19:00 | -- | 2024-02-13 22:06 | SE REQUIRE EL MANTENIMIENTO GENERAL A SISTEMA DE FRENOS,REPARACION DE BOMBINES,REPÁRACION DE BOMBA DE FRENO EN MONTACARGA STILL CL X -20. | OT en Proceso | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Administrador Automático |  | 3
45285 | OT-27671 | OT en Revisión | Fierro rampa recepcion | Si | PISOS { A125-0003533-EG } | A125-0003533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-29 08:43 | 2024-01-29 08:38 | 2024-01-29 12:12 | -- | 2024-02-05 17:43 | Ingreso a recepcion . Filo roto | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
45286 | OT-28440 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TAPA DE SUMIDERO AREA RECEPCION DE MERCADERIA | Si | PISO { A124-0001171-EG } | A124-0001171-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ PISO/ | 2024-01-29 08:54 | 2024-01-29 08:39 | 2024-02-08 19:00 | -- | 2024-02-07 12:53 | SE REQUIERE CAMBIO DE TAPA DE SUMIDERO ,AREA RECEPCION DE MERCADERIA.TAPA 7 PULGADAS DE DIAMETRO. | OT en Proceso | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Administrador Automático |  | 3
45287 | OT-28559 | OT en Proceso | Vitrina de frio | No | VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO { A125-30003349-0 } | A125-30003349-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO/ | 2024-01-29 09:01 | 2024-01-29 09:05 | 2024-02-08 14:15 | -- | 2024-02-08 14:15 | vitrina de dely vea inoperativo | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Administrador Automático |  | 3
45288 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDAS TRANSPALETA ELÉCTRICA 04 | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0002024-EG } | A124-0002024-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2024-01-29 09:18 | 2024-01-29 09:14 | -- | -- | 2024-01-29 09:18 | Cambio de ruedas de balanceo y rueda de tracción | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDAS TRANSPALETA ELÉCTRICA 04 | SULLANA - MK ( 24107008 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Frank Guerrero |  | 1
45289 | OT-27639 | OT en Revisión | Puerta descuadra/ recepción de tienda | Si | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002475-0 } | A125-34002475-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-29 09:21 | 2024-01-29 09:18 | 2024-01-29 09:40 | -- | 2024-01-30 10:49 | Puerta enrollable no funciona, esta doblada no permite ingreso | OT en Revisión | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45290 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDAS TRANSPALETA ELÉCTRICA 03 | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0002024-EG } | A124-0002024-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2024-01-29 09:22 | 2024-01-29 09:19 | -- | -- | 2024-01-29 09:22 | Cambio de ruedas de carga | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDAS TRANSPALETA ELÉCTRICA 03 | SULLANA - MK ( 24107008 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Frank Guerrero |  | 1
45293 | OT-27687 | OT en Proceso | Oxido en tren de verduras | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE EXHIBIDOR FRUTAS Y VERDURAS { A125-31010092-0 } | A125-31010092-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ MUEBLE EXHIBIDOR FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-29 09:27 | 2024-01-29 09:26 | 2024-01-29 15:09 | -- | 2024-01-29 15:00 | Oxido en estructura de mueble | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Jesús Ugarte |  | 3
45297 |  | Abierta | Falta de iluminación | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000333-0 } | A125-13000333-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-29 10:01 | 2024-01-29 09:51 | -- | -- | 2024-01-29 10:01 | Tienda se encuentra sin iluminación en el segundo piso. | Falta de iluminación | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Rosa Vega | Rosa Vega | administrador.grifokio@plazavea.pe | Rosa Vega |  | 1
45301 | OT-28074 | OT en Proceso | solicitamos reposición de manija rota en cámara de congelados | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001699-0 } | A125-33001699-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-29 10:22 | 2024-01-29 10:15 | 2024-02-02 23:59 | -- | 2024-02-02 23:59 | manija rota de cámara de congelados | OT en Proceso | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | Administrador Automático |  | 3
45302 | OT-28075 | OT en Proceso | Reparacion de roof top en sala de ventas por elevadas temperaturas | Si | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-0002780-EG } | A125-0002780-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-29 10:52 | 2024-01-29 10:41 | 2024-02-03 00:00 | -- | 2024-02-03 00:00 | Se requiere reparar los Roof top de sala de ventas, por elevadas temperaturas: Equipo 5: Se requiere cambio de faja, polea, rebobinado de motor ventilador del condensador. Equipo 7: Rebobinado de motor ventilador de condensador. | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) | gerencia | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Iris Dávila Barrios | Iris Dávila Barrios | gerente.paita@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45303 | OT-29654 | OT en Proceso | Perilla rota de cortadora de embutidos | Si | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-35010309-0 } | A125-35010309-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-29 10:57 | 2024-01-29 11:00 | 2024-02-16 10:30 | -- | 2024-02-16 10:22 | Perilla de la cortadora de embutidos en mal estado presenta rotura | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | Administrador Automático |  | 3
45304 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de mayólicas baño de clientes | No | BAÑOS { A124-0001239-EG } | A124-0001239-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ BAÑOS/ | 2024-01-29 10:58 | 2024-01-29 10:35 | -- | -- | 2024-01-29 10:58 | Se requiere cambio de 5 mayólicas negras de 30x30 y 5 mayólicas blancas de 30X30 de baño de clientes | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de mayólicas baño de clientes | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 1
45308 | OT-27686 | OT en Proceso | EMERGENCIA: CAMBIO E INSTALACIÓN DE LUNA PARA EXIDORA DE ELECTRO | No | ESCRITORIOS { A125-0002088-EG } | A125-0002088-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ ESCRITORIOS/ | 2024-01-29 11:12 | 2024-01-29 11:02 | 2024-01-29 15:02 | -- | 2024-01-29 14:53 | SOLICITO CAMBIO DE LUNA DE VITRINA DE ELECTRO PARA EXIBIR MERCADERIA, SE PUEDE QUEBRAR LA LUNA Y PUEDE CAUSAR UN ACCIDENTE. | OT en Proceso | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | Jesús Ugarte |  | 3
45309 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Reparación de marco de drywall de ingreso a los ascensores | No | PARED { A124-0001257-EG } | A124-0001257-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ PARED/ | 2024-01-29 11:39 | 2024-01-29 11:29 | -- | -- | 2024-01-29 11:39 | Reparación de marco de drywall de ingreso a los ascensores y instalación de 6 esquineros para protección de los marcos | CORRECTIVO PROGRAMADO - Reparación de marco de drywall de ingreso a los ascensores | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Miguel Mamani |  | 1
45310 |  | Abierta | CORRECTIVO - BATERY PACK (ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA) | No | LUMINARIAS { A125-37011759-0 } | A125-37011759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ LUMINARIAS/ | 2024-01-29 11:52 | 2024-01-29 11:51 | -- | -- | 2024-01-29 11:52 | SE REQUIERE CAMBIAR LOS BATERY PACK DE LAS LUMINARIAS DE SALA DE VENTAS, YA QUE SE ENCUENTRA MALOGRADAS. | CORRECTIVO - BATERY PACK (ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA) | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | 1
45313 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - CAMBIO DE BURLETTE A PUERTA DE WIF I. | No | WIF { A124-0002477-EG } | A124-0002477-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ WIF/ | 2024-01-29 12:01 | 2024-01-29 11:55 | -- | 2024-01-29 12:02 | 2024-01-29 12:02 | Cambio de burlete de multi puerta WIF I. ACTUAL SE ENCOTRO DETERIORADO. | Se hace cambio a 3 puertas. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
45314 |  | Abierta | Cotiza 001-2024-CFR PV CHICLAYO CC REAL PLAZA | Si | CHICLAYO - PVH { A125-1-25102018 } | A125-1-25102018 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ | 2024-01-29 12:07 | 2024-01-29 12:00 | -- | -- | 2024-01-29 12:07 | Cotiza 001-2024-CFR PV CHICLAYO CC REAL PLAZA (GESTIONES PARA AUTORIZACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTETIOR_PV CHICLAYO CC REAL PLAZA. | Cotiza 001-2024-CFR PV CHICLAYO CC REAL PLAZA | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV CHICLAYO CC REAL PLAZA | Inspección Municipal | Falla Parcial | Ninguna |  |  |  | VALFHESI(SAYURI QUISPE) | VALFHESI(SAYURI QUISPE) | gerencia.valfhesigroup@gmail.com | VALFHESI(SAYURI QUISPE) |  | 1
45315 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - CAMBIO DE FLUORESCENTES A WIF I | No | WIF { A124-0002477-EG } | A124-0002477-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ WIF/ | 2024-01-29 12:08 | 2024-01-29 12:01 | -- | 2024-01-29 12:09 | 2024-01-29 12:09 | Se modifica circuito de iluminación, ya que las llegadas es invertida. se conecta a un solo soquette. y cambio de tubo flourescente | materiales utilizados, guantes dieléctricos, desarmadores, cinta aislante, tubos flourescente. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
45316 | OT-28155 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA SOBRE TECHO DE OFICINAS ZOTANO | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002330-EG } | A124-0002330-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-29 12:12 | 2024-01-29 12:12 | 2024-02-05 19:00 | 2024-02-07 20:44 | 2024-02-07 20:44 |  | Resuelta con OT | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
45319 | OT-28143 | OT en Proceso | EMERGENCIA-CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA DE APILADOR | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001681-EG } | A124-0001681-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-29 12:15 | 2024-01-29 12:15 | 2024-02-03 16:13 | -- | 2024-02-03 16:13 |  | OT en Proceso | PIURA - MK ( 24107033 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
45318 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO- MODIFICACIÓN CIRCUITO DE MURAL CONGELADOS, 18 PUERTAS | No | WIF { A124-0002477-EG } | A124-0002477-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ WIF/ | 2024-01-29 12:15 | 2024-01-29 12:09 | -- | 2024-01-29 12:17 | 2024-01-29 12:17 | Se modifica circuito de iluminación, la llegada es invertida, se deja las conexiones a un solo soquete. | Modificación de cableado para iluminación. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
45320 |  | Abierta | CORRECTIVO - PLANOS ELÉCTRICOS | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003120-0 } | A125-34003120-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-29 12:16 | 2024-01-29 11:53 | -- | -- | 2024-01-29 12:16 | SE REQUIERE ACTUALIZAR LOS PLANOS ELÉCTRICOS DE TODA LA TIENDA Y DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS CON UNIFILIFAR Y LEYENDA, YA QUE DURANTE EL AÑO SE AUMENTO ALGUNOS DISPOSITIVOS (ITM Y ID). | CORRECTIVO - PLANOS ELÉCTRICOS | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | 1
45324 |  | Abierta | SSGG cambio de Battery pack luces de emergencia | Si | LUMINARIAS SALA DE VENTA Y OFICINA { A122-202000003-0 } | A122-202000003-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ LUMINARIAS SALA DE VENTA Y OFICINA/ | 2024-01-29 12:27 | 2024-01-29 12:20 | -- | -- | 2024-01-29 12:27 | No se cuenta con iluminacion de emergencia en sala de venta; Tenemos 63 unidaes inoperativas | SSGG cambio de Battery pack luces de emergencia | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) | Plaza Vea Pucallpa | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols | gerente.pucallpa@pvo.pe | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | 1
45325 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - ASEGURAMIENTO DE LA TOLVA DE LA MOLEDORA | No | MOLEDORA DE CARNE { A124-0002512-EG } | A124-0002512-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2024-01-29 12:36 | 2024-01-29 12:30 | -- | 2024-01-29 12:37 | 2024-01-29 12:37 | Se asegura las gancheras, de la tolva moledora. cambio de arandelas inoxidable. | Tolva, de moledora inestable, al revisar se encontró los ganchos sueltos se asegura con perneria presion | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
45327 | OT-29092 | OT en Proceso | INDECI - ANCLAJE Y PINTADO DE TUBERIAS DE AZOTEA DE AC | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003667-0 } | A125-32003667-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-29 12:37 | 2024-01-29 12:34 | 2024-02-13 13:00 | -- | 2024-02-13 12:51 | INDECI - ANCLAJE Y PINTADO DE TUBERIAS DE AZOTEA | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Augusto Vargas |  | 3
45329 |  | Abierta | INDECI - INSTALACIÓN DE EXTINTORES EN ALMACÉN | No | EXTINTORES PQS EXTINTOR PQS { A125-40004826-0 } | A125-40004826-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ EXTINTOR PQS/ | 2024-01-29 12:40 | 2024-01-29 12:39 | -- | -- | 2024-01-29 12:40 | ITSE SOLICITA EXTINTORES DENTRO DE ALMACEN | INDECI - INSTALACIÓN DE EXTINTORES EN ALMACÉN | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Andrea Arroyo Valdez |  | 1
45330 | OT-28799 | OT en Proceso | CORRECTIVO - Cambio de manijas de puerta en equipo ropero de pescados. | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE ACERO INOX P/PESCADO { A125-31010890-0 } | A125-31010890-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ MUEBLE ACERO INOX P/PESCADO/ | 2024-01-29 12:42 | 2024-01-29 12:37 | 2024-02-10 20:29 | -- | 2024-02-10 20:20 | Cambio de manijas de equipo, se encuentra con oxidos. | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
45331 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE PLANCHAS PEGANTES | Si | CORTINAS DE AIRE { A124-0002072-EG } | A124-0002072-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-29 12:43 | 2024-01-29 12:41 | -- | 2024-01-29 12:44 | 2024-01-29 12:44 | CAMBIO DE PLANCHAS PEGANTES EN INSECTOCUTORES DE TIENDA |  | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Américo Sánchez |  | 4
45332 | OT-28798 | OT en Proceso | CORRECTIVO - Cambio de empaque de puertas de ropero de pescados. | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE ACERO INOX P/PESCADO { A125-31010890-0 } | A125-31010890-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ MUEBLE ACERO INOX P/PESCADO/ | 2024-01-29 12:44 | 2024-01-29 12:44 | 2024-02-10 20:25 | -- | 2024-02-10 20:18 | Cambio de empaque de puerta de equipo de mueble congelados | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
45334 | OT-27685 | OT en Proceso | Atención techo de locatario Smartfit - SSGG | No | TECHOS { A125-0003753-EG } | A125-0003753-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-29 12:45 | 2024-01-29 12:41 | 2024-01-29 14:46 | -- | 2024-01-29 14:37 | Limpieza de canaletas - Pintado e impermeabilizado de canaletas - cambio de planchas corroídas. | OT en Proceso | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Jesús Ugarte |  | 3
45338 | OT-28076 | OT en Proceso | Reparación de filtración de Glicol | No | VITRINAS FRIO VITRINAS REFRIGERADA CARNES { A125-30002601-0 } | A125-30002601-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ VITRINAS REFRIGERADA CARNES/ | 2024-01-29 12:48 | 2024-01-29 12:36 | 2024-02-03 00:00 | -- | 2024-02-03 00:00 | Reparación de filtración de Glicol | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Administrador Automático |  | 3
45339 | OT-27684 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO - Impermeabilizacion y limpieza de drenajes en techo de recepcion. | No | TECHOS { A125-0000388-EG } | A125-0000388-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-29 12:49 | 2024-01-29 12:47 | 2024-01-29 14:46 | -- | 2024-01-29 14:36 | Impermeabilizacion y limpieza de drenajes en techo de recepcion por filtraciones. | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
45340 | OT-28077 | OT en Proceso | Cambio de motor ventilador de lab carnes | No | CAMARAS MT CAMARA DE MEDIA TEMPERATURA { A125-33001943-0 } | A125-33001943-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ CAMARA DE MEDIA TEMPERATURA/ | 2024-01-29 12:50 | 2024-01-29 12:41 | 2024-02-03 00:01 | -- | 2024-02-03 00:01 | Cambio de motor ventilador de lab carnes | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Administrador Automático |  | 3
45342 | OT-29669 | OT en Proceso | Cambio de motor ventilador de laboratorio de pastelería. | Si | CAMARAS MT CAMARA DE MEDIA TEMPERATURA { A125-33001943-0 } | A125-33001943-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ CAMARA DE MEDIA TEMPERATURA/ | 2024-01-29 12:58 | 2024-01-29 12:48 | 2024-02-16 14:12 | -- | 2024-02-16 14:12 | Cambio de motor ventilador de laboratorio de pastelería. | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Administrador Automático |  | 3
45343 | OT-28800 | OT en Proceso | CORRECTIVO - Cambio de empaque en puerta de Horno rational | No | HORNO COMBINADO/CONVECTOR { A125-34003770-0 } | A125-34003770-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ HORNO COMBINADO/CONVECTOR/ | 2024-01-29 13:02 | 2024-01-29 13:02 | 2024-02-10 20:40 | -- | 2024-02-10 20:40 | Cambio de empaque en puerta de Horno rational | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45345 |  | Abierta | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR PARA BC COOLER DE CAJA 6 | Si | BC COOLER ANTECAJA REFRIGERADA { A125-33001109-0 } | A125-33001109-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2024-01-29 13:07 | 2024-01-29 13:06 | -- | -- | 2024-01-29 13:07 | Motor ventilador de caja 6 trancado | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR PARA BC COOLER DE CAJA 6 | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Cristhian Ruiz |  | 1
45349 |  | Abierta | ZINCADO DE REJILLAS GENERAL | No | REJILLA ZINCADA { A125-0004479-EG } | A125-0004479-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-29 13:25 | 2024-01-29 13:25 | -- | -- | 2024-01-29 13:25 |  | ZINCADO DE REJILLAS GENERAL | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | 1
45351 |  | Abierta | CORRECTIVO - Inyector de panaderia requiere kit de pulsadores de mando. | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32002824-0 } | A125-32002824-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-29 13:28 | 2024-01-29 13:24 | -- | -- | 2024-01-29 13:28 | Inyector de panaderia requiere kit de pulsadores de mando. | CORRECTIVO - Inyector de panaderia requiere kit de pulsadores de mando. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
45353 |  | Abierta | Por preventivo - RECARGA DE EXTINTOR PQS | Si | EXTINTORES PQS EXTINTOR PQS { A125-40009494-0 } | A125-40009494-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ EXTINTOR PQS/ | 2024-01-29 13:29 | 2024-01-22 11:24 | -- | -- | 2024-01-29 13:29 | Según evaluación se observo extintor de 9 kilos ubicado en almacén de abarrotes con el manometro en posición de recarga | Por preventivo - RECARGA DE EXTINTOR PQS | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.caminosdelinca@plazavea.pe | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ |  | 1
45352 | OT-28176 | OT en Proceso | CALIDAD CORRECTIVO DE LUMINARIAS INOPERATIVAS DE VITRINA DE MURAL CONGELADOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002043-0 } | A125-30002043-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-29 13:29 | 2024-01-29 13:26 | 2024-02-05 07:09 | -- | 2024-02-05 07:09 | SE SOLICTA LA REPARACION DE 5 LUMINARIAS QUEMADAS EN EL MURAL DE CONGELADOS, PROVEEDOR COLD IMPORT INDICO QUE AL PARECER HUBO UN CORTO AFECTANDO LAS LUMINARIAS | OT en Proceso | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Magaly Clemente | ROOSVELTH ZAFORAS | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45356 |  | Abierta | CORRECTIVO - Instalacion de timer para extractor en SSHH clientes. | No | DUCTOS DE EXTRACCI%D3N CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-11000246-0 } | A125-11000246-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-29 13:35 | 2024-01-29 13:34 | -- | -- | 2024-01-29 13:35 | Instalacion de timer para extractor en SSHH clientes. | CORRECTIVO - Instalacion de timer para extractor en SSHH clientes. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
45359 |  | Abierta | CORRECTIVO - Extractor de cuarto de residuos requiere kit de pulsadores de mando. | No | DUCTOS DE EXTRACCI%D3N CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-11000246-0 } | A125-11000246-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-29 13:53 | 2024-01-29 13:50 | -- | -- | 2024-01-29 13:53 | Extractor de cuarto de residuos requiere kit de pulsadores de mando. | CORRECTIVO - Extractor de cuarto de residuos requiere kit de pulsadores de mando. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
45360 |  | Abierta | CORRECTIVO - Extractor de activos y mantenimiento requiere kit de pulsadores de mando. | No | DUCTOS DE EXTRACCI%D3N CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-11000246-0 } | A125-11000246-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-29 13:58 | 2024-01-29 13:55 | -- | -- | 2024-01-29 13:58 | Extractor de activos y mantenimiento requiere kit de pulsadores de mando. | CORRECTIVO - Extractor de activos y mantenimiento requiere kit de pulsadores de mando. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
45361 | OT-28695 | OT en Proceso | montacargas de recepcion inoperativo | Si | MONTACARGAS { A125-0001138-EG } | A125-0001138-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ MONTACARGAS/ | 2024-01-29 13:59 | 2024-01-29 13:57 | 2024-02-01 09:03 | -- | 2024-02-09 16:47 |  | OT en Proceso | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Pedro Gaspar Ortiz |  | 3
45362 |  | Abierta | CORRECTIVO - Extractor de SSHH personal requiere cambio de 02 contactores y 01 timer. | No | DUCTOS DE EXTRACCI%D3N CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-11000246-0 } | A125-11000246-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-29 14:03 | 2024-01-29 14:03 | -- | -- | 2024-01-29 14:03 | Extractor de SSHH personal requiere cambio de 02 contactores y 01 timer. | CORRECTIVO - Extractor de SSHH personal requiere cambio de 02 contactores y 01 timer. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
45363 | OT-27683 | OT en Revisión | Cambio de plancha de drywall de parte externa del rack de frio | No | RACK / ANDAMIO { A125-0001238-EG } | A125-0001238-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ RACK / ANDAMIO/ | 2024-01-29 14:05 | 2024-01-29 14:02 | 2024-01-29 14:18 | -- | 2024-02-12 11:25 | Retiro y cambio de drywall en la estructura externa del rack de frío. | OT en Revisión | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45365 |  | Abierta | CORRECTIVO - UMA MENAJE necesita cambio de filtros. | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32002823-0 } | A125-32002823-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-29 14:09 | 2024-01-29 14:07 | -- | -- | 2024-01-29 14:09 | UMA MENAJE necesita cambio de filtros. | CORRECTIVO - UMA MENAJE necesita cambio de filtros. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
45366 |  | Abierta | CORRECTIVO - UMA BEBIDAS requiere contactor, timer retardador 5 minutos y cambiod e filtros. | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32002823-0 } | A125-32002823-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-29 14:10 | 2024-01-29 14:11 | -- | -- | 2024-01-29 14:10 | UMA BEBIDAS requiere contactor, timer retardador 5 minutos y cambiod e filtros. | CORRECTIVO - UMA BEBIDAS requiere contactor, timer retardador 5 minutos y cambiod e filtros. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
45367 |  | Abierta | CORRECTIVO - UMA ABARROTES Sistema A compresor trabado y cambio de valvula de expansión. | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32002823-0 } | A125-32002823-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-29 14:11 | 2024-01-29 14:12 | -- | -- | 2024-01-29 14:11 | UMA ABARROTES Sistema A compresor trabado y cambio de valvula de expansión. | CORRECTIVO - UMA ABARROTES Sistema A compresor trabado y cambio de valvula de expansión. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
45368 | OT-27788 | OT en Proceso | CAMBIO DE CONTROLADOR CON SU SENOR EN LA VITRINA DE COMIDAD | Si | VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-30001312-0 } | A125-30001312-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2024-01-29 14:12 | 2024-01-29 14:12 | 2024-01-31 15:09 | -- | 2024-01-30 12:06 | se requiere cambiar controlador de sensor de vitrina de comidas preparadas equipo inoperativo | OT en Proceso | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | Administrador Automático |  | 3
45370 | OT-27797 | OT en Proceso | CAMBIO DE UN VENTILADOR EN ARMARIO DE REFRIGERACION DE CARNES | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-30000916-0 } | A125-30000916-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2024-01-29 14:16 | 2024-01-29 14:19 | 2024-01-31 16:41 | -- | 2024-01-30 13:38 | ventilador inoperativo del armario de refrigeracion de carnes, por favor su apoyo con el cambio | OT en Proceso | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | Administrador Automático |  | 3
45371 |  | Abierta | Evaporador de pastelería cambio de motor ventilador | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO EVAPORADOR DE REFRIGERACION { A125-33000816-0 } | A125-33000816-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ EVAPORADOR DE REFRIGERACION/ | 2024-01-29 14:49 | 2024-01-29 14:42 | -- | -- | 2024-01-29 14:49 | Se requiere cambio de motor ventilador y protector para laboratorio de pastelería ya que esta inoperativo no llaga la temperatura | Evaporador de pastelería cambio de motor ventilador | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Calidad | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | John Anthony Vallejo Bartra | John Anthony Vallejo Bartra | Gerente.juliaca@plazavea.pe | John Anthony Vallejo Bartra |  | 1
45372 | OT-28348 | OT en Revisión | EMPAQUETADURA HORNO SALVA PANADERIA | Si | HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003721-0 } | A125-34003721-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA/ | 2024-01-29 15:09 | 2024-01-29 14:59 | 2024-02-06 12:12 | -- | 2024-02-14 11:41 | SE NECESITA CAMBIO DE EMPAQUETADURA DEL HORNO SALVA DE PANADERIA. | OT en Revisión | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna |  |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | MAN PAN (Alexander Monzon){*} |  | 8
45373 |  | Abierta | EMERGENCIA*Se requiere cambio de Selenoide a la productora de Hielo | Si | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34003389-0 } | A125-34003389-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2024-01-29 15:14 | 2024-01-29 15:01 | -- | -- | 2024-01-29 15:14 | EMERGENCIA*Se requiere cambio de Selenoide a la productora de Hielo, necesaria para la produccion de hielo y exhibición de vitrina de pescados | EMERGENCIA*Se requiere cambio de Selenoide a la productora de Hielo | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Amalia Florez Mostacero |  | 1
45374 |  | Abierta | Falla de encendido automatico de la BCI | Si | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-13000275-0 } | A125-13000275-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-29 15:22 | 2024-01-29 15:19 | -- | -- | 2024-01-29 15:22 | Bomba contra incendios del local no funciona el encendido automático. | Falla de encendido automatico de la BCI | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | 1
45376 | OT-27763 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE SONDA EN EVAPORADOR HIPERCAMARA MIXTA | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0001546-EG } | A124-0001546-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-29 15:31 | 2024-01-29 15:27 | 2024-01-31 19:00 | -- | 2024-01-30 10:14 | LECTURA ERRONEA DE SONDA SE REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO DE LA SONDA. | OT en Proceso | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Administrador Automático |  | 3
45382 |  | Abierta | CORRECTIVO - UMA DE LIMPIEZA cambio de compresor y contactor. | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32002823-0 } | A125-32002823-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-29 15:55 | 2024-01-29 15:56 | -- | -- | 2024-01-29 15:55 | UMA DE LIMPIEZA cambio de compresor y contactor. | CORRECTIVO - UMA DE LIMPIEZA cambio de compresor y contactor. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
45384 |  | Abierta | CORRECTIVO - TESORERIA equipo de AA cambio de unicad condensadora, equipo sin tarjeta. | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000581-0 } | A125-11000581-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-29 15:58 | 2024-01-29 15:57 | -- | -- | 2024-01-29 15:58 | TESORERIA equipo de AA cambio de unicad condensadora, equipo sin tarjeta. | CORRECTIVO - TESORERIA equipo de AA cambio de unicad condensadora, equipo sin tarjeta. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
45385 |  | Abierta | CORRECTIVO - OFICINA ZOTANO equipo de AA requiere reparar fuga que se encuentra en la unidad condensadora. | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000582-0 } | A125-11000582-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-29 16:00 | 2024-01-29 16:00 | -- | -- | 2024-01-29 16:00 | OFICINA ZOTANO equipo de AA requiere reparar fuga que se encuentra en la unidad condensadora. | CORRECTIVO - OFICINA ZOTANO equipo de AA requiere reparar fuga que se encuentra en la unidad condensadora. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
45386 |  | Abierta | CORRECTIVO - COMEDOR equipos de AA Unidad evaporadora sin tarjeta, motor sin tarjeta y cambio de rodamientos. | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002299-0 } | A125-32002299-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-29 16:01 | 2024-01-29 16:02 | -- | -- | 2024-01-29 16:01 | COMEDOR equipos de AA Unidad evaporadora sin tarjeta, motor sin tarjeta y cambio de rodamientos. | CORRECTIVO - COMEDOR equipos de AA Unidad evaporadora sin tarjeta, motor sin tarjeta y cambio de rodamientos. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
45387 |  | Abierta | CORRECTIVO - Cortina de aire #2 de ingreso a tienda con un motor inoperativo. | No | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-33002497-0 } | A125-33002497-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-01-29 16:03 | 2024-01-29 16:03 | -- | -- | 2024-01-29 16:03 | Cortina de aire #2 de ingreso a tienda con un motor inoperativo. | CORRECTIVO - Cortina de aire #2 de ingreso a tienda con un motor inoperativo. | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
45388 |  | Abierta | emergencia - problemas cámara de congelados disminucuion de temperatura (actual en -16.5° no baja) disminución de presión, posible fuga de refrigerante en el recorrido | Si | CAMARA FRIGORIFICA { A122-130000058-0 } | A122-130000058-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-29 16:17 | 2024-01-29 16:11 | -- | -- | 2024-01-29 16:17 | emergencia - problemas cámara de congelados temperatura en -16.5° disminución de presión en el sistema, posible fuga de refrigerante en el recorrido; se reviso Unidad condensadora y unidad evaporadora sin rastro de aceite | emergencia - problemas cámara de congelados disminucuion de temperatura (actual en -16.5° no baja) disminución de presión, posible fuga de refrigerante en el recorrido | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Santiago Martinez Victor Remo | Santiago Martinez Victor Remo |  | Santiago Martinez Victor Remo |  | 1
45389 | OT-29543 | OT en Proceso | EMERGENCIA-CAMBIO DE CHAPA DE ENCENDIDO Y RELES MALOGRADOS EN APILADOR | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001597-EG } | A124-0001597-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-29 16:27 | 2024-01-29 16:26 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 18:13 |  | OT en Proceso | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
45390 | OT-28507 | OT en Proceso | EMERGENCIA: RECALENTAMIENTO DEL MOTOR DE LA PUERTA ENROLLABLE DE RECEPCIÓN | No | PUERTAS { A125-0003374-EG } | A125-0003374-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-29 16:28 | 2024-01-29 16:19 | 2024-02-07 19:12 | -- | 2024-02-07 19:02 | 1. El motor de la puerta enrollable se a recalentado y no responde a las botonera. | OT en Proceso | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jimmy Raul Guarniz Nicho | Jimmy Raul Guarniz Nicho |  | Augusto Vargas |  | 3
45391 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - CAMBIO E VENTILADOR CHECK OUT #2 | No | CHECK OUT { A124-0001151-EG } | A124-0001151-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-29 16:33 | 2024-01-29 16:29 | -- | -- | 2024-01-29 16:33 | CAMBIO DE VENTILADOR EN CHECK OUT #2,SE RETIRA VENTILADOR QUEMADO, | AUTOASIGNADO - CAMBIO E VENTILADOR CHECK OUT #2 | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
45392 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - TABLERO ELECTRICO DE CONTROL SISTEMA VENTILACIÓN DESCONFIGURAR PLC A MODO AUTOMATICO | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0002453-EG } | A124-0002453-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-29 16:37 | 2024-01-29 16:26 | -- | -- | 2024-01-29 16:37 | Tablero control ventilación. PLC se encuentra desconfigurado, automático no responde cables de módulos señal desconectado. Conectar cables de señal y configurar a modo automático, para no estar prendiendo y apagando manualmente. | CORRECTIVO PROGRAMADO - TABLERO ELECTRICO DE CONTROL SISTEMA VENTILACIÓN DESCONFIGURAR PLC A MODO AUTOMATICO | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 1
45394 |  | Abierta | CARRITO ELECTRICO PARA DISCAPACITADO | No | COCHES DE CLIENTES { A125-35014623-0 } | A125-35014623-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-29 16:52 | 2024-01-29 16:49 | -- | -- | 2024-01-29 16:52 | Carrito malogrado, coche eléctrico dañado mas de un año, se requiere cambio de placa o batería | CARRITO ELECTRICO PARA DISCAPACITADO | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | las flores | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerente.sanjuandelurigancho@plaza.vea.pe | Fernando Zapata |  | 1
45393 |  | Abierta | CORRECTIVO - PROGRAMADO BOMBA AGUA PRESIÓN CONSTANTE # 02 | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0002498-EG } | A124-0002498-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-29 16:52 | 2024-01-29 16:37 | -- | -- | 2024-01-29 16:52 | Bomba agua, presión constante requiere reparación de impulsor dañado y desconectado. | CORRECTIVO - PROGRAMADO BOMBA AGUA PRESIÓN CONSTANTE # 02 | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 1
45397 | OT-28729 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - MULTIPUERTAS VDRIO DE WIF RESORTE DAÑADO | No | WIF { A124-0002477-EG } | A124-0002477-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ WIF/ | 2024-01-29 17:00 | 2024-01-29 16:52 | 2024-02-10 19:00 | -- | 2024-02-09 17:55 | PUERTA VIDRIO WIF PARTE INTERNA RESORTES DAÑADA Y NO DEJA HERMETIZAR REQUIERE CAMBIO DICHOS RESORTES. 3 RESORTES DAÑADA. | OT en Proceso | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Administrador Automático |  | 3
45399 |  | Abierta | EMERGENCIA: Revision de item de trasferencia automatica grupo electrogeno | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000880-0 } | A125-34000880-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-29 17:14 | 2024-01-29 17:10 | -- | -- | 2024-01-29 17:14 | Se necesita revision de item de transferenca automatica, en la prueba del grupo electrogeno no carga, el item no hizo la transferencia, por lo cual cuando tengan un corte de energia la tienda quedara pagada | EMERGENCIA: Revision de item de trasferencia automatica grupo electrogeno | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | gerente.izaguirre@plazavea.pe | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE |  | 1
45400 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - TABLERO ELECTRICO BANCO CONDENSADOR | No | TABLERO ELECTRICO { A124-0002453-EG } | A124-0002453-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-29 17:15 | 2024-01-29 17:00 | -- | -- | 2024-01-29 17:15 | Tablero eléctrico banco condensador, C1 de 15 KVAR C2 de 30 KVAR. APAGADO. La medición es desigual, paso 1 medición bota 0 en R., S , T. Paso c2 1 fase mide 166 faradios, las 2 fases 219 y 222 faradios, se deja apagado | CORRECTIVO PROGRAMADO - TABLERO ELECTRICO BANCO CONDENSADOR | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 1
45401 | OT-27824 | OT en Proceso | cambio de mampara en zona de travolator por rotura | Si | FACHADA { A125-0001152-EG } | A125-0001152-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ FACHADA/ | 2024-01-29 17:17 | 2024-01-29 16:50 | 2024-01-30 21:50 | -- | 2024-01-30 21:40 | mampara de vidrio en zona de travolator presenta rotura,se necesita cambio con urgncia. | OT en Proceso | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Jesús Ugarte |  | 3
45402 |  | Abierta | CORRECTIVO/HORNO DE PANADERIA NECESITA CAMBIO DE LUMINARIAS | No | HORNO ELECTRICO { A125-0000524-EG } | A125-0000524-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2024-01-29 17:24 | 2024-01-29 17:26 | -- | -- | 2024-01-29 17:24 |  | CORRECTIVO/HORNO DE PANADERIA NECESITA CAMBIO DE LUMINARIAS | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 1
45404 |  | Abierta | EMERGENCIA: Horno Rational pide clave | Si | HORNOS ELECTRICO { A125-0002049-EG } | A125-0002049-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ HORNOS ELECTRICO/ | 2024-01-29 17:28 | 2024-01-29 05:23 | -- | -- | 2024-01-29 17:28 | En la pantalla sale la opción de pedir clave y no se puede usar para producir | EMERGENCIA: Horno Rational pide clave | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | Gerente.Izaguirre@plazavea.pe | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE |  | 1
45405 |  | Abierta | CORRECTIVO/PLATAFORMA DE RECEPCION PRESENTA CORROSION POR EL OXIDO ,NECESITA CAMBIO DE PARTES DAÑADAS Y PINTADO GENERAL | No | PLATAFORMA HIDRAULICA PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A125-34002318-0 } | A125-34002318-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2024-01-29 17:29 | 2024-01-29 17:31 | -- | -- | 2024-01-29 17:29 |  | CORRECTIVO/PLATAFORMA DE RECEPCION PRESENTA CORROSION POR EL OXIDO ,NECESITA CAMBIO DE PARTES DAÑADAS Y PINTADO GENERAL | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 1
45406 | OT-27699 | OT en Proceso | Descascaro en Cámara de frio de fiambres y pescado | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000102-0 } | A125-33000102-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-29 17:47 | 2024-01-29 17:49 | 2024-01-29 18:10 | -- | 2024-01-29 18:00 | Pintado por descascaro las cámaras de frio de Fiambres y pescado | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | Jesús Ugarte |  | 3
45407 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - reparacion de caño de cuarto de aseo | Si | RED HUMEDA { A124-0001869-EG } | A124-0001869-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ RED HUMEDA/ | 2024-01-29 17:56 | 2024-01-29 17:58 | -- | 2024-01-29 17:57 | 2024-01-29 17:57 | se realizo cambio de kid de enpaquetaduras de caño tipo jardinera por encontrarse con perdida de agua quedo operativo |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45408 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - reparacion de soporte de cerradura de puerta de camara fruver | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0001882-EG } | A124-0001882-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-29 18:04 | 2024-01-29 18:06 | -- | 2024-01-29 18:04 | 2024-01-29 18:04 | se realizo cambio de pernos de figacion de chpa ya que se encontraban robados se regulo quedo operativo |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45409 | OT-28028 | OT en Proceso | compra de condensador | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001089-0 } | A125-33001089-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ BOLOGNESI - PVE/ CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-29 18:15 | 2024-01-29 18:46 | 2024-02-02 10:01 | -- | 2024-02-02 10:01 | condensador no tiene la capacidad para que enfrié a 2c | OT en Proceso | BOLOGNESI - PVE ( 25101001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Miriam Araujo Guizado | Miriam Araujo Guizado |  | Administrador Automático |  | 3
45410 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - revision de tablero de inyectores de aire por falla de linea de alimentacion | No | EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE { A124-0001906-EG } | A124-0001906-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE/ | 2024-01-29 18:22 | 2024-01-29 18:19 | -- | 2024-01-29 18:23 | 2024-01-29 18:23 | se realizo inspeccion de tablero de inyector por falla de ventiladorquedo pendiente revision de linea de alimentacion 220 v por parte de proveedor CONKRETO |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45411 |  | Abierta | ITSE acompañamiento para inspección de Sistema de bomba contraincendio y SACI. | Si | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-13000275-0 } | A125-13000275-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-29 18:26 | 2024-01-29 18:24 | -- | -- | 2024-01-29 18:26 | ITSE acompañamiento para inspección de Sistema de bomba contraincendio y SACI. | ITSE acompañamiento para inspección de Sistema de bomba contraincendio y SACI. | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | 1
45412 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - fifjacion de tapas laterales de tablero elctricos de inyectores de piso de venta | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0001897-EG } | A124-0001897-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-29 18:41 | 2024-01-29 18:43 | -- | 2024-01-29 18:41 | 2024-01-29 18:41 | se realizo verificacion y revision de tapas laterales de tableros electricos observado en inspeccion de entrega de equipos quedo operativo |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45413 | OT-27704 | OT en Proceso | Independizar luces de emergencias | No | PAREDES { A125-0003951-EG } | A125-0003951-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ PAREDES/ | 2024-01-29 18:59 | 2024-01-29 18:56 | 2024-01-29 21:55 | -- | 2024-01-29 21:46 | Actualmente en tienda tenemos 6 luces de emergencia que se encienden cuando apagamos las luces de sala, debemos independizarlos ya que durante la mañana se descarga por este motivo. | OT en Proceso | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL |  | Jesús Ugarte |  | 3
45414 |  | Abierta | Realizar mantenimiento a la balanza de recepción, presenta descascaro y falta soldadura en plataforma | No | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35013351-0 } | A125-35013351-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-29 19:00 | 2024-01-29 18:48 | -- | -- | 2024-01-29 19:00 |  | Realizar mantenimiento a la balanza de recepción, presenta descascaro y falta soldadura en plataforma | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Amalia Florez Mostacero |  | 1
45415 | OT-27705 | OT en Proceso | Mantenimiento a rejillas de plataforma de recepción por oxido | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000867-EG } | A125-0000867-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-29 19:09 | 2024-01-29 18:54 | 2024-01-29 21:57 | -- | 2024-01-29 21:48 |  | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Jesús Ugarte |  | 3
45416 |  | En espera de otra OT | Colocar 4 guardas de inox a los 4 tomacorrientes que se colocaron. | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000300-EG } | A125-0000300-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-01-29 19:11 | 2024-01-29 19:09 | 2024-01-29 20:50 | -- | 2024-02-09 17:47 |  | En espera de otra OT. La solicitud no fue resuelta en la OT anterior | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco |  | Oscar Arrasco |  | 10
45417 |  | Abierta | Mantenimiento a rampa hidráulica, necesita pintado. | No | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35013351-0 } | A125-35013351-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-29 19:29 | 2024-01-29 19:20 | -- | -- | 2024-01-29 19:29 | Mantenimiento a rampa hidráulica, necesita pintado. | Mantenimiento a rampa hidráulica, necesita pintado. | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Amalia Florez Mostacero |  | 1
45418 | OT-28071 | OT en Proceso | SSG-Cambio de válvula de expansión de cámara de congelados de carnes | No | C%C1MARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000533-0 } | A125-33000533-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-29 20:36 | 2024-01-29 20:29 | 2024-02-02 23:53 | -- | 2024-02-02 23:53 | SSG-Cambio de válvula de expansión de cámara de congelados de carnes | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | Gerente.chacarero@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45419 | OT-28327 | OT en Proceso | SSG- Cambio de válvula de expansión de vitrina glycos tortas | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-30000644-0 } | A125-30000644-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2024-01-29 20:44 | 2024-01-29 20:39 | 2024-02-06 10:32 | -- | 2024-02-06 10:32 |  | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | Gerente.chacarero@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45420 | OT-28006 | Resuelta con OT | SSG- Recableado de luminarias de fachada al tablero TA 60 | Si | LUMINARIAS { A125-37011697-0 } | A125-37011697-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-29 20:47 | 2024-01-29 20:47 | 2024-02-01 20:10 | 2024-02-14 21:44 | 2024-02-14 21:44 | SSG- Recableado de luminarias de fachada al tablero TA 60 | Resuelta con OT | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | Gerente.chacarero@plazavea.pe | Miguel Pure Naupay |  | 6
45421 | OT-27703 | OT en Proceso | SSG- Cambio de 2 reflectores de 70 W para luminarias de fachada | No | LUMINARIAS { A125-37011697-0 } | A125-37011697-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-29 20:49 | 2024-01-29 20:51 | 2024-01-29 21:48 | -- | 2024-01-29 21:39 | SSG- Cambio de 2 reflectores de 70 W para luminarias de fachada | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | Gerente.chacarero@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
45422 |  | Abierta | SSG- Reparado de abatidor de temperatura | No | ABATIDOR DE TEMPERATURA { A125-0001266-EG } | A125-0001266-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ ABATIDOR DE TEMPERATURA/ | 2024-01-29 20:51 | 2024-01-29 20:53 | -- | -- | 2024-01-29 20:51 | SSG- Reparado de abatidor de temperatura | SSG- Reparado de abatidor de temperatura | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | Gerente.chacarero@plazavea.pe | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA |  | 1
45423 |  | Abierta | SSG- Recarga de 8 botellas de refrigerante | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000106-0 } | A125-9000106-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-29 20:53 | 2024-01-29 20:54 | -- | -- | 2024-01-29 20:53 | SSG- Recarga de 8 botellas de refrigerante | SSG- Recarga de 8 botellas de refrigerante | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | Gerente.chacarero@plazavea.pe | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA |  | 1
45424 |  | Abierta | SSG- Suministro de 8 botellas de refrigerante | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000105-0 } | A125-9000105-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-29 20:57 | 2024-01-29 20:57 | -- | -- | 2024-01-29 20:57 | SSG- Suministro de 8 botellas de refrigerante | SSG- Suministro de 8 botellas de refrigerante | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | Gerente.chacarero@plazavea.pe | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA |  | 1
45431 | OT-27898 | OT en Proceso | CAMBIO DE TAPAS DE REGISTRO EN SALA DE VENTA | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000744-EG } | A125-0000744-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-30 08:40 | 2024-01-30 08:30 | 2024-01-31 20:12 | -- | 2024-01-31 20:02 | Tapas de registro en mal estado y hundidas , tapas de registro de 2 a 4 pulgadas. | OT en Proceso | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Edson Espinoza | Edson Espinoza |  | Jesús Ugarte |  | 3
45432 | OT-28072 | OT en Revisión | Cambio de sensor de temperatura | Si | VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A120-30002367-0 } | A120-30002367-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ Ves Placita - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-30 08:47 | 2024-01-30 08:47 | 2024-02-02 23:53 | -- | 2024-02-14 10:30 | Cambio de sensor de temperatura | OT en Revisión | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | CPR (Jose Lescano){*} |  | 8
45433 | OT-28073 | OT en Revisión | Muralde congelado- alta temperatura- sin iluminación | No | VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A120-30002368-0 } | A120-30002368-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ Ves Placita - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-30 08:51 | 2024-01-30 08:48 | 2024-02-02 23:55 | -- | 2024-02-15 11:23 | Se solita la intervención del mural de congelado por alta temperatura | OT en Revisión | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | CPR (Jose Lescano){*} |  | 8
45434 |  | Abierta | LLENADO DE GAS REFRIGERANTE A MESA REFRIGERADA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000394-0 } | A125-30000394-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-01-30 08:52 | 2024-01-30 08:42 | -- | -- | 2024-01-30 08:52 |  | LLENADO DE GAS REFRIGERANTE A MESA REFRIGERADA | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Edson Espinoza | Edson Espinoza |  | Edson Espinoza |  | 1
45436 |  | Abierta | CAMBIO Y/O REPARACIÓN DE CERRADURA DE PUERTA DE CAMARA DE CONGELADO | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001044-0 } | A125-33001044-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-30 08:59 | 2024-01-30 08:53 | -- | -- | 2024-01-30 08:59 | Puerta de cámara no se puede abrir fácilmente se traba . | CAMBIO Y/O REPARACIÓN DE CERRADURA DE PUERTA DE CAMARA DE CONGELADO | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Edson Espinoza | Edson Espinoza |  | Edson Espinoza |  | 1
45438 | OT-27873 | Resuelta con OT | CORRECTIVO MOLEDORA DE CARNES | Si | MOLEDORA DE CARNES MOLEDORA DE CARNE { A125-34001839-0 } | A125-34001839-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2024-01-30 09:08 | 2024-01-30 09:06 | 2024-02-01 10:00 | 2024-02-02 21:30 | 2024-02-02 21:30 |  | Resuelta con OT | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
45439 | OT-27823 | OT en Proceso | Hueco en el piso de trastienda | Si | PISOS { A125-0003533-EG } | A125-0003533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-30 09:14 | 2024-01-30 09:11 | 2024-01-30 21:38 | -- | 2024-01-30 21:29 | Hueco en trastienda frente montacarga, cambiar tapa de sumidero | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Jesús Ugarte |  | 3
45441 | OT-29856 | OT en Proceso | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR EN VITRINA DE FIAMBRE | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30000121-0 } | A125-30000121-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-01-30 09:26 | 2024-01-30 09:23 | 2024-02-17 16:27 | -- | 2024-02-17 16:27 | Se requiere cambiar ventilador ya que este se encuentra fallando | OT en Proceso | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Edson Espinoza | Edson Espinoza |  | Administrador Automático |  | 3
45442 |  | Abierta | Correctivo programado: Instalación de bomba de presión constante | Si | BOMBAS DE AGUA { A124-0001405-EG } | A124-0001405-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-30 09:45 | 2024-01-30 09:39 | -- | -- | 2024-01-30 09:45 | Se requiere instalación de la bomba de presión constante | Correctivo programado: Instalación de bomba de presión constante | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Luis Flores |  | 1
45443 | OT-27822 | OT en Proceso | Atoro de lavador, laborotario comidas preparadas | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000997-0 } | A125-33000997-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-30 09:49 | 2024-01-30 09:52 | 2024-01-30 21:37 | -- | 2024-01-30 21:28 | Presenta atoro en lavador del laboratorio de comidas preparadas. | OT en Proceso | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | Jesús Ugarte |  | 3
45444 |  | Abierta | Arreglo de balanza móvil. | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35008224-0 } | A125-35008224-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-30 09:53 | 2024-01-30 09:55 | -- | -- | 2024-01-30 09:53 | balanza movil de la tienda se encuentra inoperativa. | Arreglo de balanza móvil. | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | 1
45445 | OT-28707 | OT en Proceso | SSGG. CORRECTIVO: SERVICIO DE TRABAJOS SALA DE VENTAS (HUVC) | Si | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-11000257-0 } | A125-11000257-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2024-01-30 09:56 | 2024-01-30 09:58 | 2024-02-03 08:30 | -- | 2024-02-09 17:03 | Se requiere correctivo para umas de sala de ventas | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
45447 | OT-28705 | OT en Proceso | SSGG CORRECTIVO: SUMINISTRO DE COMPRESOR (HUVC) | Si | COMPRESOR DE AIRE { A125-32004068-0 } | A125-32004068-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-30 09:59 | 2024-01-30 10:02 | 2024-02-02 23:52 | -- | 2024-02-09 17:00 | Se requiere suministro de compresor trifacico | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
45446 | OT-28431 | OT en Revisión | Tablero eléctrico: Revisión por caída de tensión | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008705-0 } | A125-35008705-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-30 09:59 | 2024-01-30 09:56 | 2024-02-08 06:00 | -- | 2024-02-19 09:42 | Se necesita revisar urgente los tableros por la caída de tensión el grupo electrógeno se enciende en horario de 7:00 a 8:00 am, todos los días. Proveedor asignado debe ingresar a partir de las 6:30am. | OT en Revisión | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra |  | ICR (Jorge){*} |  | 8
45448 | OT-28700 | OT en Proceso | SSGG: CORRECTIVO: SERVICIO DE SHILLER, COMPRESOR | Si | COMPRESOR DE AIRE { A125-32004068-0 } | A125-32004068-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-30 10:02 | 2024-01-30 10:05 | 2024-02-02 23:51 | -- | 2024-02-09 16:53 | Se requiere pintado de shiller, instalación de compresor y rebobinado de motor | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
45449 | OT-27762 | OT en Proceso | Se solicita reparación en puerta enrollable de recepción de mercadería | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35010366-0 } | A125-35010366-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2024-01-30 10:05 | 2024-01-30 10:00 | 2024-01-30 10:21 | -- | 2024-01-30 10:11 | Reparación en puerta enrollable de recepción de mercadería, desprendimiento de las balletas, cadena manual. Puerta calle no se puede cerrar. | OT en Proceso | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | Augusto Vargas |  | 3
45450 |  | Abierta | Cambio de baterías del UPS de tienda CCTV | No | BATERIAS { A125-0004706-EG } | A125-0004706-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ BATERIAS/ | 2024-01-30 10:10 | 2024-01-30 10:06 | -- | -- | 2024-01-30 10:10 | Se requiere cambio de baterías de UPS en la oficina del CCTV, puede afectar la operación en las cámaras, pc, y lineal de cajas. | Cambio de baterías del UPS de tienda CCTV | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | 1
45451 |  | Abierta | Cambio de baterías y manómetro de presión | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0003202-EG } | A125-0003202-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-30 10:15 | 2024-01-30 10:06 | -- | -- | 2024-01-30 10:15 | Manómetro de presión se encuentra inoperativo, se requiere cambio de baterías de la bomba contra incendio. | Cambio de baterías y manómetro de presión | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | 1
45452 | OT-28346 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACION DE FUGA DE AGUA EN SSHH DE VARONES DE CLIENTES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001406-EG } | A124-0001406-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-30 10:20 | 2024-01-30 10:20 | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:37 |  | Resuelta con OT | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
45453 |  | Abierta | Cambio de batería grupo electrógeno | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000977-0 } | A125-34000977-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-30 10:22 | 2024-01-30 00:15 | -- | -- | 2024-01-30 10:22 | Se requiere cambio de 02 baterías en grupo electrógeno de tienda. | Cambio de batería grupo electrógeno | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | 1
45454 | OT-28512 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-DESATORO DE CANALETA DE CUARTO DE RESIDUOS | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001826-EG } | A124-0001826-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-01-30 10:25 | 2024-01-30 10:25 | 2024-02-09 19:00 | 2024-02-09 10:44 | 2024-02-09 10:44 |  | Resuelta con OT | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
45455 | OT-29658 | OT en Proceso | EMERGENCIO-CAMBIO DE VALVULA DE ALIVIO DE COMPRESOR BT | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-30 10:29 | 2024-01-30 10:29 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-16 11:58 |  | OT en Proceso | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
45456 | OT-28005 | Resuelta con OT | Cambio de baterias del panel de deteccion de alarmas contra incendio | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000285-0 } | A125-13000285-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-30 10:30 | 2024-01-30 10:24 | 2024-02-01 20:07 | 2024-02-15 17:14 | 2024-02-15 17:14 | Se requiere cambio de las baterías del panel de detección de alarma contra incendio, para corregir mensaje de error en el panel. | Resuelta con OT | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
45457 | OT-27780 | OT en Revisión | Corte de Pallet y pintado de pintura negra para rumas industriales | No | MESAS { A125-31000258-0 } | A125-31000258-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ MESAS/ | 2024-01-30 10:32 | 2024-01-30 09:58 | 2024-01-30 11:02 | -- | 2024-02-16 11:35 | Corte de Pallet por la mitad y pintado de color negro cantidad 30 SKU | OT en Revisión | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola | gerente.ilo@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
45458 | OT-29545 | OT en Revisión | EMERGENCIA-REPARACION DE SEGURO DE ASCENSOR | No | ASCENSOR { A124-0001272-EG } | A124-0001272-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ ASCENSOR/ | 2024-01-30 10:33 | 2024-01-30 10:32 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-17 07:03 |  | OT en Revisión | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | ROMAX (Cesar Grados){*} |  | 8
45460 |  | Abierta | Empaquetadura de Camaras de media y baja temperatura. | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000436-0 } | A125-12000436-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-30 10:39 | 2024-01-30 10:36 | -- | -- | 2024-01-30 10:39 | Se necesita cambio de empaquetaduras de puertas de camaras de media y baja temperatura. | Empaquetadura de Camaras de media y baja temperatura. | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
45462 |  | Abierta | Cortadora fiambres | No | CORTADORA DE EMBUTIDOS CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES { A125-34002497-0 } | A125-34002497-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ CORTADORA DE EMBUTIDOS/FIAMBRES/ | 2024-01-30 10:47 | 2024-01-30 10:44 | -- | -- | 2024-01-30 10:47 | Cortadoras de fiambres y quesos | Cortadora fiambres | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Gerente San Isidro |  | 1
45463 |  | Abierta | JOKR LIM001 - MIRAFLORES - PRUEBA DE TICKET-CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO-PRUEBA | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32000738-0 } | A125-32000738-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PARDO - VIV/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-30 10:48 | 2024-01-30 10:40 | -- | -- | 2024-01-30 10:48 | PRUEBA DE TICKET- OBSERVACIONES VARIAS- PRUEBA | JOKR LIM001 - MIRAFLORES - PRUEBA DE TICKET-CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO-PRUEBA | PARDO - VIV ( 25104004 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Mantenimiento Genérico | Mantenimiento Genérico |  | Mantenimiento Genérico |  | 1
45464 |  | Abierta | Cambio de burleque | No | MESA REFRIGERADA MOSTRADOR REFRIGERADO { A125-30001133-0 } | A125-30001133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ MOSTRADOR REFRIGERADO/ | 2024-01-30 10:49 | 2024-01-30 10:47 | -- | -- | 2024-01-30 10:49 | Burleque roto en el equipo de fiambre. | Cambio de burleque | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Gerente San Isidro |  | 1
45465 |  | Abierta | Caída de temperatura Semi mural de frutas , equipo apagado Plaza Vea Ilo | No | MUEBLE DE EXHIBICION DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-31013146-0 } | A125-31013146-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-30 10:57 | 2024-01-30 10:51 | -- | -- | 2024-01-30 10:57 | Equipo mural de frutas y verduras - caída de temperatura - focos apagados temperatura elevada 18 | Caída de temperatura Semi mural de frutas , equipo apagado Plaza Vea Ilo | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola | gerente.ilo@plazavea.pe | Fernando Franklin Romero Guerola |  | 1
45466 | OT-28033 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO-CAMBIO DE SONDAS A VITRINAS DE CONGELADOS | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001466-EG } | A124-0001466-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-30 10:58 | 2024-01-30 10:53 | 2024-02-02 10:53 | -- | 2024-02-02 10:53 | CAMBIO DE SONDA A VITRINAS DE CONGELADO NUMERO 12,9,7,3 URGENTE. | OT en Proceso | ICA - MK ( 24107038 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | César Muñoz | César Muñoz |  | Administrador Automático |  | 3
45469 |  | Abierta | EMERGENCIA - LINEAL DE CAJAS (CHECK-OUT) SE APAGARON POR PROBLEMAS CON EL UPS | Si | CHECK OUT NORMAL { A125-31018496-0 } | A125-31018496-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-30 11:08 | 2024-01-30 11:11 | -- | -- | 2024-01-30 11:08 | Se solicita la revisión del UPS ya que este se apago por la alarma 35 y 45 y ocasiono que todo el lineal de cajas se apague. | EMERGENCIA - LINEAL DE CAJAS (CHECK-OUT) SE APAGARON POR PROBLEMAS CON EL UPS | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Carlos Humberto Michelena Rosales | Carlos Humberto Michelena Rosales | gerente.sanmiguel@plazavea.pe | Carlos Humberto Michelena Rosales |  | 1
45471 | OT-27787 | OT en Proceso | REPARACION DE BOMBA DE CLORO INOPERATIVA VIV LIBERTADORES | Si | DOSIFICADOR DE CLORO ELECTROBOMBA { A125-34001403-0 } | A125-34001403-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ ELECTROBOMBA/ | 2024-01-30 11:24 | 2024-01-30 11:26 | 2024-01-30 11:43 | -- | 2024-01-30 11:50 | La bomba de agua, el dosificador, no esta funcionando. No empuja cloro hacia las redes. | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | Vivanda libertadores | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libvertadores@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
45472 | OT-27817 | OT en Proceso | Retiro de cigarreras de lineal de cajas | No | RACKS { A125-0003505-EG } | A125-0003505-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ RACKS/ | 2024-01-30 11:27 | 2024-01-30 11:00 | 2024-01-30 17:50 | -- | 2024-01-30 17:41 | Retiro de cigarreras, solo dejar las de caja rapida | OT en Proceso | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Jesús Ugarte |  | 3
45473 |  | Abierta | CAMBIO DE TERMOSTATO DIRECCIONAR EL SENSOR A SALA DE VENTAS | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003667-0 } | A125-32003667-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-30 11:35 | 2024-01-30 11:33 | -- | -- | 2024-01-30 11:35 |  | CAMBIO DE TERMOSTATO DIRECCIONAR EL SENSOR A SALA DE VENTAS | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Andrea Arroyo Valdez |  | 1
45474 | OT-27816 | OT en Proceso | CAMBIO DE TAPA PUESTA A TIERRA | Si | POZO A TIERRA { A125-0004257-EG } | A125-0004257-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ POZO A TIERRA/ | 2024-01-30 11:37 | 2024-01-30 11:35 | 2024-01-30 17:48 | -- | 2024-01-30 17:39 | CAMBIO DE TAPA PUESTA A TIERRA - SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO EN SUBESTACION | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Jesús Ugarte |  | 3
45481 |  | Abierta | SSGG - REPARACION DE UPS | Si | UPS UPS { A125-38006457-0 } | A125-38006457-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ UPS/ | 2024-01-30 12:06 | 2024-01-30 12:06 | -- | -- | 2024-01-30 12:06 | Se requiere la reparación del UPS ya que se encuentra by paseado, es urgente tener 100% operativo. | SSGG - REPARACION DE UPS | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | Vivanda Libertadores | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
45483 |  | Abierta | REPARACION GENERAL VITRINA DE PASTELERIA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-30000145-0 } | A125-30000145-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2024-01-30 12:24 | 2024-01-30 12:21 | -- | -- | 2024-01-30 12:24 | se necesita reparacion de gabetas, burletes y soportes de vidrios. | REPARACION GENERAL VITRINA DE PASTELERIA | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
45484 |  | Abierta | Cambio de burlete puerta de camara | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000423-0 } | A125-33000423-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-30 12:26 | 2024-01-30 12:23 | -- | -- | 2024-01-30 12:26 | Se necesita cambio de burltete camra de MT, por problemas de temperatura | Cambio de burlete puerta de camara | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | gerente.izaguirre@plazavea.pe | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE |  | 1
45485 |  | Abierta | CAMBIO DE 2 ESTACIONES MANUALES - SCI | Si | SISTEMA DE DETECCION PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO { A125-35001203-0 } | A125-35001203-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ PANEL CONTROL CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-30 12:27 | 2024-01-30 12:24 | -- | -- | 2024-01-30 12:27 | Se requiere cambio de 2 estaciones manuales en ingreso a almacenes Y MEZANINE SEGUNDO NIVEL ESCALERAS | CAMBIO DE 2 ESTACIONES MANUALES - SCI | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
45486 |  | Abierta | PINTADO DE CABECERAS DE LACTEOS - REVESTIMIENTO CON ADHESIVOS DE BANDEJAS | Si | VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-30000133-0 } | A125-30000133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-01-30 12:28 | 2024-01-30 12:26 | -- | -- | 2024-01-30 12:28 | PINTADO DE CABECERAS DE LACTEOS Y PLASTIFICADO DE BANDEJAS | PINTADO DE CABECERAS DE LACTEOS - REVESTIMIENTO CON ADHESIVOS DE BANDEJAS | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | GERENTE.PRIMAVERA@PLAZAVEA.PE | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
45488 |  | Abierta | ZINCADO REJILLAS DE TRASTIENDA, LABORATORIOS Y CAMARAS DE FRESCOS | Si | PISOS { A125-0002993-EG } | A125-0002993-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-30 12:32 | 2024-01-30 12:28 | -- | -- | 2024-01-30 12:32 | se necesita zincado de todas las rejillas de tienda, trastienda, camaras y laboratorios, es urgente. | ZINCADO REJILLAS DE TRASTIENDA, LABORATORIOS Y CAMARAS DE FRESCOS | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
45489 |  | Abierta | EXTRACTORES DE AIRE DE LABORATORIOS Y TRASTIENDA | Si | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-32000179-0 } | A125-32000179-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-30 12:35 | 2024-01-30 12:31 | -- | -- | 2024-01-30 12:35 | Se requiere repracion de eje en aspas de extractor y contactor (general) Se requiere cambio de ITM ,RODAJES Y CONTACTOR (general) Se requiere cambio de contactor , botoneras ,faja (general) Se requiere correctivo general(cambio de ductos y soportes) | EXTRACTORES DE AIRE DE LABORATORIOS Y TRASTIENDA | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
45490 |  | Abierta | SSGG - Fabricar Tapa de la Vitrina exhibidora de Pollos Rostizados | No | HORNO ROSTICERO PARA POLLOS { A122-130000750-0 } | A122-130000750-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ HORNO ROSTICERO PARA POLLOS/ | 2024-01-30 12:36 | 2024-01-30 12:32 | -- | -- | 2024-01-30 12:36 | Se requiere fabricación de una tapa metálica de la Vitrina exhibidora de Pollos Rostizados | SSGG - Fabricar Tapa de la Vitrina exhibidora de Pollos Rostizados | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | Tarapoto | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Marisol Bartra Ramirez | Marisol Bartra Ramirez | gerenta.tarapoto@pvo.pe | Marisol Bartra Ramirez |  | 1
45492 | OT-27804 | OT en Proceso | LUMINARIAS QUEMADAS TIENDA | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002850-0 } | A125-34002850-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-30 12:48 | 2024-01-30 12:40 | 2024-01-30 16:19 | -- | 2024-01-30 16:10 | Se necesita cambio de luminarias quemadas en la sección de laboratorios, recepción, almacén y en sala de venta zona de frutas, zona de vinos y embutidos | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | Jesús Ugarte |  | 3
45496 |  | Abierta | SS GG BOMBA CONTRA INCENDIO ALARMADA. | Si | BOMBA DE AGUA BOMBA DE AGUA { A125-34003205-0 } | A125-34003205-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ BOMBA DE AGUA/ | 2024-01-30 13:02 | 2024-01-30 12:54 | -- | -- | 2024-01-30 13:02 | ALARMAS EN PANEL CENTRAL BOMBA CONTRA INCENDIO | SS GG BOMBA CONTRA INCENDIO ALARMADA. | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Magaly Clemente | ROOSVELTH ZAFORAS | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | Magaly Clemente |  | 1
45498 |  | Abierta | SSGG- REQUERIMIENTO DE RECARGA DE GAS | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32003703-0 } | A125-32003703-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-30 13:12 | 2024-01-30 13:08 | -- | -- | 2024-01-30 13:12 | Se necesita recarga de gas refrigerante para los Split de frio del área de ECOMMERCE, el área esta demasiado alto en temperatura cliente que realizan recojo en esta zona informan que es insostenible la estancia en esta zona. | SSGG- REQUERIMIENTO DE RECARGA DE GAS | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Cesar Chavez | Cesar Chavez |  | Cesar Chavez |  | 1
45499 | OT-27803 | OT en Proceso | Trabajo de soldadura cuarto de top 100 | Si | PUERTAS { A125-0001530-EG } | A125-0001530-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-30 13:20 | 2024-01-30 13:16 | 2024-01-30 16:16 | -- | 2024-01-30 16:09 |  | OT en Proceso | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | Jesús Ugarte |  | 3
45500 | OT-27802 | OT en Proceso | SS GG DESPRENDIMIENTO DE MAYOLICAS BAÑOS CLIENTES DAMAS | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0000081-EG } | A125-0000081-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-01-30 13:22 | 2024-01-30 13:14 | 2024-01-30 16:05 | -- | 2024-01-30 15:56 | REPARACIONES EN BAÑOS DE CLIENTES DAMAS POR DESPRENDIMIENTO DE MAYOLICAS EN DOS INODOROS . | OT en Proceso | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Magaly Clemente | ROOSVLTH | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
45503 |  | Abierta | Mantenimiento y sincando de coches de compra clientes. | Si | COCHES DE CLIENTES COCHES DE CLIENTES { A125-35014278-0 } | A125-35014278-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-01-30 13:24 | 2024-01-30 13:23 | -- | -- | 2024-01-30 13:24 |  | Mantenimiento y sincando de coches de compra clientes. | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | 1
45502 |  | Abierta | Se requiere el remplazo de sensores opticos para la caja 10,14, 16, 19; reposicion de porta sensor en las caja 10 y 13; y boton de ´patrada de emergencia en la caja18 | Si | CHECK OUT NORMAL { A122-199000149-0 } | A122-199000149-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-30 13:24 | 2024-01-30 13:23 | -- | -- | 2024-01-30 13:24 | Se requiere el remplazo de sensores opticos para la caja 10,14, 16, 19; reposicion de porta sensor en las caja 10 y 13; y boton de ´patrada de emergencia en la caja18 | Se requiere el remplazo de sensores opticos para la caja 10,14, 16, 19; reposicion de porta sensor en las caja 10 y 13; y boton de ´patrada de emergencia en la caja18 | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Santiago Martinez Victor Remo | Santiago Martinez Victor Remo |  | Santiago Martinez Victor Remo |  | 1
45501 | OT-28458 | OT en Revisión | Parrilla horno Rational inoperativa | No | HORNO ELECTRICO { A125-0003444-EG } | A125-0003444-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2024-01-30 13:24 | 2024-01-30 13:14 | 2024-02-07 13:56 | -- | 2024-02-16 19:21 | Parrilla horno rational inoperativa | OT en Revisión | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 980753230 | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | Mantenimiento.salaverry@plazavea.pe | MAN PAN (Alexander Monzon){*} |  | 8
45504 |  | Abierta | balanza de recepción presenta la carcasa del cabezal dañado y la funda deformada requiere cambio | Si | BALANZA DE PLATAFORMA { A122-131000000-0 } | A122-131000000-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-01-30 13:26 | 2024-01-30 13:25 | -- | -- | 2024-01-30 13:26 | balanza de recepción presenta la carcasa del cabezal dañado y la funda deformada requiere cambio | balanza de recepción presenta la carcasa del cabezal dañado y la funda deformada requiere cambio | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Santiago Martinez Victor Remo | Santiago Martinez Victor Remo |  | Santiago Martinez Victor Remo |  | 1
45505 |  | Abierta | COLOCACION DE SOPORTES DE DUCTOS PASILLO 32 | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002918-0 } | A125-32002918-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-30 13:28 | 2024-01-30 13:26 | -- | -- | 2024-01-30 13:28 |  | COLOCACION DE SOPORTES DE DUCTOS PASILLO 32 | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | 1
45506 |  | Abierta | requiere cambio de quemadores del horno rosticero #2, flauta del quemador presenta combustión amarillenta que genera hollín. | Si | HORNO ROSTICERO PARA POLLOS { A122-130000373-0 } | A122-130000373-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ HORNO ROSTICERO PARA POLLOS/ | 2024-01-30 13:29 | 2024-01-30 13:28 | -- | -- | 2024-01-30 13:29 | requiere cambio de quemadores del horno rosticero #2, flauta del quemador presenta combustión amarillenta que genera hollín. | requiere cambio de quemadores del horno rosticero #2, flauta del quemador presenta combustión amarillenta que genera hollín. | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Santiago Martinez Victor Remo | Santiago Martinez Victor Remo |  | Santiago Martinez Victor Remo |  | 1
45508 |  | Abierta | REPARACION DE UMA NUMERO 03 | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001846-0 } | A125-32001846-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-30 13:31 | 2024-01-30 13:30 | -- | -- | 2024-01-30 13:31 |  | REPARACION DE UMA NUMERO 03 | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | 1
45507 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE TAPAS ASIENTOS DE SSHH STAFF | No | BAÑOS { A124-0001576-EG } | A124-0001576-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-30 13:31 | 2024-01-30 13:01 | -- | 2024-01-31 16:50 | 2024-01-31 16:50 | se realiza el cambio de 3 tapas asiento de inodoro que se encontraban deterioradas. |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Martín Dionicio | jorge cuaresma |  | Martín Dionicio |  | 4
45509 |  | Abierta | Amasadora #1requiere cambio de rodamientos del porta agitador; reparación de motor; cambio de fajas y cambio de microswich; amasadora #2 requiere cambio de rodamientos de porta agitador, cambio de faj | Si | AMASADORA/SOBADORA DE PAN { A122-130000009-0 } | A122-130000009-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ AMASADORA/SOBADORA DE PAN/ | 2024-01-30 13:32 | 2024-01-30 13:31 | -- | -- | 2024-01-30 13:32 | Amasadora #1requiere cambio de rodamientos del porta agitador; reparación de motor; cambio de fajas y cambio de microswich; amasadora #2 requiere cambio de rodamientos de porta agitador, cambio de fajas, cambio de microswich | Amasadora #1requiere cambio de rodamientos del porta agitador; reparación de motor; cambio de fajas y cambio de microswich; amasadora #2 requiere cambio de rodamientos de porta agitador, cambio de faj | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Santiago Martinez Victor Remo | Santiago Martinez Victor Remo |  | Santiago Martinez Victor Remo |  | 1
45510 |  | Abierta | DIVISORA DE MASA requiere cambio del sistema de corte/prensado por uno en material de acero inoxidable | Si | DIVISORA/CORTADORA DE MASA { A125-0001797-EG } | A125-0001797-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ DIVISORA/CORTADORA DE MASA/ | 2024-01-30 13:34 | 2024-01-30 13:33 | -- | -- | 2024-01-30 13:34 | DIVISORA DE MASA requiere cambio del sistema de corte/prensado por uno en material de acero inoxidable | DIVISORA DE MASA requiere cambio del sistema de corte/prensado por uno en material de acero inoxidable | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Santiago Martinez Victor Remo | Santiago Martinez Victor Remo |  | Santiago Martinez Victor Remo |  | 1
45511 |  | Abierta | Reparacion uma #07 y cambio de 6 termostatos | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001846-0 } | A125-32001846-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-30 13:35 | 2024-01-30 13:33 | -- | -- | 2024-01-30 13:35 |  | Reparacion uma #07 y cambio de 6 termostatos | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | 1
45512 |  | Abierta | REPARACION DE UMA #05 Y REPARCION DE FUGA, REBOBINADO DE MOTOR, | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32001846-0 } | A125-32001846-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-01-30 13:37 | 2024-01-30 13:36 | -- | -- | 2024-01-30 13:37 |  | REPARACION DE UMA #05 Y REPARCION DE FUGA, REBOBINADO DE MOTOR, | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | 1
45516 | OT-28070 | OT en Proceso | URGENTE CAMBIO DE COMPRESOR MESA REFRIGERADA | Si | MESA REFRIGERADA ANTECAJA REFRIGERADA { A125-9000599-0 } | A125-9000599-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2024-01-30 14:46 | 2024-01-30 14:51 | 2024-02-02 23:50 | -- | 2024-02-02 23:50 | EQUIPO INOPERATIVO , MESA DE FIAMBRES | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | Administrador Automático |  | 3
45517 |  | Abierta | VISICOOLERS DE CAJAS INOPERATIVOS | Si | BC COOLER CARRIER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000540-0 } | A125-30000540-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-01-30 14:50 | 2024-01-30 14:55 | -- | -- | 2024-01-30 14:50 | URGENTE 12 COOLERS DE LINEAL DE CAJAS INOPERATIVOS | VISICOOLERS DE CAJAS INOPERATIVOS | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | 1
45518 | OT-28434 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE MANGUERA POR CAÑERIA DE MOTOR Y PISTON DE ELEVACIÓN DE APILADOR | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0000585-EG } | A124-0000585-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-01-30 14:54 | 2024-01-30 14:54 | 2024-02-06 11:00 | -- | 2024-02-07 12:48 |  | OT en Proceso | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
45520 |  | Abierta | Se necesita instalación de compresor | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001959-0 } | A125-33001959-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-30 14:59 | 2024-01-30 14:59 | -- | -- | 2024-01-30 14:59 |  | Se necesita instalación de compresor | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PV CHICLAYO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazavea.pe | Luis Enrique Quiroz Serra |  | 1
45521 |  | Abierta | Correctivo Programado: Reparación de piso en playa de estacionamiento | Si | PISO { A124-0001424-EG } | A124-0001424-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ PISO/ | 2024-01-30 15:02 | 2024-01-30 15:02 | -- | -- | 2024-01-30 15:02 | Se tiene hundimiento de concreto en 3 puntos de la playa de estacionamiento que requieren reparacion. | Correctivo Programado: Reparación de piso en playa de estacionamiento | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Luis Flores | Luis Flores | supervisormantenimiento.huancayo@makro.pe | Luis Flores |  | 1
45523 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - | Si | PARED { A124-0000582-EG } | A124-0000582-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PARED/ | 2024-01-30 15:06 | 2024-01-30 14:54 | -- | 2024-01-30 15:17 | 2024-01-30 15:17 | Se requiere reparacion de paredes por rajaduras como juntas dilatación con material semirrígido x 06 mtr , sellado de 02 puntos forados en pared , reparación de tarajeo 03 mtr x 0.40 mtr. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
45527 |  | Cancelada | Techo de zona de pescadería presenta filtraciones y esta descascarando | Si | TECHOS { A125-0002719-EG } | A125-0002719-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-30 15:22 | 2024-01-30 14:49 | -- | 2024-01-30 16:11 | 2024-01-30 16:11 |  |  | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Omar Enrique Suarez Matushita | Omar Enrique Suarez Matushita | gerente.moquegua@plazavea.pe | Omar Enrique Suarez Matushita |  | 5
45528 | OT-27801 | OT en Revisión | Filtracion en techo de pescaderia | No | TECHOS { A125-0002719-EG } | A125-0002719-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ TECHOS/ | 2024-01-30 15:25 | 2024-01-30 15:22 | 2024-01-30 15:51 | -- | 2024-02-15 10:47 | Techo de la zona de pescadería se esta desprendiendo por filtraciones | OT en Revisión | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Omar Enrique Suarez Matushita | Omar Enrique Suarez Matushita | gerente.moquegua@plazavea.pe | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
45529 |  | Abierta | INTERCONEXION DE LAZOS Y MONITOREO | Si | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-35004710-0 } | A125-35004710-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-01-30 15:32 | 2024-01-30 15:25 | -- | -- | 2024-01-30 15:32 | se requiere urgente dicho trabajo para poder culminar la interconexión pendiente con el centro comercial | INTERCONEXION DE LAZOS Y MONITOREO | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | 1
45530 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de pared frontis Rm | Si | PARED { A124-0000582-EG } | A124-0000582-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PARED/ | 2024-01-30 15:33 | 2024-01-30 15:07 | -- | -- | 2024-01-30 15:33 | Requiere cambio de 08 bloquetas fuera de su lugar con riesgo de caerse ,reparación de grietas con material semirrígido x 30mtr , sellado de orificio en pared 0.60 x 0.60 aprox. Trabajo en altura . | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de pared frontis Rm | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
45531 |  | Abierta | Laboratorios de carnes y FyV no llegan a la temperatura | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO DE F.F.V.V. { A125-12001000-0 } | A125-12001000-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ LABORATORIO DE F.F.V.V./ | 2024-01-30 15:36 | 2024-01-30 15:33 | -- | -- | 2024-01-30 15:36 |  | Laboratorios de carnes y FyV no llegan a la temperatura | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Omar Enrique Suarez Matushita | Omar Enrique Suarez Matushita | gerente.moquegua@plazavea.pe | Omar Enrique Suarez Matushita |  | 1
45534 |  | Abierta | POR CORRECTIVO -CAMBIO DE VENTILADORES EN DIFERENTES EQUIPOS | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL AUTO { A125-30002697-0 } | A125-30002697-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA MURAL AUTO/ | 2024-01-30 15:58 | 2024-01-30 15:49 | -- | -- | 2024-01-30 15:58 | Segun lo evaluado por el proveedor cold import se requiere cambiar urgente los siguentes repuestos : - 2 ventiladores en cupula de fiambres - 1 ventilador en exhibidora de fiambres - 1 rejilla del ventilador en cámara de carnes - 1 cerrojo en puerta de walking cooler | POR CORRECTIVO -CAMBIO DE VENTILADORES EN DIFERENTES EQUIPOS | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.caminosdelinca@plazavea.pe | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ |  | 1
45535 | OT-28852 | OT en Proceso | POR CORRECTIVO -CAMBIO DE CABLE DE SENSOR DEL MONTACARGAS | Si | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34003400-0 } | A125-34003400-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ MONTACARGA/ | 2024-01-30 16:02 | 2024-01-30 15:48 | 2024-02-11 21:58 | -- | 2024-02-11 21:58 | Según evaluado por el proveedor A&A ASCENSORES se requiere el cambio de 15 mtrs de cable vulcanizado para sensor de seguridad del montacarga | OT en Proceso | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.caminosdelinca@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45536 | OT-27945 | OT en Proceso | Corte Energético 3 de Febrero - Solicitud de Presencia Técnica de personal de frío | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000049-0 } | A125-12000049-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-30 16:04 | 2024-01-30 16:00 | 2024-02-01 12:38 | -- | 2024-02-01 12:38 | Se requiere un personal técnico por pedido de central para que este pendiente del sistema de frio , ya que hay un corte energético programado por mantenimiento électrico | OT en Proceso | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | LAS FLORES | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerente.sanjuandelurigancho@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45539 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de pared cuarto de servidores of. logística | Si | PARED { A124-0000582-EG } | A124-0000582-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PARED/ | 2024-01-30 16:29 | 2024-01-30 16:26 | -- | -- | 2024-01-30 16:29 | Se requiere reparación de paredes por rajaduras como juntas dilatación con material semirrígido x 06 mtr , sellado de 02 puntos forados en pared , reparación de tarajeo 03 mtr x 0.40 mtr. | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de pared cuarto de servidores of. logística | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
45540 | OT-29435 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - Rectificado de puerta de ascensor 67NE4958 | Si | ASCENSOR { A124-0001272-EG } | A124-0001272-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ ASCENSOR/ | 2024-01-30 16:35 | 2024-01-30 16:24 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 09:11 | Se requiere la reparación de dos cabinas del ascensor de carga, requiere trabajo de soldadura y rectificado de plancha de acero. | OT en Proceso | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Miguel Mamani | Miguel Mamani |  | Administrador Automático |  | 3
45541 | OT-28268 | Resuelta con OT | ITSE FABRICACION TOPELLANTAS PISO PLAYA ESTACIONAMIENTO | No | PISO { A124-0002517-EG } | A124-0002517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2024-01-30 17:13 | 2024-01-30 17:09 | 2024-02-05 13:21 | 2024-02-16 11:59 | 2024-02-16 11:59 | Playa piso estacionamiento, topellantas requiere cambio por roptura. Apesar de parchar vuelve a desmorpnarse total 3 topellantas 2 .10 mt aprox | Resuelta con OT | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Eddy Vasquez |  | 6
45542 | OT-28682 | OT en Proceso | OTROS/ SE SOLICITA PERSONAL TECNICO DE REFRIGERACION MOTIVO :TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN SUB ESTACION | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000662-0 } | A125-12000662-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-30 17:51 | 2024-01-30 17:52 | 2024-01-31 22:00 | -- | 2024-02-09 15:48 | DIA DE TRABAJO MIERCOLES 31/01/24 | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | Oscar López Carranza |  | 3
45543 | OT-28104 | Resuelta con OT | CALIDAD - Reinstalacion de ventilador con punto electrico | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0000806-EG } | A124-0000806-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CHICLAYO - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-01-30 17:56 | 2024-01-30 17:58 | 2024-02-03 10:20 | 2024-02-09 21:20 | 2024-02-09 21:20 | Se requiere la Reinstalacion de ventilador con punto electrico en area comedor | Resuelta con OT | CHICLAYO - MK ( 24107030 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Adrián Martin Farfán Mendoza | Adrián Martin Farfán Mendoza |  | Eddy Vasquez |  | 6
45544 |  | Abierta | Calidad: No llega a temperatura (a menos -18 grados) | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001164-0 } | A125-30001164-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-30 18:12 | 2024-01-30 18:05 | -- | -- | 2024-01-30 18:12 | No llega a temperatura (a menos -18 grados) | Calidad: No llega a temperatura (a menos -18 grados) | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Cristhian David Quispe Gonzales | Cristhian David Quispe Gonzales |  | Cristhian David Quispe Gonzales |  | 1
45545 |  | Abierta | autoasignado - levantamiento de informacion de equipos de frio | Si | WIC { A124-0001887-EG } | A124-0001887-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ WIC/ | 2024-01-30 18:13 | 2024-01-30 18:15 | -- | -- | 2024-01-30 18:13 | se realizo levantamiento de datos tecnicos de equipos de frio queda pendiente culminacion detona de datos | autoasignado - levantamiento de informacion de equipos de frio | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 1
45546 |  | Cancelada | implementacion de extintores para plataforma inyeccion de aires. | Si | EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE { A124-0001906-EG } | A124-0001906-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE/ | 2024-01-30 18:16 | 2024-01-30 18:18 | -- | 2024-01-31 10:30 | 2024-01-31 10:30 | se realizo gestion para traslado de extintores no utilizados en tienda independencia para habilitacion e inyectores de aire de tienda |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
45547 |  | Resuelta sin OT | autosaignado - reparacion de rajadura de union de mayolicas en junta de expancion | No | ACCESORIOS PMI { A124-0001896-EG } | A124-0001896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2024-01-30 18:23 | 2024-01-30 18:22 | -- | 2024-01-30 18:23 | 2024-01-30 18:23 | se realizo sellado con sicaflex en union de mayolicas de cuarto de aseo quedo operativo |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45548 | OT-27821 | OT en Revisión | Emergencia, rotura de tubería cuarto de bombas | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000959-EG } | A125-0000959-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-30 19:21 | 2024-01-30 19:13 | 2024-01-30 20:05 | -- | 2024-02-05 18:58 | Emergencia rotura de tubería en ela zona del cuarto de bombas, tubo roto ingreso principal de agua al local | OT en Revisión | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
45550 | OT-27946 | OT en Proceso | EMERGENCIA - MONITOREO DEL SISTEMA DE FRIO POR CORTE DE ENERGIA | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001661-0 } | A125-33001661-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-30 19:48 | 2024-01-30 19:44 | 2024-02-01 12:43 | -- | 2024-02-01 12:43 | Programación de monitoreo de los equipos de frio por corte de energia. | OT en Proceso | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | Administrador Automático |  | 3
45551 | OT-27825 | OT en Revisión | EMERGENCIA - PÉRDIDA DE CONEXIÓN DE INTERNET AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008048-0 } | A125-35008048-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-30 21:43 | 2024-01-30 21:37 | 2024-01-30 21:54 | -- | 2024-02-12 12:04 | Se requiere la revisión y conexión de internet del cuarto de sistema al tablero del sistema de iluminación zigbee | OT en Revisión | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | PLAZA VEA SULLANA | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | GERENTE.SULLANA@PLAZAVEA.PE | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45552 | OT-28069 | OT en Proceso | Presencia de proveedor de booster para el control de los equipos de frio durante el apagado de luz de la tienda | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001474-0 } | A125-33001474-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-30 22:25 | 2024-01-30 22:00 | 2024-02-02 23:49 | -- | 2024-02-02 23:49 | Se necesita contar con un proveedor de booster para el control de los equipos de frio para un corte de energía 100%energia del rack de frio para ejecutar el recableado. | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | Administrador Automático |  | 3
45553 |  | Cancelada | Laboratorio de carnes , presenta 20 grados de temperatura, temperatura muy alta | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO CARNES { A125-33001380-0 } | A125-33001380-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ LABORATORIO CARNES/ | 2024-01-30 22:32 | 2024-01-30 10:33 | -- | 2024-01-31 11:13 | 2024-01-31 11:13 | Se evidecia que el laboratorio de carnes presenta una te mperatura de 20grados cuando deberia ser 04grados. | se cancela el fracctal por la visita y se genera otro por la compra de bobina para el laboratorio de carnes | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida |  | 5
45556 | OT-28068 | OT en Proceso | Cambio de un motor ventiladordel condensador del rack de frio | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000976-0 } | A125-33000976-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-01-31 07:39 | 2024-01-31 07:36 | 2024-02-02 23:45 | -- | 2024-02-02 23:45 |  | OT en Proceso | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | Administrador Automático |  | 3
45557 | OT-27839 | OT en Proceso | EMERGENCIA_FILTRACION DE AGUAS HERBIDAS EN TRASTIENDA | Si | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010771-0 } | A125-35010771-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-31 07:44 | 2024-01-31 07:45 | 2024-01-31 08:31 | -- | 2024-01-31 08:22 | INDUNACION EN TRASTIENDA | OT en Proceso | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | Augusto Vargas |  | 3
45558 |  | Abierta | Correctivo equipo de Ozono | Si | OZONIFICADOR { A125-0001520-EG } | A125-0001520-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ OZONIFICADOR/ | 2024-01-31 07:47 | 2024-01-31 07:42 | -- | -- | 2024-01-31 07:47 |  | Correctivo equipo de Ozono | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | 1
45559 | OT-28247 | OT en Proceso | SSG- Reparado de compresor 5 y 6 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000012-0 } | A125-12000012-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-31 08:04 | 2024-01-31 08:01 | 2024-02-05 11:56 | -- | 2024-02-05 11:56 | Cambio urgente de vaso de regulador de aceite, por un nivelador electrónico Trax- oil en compresor #5 y #6 | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45560 | OT-29189 | OT en Proceso | SSG- REPARACIÓN DE RACK DE FRÍO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000012-0 } | A125-12000012-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-31 08:07 | 2024-01-31 08:08 | 2024-02-13 22:04 | -- | 2024-02-13 22:04 | Cambio urgente de aceite en rack de frío. Cambio de mangueras de aceite en compresor MT y BT. Cambio de aislación en rack de frío. | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45561 | OT-28067 | OT en Proceso | CALIDAD - CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR DE VITRINA DE PANADERIA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE SALAD BAR { A125-30001757-0 } | A125-30001757-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE SALAD BAR/ | 2024-01-31 08:39 | 2024-01-31 08:40 | 2024-02-02 23:44 | -- | 2024-02-02 23:44 | VITRINA DE PANADERÍA INOPERATIVA, NECESITA CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR PORQUE NO LLEGA A TEMPERATURA | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45562 | OT-28284 | OT en Revisión | RECARGA DE GLICOL - FRIO ALIMENTARIO | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-30001685-0 } | A125-30001685-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-01-31 08:44 | 2024-01-31 08:42 | 2024-02-05 15:00 | -- | 2024-02-07 17:55 | Se requiere la recarga de glicol para el sistema | OT en Revisión | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | FAVA (Alfredo Montez){*} |  | 8
45563 |  | Abierta | Implementacion de mandil y diagrama en tableros electricos | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35009011-0 } | A125-35009011-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-31 08:45 | 2024-01-31 08:47 | -- | -- | 2024-01-31 08:45 | Se requiere la instalacion de mandiles y diagramas en tableros electricos faltantes | Implementacion de mandil y diagrama en tableros electricos | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | 1
45564 |  | Abierta | LIMPIEZA LOGOS PLAZA VEA UBICADOS EN FACHADAS | No | LETREROS { A125-0004603-EG } | A125-0004603-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ LETREROS/ | 2024-01-31 08:48 | 2024-01-31 08:38 | -- | -- | 2024-01-31 08:48 | LIMPIEZA LOGOS PLAZA VEA UBICADOS EN FACHADAS | LIMPIEZA LOGOS PLAZA VEA UBICADOS EN FACHADAS | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 980753230 | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | mantenimiento.salaverry@plazavea.pe | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | 1
45565 |  | En espera de otra OT | CORRECTIVO/SE SOLICITA EL CAMBIO DE 30 UN DE PORCELANATO EN SALA DE VENTA MEDIDAS 41 X 41 CM | No | PISOS { A125-0000549-EG } | A125-0000549-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-31 08:56 | 2024-01-31 08:59 | 2024-01-31 09:39 | -- | 2024-02-03 11:03 |  | En espera de otra OT. La solicitud no fue resuelta en la OT anterior | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 10
45566 | OT-27897 | OT en Proceso | CORRECTIVO/ REPARACION PARED DE DRIWALL DE LINEAL DE PESCADOS SE CAE POR HUMEDAD E INSTALACION DE NUEVAS MAYOLICAS | No | PAREDES { A125-0000548-EG } | A125-0000548-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-31 09:01 | 2024-01-31 09:03 | 2024-01-31 19:58 | -- | 2024-01-31 19:49 | DRYWALL INTERNO SE CAE POR HUMEDAD Y NO SOPORTA LAS MAYOLICAS | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | Jesús Ugarte |  | 3
45568 |  | Abierta | SE REQUIERE CAMIO DE BATERY PACK QUEMADOS ( 64 EQUIPOS QUEMADOS ) SOLO TENEMOS OPERATIVOS 11 EQUIPOS | No | LUMINARIAS { A125-0000800-EG } | A125-0000800-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-31 09:21 | 2024-01-31 09:20 | -- | -- | 2024-01-31 09:21 |  | SE REQUIERE CAMIO DE BATERY PACK QUEMADOS ( 64 EQUIPOS QUEMADOS ) SOLO TENEMOS OPERATIVOS 11 EQUIPOS | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PVEA CHICLAYO REAL | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazavea.pe | Luis Enrique Quiroz Serra |  | 1
45569 | OT-28324 | OT en Proceso | OLLIN IMPREGNADO EN RESISTENCIA DE HORNO RATIONAL EN COMIDAS | Si | HORNO A GAS HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003237-0 } | A125-34003237-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2024-01-31 09:49 | 2024-01-31 09:46 | 2024-02-06 09:13 | -- | 2024-02-06 09:13 | Se observa OLLIN IMPREGNADO en horno de comidas y eso fue observado en la auditoría, se solicita la limpieza o cambio. | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Administrador Automático |  | 3
45570 |  | Abierta | EMERGENCIA REPARACIÓN DE MANIJA DE TRANSFERENCIA MANUAL | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002474-0 } | A125-34002474-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-31 09:52 | 2024-01-31 09:47 | -- | -- | 2024-01-31 09:52 | Reparación de la manija de tratransferencia manual, tableros eléctricos. | EMERGENCIA REPARACIÓN DE MANIJA DE TRANSFERENCIA MANUAL | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
45573 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - DESMONTAJE Y MONTAJE DE PARANTES Y REJILLAS EN WALKING FREEZER 1 | No | WIC { A124-0000455-EG } | A124-0000455-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ WIC/ | 2024-01-31 09:57 | 2024-01-31 09:45 | -- | 2024-01-31 10:04 | 2024-01-31 10:04 | SE SOLICITA EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE PARANTES EN WALING FREEZER 1 PEZCADOS ASI MISMO LA COLOCACION DE TOPE LLANTA EN 2"X1" ACERO INOX 304 EN INTERIOR. |  | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.AREQUIPA2@MAKRO.PE | Alan Lima Quispe |  | 4
45572 |  | Abierta | EMERGENCIA REVISIÓN SISTEMA UPS | Si | UPS UPS { A125-38002460-0 } | A125-38002460-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ UPS/ | 2024-01-31 09:57 | 2024-01-31 09:55 | -- | -- | 2024-01-31 09:57 | Revisar sistema UPS | EMERGENCIA REVISIÓN SISTEMA UPS | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
45574 |  | Abierta | EMERGENCIA - Se Requiere reparación en tubería de la uma de textil | Si | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-32003308-0 } | A125-32003308-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2024-01-31 10:05 | 2024-01-31 10:01 | -- | -- | 2024-01-31 10:05 | El agua está filtrando y afecta sala de ventas. Tubería es por termofusión | EMERGENCIA - Se Requiere reparación en tubería de la uma de textil | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Elvis Callo | David Aquino Vasquez |  | Elvis Callo |  | 1
45575 | OT-27896 | OT en Proceso | SSGG - CORRECTIVO - Reparacion de base en puerta baiven de ingreso a trastienda recepcion. | No | PUERTAS { A125-0000366-EG } | A125-0000366-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ PUERTAS/ | 2024-01-31 10:10 | 2024-01-31 10:05 | 2024-01-31 19:56 | -- | 2024-01-31 19:46 | Reparacion de base en puerta baiven de trastienda recepcion. Puerta no cierra correctamente. | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
45576 | OT-27844 | OT en Proceso | SSGG - RECORTE DE PALETS PARA EXHIBICION | No | MUEBLE DE EXHIBICIÓN { A125-31011298-0 } | A125-31011298-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICIÓN/ | 2024-01-31 10:11 | 2024-01-31 09:59 | 2024-01-31 10:26 | -- | 2024-01-31 10:17 | Se requiere el acondicionamiento de 28 palets entre medidas de 1.20 mt x 0.50 mt , considerar instalar una plancha de triplay encima del palet , todo el palet debe estar pintado de negro. | OT en Proceso | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | Augusto Vargas |  | 3
45577 |  | Abierta | PUERTA DE VITRINA DE CARNES REFRIGERADA NO CIERRA, GENERANDO PERDIDA DE FRIO. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000166-0 } | A125-9000166-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-31 10:13 | 2024-01-31 09:58 | -- | -- | 2024-01-31 10:13 | puerta no hermetiza correctamente | PUERTA DE VITRINA DE CARNES REFRIGERADA NO CIERRA, GENERANDO PERDIDA DE FRIO. | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | gerente.alamedasur@plazavea.pe | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | 1
45578 |  | Abierta | ELECTRICIDAD - CAMBIO DE BOTONERA DE PARADA DE EMERGENCIA GRUPO ELECTRÓGENO VIV LIBERTADORES | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001389-0 } | A125-34001389-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-31 10:20 | 2024-01-31 10:23 | -- | -- | 2024-01-31 10:20 | El grupo electrógeno de tienda no está funcionando. | ELECTRICIDAD - CAMBIO DE BOTONERA DE PARADA DE EMERGENCIA GRUPO ELECTRÓGENO VIV LIBERTADORES | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) | Vivanda Libertadores | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ | gerente.libertadores@plazavea.pe | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
45579 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - SE SOLICITA LA PRESURIZACION DEL SISTEMA RACK DE CO2 CON NITROGENO Y REPARACION DEL MISMO | No | RACK { A124-0000492-EG } | A124-0000492-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ RACK/ | 2024-01-31 10:22 | 2024-01-31 10:06 | -- | 2024-02-03 09:35 | 2024-02-03 09:35 | SE SOLICITA PRESURIZACION DEL SISTEMA DEL RACK DE CO2 CON NITROGENO, PARA UBICAR LA FUGA DE CO2 Y ASI MISMO LA REPARACION Y SOLUCION DEL MISMO. |  | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.AREQUIPA2@MAKRO.PE | Alan Lima Quispe |  | 5
45581 |  | Abierta | CORRECTIVO: CAMBIO DE MEDIDOR MULTIFUNCIÓN | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35004678-0 } | A125-35004678-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-31 10:33 | 2024-01-31 10:30 | -- | -- | 2024-01-31 10:33 | SE SOLICITA EL SUMINISTRO Y CAMBIO DE MEDIDOR MULTIFUNCIÓN YA QUE SE ENCUENTRA ROTO | CORRECTIVO: CAMBIO DE MEDIDOR MULTIFUNCIÓN | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | karel Bazan |  | 1
45580 |  | Abierta | CORRECTIVO: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA EQUIPOS DE PANADERIA | No | AMASADORA/SOBADORA DE PAN { A122-130000007-0 } | A122-130000007-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ AMASADORA/SOBADORA DE PAN/ | 2024-01-31 10:33 | 2024-01-31 10:21 | -- | -- | 2024-01-31 10:33 | AMASADORA (0924009): * 3 FAJAS 9.5X1000 *5 FAJAS 9.5X 1675 *3 FAJAS 9.5X 1850. DIVISORA *CAMBIO DE LAS CUCHILLAS A CORTAR BATIDORA: CAMBIO DE RODAMINTOS | CORRECTIVO: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA EQUIPOS DE PANADERIA | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 1
45582 | OT-28277 | OT en Proceso | EMERGENCIA - se requiere cambio de motor de bomba de agua de productora de hielo. | No | PRODUCTORA DE HIELO MAQUINA DE HIELO { A125-34000004-0 } | A125-34000004-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ MAQUINA DE HIELO/ | 2024-01-31 10:34 | 2024-01-31 10:30 | 2024-02-05 15:08 | -- | 2024-02-05 15:08 | el proveedor encontró la bomba con sobrecalentamiento. | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Elvis Callo | david aquino vasquez |  | Administrador Automático |  | 3
45584 | OT-27848 | OT en Proceso | Puerta enrollable | No | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-35010437-0 } | A125-35010437-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-01-31 10:36 | 2024-01-31 10:36 | 2024-01-31 11:36 | -- | 2024-02-08 13:14 | Se requiere revision de puerta enrollable del dely Vea,ya que no baja. | OT en Proceso | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Magali Medalid Martínez Villarreal | Magali Medalid Martínez Villarreal |  | Daniel Ventura Paz |  | 3
45583 |  | Abierta | LAB. CARNES CAMBIO DE CABLEADO Y INTERRUPTORES | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000746-0 } | A125-33000746-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-31 10:36 | 2024-01-31 10:38 | -- | -- | 2024-01-31 10:36 | CABLE TIENE HONGOS Y EN MAL ESTADO | LAB. CARNES CAMBIO DE CABLEADO Y INTERRUPTORES | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45585 |  | Abierta | LAB. PASTELES CAMBIO DE CABLEADO Y INTERRUPTOR | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000746-0 } | A125-33000746-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-31 10:38 | 2024-01-31 10:41 | -- | -- | 2024-01-31 10:38 | CABLES TIENEN HONGOS Y ESTAN EN MAL ESTADO | LAB. PASTELES CAMBIO DE CABLEADO Y INTERRUPTOR | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45587 | OT-27849 | OT en Proceso | CORRECTIVO: MANTENIMIENTO DE PUERTAS CORREDIZAS DE LA VITRINAS DE ELECTRO | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLES DE EXHIBICIÓN VARIOS { A125-31015982-0 } | A125-31015982-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ MUEBLES DE EXHIBICIÓN VARIOS/ | 2024-01-31 10:40 | 2024-01-31 10:35 | 2024-01-31 11:53 | -- | 2024-01-31 11:44 | LAS GUIAS DE LAS PUERTAS CORREDIZAS ESTAN DESGASTADAS, SE SOLICITA MANTENIMIENTO Y CAMBIO. | OT en Proceso | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | Augusto Vargas |  | 3
45586 |  | Abierta | Se requiere ZONDA NTC | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30001693-0 } | A125-30001693-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-31 10:40 | 2024-01-31 10:44 | -- | -- | 2024-01-31 10:40 | Se requiere cambio de zonda NTC de mural de hielo | Se requiere ZONDA NTC | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
45589 |  | Abierta | LAB. DE CARNES CAMBIO DE EVAPORADOR POR PRESENCIA DE DETERIORO | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000746-0 } | A125-33000746-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-31 10:42 | 2024-01-31 10:43 | -- | -- | 2024-01-31 10:42 | EVAPORADOR DETERIORADO, SIN ALETAS DE DISTRIBUCION DE FRIO. | LAB. DE CARNES CAMBIO DE EVAPORADOR POR PRESENCIA DE DETERIORO | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45588 | OT-28066 | Resuelta con OT | Checkout cajas inoperativo | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10002301-0 } | A125-10002301-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-01-31 10:42 | 2024-01-31 10:42 | 2024-02-02 23:43 | 2024-02-09 13:21 | 2024-02-09 13:21 | Requiere cambio de tarjeta electronica, caja #17 | Resuelta con OT | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Magali Medalid Martínez Villarreal | Magali Medalid Martínez Villarreal |  | Miguel Pure Naupay |  | 6
45590 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - implementacion de extintores para plataforma inyeccion de aires. | No | EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE { A124-0001906-EG } | A124-0001906-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE/ | 2024-01-31 10:44 | 2024-01-31 10:45 | -- | 2024-01-31 10:52 | 2024-01-31 10:52 | SE REALIZO TRASLADO DE EXTINTORES DE TIENDA INDEPENDENCIA PARA LA IMPLEMENTACION EN PLATAFORMAS DE INTECTORES DE TECHO. |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45591 |  | Abierta | LAB. DE PASTELES CAMBIO DE EVAPORADOR POR PRESENCIA DE DETERIORO | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000746-0 } | A125-33000746-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-31 10:45 | 2024-01-31 10:47 | -- | -- | 2024-01-31 10:45 | EVAPORADOR DETERIORADO, SIN ALETAS DE DISTRIBUIDOR DE FRIO. | LAB. DE PASTELES CAMBIO DE EVAPORADOR POR PRESENCIA DE DETERIORO | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45592 | OT-27895 | OT en Revisión | MOVIMIENTO DE POSICION DE MENEKE | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005407-0 } | A125-35005407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-31 10:50 | 2024-01-31 10:51 | 2024-01-31 19:52 | -- | 2024-02-05 16:07 | MOVIMIENTO DE POSICION DE MENEKE EN LA FREIDORA DE PAPAS, | OT en Revisión | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
45593 |  | Abierta | CORRECTIVOS GENERALES EN ESTOKAS | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-35005881-0 } | A125-35005881-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-01-31 10:55 | 2024-01-31 10:56 | -- | -- | 2024-01-31 10:55 | CORRECTIVO GENERAL DE TODAS LAS ESTOKAS, CAMBIO DE RUEDAS, HORQUILLA,EJE, RODILLOS, BOCINAS 20X23 Y 12X 14, TRAPECIOS, RUEDAS, HORQUILLAS, MUELLE DE RETORNO, EJE MEDIANO, RETEN DE BOMBA | CORRECTIVOS GENERALES EN ESTOKAS | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45594 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CELDAS BALANZA RM | No | BALANZA { A124-0000364-EG } | A124-0000364-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ BALANZA/ | 2024-01-31 10:59 | 2024-01-31 10:46 | -- | -- | 2024-01-31 10:59 | Se requiere el cambio de celdas de carga para la balanza de 1500 Kg de RM | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CELDAS BALANZA RM | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
45595 | OT-27894 | OT en Proceso | SOLICITUD DE CERRAMIENTO DE ESTRUCTURA POR ANIDAMIENTO DE PALOMAS | Si | PAREDES { A125-0000895-EG } | A125-0000895-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-31 11:04 | 2024-01-31 11:01 | 2024-01-31 19:51 | -- | 2024-01-31 19:41 | CERRAMIENTO DE ESTRUCTURA POR ANIDAMIENTO DE PALOMAS, POR TEMAS DE CALIDAD | OT en Proceso | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
45597 | OT-29570 | OT en Proceso | CAMBIO DE MEDIDOR DE REGISTRO DE LOATARIO- NORKYS | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005407-0 } | A125-35005407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-31 11:09 | 2024-01-31 11:10 | 2024-02-09 15:39 | -- | 2024-02-15 20:23 | NO REGISTRA CONSUMO ELECTRICO DEL LOCATARIO | OT en Proceso | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Raúl Quispe |  | 3
45596 |  | Abierta | Se requiere cambio de cableado interno y Swich | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA-PASTELERIA { A125-30002255-0 } | A125-30002255-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA-PASTELERIA/ | 2024-01-31 11:09 | 2024-01-31 11:07 | -- | -- | 2024-01-31 11:09 | Se requiere cambio de cableado interno y Swits | Se requiere cambio de cableado interno y Swich | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
45599 |  | Abierta | CORRECTIVO: CAMPANA EXTRACTORA SE REQUIERE CAMBIO DE FAJA | No | DUCTOS DE EXTRACCION CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-35004704-0 } | A125-35004704-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-01-31 11:11 | 2024-01-31 11:07 | -- | -- | 2024-01-31 11:11 | SE REQUIERE UNA TAPA EN LA TURBINA DEL EXTRACTOR DE POLLERIA PARA MEJORAR MANTENIMIENTO. SE REQUIERE CAMBIO DE FAJAS DEL EXTRACTOR DE COCINA. | CORRECTIVO: CAMPANA EXTRACTORA SE REQUIERE CAMBIO DE FAJA | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | karel Bazan |  | 1
45600 | OT-28678 | OT en Proceso | CAMBIO DE MEDIDOR DE REGISTRO POR NO EMITIR REGISTRO- LOCATARIO COLBOX | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005407-0 } | A125-35005407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-31 11:12 | 2024-01-31 11:14 | 2024-02-09 15:33 | -- | 2024-02-09 15:23 | NO REGISTRA CONSUMO ELECTRICO DEL LOCATARIO | OT en Proceso | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
45601 |  | Abierta | CAMBIO DE BURLETES | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000746-0 } | A125-33000746-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-31 11:15 | 2024-01-31 11:16 | -- | -- | 2024-01-31 11:15 | CAMBIO DE BURLETES EN LABORATORIO DE FRUTAS Y VERDURAS / CARNES / PASTELES Y LABORATORIO DE CARNES. | CAMBIO DE BURLETES | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45602 |  | Abierta | RETIRO Y CAMBIO DE ESPEJOS EN BAÑOS | Si | PAREDES { A125-0000895-EG } | A125-0000895-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-31 11:29 | 2024-01-31 11:23 | -- | -- | 2024-01-31 11:29 | RETIRO Y CAMBIO DE ESPEJOS EN TODOS LOS BAÑOS DE CLIENTES Y COLABORADORES DE TIENDA. | RETIRO Y CAMBIO DE ESPEJOS EN BAÑOS | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45603 |  | Abierta | CAMBIO DE SONDA DE NUCLEO Y BURLETE | Si | HORNO ELECTRICO { A125-0000883-EG } | A125-0000883-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2024-01-31 11:32 | 2024-01-31 11:35 | -- | -- | 2024-01-31 11:32 | HORNO RATIONAL- CAMBIO DE SONDA DE NUCLEO Y BURLETE | CAMBIO DE SONDA DE NUCLEO Y BURLETE | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45605 | OT-28154 | OT en Revisión | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 05 REFLECTORES EN ALMACEN DE ABARROTES Y NON FOOD | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35005407-0 } | A125-35005407-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-31 11:41 | 2024-01-31 11:43 | 2024-02-04 13:03 | -- | 2024-02-05 17:28 | INSTALACION DE REFLECTORES DENTRO DE LOS ALMACENES, POR BAJA ILUMINACION | OT en Revisión | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
45604 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO-PANEL DE SISTEMA CONTRA INCENDIÓ PRESENTA FALLAS | No | PANEL DEL CONTROL { A124-0001453-EG } | A124-0001453-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ ICA - MK/ PANEL DEL CONTROL/ | 2024-01-31 11:41 | 2024-01-31 11:31 | -- | -- | 2024-01-31 11:41 | PANEL DE CONTRA INCENDIO SE ALARMA SEGUIDO. | CORRECTIVO PROGRAMADO-PANEL DE SISTEMA CONTRA INCENDIÓ PRESENTA FALLAS | ICA - MK ( 24107038 ) |  | Inspección Municipal | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | César Muñoz | César Muñoz |  | César Muñoz |  | 1
45606 |  | Abierta | SPLIT DECORATIVO (CAJA SISTEMAS), requiere cambio de tarjeta electrónica y recarga de gas R-410ª. | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002652-0 } | A125-32002652-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-31 11:45 | 2024-01-31 11:46 | -- | -- | 2024-01-31 11:45 | EQUIPO DE CAJAS INOPERATIVO | SPLIT DECORATIVO (CAJA SISTEMAS), requiere cambio de tarjeta electrónica y recarga de gas R-410ª. | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45607 |  | Abierta | CALIDAD_COLOCACION DE PLANCHA INOXIDABLE EN ZOCALOS DE CAMARA DE BT | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000746-0 } | A125-33000746-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-31 11:47 | 2024-01-31 11:49 | -- | -- | 2024-01-31 11:47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO INOXIDABLE DENTRO DE LA CAMARA DE CONGELADOS. | CALIDAD_COLOCACION DE PLANCHA INOXIDABLE EN ZOCALOS DE CAMARA DE BT | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) | chincha alta | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas | gerente.chincha@plazavea.pe | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45608 | OT-27891 | OT en Proceso | PEC- CAMBIO DE POSICIÓN DE 08 CIGARRERAS POR GENERAR ACCIDENTES A CLIENTES | Si | CHECK OUT CHECK OUT RAPIDO { A125-34001700-0 } | A125-34001700-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CHECK OUT RAPIDO/ | 2024-01-31 11:51 | 2024-01-31 11:54 | 2024-01-31 19:09 | -- | 2024-01-31 18:59 | las cigarreras estan ocacionando accidentes a los clientes. | OT en Proceso | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Jesús Ugarte |  | 3
45609 |  | Abierta | CALIDAD- FABRICACION DE MECANISMO DE LEVANTE DE BALANZA PARA MANTENIMIENTO Y AMPLIAR LA DISTANCIA ENTRE LA FUNDA Y EL MARCO DE 2.5 CM | No | BALANZAS { A125-35012918-0 } | A125-35012918-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ BALANZAS/ | 2024-01-31 11:55 | 2024-01-31 11:56 | -- | -- | 2024-01-31 11:55 | BALANZA DE RECEPCION | CALIDAD- FABRICACION DE MECANISMO DE LEVANTE DE BALANZA PARA MANTENIMIENTO Y AMPLIAR LA DISTANCIA ENTRE LA FUNDA Y EL MARCO DE 2.5 CM | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45610 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE PISO DE 02 CUARTOS DE RESIDUOS | No | PISO { A124-0000496-EG } | A124-0000496-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2024-01-31 11:57 | 2024-01-31 11:27 | -- | -- | 2024-01-31 11:57 | SE SOLICITA EL PINTADO DE 02 CUARTOS DE RESIDUOS EN AREA DE RECEPCION Y MERCADERIA. COM PINTURA DE POLIURETANO, DOS CUARTOS DE 3.5M X 5M CADA UNO , TOTA DE 35 MT2 | CORRECTIVO PROGRAMADO - PINTADO DE PISO DE 02 CUARTOS DE RESIDUOS | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.AREQUIPA2@MAKRO.PE | Alan Lima Quispe |  | 1
45614 |  | Abierta | Pintura Equipo de producción y Panadería | No | AMASADORA AMASADORA/SOBADORA DE PAN { A125-34001535-0 } | A125-34001535-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ AMASADORA/SOBADORA DE PAN/ | 2024-01-31 12:15 | 2024-01-31 12:14 | -- | -- | 2024-01-31 12:15 |  | Pintura Equipo de producción y Panadería | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola |  | Fernando Franklin Romero Guerola |  | 1
45615 |  | Abierta | Correctivo de laboratorio de carnes ( cambio de Bobina) | No | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO DE F.F.V.V. { A125-33001381-0 } | A125-33001381-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ LABORATORIO DE F.F.V.V./ | 2024-01-31 12:21 | 2024-01-31 12:20 | -- | -- | 2024-01-31 12:21 | Se necesita cambio de bobina segun diagnostico de proveedor de frio | Correctivo de laboratorio de carnes ( cambio de Bobina) | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida |  | 1
45616 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - DEMOLICION DE PARED Y CONTRUCCION DE PUERTA CORRERIZA METALICA REJADA DE 2.50 ALTO X 3.50 LARGO | No | PORTONES { A124-0000470-EG } | A124-0000470-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ PORTONES/ | 2024-01-31 12:22 | 2024-01-31 12:02 | -- | -- | 2024-01-31 12:22 | SE SOLICITA DEMOLICION DE PARED, CONTRUCCION DE PUERTA CORREDIZA METALICA REJADA DE 2.50 X 3.50, CONTRUCCION DE PEQUEÑA RAMPA NIVELADA PARA MONTACARGA | CORRECTIVO PROGRAMADO - DEMOLICION DE PARED Y CONTRUCCION DE PUERTA CORRERIZA METALICA REJADA DE 2.50 ALTO X 3.50 LARGO | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | PEC | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.AREQUIPA2@MAKRO.PE | Alan Lima Quispe |  | 1
45617 | OT-27850 | OT en Revisión | EMERGENCIA: REPARACIÓN DE TUBERIA POR FILTRACIÓN | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002079-EG } | A125-0002079-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-31 12:35 | 2024-01-31 12:28 | 2024-01-31 12:52 | -- | 2024-02-12 11:12 | SOLICITO CAMBIO DE CODO DE 3¨ QUE SE ENCUENTRA FISURA CAUSANDO FILTRACIÓN EN BAÑO DE LOCATARIO DE INKAFARMA (LA TUBERIA SE ENCUENTRA EN EL TECHO DEL LOCATARIO) | OT en Revisión | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45618 | OT-27892 | OT en Proceso | EMERGENCIA*Productora de hielo inoperativa_ revisión URG | No | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34003389-0 } | A125-34003389-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2024-01-31 12:41 | 2024-01-31 12:31 | 2024-02-01 07:30 | -- | 2024-01-31 19:00 | EMERGENCIA*Productora de hielo inoperativa_ revisión URG No se puede producir hielo para la exhibición de pescado | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Administrador Automático |  | 3
45619 |  | Abierta | Zincado de varanda en playa de estacionamiento | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004441-EG } | A125-0004441-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-01-31 12:43 | 2024-01-31 12:41 | -- | -- | 2024-01-31 12:43 | Se requiere zincar baranda en playa de estacionamiento | Zincado de varanda en playa de estacionamiento | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
45620 | OT-28141 | OT en Revisión | Vitrina de refrigerados - Fiambres con ata temperatura | Si | VITRINA REFRIGERADA FIAMBRES { A120-30002355-0 } | A120-30002355-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ Ves Placita - PVH/ VITRINA REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2024-01-31 13:02 | 2024-01-31 13:01 | 2024-02-03 16:06 | -- | 2024-02-15 12:00 | La vitrina refrigerada de fiambres de libre servicio esta con temperatura alta | OT en Revisión | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | CPR (Jose Lescano){*} |  | 8
45622 | OT-27856 | OT en Proceso | VISITA* RECOPILACION DE AVERIAS DE SSGG Y HVAC | No | PAREDES { A125-0000212-EG } | A125-0000212-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-31 13:26 | 2024-01-31 13:24 | 2024-01-31 13:36 | -- | 2024-01-31 13:27 | SOLICITADO POR WILIAN GARCIA / JEFE DE MONITOREO | OT en Proceso | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
45623 | OT-27861 | OT en Proceso | VISITA* RECOPILACION DE AVERIAS DE SSGG Y HVAC | No | PAREDES { A125-0003637-EG } | A125-0003637-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ PAREDES/ | 2024-01-31 13:30 | 2024-01-31 13:27 | 2024-01-31 13:40 | -- | 2024-01-31 13:31 | SOLICITUP DE WILIAN GARCIA / JEFE DE MONITOREO | OT en Proceso | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
45624 | OT-27893 | OT en Proceso | correctivo/cambio de 30 un de porcelanatos en 41x41 en sala de venta | No | PISOS { A125-0000549-EG } | A125-0000549-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ PISOS/ | 2024-01-31 13:42 | 2024-01-31 13:44 | 2024-01-31 19:39 | -- | 2024-01-31 19:30 |  | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | Jesús Ugarte |  | 3
45625 | OT-27958 | OT en Revisión | EMERGENCIA: Rack de devoluciones | Si | GONDOLAS { A125-0004131-EG } | A125-0004131-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ GONDOLAS/ | 2024-01-31 13:55 | 2024-01-31 13:52 | 2024-02-01 13:48 | -- | 2024-02-12 11:08 | En la zona de recepción, el rack de devoluciones se encuentra corroído, y el anclaje al piso esta fuera de lugar. | OT en Revisión | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45627 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- CAMBIO DE LUMINARIAS PARA VITRINA R5 DE FLC | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001802-EG } | A124-0001802-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-31 14:03 | 2024-01-31 13:58 | -- | 2024-01-31 14:03 | 2024-01-31 14:03 | Se cambió 04 luminarias en la vitrina R5 de FLC. MATERIALES: 04 luminarias LED de 120cm/220vAC, Cinta aislante, terminales aislados, precintos, tornillos. HERRAMIENTAS: alicate, multitester, destornillador, escalera. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
45626 |  | Abierta | CAMBIO DE BURLETE Y SOPORTE DE PUERTA DE CAMARA DE COMIDAS | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000731-0 } | A125-33000731-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-31 14:03 | 2024-01-31 14:01 | -- | -- | 2024-01-31 14:03 | CAMBIO DE BULETE DE PUERTA DE CAMRA | CAMBIO DE BURLETE Y SOPORTE DE PUERTA DE CAMARA DE COMIDAS | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Jorge Luis Suyon Mayta | Jorge Luis Suyon Mayta |  | Jorge Luis Suyon Mayta |  | 1
45628 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE UN MOTOVENTILADOR PARA VITRINA R7 DE FRUTAS | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001802-EG } | A124-0001802-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-01-31 14:09 | 2024-01-31 14:04 | -- | 2024-01-31 14:09 | 2024-01-31 14:09 | se cambió moto ventilador de la vitrina R7 de frutas por presentar falla en la parte mecánica. MATERIALES: motoventilador de 220VAC., Terminales aislados, cintillos, cinta aislante. HERRAMIENTAS: multitestes, destornillador |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
45630 | OT-28457 | OT en Revisión | BURLETE HORNO KIWICO SALVA PANADERIA | Si | HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003723-0 } | A125-34003723-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA/ | 2024-01-31 14:13 | 2024-01-31 14:09 | 2024-02-07 13:54 | -- | 2024-02-14 11:38 | SE REQUIERE YA QUE FUE AUDITADO POR CALIDAD | OT en Revisión | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | las flores | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerente.sanjuandelurigancho@plazavea.pe | MAN PAN (Alexander Monzon){*} |  | 8
45631 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE REPUESTOS PARA FLUXOMETRO INODORO PERSONAL VARONES | No | BAÑOS { A124-0001828-EG } | A124-0001828-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ BAÑOS/ | 2024-01-31 14:16 | 2024-01-31 14:09 | -- | 2024-01-31 14:16 | 2024-01-31 14:16 | Se cambió manija para fluxometro de inodoro sshh personal varones. Se desatoro urinario también. MATERIALES: manija para fluxometro, líquido para desatorar ( diversey). HERRAMIENTAS: destornillador, llave inglesa, desatorador. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
45632 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - SOLDADO DE MARCO DE METAL PUERTA OFICINA RM | Si | PUERTAS VAIVEN { A124-35007156-0 } | A124-35007156-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ PUERTAS VAIVEN/ | 2024-01-31 14:22 | 2024-01-31 14:16 | -- | 2024-01-31 14:22 | 2024-01-31 14:22 | Se soldó marco de puerta a los anclajes de la pared porque se descolgó la puerta . MATERIALES: soldadura 6011, spray rojo, lubricante líquido. HERRAMIENTAS: soldadora, destornillador, lima, martillo. |  | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 4
45635 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE 2BOBINAS AKV 10-4 068F1170 18 BAR DANFOSS(CAMARA DE FRUTAS Y VERDURAS) | Si | CAMARAS DE FRIO { A124-0001125-EG } | A124-0001125-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-31 14:44 | 2024-01-31 14:32 | -- | 2024-02-08 15:07 | 2024-02-08 15:07 | SE REQUIERE CAMBIO DE DOS BOBINAS ,(EVAPORADORES) EN CAMARA DE FRUTAS Y VERDURAS . |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
45639 | OT-28023 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO- INSTALACION DE 2 BOBINAS AKV104 18 BAR 068F117 DANFOSS(CAMARA DE FRUTAS Y VERDURAS) | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0001125-EG } | A124-0001125-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-31 14:49 | 2024-01-31 14:45 | 2024-02-02 09:29 | 2024-02-16 16:04 | 2024-02-16 16:04 | SE REQUIERE LA INSTALACION DE 2 BOBINAS PARA EVAPORADORES EN CAMARA DE FRUTAS Y VERDURAS. | Resuelta con OT | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Eddy Vasquez |  | 6
45640 |  | Abierta | Sala de reuniones - aire acondicionado revisión | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A120-32006305-0 } | A120-32006305-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-31 14:52 | 2024-01-31 14:50 | -- | -- | 2024-01-31 14:52 | Se solicita la revisión del equipo | Sala de reuniones - aire acondicionado revisión | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | 1
45642 | OT-28333 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE PUERTA DE MONTACARGAS ASCENSOR | No | ASCENSOR { A124-0000597-EG } | A124-0000597-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ ASCENSOR/ | 2024-01-31 14:58 | 2024-01-31 14:58 | 2024-02-07 19:00 | 2024-02-07 20:38 | 2024-02-07 20:38 |  | Resuelta con OT | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
45645 |  | Abierta | UPS- Se requiere revisión por falla en el equipo | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008286-0 } | A125-35008286-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-01-31 15:12 | 2024-01-31 15:07 | -- | -- | 2024-01-31 15:12 |  | UPS- Se requiere revisión por falla en el equipo | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | 1
45647 |  | Abierta | CALIDAD - Cambio de burlete de la puerta del horno rational | Si | HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003717-0 } | A125-34003717-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ HORNO ROTATIVO PANADERIA/PASTELERIA/ | 2024-01-31 15:15 | 2024-01-31 15:05 | -- | -- | 2024-01-31 15:15 | Lo mismo que el asunto. | CALIDAD - Cambio de burlete de la puerta del horno rational | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Bill Arthur Aliaga Chirito |  | 1
45646 | OT-27890 | OT en Proceso | Cisterna de agua - Se requiere cambio de tubería interna oxidada de cisterna 1 y 2 | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000048-EG } | A125-0000048-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-01-31 15:15 | 2024-01-31 15:13 | 2024-01-31 18:34 | -- | 2024-01-31 18:24 | Tuberias oxidadas , ya ha sido observado en otra tienda por Municipalidad | OT en Proceso | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | Jesús Ugarte |  | 3
45648 |  | Abierta | Tubería en área de Comidas-Se requiere reparación de tuberías rota en sumidero del área de comidas | No | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010774-0 } | A125-35010774-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-31 15:19 | 2024-01-31 15:16 | -- | -- | 2024-01-31 15:19 |  | Tubería en área de Comidas-Se requiere reparación de tuberías rota en sumidero del área de comidas | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | 1
45650 | OT-27889 | OT en Proceso | Pilotes en recepcion - Enderezado de pilotes y resanado de piso | No | PISOS { A125-0000032-EG } | A125-0000032-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ PISOS/ | 2024-01-31 15:29 | 2024-01-31 15:20 | 2024-01-31 18:32 | -- | 2024-01-31 18:23 |  | OT en Proceso | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | Jesús Ugarte |  | 3
45651 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - se requiere revision de luces de letrero laterel presenta falla en las letra k | No | FACHADA Y REJAS { A124-0001927-EG } | A124-0001927-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-31 15:39 | 2024-01-31 15:41 | -- | 2024-01-31 15:39 | 2024-01-31 15:39 | se realizo revicion de tablero electrico y se ncontro un tranformador de 220v a 12 v dañado se solicito el cambio al proveedor |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45652 | OT-27888 | OT en Proceso | Calidad-Se requiere corrección de tuberías con filtración en dos puntos del almacén | No | REDES Y TUBER%CDAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010774-0 } | A125-35010774-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-01-31 15:41 | 2024-01-31 15:37 | 2024-01-31 18:31 | -- | 2024-01-31 18:22 |  | OT en Proceso | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | Jesús Ugarte |  | 3
45653 |  | Resuelta sin OT | autoasignado -se requiere revision PC de sistema bms ya que no esta activo | Si | ACCESORIOS PMI { A124-0001896-EG } | A124-0001896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2024-01-31 15:42 | 2024-01-31 15:44 | -- | 2024-01-31 15:43 | 2024-01-31 15:43 | se realizo revicion de pc y se restablesio programa del BMS quedo operativo. |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45654 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - se requiere reparacion de pulsador de faja tranportadora caja # 15 y reparacion de silla de cajera | Si | CHECK OUT { A124-0001908-EG } | A124-0001908-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ CHECK OUT/ | 2024-01-31 15:47 | 2024-01-31 15:48 | -- | 2024-01-31 15:47 | 2024-01-31 15:47 | se realizo demosntaje de botonera y se repara contacto de botonera quedo opertivo, se reparo asiento de silla de completo pernos de 1/4" x 1" quedo opertivo |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45656 |  | Resuelta sin OT | auto asignado - limpieza de filtros inteticos de inyectores de aire. | Si | EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE { A124-0001906-EG } | A124-0001906-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ EXTRACTOR/INYECTOR DE AIRE/ | 2024-01-31 15:50 | 2024-01-31 15:52 | -- | 2024-01-31 15:50 | 2024-01-31 15:50 | se realizo induccion de funcionamiento de sistema de inyeccion de aire para realizar el desmontaje de los filtros a limpiar |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45657 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - se requiere tomar datos de equipos de frio. | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001881-EG } | A124-0001881-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-01-31 15:59 | 2024-01-31 16:01 | -- | 2024-01-31 15:59 | 2024-01-31 15:59 | se realizo toma de datosde evaporadores y compresores por solicitud de central de manto. |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45658 |  | Abierta | Correctivo claves expuestos y conexiones deficientes en mural d lacteos | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000284-0 } | A125-9000284-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-01-31 16:02 | 2024-01-31 16:04 | -- | -- | 2024-01-31 16:02 | Se requiere el acondicionamiento de las conexiones y los cables expuestos en todo el mural de lacteos | Correctivo claves expuestos y conexiones deficientes en mural d lacteos | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | 1
45661 | OT-27887 | OT en Revisión | Colocar puerta rota y adicionar una puerta extra en techo | Si | TECHOS { A125-0001199-EG } | A125-0001199-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ TECHOS/ | 2024-01-31 16:04 | 2024-01-31 16:02 | 2024-01-31 18:16 | -- | 2024-02-05 19:04 | Se require colocar puerta en techo que se a roto por humedad y adicionar una puerta más para poder hacerle hacer mantenimiento a equipo de AA | OT en Revisión | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
45662 |  | Abierta | Correctivo Camara fermentadora | Si | CAMARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000299-0 } | A125-33000299-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-31 16:06 | 2024-01-31 16:08 | -- | -- | 2024-01-31 16:06 | Se requiere cambio de resistencia de motor eiko, niplera en inox, solenoide ACC ,codo y ducto d 4 púlgadas llave de media pulgada | Correctivo Camara fermentadora | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | 1
45663 |  | Abierta | Cambio de válvula | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-30000590-0 } | A125-30000590-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ JIRON DE LA UNION - PVE/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2024-01-31 16:09 | 2024-01-31 16:04 | -- | -- | 2024-01-31 16:09 | Cambio de válvula de expansión en vitrina de comidas y pastelería por desviación de temperatura | Cambio de válvula | JIRON DE LA UNION - PVE ( 25101004 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Ely Ñañez Reyes | Luis Ely Ñañez Reyes |  | Luis Ely Ñañez Reyes |  | 1
45664 |  | Abierta | Motoventilador del mural de frutas produce ruido | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30002577-0 } | A125-30002577-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-01-31 16:13 | 2024-01-31 16:16 | -- | -- | 2024-01-31 16:13 | Motoventilador del mural de frutas produce ruido | Motoventilador del mural de frutas produce ruido | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Carol Mestanza Chumpitaz | Carol Mestanza Chumpitaz |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 1
45665 |  | Abierta | Correctivo en amasadora de pan | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA { A125-31016623-0 } | A125-31016623-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION PANADERIA/ | 2024-01-31 16:16 | 2024-01-31 16:19 | -- | -- | 2024-01-31 16:16 | Amasadora numero 01 reparacion de sistema porta agitador | Correctivo en amasadora de pan | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | 1
45666 |  | Abierta | Mantenimiento correctivo de grupo electrogeno | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000500-0 } | A125-34000500-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ AREQUIPA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-31 16:20 | 2024-01-31 16:23 | -- | -- | 2024-01-31 16:20 | Presencia de aceite en pernos y tapa de Carter y en la bse de grupo electrogeno | Mantenimiento correctivo de grupo electrogeno | AREQUIPA - PVH ( 25102019 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | lISBETH CAROL ALBAN ROJAS |  | 1
45667 | OT-27880 | OT en Proceso | Emergencia-Pvea Colonial -atoro en canaletas de trastienda y frescos | Si | C%C1MARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000613-0 } | A125-33000613-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-01-31 16:24 | 2024-01-31 16:16 | 2024-01-31 17:36 | -- | 2024-01-31 17:26 | las canaletas de frescos y trastienda se encuentran atoradas | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jose León | Jose León |  | Jesús Ugarte |  | 3
45668 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- pintado de respaldares de rack para dry | No | RACK { A124-0002429-EG } | A124-0002429-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ RACK/ | 2024-01-31 16:27 | 2024-01-29 08:00 | -- | 2024-01-31 16:27 | 2024-01-31 16:27 | PINTADO DE 26 RESPALDARES E RACK |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
45669 | OT-28037 | OT en Proceso | URGENTE: Materiales: Cámara congelados inoperativa | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000133-0 } | A125-33000133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-01-31 16:30 | 2024-01-31 16:25 | 2024-02-02 11:34 | -- | 2024-02-02 11:34 | Lista de materiales pv los olivos camaras de congelados: 02 capacitores de 7.5 micro faradios +-5% de 440 VAC de 50-60 HZ | OT en Proceso | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45670 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Reparación de sócalo de frescos Fruver | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002387-EG } | A124-0002387-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-31 16:32 | 2024-01-30 08:00 | -- | 2024-01-31 16:32 | 2024-01-31 16:32 |  |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
45671 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Reparación de insectocutor de pasadizo de frescos | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002387-EG } | A124-0002387-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-31 16:35 | 2024-01-30 08:00 | -- | 2024-01-31 16:35 | 2024-01-31 16:35 | cambio de balastro y arrancador por falla del equipos |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
45672 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Instalación de cartelería en rm | No | PARED { A124-0002435-EG } | A124-0002435-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PARED/ | 2024-01-31 16:37 | 2024-01-31 16:37 | -- | 2024-01-31 16:37 | 2024-01-31 16:37 | instalación de cartelería en rm de montacarga y caída a desnivel |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
45673 | OT-27876 | OT en Revisión | INSTALACIÓN DE LUCES DE EMERGENCIA | Si | LUMINARIAS { A125-37011760-0 } | A125-37011760-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ LUMINARIAS/ | 2024-01-31 16:39 | 2024-01-31 16:36 | 2024-01-31 16:58 | -- | 2024-02-02 07:37 | INDECI - Emergencia se requiere la instalación de 02 luces de emergencia (cuartos tableros, trastienda) y colocación se 2 capas en tableros de CCTV observado por inspección | OT en Revisión | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
45674 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Cambio de enchufes en comedor | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0002402-EG } | A124-0002402-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-01-31 16:40 | 2024-01-31 16:41 | -- | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 09:00 | cambio de enchufes por deterioro en olla arrocera |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
45675 | OT-28106 | OT en Proceso | SUMINISTRO Y CAMBIO DE SONDAS EN COOLER DE CONGELADOS #01 | No | VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30003131-0 } | A125-30003131-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUNO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-01-31 16:52 | 2024-01-31 16:48 | 2024-02-03 10:44 | -- | 2024-02-03 10:44 |  | OT en Proceso | PUNO - PVH ( 20102051 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Oscar López Carranza | Oscar López Carranza |  | Administrador Automático |  | 3
45676 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CONTACTOR PRINCIPAL Y DE ELEVACION | No | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0001604-EG } | A124-0001604-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2024-01-31 16:54 | 2024-01-31 16:49 | -- | -- | 2024-01-31 16:54 | EQUIPO PRESENTA FALLAS CONSTANTE DURANTE SU OPERACION ACTIVANDOSE CODIGO DE ERROR DURANTE SU OPERACION | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE CONTACTOR PRINCIPAL Y DE ELEVACION | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 1
45678 |  | Abierta | EMERGENCIA-REPARACION DE MARCO DE PUERTA DE CAMARA DE CONGELADO | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0001209-EG } | A124-0001209-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-01-31 17:00 | 2024-01-31 17:00 | -- | -- | 2024-01-31 17:00 |  | EMERGENCIA-REPARACION DE MARCO DE PUERTA DE CAMARA DE CONGELADO | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
45681 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE CINTA DE SEÑALIZACION EN PISO DE VENTA | No | PISO { A124-0001592-EG } | A124-0001592-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ PISO/ | 2024-01-31 17:13 | 2024-01-31 16:57 | -- | 2024-01-31 17:13 | 2024-01-31 17:13 | SE COLOCA CINTA DE SEÑALIZACION EN UNIFILA DE LINEAL DE CAJAS |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
45682 |  | Abierta | TRASLADO COMBUSTIBLE-GRUPO ELECTROGENO | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001011-0 } | A125-34001011-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-01-31 17:15 | 2024-01-31 17:12 | -- | -- | 2024-01-31 17:15 | SE REQUIERE EL TRASLADO DE UN CILINDRO HACIA EL CUARTO DEL GRUPO ELECTROGENO DE TIENDA, Y EL OTRO DE ESTACIONAMIENTO | TRASLADO COMBUSTIBLE-GRUPO ELECTROGENO | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | las flores | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerentesanjuandelurigancho@plaza.vea.pe | Fernando Zapata |  | 1
45683 |  | Resuelta sin OT | AUTOSIGNADO - REPARACION DE CAÑO DE LAVADERO FLC | No | LABORATORIO DE FRIO { A124-0001548-EG } | A124-0001548-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-01-31 17:16 | 2024-01-31 17:12 | -- | 2024-01-31 17:16 | 2024-01-31 17:16 | CAÑO DESPRENDIDO DE LAVADERO DE LABORATORIO DE FLC , SE PROCEDE A DESMONTAR Y COLOCARLO CORRECTAMENTE . |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
45684 |  | Abierta | CORTE DE PALETS DE MADERA | Si | MUEBLE DE MADERA { A125-37015297-0 } | A125-37015297-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ MUEBLE DE MADERA/ | 2024-01-31 17:17 | 2024-01-31 17:14 | -- | -- | 2024-01-31 17:17 | SE REQUIERE 77 PALETS DE MADERA , A PEDIO DE ARAMBURU | CORTE DE PALETS DE MADERA | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | las flores | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerentesanjuandelurigancho@plaza.vea.pe | Fernando Zapata |  | 1
45685 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - REVISION Y LLENADO DE TANQUE DE BOMBA DE CLORO | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001573-EG } | A124-0001573-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-01-31 17:18 | 2024-01-31 17:15 | -- | 2024-01-31 17:18 | 2024-01-31 17:18 | REVISION DE LA DOSIFICACION DE BOMBA DE CLORO Y LLENADO DE TANQUE DOSIIFICADOR |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 4
45686 | OT-28065 | OT en Revisión | Se requiere cambio de cable de fuerza para resistencias en Cooler de congelados C | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001392-0 } | A125-30001392-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-31 17:29 | 2024-01-31 17:27 | 2024-02-02 23:39 | -- | 2024-02-12 11:54 | Cable se encuentra abierto, lo cual manda activar llave diferencial y hace que se apague el circuito de alimentacion de luces y resistencias. | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | BOOSTER (Sara Sandoval){*} |  | 8
45687 |  | Abierta | correctivo de vitrina autocontenida congelados | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001164-0 } | A125-30001164-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ VILLA MARINA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-01-31 17:50 | 2024-01-31 17:47 | -- | -- | 2024-01-31 17:50 | temperatura no llega | correctivo de vitrina autocontenida congelados | VILLA MARINA - PVS ( 25103052 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Cristhian David Quispe Gonzales | Cristhian David Quispe Gonzales |  | Cristhian David Quispe Gonzales |  | 1
45689 |  | Abierta | Uma 6 cambio de compresor, Reparación de fuga, cambio de contactor y rele. Uma 8 limpieza interna de sistema con nitrógeno. | No | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-11000103-0 } | A125-11000103-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2024-01-31 20:28 | 2024-01-31 20:26 | -- | -- | 2024-01-31 20:28 | Uma 6 cambio de compresor, Reparación de fuga, cambio de contactor y rele. Uma 8 limpieza interna de sistema con nitrógeno. | Uma 6 cambio de compresor, Reparación de fuga, cambio de contactor y rele. Uma 8 limpieza interna de sistema con nitrógeno. | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
45690 |  | Cancelada | SPLIT FAN COIL (DELYVEA), se recomienda presurizado para descarta fuga de refrigerante R-22. | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002431-0 } | A125-32002431-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-01-31 20:38 | 2024-01-31 20:36 | -- | 2024-02-15 20:00 | 2024-02-15 20:00 | SPLIT FAN COIL 05 SPLIT FAN COIL (DELYVEA), se recomienda presurizado para descarta fuga de refrigerante R-22. | TICKET DUPLICADA CON 45813 | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 5
45691 |  | Abierta | Cambio de filtros de aire sinteticos de 20"x15"3/4x1"3/4 (1 und) y 24"1/2x15"3/4x1"3/4 (4 und). Reparacion de fuga, serpentin de Uc deteriorado se recomienda cambio. | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003003-0 } | A125-32003003-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-01-31 21:01 | 2024-01-31 21:00 | -- | -- | 2024-01-31 21:01 | DX (UNIDAD MANEJADORA DE AIRE) Cambio de filtros de aire sinteticos de 20"x15"3/4x1"3/4 (1 und) y 24"1/2x15"3/4x1"3/4 (4 und). Reparacion de fuga, serpentin de Uc deteriorado se recomienda cambio. | Cambio de filtros de aire sinteticos de 20"x15"3/4x1"3/4 (1 und) y 24"1/2x15"3/4x1"3/4 (4 und). Reparacion de fuga, serpentin de Uc deteriorado se recomienda cambio. | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
45692 |  | Abierta | requiere recarga de gas refrigerante. | No | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-33000644-0 } | A125-33000644-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2024-01-31 21:07 | 2024-01-31 21:05 | -- | -- | 2024-01-31 21:07 | UMA requiere recarga de gas refrigerante. | requiere recarga de gas refrigerante. | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
45694 |  | Abierta | Bombas de agua inoperativos | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34001425-0 } | A125-34001425-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-01-31 21:41 | 2024-01-31 21:35 | -- | -- | 2024-01-31 21:41 |  | Bombas de agua inoperativos | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | LEONARDO SANCHEZ | LEONARDO SANCHEZ | Gerente.chosica@plazavea.pe | LEONARDO SANCHEZ |  | 1
45696 | OT-27985 | OT en Proceso | EMERGENCIA: Luminarias apagadas en sala de venta | No | LUMINARIAS { A125-37011693-0 } | A125-37011693-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-01-31 22:02 | 2024-01-31 21:59 | 2024-02-01 15:47 | -- | 2024-02-01 15:37 | Tenemos 4 trenes de gondola sin iluminacion en sala de ventas | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | gerente.izaguirre@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
45697 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - LIMPIEZA DE FLUXOMETROS SSHH MUJERES COLABORADORES | No | BAÑOS { A124-0001744-EG } | A124-0001744-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ BAÑOS/ | 2024-01-31 22:49 | 2024-01-31 22:42 | -- | -- | 2024-01-31 22:49 | Se requiere limpieza interna de glucómetros y regulación de caída de agua | AUTOASIGNADO - LIMPIEZA DE FLUXOMETROS SSHH MUJERES COLABORADORES | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
45698 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE DISPENSADOR DE PAPEL SSHH HOMBRES | No | BAÑOS { A124-0001744-EG } | A124-0001744-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ BAÑOS/ | 2024-01-31 23:24 | 2024-01-31 23:18 | -- | -- | 2024-01-31 23:24 | Se requiere cambio de dispensador de papel toalla ss.hh colaboradores hombres, palanca de accionamiento rota. | AUTOASIGNADO - CAMBIO DE DISPENSADOR DE PAPEL SSHH HOMBRES | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
45699 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE PISTILLO PUERTA INGRESO DE CLIENTES | No | PUERTAS DE EMERGENCIA { A124-0001739-EG } | A124-0001739-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ PUERTAS DE EMERGENCIA/ | 2024-01-31 23:31 | 2024-01-31 23:25 | -- | -- | 2024-01-31 23:31 | Se requiere reparación de base de anclaje de pistillo en puerta de ingreso clientes | AUTOASIGNADO - REPARACIÓN DE PISTILLO PUERTA INGRESO DE CLIENTES | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
45700 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - LIMPIEZA DE AREA TRASTIENDA RM | No | FACHADA Y REJAS { A124-0001759-EG } | A124-0001759-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-01-31 23:35 | 2024-01-31 23:31 | -- | -- | 2024-01-31 23:35 | Se requiere eliminación de vegetación en área de trastienda de RM evitar la proliferación de plagas. | AUTOASIGNADO - LIMPIEZA DE AREA TRASTIENDA RM | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
45701 | OT-29423 | OT en Proceso | Correctivo de 4 UMAS que tenemos inoperativas y el cambio del equipo de AA de SISTEMAS. | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000513-0 } | A125-32000513-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-01 05:54 | 2024-01-31 23:07 | 2024-02-15 00:05 | -- | 2024-02-15 00:05 | Se necesita la reparación de los aires con urgencia. | OT en Proceso | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PVEA CHICLAYO REAL | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45702 |  | Abierta | Se requiere colocar 4 porta sensores en lineal de cajas | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31009914-0 } | A125-31009914-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-02-01 06:57 | 2024-02-01 06:55 | -- | -- | 2024-02-01 06:57 | Se requiere colocar 4 porta sensores en lineal de cajas | Se requiere colocar 4 porta sensores en lineal de cajas | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
45703 | OT-28064 | OT en Revisión | MÁQUINA PRODUCTORA DE HIELO INOPERATIVA | No | PRODUCTORA DE HIELO PRODUCTORA DE HIELO { A125-34001089-0 } | A125-34001089-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ PRODUCTORA DE HIELO/ | 2024-02-01 07:40 | 2024-02-01 07:15 | 2024-02-02 23:39 | -- | 2024-02-14 17:00 | REAPARACIÓN DE CAJA DE TRANSMISIÓN - REPRODUCTORA DE HIELO | OT en Revisión | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) | 980753230 | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | mantenimiento.salaverry@plazavea.pe | JC (Javier Cortez){*} |  | 8
45704 | OT-29021 | OT en Proceso | FREIDORA DE PAPAS: Reparación de corto circuido interior poza 2 | No | FREIDORA DE PAPAS { A125-34004277-0 } | A125-34004277-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ FREIDORA DE PAPAS/ | 2024-02-01 07:44 | 2024-02-01 07:48 | 2024-02-13 02:10 | -- | 2024-02-13 02:10 |  | OT en Proceso | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Susan Ayllon Siuce | Susan Ayllon Siuce |  | Administrador Automático |  | 3
45706 | OT-27917 | OT en Revisión | Puerta enrrollable | Si | PUERTAS { A125-0003639-EG } | A125-0003639-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTAS/ | 2024-02-01 08:18 | 2024-02-01 08:16 | 2024-02-01 09:55 | -- | 2024-02-16 23:59 | Puerta enrrollable | OT en Revisión | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | MEDCOMSA (Ronaldo Mendoza){*} |  | 8
45707 | OT-28009 | OT en Proceso | CAMBIO DE CONTRLADOR POZA DE CONGELADOS | Si | VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000558-0 } | A125-9000558-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-02-01 08:21 | 2024-02-01 08:18 | 2024-02-03 16:43 | -- | 2024-02-01 22:41 |  | OT en Proceso | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE |  | Administrador Automático |  | 3
45708 |  | Abierta | CAMBIO DE POLEA Y FAJA | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000565-0 } | A125-11000565-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-02-01 08:24 | 2024-02-01 08:21 | -- | -- | 2024-02-01 08:24 | SE REQUIERE CAMBIO DE POLEA Y FAJA EN OBSERVACION DEL PROVEEDOR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | CAMBIO DE POLEA Y FAJA | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE |  | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE |  | 1
45717 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE BURLETE DE PUERTAS DE LABORATORIOS | No | LABORATORIO DE FRIO { A124-0001548-EG } | A124-0001548-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-02-01 09:25 | 2024-02-01 09:22 | -- | -- | 2024-02-01 09:25 | BUERLETE DETERIORADOS Y ROTO | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE BURLETE DE PUERTAS DE LABORATORIOS | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 1
45718 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIAR BISAGRAS DE PUERTA DE LABORATORIO CON OXIDO | No | LABORATORIO DE FRIO { A124-0001548-EG } | A124-0001548-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-02-01 09:28 | 2024-02-01 09:24 | -- | -- | 2024-02-01 09:28 | CAMBIO DE BISAGRAS SE ENCUENTRAS CON PRESENCIA DE OXIDOS ( PUERTAS VAIVEN) | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIAR BISAGRAS DE PUERTA DE LABORATORIO CON OXIDO | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 1
45719 |  | Abierta | EMERGENCIA GRUPO ELECTROGENO | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000940-0 } | A125-34000940-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-02-01 09:36 | 2024-02-01 09:34 | -- | -- | 2024-02-01 09:36 | Revisión del Grupo Electrogeno | EMERGENCIA GRUPO ELECTROGENO | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
45720 |  | Abierta | Movimiento de comprensores de vitrinas BC COOLERS de lineal de cajas | Si | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000013-0 } | A125-30000013-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-02-01 09:38 | 2024-02-01 09:33 | -- | -- | 2024-02-01 09:38 |  | Movimiento de comprensores de vitrinas BC COOLERS de lineal de cajas | ATE - PVH ( 25102008 ) | GERENTE | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GERENTE.ATE@PLAZAVEA.PE | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | 1
45721 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE DRENAJE MURAL DE PESCADOS | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0000394-EG } | A124-0000394-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-02-01 09:42 | 2024-02-01 09:36 | -- | -- | 2024-02-01 09:42 | Se requiere la reparación del drenaje del mural de pescados se encuentra generando charcos en piso de ventas | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACIÓN DE DRENAJE MURAL DE PESCADOS | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
45723 | OT-28126 | Resuelta con OT | SSG - Revisión y/o cambio de 2 ITM en rack de frio | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000012-0 } | A125-12000012-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-01 09:57 | 2024-02-01 09:56 | 2024-02-03 15:05 | 2024-02-06 09:50 | 2024-02-06 09:50 | Revisión y/o cambio de 2 ITM en rack de frio por recalentamiento y activación constante | Resuelta con OT | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av. Porlongación Union 2218 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | Daniel Ventura Paz |  | 6
45725 |  | Abierta | REVISION Y REPARACION DE COOLER DE BEBIDAS EN LINEAL DE CAJAS CON FUGA DE TIERRA | Si | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000586-0 } | A125-30000586-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-02-01 10:06 | 2024-02-01 09:22 | -- | -- | 2024-02-01 10:06 | REVISION Y REPARACION DE COOLER DE BEBIDAS EN LINEAL DE CAJAS CON FUGA DE TIERRA | REVISION Y REPARACION DE COOLER DE BEBIDAS EN LINEAL DE CAJAS CON FUGA DE TIERRA | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Andrea Arroyo Valdez |  | 1
45729 |  | Abierta | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN TECHO DE CLIENTES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001574-EG } | A124-0001574-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-02-01 10:16 | 2024-02-01 10:12 | -- | -- | 2024-02-01 10:16 |  | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA EN TECHO DE CLIENTES | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
45731 | OT-28429 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE VISAGRA DE PUERTAS DE FRESCOS | No | PORTONES { A124-0000386-EG } | A124-0000386-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ PORTONES/ | 2024-02-01 10:35 | 2024-02-01 10:34 | 2024-02-07 11:29 | -- | 2024-02-07 11:29 |  | OT en Proceso | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
45733 | OT-28345 | Resuelta con OT | EMERGENCIA-REPARACION DE FUGA DE AGUA EN SSHH EN BAÑO DE CLIENTES MUJERES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001406-EG } | A124-0001406-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-02-01 10:42 | 2024-02-01 10:42 | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-07 20:37 | 2024-02-07 20:37 |  | Resuelta con OT | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Eddy Vasquez |  | 6
45734 | OT-27983 | OT en Proceso | Correctivo programado - corte de energía Co2 | Si | RACK { A124-0000661-EG } | A124-0000661-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ RACK/ | 2024-02-01 11:03 | 2024-02-01 10:57 | 2024-02-01 15:33 | -- | 2024-02-01 15:33 | Correctivo programado sala de rack de frio recarga de co2 por corte de energía | OT en Proceso | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Supervisormantenimiento.canete@makro.pe | Administrador Automático |  | 3
45736 |  | Abierta | SSGG - REVISION DE BANCO DE CONDENSADORES BC-TR1 POR BAJA INTENSIDAD | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001752-0 } | A125-33001752-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-01 11:10 | 2024-02-01 12:11 | -- | -- | 2024-02-01 11:10 | Chimbote | SSGG - REVISION DE BANCO DE CONDENSADORES BC-TR1 POR BAJA INTENSIDAD | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | Chimbote | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
45735 | OT-28038 | OT en Revisión | LIMPIEZA DE SISTEMA DE FRIO CON NITROGENO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000200-0 } | A125-33000200-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-01 11:10 | 2024-02-01 10:53 | 2024-02-02 11:57 | -- | 2024-02-17 13:36 | SE REQUIERE LIMPIEZA DE TUBERIAS DE FRIO CON NITROGENO YA QUE TIENE MUCHA SUCIEDAD Y EL ACEITE NO PASA A LOS COMPRESORES . | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
45737 |  | Abierta | Cambio de conductor desnudo que llega a la varilla de pozo a tierra M 03 de MT | No | POZO A TIERRA { A125-0004211-EG } | A125-0004211-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ POZO A TIERRA/ | 2024-02-01 11:12 | 2024-02-01 12:13 | -- | -- | 2024-02-01 11:12 |  | Cambio de conductor desnudo que llega a la varilla de pozo a tierra M 03 de MT | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | chimbote | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
45738 | OT-28039 | OT en Proceso | REPARACION DE MOTOR N2 DE CONDENSADOR DE RACK DE FRIO | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001539-0 } | A125-33001539-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-01 11:13 | 2024-02-01 11:13 | 2024-02-02 11:58 | -- | 2024-02-02 11:58 | SE REQUIERE REPARACION DE MOTOR | OT en Proceso | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Administrador Automático |  | 3
45740 | OT-27999 | OT en Revisión | INSTALACION DE MOTOR VENTILADOR DE UC CONGELADOS | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000917-0 } | A125-33000917-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-01 11:15 | 2024-02-01 11:15 | 2024-02-01 17:44 | -- | 2024-02-17 13:39 | INSTALACION DE MOTOR DE UC DE CONGELADOS | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
45739 |  | Abierta | Cambio de resistencia deshumedecedora BCI | No | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-34001460-0 } | A125-34001460-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-02-01 11:15 | 2024-02-01 12:14 | -- | -- | 2024-02-01 11:15 |  | Cambio de resistencia deshumedecedora BCI | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) | chimbote | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
45741 | OT-28040 | OT en Revisión | CAMBIO DE PRESOSTATO DE MT DE COMPRESOR 1 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000200-0 } | A125-33000200-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-01 11:21 | 2024-02-01 11:17 | 2024-02-02 12:01 | -- | 2024-02-17 13:21 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE PRESOSTATO YA QUE EL QUE TIENE ESTA PUENTEADO. | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
45743 |  | Abierta | cambio de itm horno rational polleria | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35004723-0 } | A125-35004723-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-01 11:24 | 2024-02-01 12:21 | -- | -- | 2024-02-01 11:24 |  | cambio de itm horno rational polleria | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | gerente.chimbote@plazavea.pe | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
45744 | OT-28041 | OT en Revisión | CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR DE VITRINA DE LACTEOS | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000238-0 } | A125-33000238-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-01 11:27 | 2024-02-01 11:26 | 2024-02-02 12:03 | -- | 2024-02-17 13:33 |  | OT en Revisión | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
45745 |  | Abierta | Retiro de tanque GLP | No | PISOS { A125-0000877-EG } | A125-0000877-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2024-02-01 11:29 | 2024-02-01 12:29 | -- | -- | 2024-02-01 11:29 |  | Retiro de tanque GLP | CHIMBOTE - PVH ( 25102032 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | CRISTIAN ARMANDO CALLE LIVIA |  | 1
45746 | OT-28063 | Resuelta con OT | SSGG CORRECTIVO: Balanza movil inoperativa | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35009507-0 } | A125-35009507-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-02-01 11:42 | 2024-02-01 11:47 | 2024-02-02 23:37 | 2024-02-15 13:43 | 2024-02-15 13:43 | Balanza movil de plataforma inoperativa | Resuelta con OT | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Miguel Pure Naupay |  | 6
45751 |  | Abierta | EMERGENCIA - Tarjeta de comando de cortina de humo desconfigurada. | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0003613-EG } | A125-0003613-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-02-01 12:03 | 2024-02-01 12:03 | -- | -- | 2024-02-01 12:03 | La cortina de humo que se encuentra por cajas rapidas, su trarjeta de comando esta desconfigurada ya que cuando esta baja no retorna a su posición original. En este momento la cortina se encuentra abajo. Adicionalmente el detector de humo que esta por caja rapida se encuentra alarmado por EXCESO DE SUCIEDAD. | EMERGENCIA - Tarjeta de comando de cortina de humo desconfigurada. | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Humberto Michelena Rosales | Carlos Humberto Michelena Rosales | gerente.sanmiguel@plazavea.pe | Carlos Humberto Michelena Rosales |  | 1
45752 |  | Abierta | Corte y pintado de pallets | No | MESAS { A125-16003010-0 } | A125-16003010-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ MESAS/ | 2024-02-01 12:22 | 2024-02-01 12:08 | -- | -- | 2024-02-01 12:22 | Corte por la mitad y pintado de negro de 18 pallets para sala de ventas | Corte y pintado de pallets | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Omar Enrique Suarez Matushita | Omar Enrique Suarez Matushita | gerente.moquegua@plazavea.pe | Omar Enrique Suarez Matushita |  | 1
45754 |  | Abierta | SSG - Reparado de horno Rational | Si | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34001067-0 } | A125-34001067-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2024-02-01 12:27 | 2024-02-01 12:28 | -- | -- | 2024-02-01 12:27 | Reparado de sistema de drenaje horno Rational por fuga en sistema de drenaje interno | SSG - Reparado de horno Rational | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA |  | 1
45755 |  | Abierta | SSG -Reparación soporte de balanza de recepción | Si | BALANZA DE PLATAFORMA BALANZA DE PLATAFORMA { A125-34001047-0 } | A125-34001047-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-02-01 12:30 | 2024-02-01 12:31 | -- | -- | 2024-02-01 12:30 | Reparación y/o cambio de soporte de balanza de recepción | SSG -Reparación soporte de balanza de recepción | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA |  | 1
45756 |  | Abierta | SSG - Reubicación de Equipo de aire acondicionado | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000937-0 } | A125-32000937-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-01 12:33 | 2024-02-01 12:34 | -- | -- | 2024-02-01 12:33 | Reubicación de Equipo de aire acondicionado de zona arqueo a oficina de seguridad | SSG - Reubicación de Equipo de aire acondicionado | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA |  | 1
45757 |  | Abierta | SSG - Reparación de Equipo de aire acondicionado en oficina comercial | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000937-0 } | A125-32000937-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-01 12:35 | 2024-02-01 12:37 | -- | -- | 2024-02-01 12:35 | Reparación de Equipo de aire acondicionado de oficina comercial por fuga de refrigerante en 3 puntos | SSG - Reparación de Equipo de aire acondicionado en oficina comercial | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA |  | 1
45758 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO CEMENTICIO | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0000366-EG } | A124-0000366-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-02-01 12:51 | 2024-02-01 12:44 | -- | -- | 2024-02-01 12:51 | Se requiere la instalación de piso de poliuretano cementicio para 8 wics de 9x3 m, El trabajo incluye sacar los racks y darle mantenimiento dentro de los wicks. | CORRECTIVO PROGRAMADO - INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO CEMENTICIO | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
45759 | OT-28511 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE TUBERIA DE DESAGUE EN GALPON DE RM | Si | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002078-EG } | A124-0002078-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-02-01 13:19 | 2024-02-01 13:10 | 2024-02-09 19:00 | -- | 2024-02-08 01:21 | REPARACION DE TUBERIA DE DESAGUE EN GALPON DE RM E INSTALACION DE PROTECTOR METALICO | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Administrador Automático |  | 3
45760 | OT-28267 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO CAMBIO CONTACTOR CENTRAL FRIO ALIMENTARIO | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0002470-EG } | A124-0002470-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-01 13:20 | 2024-02-01 13:16 | 2024-02-05 13:08 | 2024-02-16 16:03 | 2024-02-16 16:03 | Se requiere contactor para cambio en central rack frio. Modelo 3RT2025 - 2AN20 | Resuelta con OT | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Eddy Vasquez |  | 6
45762 | OT-27970 | OT en Proceso | CALIDAD tuberia PVC del drenaje del loaboratorio de carnes requiere cambio por deterioro | Si | LAVADEROS { A125-14001800-0 } | A125-14001800-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ LAVADEROS/ | 2024-02-01 13:30 | 2024-02-01 13:21 | 2024-02-01 14:29 | -- | 2024-02-01 14:20 | Urgente coordinar cambio de una TEE con accesorios que va al desague del lavadero del area de carnes se encuewntra deteriorado. Observado en visita de la COI: | OT en Proceso | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Cesar Jesus Saravia Rodriguez | Cesar Jesus Saravia Rodriguez |  | Jesús Ugarte |  | 3
45770 | OT-29484 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROIGRAMADO -LEVANTAR CARTEL DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO | No | FACHADA Y REJAS { A124-0001085-EG } | A124-0001085-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-02-01 14:00 | 2024-02-01 13:18 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 12:07 | Se requiere alzar cartel que se encuentra en las puertas de ingreso y salida de carros de clientes ya que constantemente es golpeado, y actualmente tiene una altura 3.15m ,se requiere alzar a una altura promedio 4.5 m. | OT en Proceso | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Administrador Automático |  | 3
45771 |  | Abierta | CAMBIO DE RESISTENCIAS - MURAL DE CONGELADOS | Si | VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A120-30002364-0 } | A120-30002364-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-02-01 14:16 | 2024-02-01 14:18 | -- | -- | 2024-02-01 14:16 | SE SOLICITA EL CAMBIO DE DOS RESISTENCIAS DEL MURAL DE CONGELADO | CAMBIO DE RESISTENCIAS - MURAL DE CONGELADOS | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | 1
45773 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE FUENTE DE PODER Y CAMBIO DE BATERIAS | No | PANEL DEL CONTROL { A124-0001031-EG } | A124-0001031-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ PANEL DEL CONTROL/ | 2024-02-01 14:18 | 2024-02-01 14:05 | -- | -- | 2024-02-01 14:18 | Se requiere cambiar tarjeta de fuente de poder y baterías , actualmente se encuentra inoperativo el panel DACI | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE FUENTE DE PODER Y CAMBIO DE BATERIAS | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | PEC | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Javier Palma |  | 1
45775 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - reparación de pedal caja transportadora #8 | Si | CHECK OUT { A124-0000560-EG } | A124-0000560-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CHECK OUT/ | 2024-02-01 14:26 | 2024-02-01 14:22 | -- | 2024-02-05 15:58 | 2024-02-05 15:58 | Desmontaje de caja eléctrica ,cambio de de cable vulcanizado #14 montaje de pedal pruebas finales queda operativa. |  | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 4
45782 |  | Abierta | cambio de jebes en cajas registradoras - urgente | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-14000002-0 } | A125-14000002-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-02-01 15:19 | 2024-02-01 15:16 | -- | -- | 2024-02-01 15:19 | Se necesita el cambio de JEBES de las cajas, debido que este protege a las personas de la corriente | cambio de jebes en cajas registradoras - urgente | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | las flores | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerente.sanjuandelurigancho@plaza.vea.pe | Fernando Zapata |  | 1
45784 |  | Abierta | uena tardes Jonatan, por favor Su apoyo subiendo el tiket al fractall del recargado de los 27 extintores en toda la tienda, debido que vencen el 28/02 del presente mes. | No | EXTINTORES EXTINTOR CO2 { A125-40000375-0 } | A125-40000375-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ EXTINTOR CO2/ | 2024-02-01 15:22 | 2024-02-01 15:22 | -- | -- | 2024-02-01 15:22 |  | uena tardes Jonatan, por favor Su apoyo subiendo el tiket al fractall del recargado de los 27 extintores en toda la tienda, debido que vencen el 28/02 del presente mes. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
45786 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRAVOLEITOR - PLAZA VEA - EL AGUSTINO | No | EL AGUSTINO - PVH { A125-1-25102035 } | A125-1-25102035 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ | 2024-02-01 15:25 | 2024-02-01 15:19 | -- | 2024-02-05 10:16 | 2024-02-05 10:16 |  | La creación de OTs para el Mantenimiento Preventivo se realizará por otro metodo y no por creación de Solicitudes de Trabajo. | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} |  | Pedro Gaspar Ortiz |  | 5
45787 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE FEBRERO 2024 | No | ACHO - PVH { A125-1-25102055 } | A125-1-25102055 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ | 2024-02-01 15:31 | 2024-02-01 15:29 | -- | 2024-02-05 10:16 | 2024-02-05 10:16 |  | La creación de OTs para el Mantenimiento Preventivo se realizará por otro metodo y no por creación de Solicitudes de Trabajo. | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} |  | Pedro Gaspar Ortiz |  | 5
45788 | OT-28062 | Resuelta con OT | POR CORRECTIVO: Rack de frío, unidad de cámara de congelados | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002286-0 } | A125-33002286-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-01 15:34 | 2024-02-01 15:20 | 2024-02-02 23:36 | 2024-02-06 13:43 | 2024-02-06 13:43 | De acuerdo a la evaluado por FAVA, se requiere cambio de la botella de acumulador de líquido de succión, también llave de paso de 1 1/8 y llave de 1/2 pulgada. Así también 2 botellas de gas refrigerante R404A | Resuelta con OT | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | Gerente.mercaderes@plazavea.pe | Miguel Pure Naupay |  | 6
45790 | OT-28061 | OT en Proceso | POR CORRECTIVO: Vitrina Autocontenida- Comidas preparadas | Si | VITRINAS FRIO VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO { A125-30002888-0 } | A125-30002888-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO/ | 2024-02-01 15:45 | 2024-02-01 15:20 | 2024-02-02 23:35 | -- | 2024-02-02 23:35 | De acuerdo a lo evaluado por FAVA, se requiere cambiar controlador de la vitrina de Comidas preparadas MT-512 | OT en Proceso | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | Gerente.mercaderes@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45791 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - LIMPIEZA DE MALLA PROTECTORA (PERIMETRO DE TIENDA) | Si | PARED { A124-0001173-EG } | A124-0001173-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ PARED/ | 2024-02-01 15:46 | 2024-02-01 15:38 | -- | -- | 2024-02-01 15:46 | SE REQUIERE REALIZAR LA LA LIMPIEZA DE LAS MALLAS UBICADAS EN EL CERCO PERIMETRAL DE TIENDA PARTE SUPERIOR EN PARTE EXTERNA E INTERNA. | CORRECTIVO PROGRAMADO - LIMPIEZA DE MALLA PROTECTORA (PERIMETRO DE TIENDA) | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
45792 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE BATERIAS A UPS,S | Si | UPS { A124-0001142-EG } | A124-0001142-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ UPS/ | 2024-02-01 15:50 | 2024-02-01 15:45 | -- | 2024-02-02 10:13 | 2024-02-02 10:13 | SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS A UPS"S SEGUN INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. UPS APC 10KVA 32 BATERIAS 5 AH UPS KAISE 10KVA 16 BATERIAS 9AH. EN TOTAL SON 48 BATERIAS |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
45793 | OT-28455 | OT en Proceso | Correctivo- Bomba de agua | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000978-EG } | A125-0000978-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-02-01 16:05 | 2024-02-01 14:37 | 2024-02-07 13:53 | -- | 2024-02-07 13:53 | Motor Inoperativo - Reparación Bomba de agua | OT en Proceso | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 917832075 | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | LEONARDO SANCHEZ | LEONARDO SANCHEZ | gerente.chosica@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45794 |  | Abierta | Antena de tango 1 dañado | Si | PUERTAS { A125-0000938-EG } | A125-0000938-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ PUERTAS/ | 2024-02-01 16:34 | 2024-02-01 16:28 | -- | -- | 2024-02-01 16:34 | Antena de detección en tango 1 dañada.. necesita reparación urgente | Antena de tango 1 dañado | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | PEC | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | 1
45797 |  | Abierta | AIRE ACONDICIONADO AVERIADO EN AREA DE LABORATORIO DE CALIDAD | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32002112-0 } | A125-32002112-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-02-01 17:44 | 2024-02-01 17:42 | -- | -- | 2024-02-01 17:44 |  | AIRE ACONDICIONADO AVERIADO EN AREA DE LABORATORIO DE CALIDAD | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
45801 | OT-28001 | Resuelta con OT | Regularización 01/12/23 - Recojo, configuración, envío e instalación de pantalla central de frío | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO SISTEMA DE CONTROL DANFOSS { A125-35008256-0 } | A125-35008256-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ SISTEMA DE CONTROL DANFOSS/ | 2024-02-01 19:05 | 2023-12-01 14:00 | 2024-02-01 19:12 | 2024-02-01 19:15 | 2024-02-01 19:15 |  | Resuelta con OT | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Mantenimiento Genérico | Mantenimiento Genérico |  | Mantenimiento Genérico |  | 6
45800 | OT-29291 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE VALVULA ELECTRONICA EN WALKING FREEZER 2.1 | No | WIC { A124-0000455-EG } | A124-0000455-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ WIC/ | 2024-02-01 19:05 | 2024-02-01 17:46 | 2024-02-14 12:43 | -- | 2024-02-14 12:43 | SE SOLICITA EL CAMBIO DE VALVULA ELECTRONICA, PRODUCE RETORNO DE LIQUIDO HACIA LOS COMPRESORES SE REQUIRE SU CAMBIO URGENTE. | OT en Proceso | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.ARERQUIPA2@MAKRO.PE | Administrador Automático |  | 3
45802 |  | Abierta | Cambio de ballestas puerta enrollable recepcion | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35010366-0 } | A125-35010366-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2024-02-01 21:50 | 2024-02-01 21:46 | -- | -- | 2024-02-01 21:50 | Solicito cambio de 40 ballestas (parte superior enrollable),suministro e instalación de freno mecánico | Cambio de ballestas puerta enrollable recepcion | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | 1
45806 | OT-28448 | OT en Proceso | SSGG: Controlador averiado | No | LABORATORIO { A125-0003107-EG } | A125-0003107-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ LABORATORIO/ | 2024-02-02 07:11 | 2024-02-02 07:10 | 2024-02-07 13:32 | -- | 2024-02-07 13:32 | Controlador del Laboratorio de Carne presenta fallas internas no controlando la temperatura del ambiente saltando constantemente la diferencial y generando que el PLC salga de linea | OT en Proceso | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols | gerente.pucallpa@pvo.pe | Administrador Automático |  | 3
45810 |  | Abierta | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011444-0 } | A125-35011444-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-02-02 07:28 | 2024-02-02 07:25 | -- | -- | 2024-02-02 07:28 | Uma 6 cambio de compresor, Reparación de fuga, cambio de contactor y rele. Uma 8 limpieza interna de sistema con nitrógeno. Uma 9 cambionde compresor y reparación de fuga. | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45811 |  | Abierta | Panel de control grupo electogeno | Si | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34001428-0 } | A125-34001428-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ JIRON DE LA UNION - PVE/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-02-02 07:42 | 2024-02-02 07:40 | -- | -- | 2024-02-02 07:42 | Se solicita la reparación del panel de control del grupo electogreno el cual se apaga y ante cualquier corte de luz no se prende y mucho menos se queda en automático. | Panel de control grupo electogeno | JIRON DE LA UNION - PVE ( 25101004 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Luis Ely Ñañez Reyes | Luis Ely Ñañez Reyes |  | Luis Ely Ñañez Reyes |  | 1
45812 |  | Abierta | DX (UNIDAD MANEJADORA DE AIRE) | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003003-0 } | A125-32003003-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-02-02 08:02 | 2024-02-02 08:00 | -- | -- | 2024-02-02 08:02 | Cambio de filtros de aire sinteticos de 20"x15"3/4x1"3/4 (1 und) y 24"1/2x15"3/4x1"3/4 (4 und). Reparacion de fuga, serpentin de Uc deteriorado se recomienda cambio. (solicitado por wilian garcia- jefe de Monitoreo) | DX (UNIDAD MANEJADORA DE AIRE) | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45813 |  | Abierta | SPLIT FAN COIL 05 | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002431-0 } | A125-32002431-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-02 08:04 | 2024-02-02 08:02 | -- | -- | 2024-02-02 08:04 | PLIT FAN COIL (DELYVEA), se recomienda presurizado para descarta fuga de refrigerante R-22. | SPLIT FAN COIL 05 | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45814 |  | Abierta | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003274-0 } | A125-32003274-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-02-02 08:07 | 2024-02-02 08:04 | -- | -- | 2024-02-02 08:07 | UMA 1 (BEBIDAS TIENDA), cambio de compresor, presenta falla mecánica por compresión. Instalación de bandeja auxiliar en evaporador, Cambio de timers, Cambio de rodamientos ventilador de condensador. (Solicitado por Wilian garcia/ jefe de Monitoreo) | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45815 |  | Abierta | UMA | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32002920-0 } | A125-32002920-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-02-02 08:11 | 2024-02-02 08:07 | -- | -- | 2024-02-02 08:11 | requiere recarga de gas refrigerante. (Solicitado por Wilian garcia - Jefe de Monitoreo) CORROE DE IVAN CH | UMA | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45816 |  | Abierta | UMA - SPLIT | No | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011444-0 } | A125-35011444-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-02-02 08:14 | 2024-02-02 08:13 | -- | -- | 2024-02-02 08:14 | SPLIT PARED (TESORERIA), se encontro compresor dañado, requiere cambio de compresor 220V, 1PH, 60 Hz, R-410ª, 24KBTU; requiere presurizado y busqueda de fuga, requiere cambio de sensor. Se recomienda evaluar el cambio de equipo. (r) (Solicitado por Wilian Garcia Jefe de Monitoreo) | UMA - SPLIT | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45817 | OT-28138 | OT en Revisión | Se requiere soldar seguro de puerta de montacargas desprendido | No | MONTACARGAS { A125-0003417-EG } | A125-0003417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ MONTACARGAS/ | 2024-02-02 08:21 | 2024-02-02 08:19 | 2024-02-03 15:57 | -- | 2024-02-12 10:59 | Se requiere trabajo de soldadura en seguro de puerta de montacargas desprendido | OT en Revisión | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45819 |  | Abierta | Cambio de luces de sala de ventas, tenemos más de 40 que no prenden | Si | LUMINARIAS { A125-37011687-0 } | A125-37011687-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-02-02 08:45 | 2024-02-02 08:44 | -- | -- | 2024-02-02 08:45 | Cambio de luces de sala de ventas, tenemos más de 40 que no prenden | Cambio de luces de sala de ventas, tenemos más de 40 que no prenden | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
45820 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - TRASLADO DE BASTIDORES | No | RACK { A124-0000408-EG } | A124-0000408-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ RACK/ | 2024-02-02 08:50 | 2024-02-02 08:00 | -- | -- | 2024-02-02 08:50 | Se requiere el traslado de parantes ubicados en Hunter hasta Makro Arequipa 2 | CORRECTIVO PROGRAMADO - TRASLADO DE BASTIDORES | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) | 914005149 | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Diego Quispe | Diego Quispe | coordinadormantenimiento.arequipa@makro.pe | Diego Quispe |  | 1
45821 | OT-28110 | OT en Proceso | CAMBIO DE ZOCALOS GRESS | No | PAREDES { A125-0001339-EG } | A125-0001339-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ PAREDES/ | 2024-02-02 08:52 | 2024-02-02 08:52 | 2024-02-03 12:03 | -- | 2024-02-03 11:53 | Se requiere el cambio de zócalos gress en parte exterior de laboratorio de carnes, auditado por calidad | OT en Proceso | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN |  | Augusto Vargas |  | 3
45822 | OT-28111 | OT en Proceso | CAMBIO DE PISOS Y ZOCALOS | Si | PISOS { A125-0001340-EG } | A125-0001340-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ PISOS/ | 2024-02-02 09:01 | 2024-02-02 09:03 | 2024-02-03 12:04 | -- | 2024-02-03 11:54 | Se requiere el cambio de pisos rotos en cámara MT carnes, zócalos rotos en cámara de pastelería y mayólica rota en pared de pollería, auditado por calidad | OT en Proceso | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN |  | Augusto Vargas |  | 3
45823 | OT-28113 | OT en Proceso | CAMBIO DE REJILLAS DE EXTRACTOR PANADERIA | Si | CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA { A125-0001293-EG } | A125-0001293-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ CAMPANA EXTRACTORA GALVANIZADA/ | 2024-02-02 09:05 | 2024-02-02 09:06 | 2024-02-03 12:05 | -- | 2024-02-03 11:55 | Se requiere el fabricación e instalación de rejillas de ducto de extracción de panaderia por estar deteriorada con óxidos avanzado, auditado por calidad en comidas preparadas | OT en Proceso | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN |  | Augusto Vargas |  | 3
45825 | OT-28029 | OT en Revisión | Fuga de agua en los caños de los lavaderos de clientes damas | Si | LAVADEROS { A125-35007346-0 } | A125-35007346-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ LAVADEROS/ | 2024-02-02 09:09 | 2024-02-02 09:04 | 2024-02-02 10:15 | -- | 2024-02-14 15:20 | Realizar el cambio de 2 temporizadores en los caños de SSHH clientes-damas, actualmente esta inoperativo, solicitamos la intervención con urgencia. | OT en Revisión | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45827 | OT-28125 | OT en Proceso | SSG - Cambio de Relé y temporizador en compresor #5 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000012-0 } | A125-12000012-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-02 09:14 | 2024-02-02 09:12 | 2024-02-03 15:02 | -- | 2024-02-03 15:02 | SSG - Cambio de Relé y temporizador en compresor #5 por estar inutilizables | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) | Av, Prol. Union # 2218, Trujillo | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | ZARSOZA ROJAS LUZ BERTHA | gerente.chacarero@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45828 | OT-28538 | OT en Revisión | Regularización de rack de frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002759-0 } | A125-33002759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-02 09:17 | 2024-02-02 09:12 | 2024-02-08 09:00 | -- | 2024-02-08 12:59 | Regularizar la recarga del refrigerante R-134a que se realizo el 29/01 | OT en Revisión | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | FAVA (Alfredo Montez){*} |  | 8
45830 | OT-28510 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE BALANZA DE 300KG | Si | BALANZA { A124-0002048-EG } | A124-0002048-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ BALANZA/ | 2024-02-02 09:20 | 2024-02-02 09:13 | 2024-02-09 19:00 | -- | 2024-02-08 01:19 | REPARACION DE BALANZA DE RM DE 300KG AL PONER PESO SOBRE LA BALANZA DE REINICIA | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Administrador Automático |  | 3
45832 |  | Abierta | PREVENTIVO - ELEVACION VERTICAL - PLATAFORMA HIDRAULICA | No | PLATAFORMA HIDRAULICA PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A125-34002920-0 } | A125-34002920-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2024-02-02 09:26 | 2024-02-02 09:19 | -- | -- | 2024-02-02 09:26 | Requiere su cambio, se observo en el mantenimiento preventivo: 1. Ambos guardapiés dañados por oxido y corrosión. 2. Tubo trabador dañado por oxido. 3. Bisagras del labio corroídos. 4. Estructura metálica laterales de la rampa con abolladuras por oxido. | PREVENTIVO - ELEVACION VERTICAL - PLATAFORMA HIDRAULICA | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Milton Flores |  | 1
45834 |  | Abierta | Aire acondicionado del cuarto de comunicaciones donde se encuentra nuestro router secundario se encuentra averiado | No | ICA - PVH { A125-1-25102034 } | A125-1-25102034 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ | 2024-02-02 09:29 | 2024-02-02 09:27 | -- | -- | 2024-02-02 09:29 |  | Aire acondicionado del cuarto de comunicaciones donde se encuentra nuestro router secundario se encuentra averiado | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 1
45836 | OT-28789 | OT en Proceso | Caja terminal se encuentra tapada por 2 paredes de drywall que estaría impidiendo la revisión de presentarse alguna avería | No | ICA - PVH { A125-1-25102034 } | A125-1-25102034 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ | 2024-02-02 09:31 | 2024-02-02 09:29 | 2024-02-10 17:37 | -- | 2024-02-10 17:28 |  | OT en Proceso | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Rosa Gaspar Ortiz |  | 3
45837 |  | Abierta | EMPACADORA DE VACIO EN CORTO | Si | ENVASADORA AL VACIO MAQUINA EMPACADORA AL VACIO { A125-35011057-0 } | A125-35011057-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ MAQUINA EMPACADORA AL VACIO/ | 2024-02-02 09:40 | 2024-02-02 09:35 | -- | -- | 2024-02-02 09:40 | Se le hizo la revision del enchufe del toma corriente pero la empacadora al vacío al conectar hace que la llave diferencial se baje, se solicita revision si es cambio de resistencia o fusible para su reparación. | EMPACADORA DE VACIO EN CORTO | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | 1
45841 |  | Abierta | UMA CAMBIO DE COMPRESOR | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003017-0 } | A125-32003017-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-02-02 09:55 | 2024-02-02 09:54 | -- | -- | 2024-02-02 09:55 | UMA 3 Cambio de compresor, contactor y relé de compresor, contactor y relé de ventilador, transformador de 380 V a 24V y detector de voltaje | UMA CAMBIO DE COMPRESOR | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45842 | OT-28032 | OT en Revisión | fuga de agua | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003848-EG } | A125-0003848-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-02-02 09:57 | 2024-02-02 09:59 | 2024-02-02 10:40 | -- | 2024-02-07 12:34 | presenta fuga de agua en tuberia de baño de personal, se solicita la reparacion urgente | OT en Revisión | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45845 | OT-28876 | OT en Proceso | REVISION DE FUGA DE CONTACTOR | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002851-0 } | A125-34002851-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-02 10:11 | 2024-02-02 09:45 | 2024-02-12 09:53 | -- | 2024-02-12 09:53 | SE NECESITA CAMBIO DE CONTACTOR E IDENTIFICACION DEL CORTO YA QUE EL CONTACTOR AL SER ACCIONADO HACE SALTAR 2 LLAVES DIFERENCIALES DE EXTRACTORES Y OTRO CONTACTOR QUE NO ACCIONA E INDENTIFICARLO , CAMBIO DE 3 TIMER ANALOGICOS, PEINADO DE CABLES, IDENTIFICACION DE CIRCUITO DE LOS EXTRACTORES REQUERIDOS, LOS PULSADORES DE 4 CIRCUITOS NO FUNCIONAN NO HACEN DESACTIVAR NI ACCIONAR NINGUN CONTACTOR DE QUE INDICA SU LEYENDA SU IDENTIFICACION, | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | Administrador Automático |  | 3
45847 |  | Abierta | CORRECTIVO A FAJA DE CHECKOUT DE CAJA 4 | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34002177-0 } | A125-34002177-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-02-02 10:20 | 2024-02-02 10:17 | -- | -- | 2024-02-02 10:20 | Se solicita revisión y corrección de faja 4 de los check out ya que está inoperativa. La faja avanza por unos segundos luego se detiene. | CORRECTIVO A FAJA DE CHECKOUT DE CAJA 4 | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Cristhian Ruiz |  | 1
45848 |  | Abierta | PVEA RIMAC: UMA N* 4 DE ELECTRO INOPERATIVA / CAMBIO DE SERPENTIN | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32002938-0 } | A125-32002938-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ RIMAC ALCAZAR - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-02-02 10:23 | 2024-02-02 10:19 | -- | -- | 2024-02-02 10:23 | 1. Se requiere el cambio de serpentín de la unidad condensadora para la UMA N*4 del área de Electro (Sala de Ventas). 2. La tubería de cobre presenta corrosión y de manera constante viene presentando fugas ya que no tiene resistencia a la alta presión de trabajo del refrigerante del equipo. | PVEA RIMAC: UMA N* 4 DE ELECTRO INOPERATIVA / CAMBIO DE SERPENTIN | RIMAC ALCAZAR - PVH ( 25102063 ) | Rimac Alcazar | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Jimmy Raul Guarniz Nicho | Jimmy Raul Guarniz Nicho | gerente.rimac@plazavea.pe | Jimmy Raul Guarniz Nicho |  | 1
45850 |  | Abierta | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE BOMBAS SUMURGIBLES | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0001573-EG } | A124-0001573-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-02-02 10:26 | 2024-02-02 10:26 | -- | -- | 2024-02-02 10:26 |  | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE BOMBAS SUMURGIBLES | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
45849 |  | Abierta | CAMBIO DE FAJAS Y REVISION | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32000397-0 } | A125-32000397-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2024-02-02 10:26 | 2024-02-02 10:18 | -- | -- | 2024-02-02 10:26 | Se necesita cambio de 3 fajas y identificación de extractores su ubicación y revisión así misma de los extractores | CAMBIO DE FAJAS Y REVISION | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | 1
45851 | OT-29657 | OT en Revisión | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN SSHH COLABORADORES MUJERES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001237-EG } | A124-0001237-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-02-02 10:30 | 2024-02-02 10:30 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-17 07:07 |  | OT en Revisión | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | ROMAX (Cesar Grados){*} |  | 8
45853 |  | Abierta | EMERGENCIA-REPARACION DE MARCO PROTECTOR DE RESISTENCIA DE CAMARA DE FLC | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0001378-EG } | A124-0001378-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-02-02 10:34 | 2024-02-02 10:34 | -- | -- | 2024-02-02 10:34 |  | EMERGENCIA-REPARACION DE MARCO PROTECTOR DE RESISTENCIA DE CAMARA DE FLC | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
45854 |  | Abierta | EMERGENCIA-CAMBIO DE 32 BATERIAS PARA UPS APC 10KVA | No | UPS { A124-0001142-EG } | A124-0001142-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ UPS/ | 2024-02-02 10:40 | 2024-02-02 10:39 | -- | -- | 2024-02-02 10:40 |  | EMERGENCIA-CAMBIO DE 32 BATERIAS PARA UPS APC 10KVA | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
45856 |  | Abierta | Se solicita con suma urgencia reparación de freidora de papas se encuentra malogrado el contactor de 50 amperios con bobina de 24 voltios.. | No | FREIDORA FRYMASTER FREIDORA DE PAPAS { A125-34003415-0 } | A125-34003415-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ FREIDORA DE PAPAS/ | 2024-02-02 10:45 | 2024-02-02 10:39 | -- | -- | 2024-02-02 10:45 |  | Se solicita con suma urgencia reparación de freidora de papas se encuentra malogrado el contactor de 50 amperios con bobina de 24 voltios.. | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Echevarria Zavaleta | Carlos Echevarria Zavaleta |  | Carlos Echevarria Zavaleta |  | 1
45857 |  | Abierta | CALIDAD- SUMINISTRO E INSTALACION DE 04 JUEGOS DE GARRUCHAS DE 4" CON PERNOS DE INOX | No | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35013715-0 } | A125-35013715-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2024-02-02 10:47 | 2024-02-02 10:47 | -- | -- | 2024-02-02 10:47 | CAMBIO DE GARRUCHAS DE COCHES DE PANADERIA | CALIDAD- SUMINISTRO E INSTALACION DE 04 JUEGOS DE GARRUCHAS DE 4" CON PERNOS DE INOX | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45858 |  | Abierta | Se solicita con suma urgencia el cambio de burlete de puerta, cambio de filtro y manguito de bandeja de horno rational de comidas | No | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003322-0 } | A125-34003322-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2024-02-02 10:50 | 2024-02-02 10:47 | -- | -- | 2024-02-02 10:50 |  | Se solicita con suma urgencia el cambio de burlete de puerta, cambio de filtro y manguito de bandeja de horno rational de comidas | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Echevarria Zavaleta | Carlos Echevarria Zavaleta |  | Carlos Echevarria Zavaleta |  | 1
45860 | OT-29544 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACION DE TRASPALETA ELECTRICA | No | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0001688-EG } | A124-0001688-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2024-02-02 10:51 | 2024-02-02 10:50 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 18:13 |  | OT en Proceso | PIURA - MK ( 24107033 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
45859 |  | Abierta | PEC- REPARACION DE MOTOR POR SONIDO ANOMALO | No | BATIDORA BATIDORA INDUSTRIAL { A125-34001538-0 } | A125-34001538-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ BATIDORA INDUSTRIAL/ | 2024-02-02 10:51 | 2024-02-02 10:52 | -- | -- | 2024-02-02 10:51 | SONIDO ANOMALO DENTRO DE MOTOR DE BATIDORA | PEC- REPARACION DE MOTOR POR SONIDO ANOMALO | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Pablo César Labrin Rojas |  | 1
45864 | OT-28430 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE RESISTENCIA DE DRENAJE EN CAMARA DE CONGELADO DE PESCADO | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0000366-EG } | A124-0000366-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-02-02 11:26 | 2024-02-02 11:26 | 2024-02-07 11:31 | -- | 2024-02-07 11:31 |  | OT en Proceso | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
45865 |  | Abierta | UMA #2 tiene fuga de gas refrigerante | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000130-0 } | A125-11000130-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-02-02 11:31 | 2024-02-02 10:43 | -- | -- | 2024-02-02 11:31 | Se requiere reparar fuga de gas refrigerante UMA #2 (Solicitado por Wilian Garcia - Jefe de Monitoreo) | UMA #2 tiene fuga de gas refrigerante | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45866 |  | Abierta | SSGG. cambio de capacitador | No | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-0003102-EG } | A125-0003102-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-02 11:32 | 2024-02-02 11:28 | -- | -- | 2024-02-02 11:32 | capacitador averiado del aire acondicionado del pool de oficina y cambio de rodamientos del ventilador en el condensador. | SSGG. cambio de capacitador | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | 1
45867 |  | Abierta | UMA #3 inoperativo falta cambiar contactores del condensador y evaporador | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000130-0 } | A125-11000130-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-02-02 11:33 | 2024-02-02 11:32 | -- | -- | 2024-02-02 11:33 | Se requiere cambiar contactores del evaporador y condensador UMA #3 | UMA #3 inoperativo falta cambiar contactores del condensador y evaporador | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45869 |  | Abierta | impermeabilizado pisos de cámaras congelados (lácteos, pescados, panadería) 3 cámaras | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000133-0 } | A125-33000133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-02 11:35 | 2024-02-02 11:30 | -- | -- | 2024-02-02 11:35 | Resane de pisos - Auditado por calidad | impermeabilizado pisos de cámaras congelados (lácteos, pescados, panadería) 3 cámaras | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
45868 |  | Abierta | UMA #1 inoperativo por fuga de gas refrigerante | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000130-0 } | A125-11000130-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-02-02 11:35 | 2024-02-02 11:34 | -- | -- | 2024-02-02 11:35 | Se requiere reparar UMA #1 por fuga de gas refrigerante | UMA #1 inoperativo por fuga de gas refrigerante | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45870 | OT-29020 | Resuelta con OT | Modulo de choripan sin energía | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-13000334-0 } | A125-13000334-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO KIO - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-02 11:40 | 2024-02-02 11:35 | 2024-02-13 02:09 | 2024-02-15 13:05 | 2024-02-15 13:05 |  | Resuelta con OT | GRIFO KIO - PVS ( 25103008 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Rosa Vega | Rosa Vega | administrador.grifokio@plazavea.pe | Raúl Quispe |  | 6
45873 |  | Abierta | LOGO externo plaza Vea Centro Comercial y LOGO interno en la salida de tango 2. Luminarias quemadas. | Si | TOTTEM { A125-0004353-EG } | A125-0004353-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TOTTEM/ | 2024-02-02 11:50 | 2024-02-02 11:41 | -- | -- | 2024-02-02 11:50 | Luminarias quemadas. Nos va a notificar Real plaza VMT | LOGO externo plaza Vea Centro Comercial y LOGO interno en la salida de tango 2. Luminarias quemadas. | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | PV LA CURVA | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Juan Eric Wong Lay | Juan Eric Wong Lay | gerente.lacurva@plazavea.pe | Juan Eric Wong Lay |  | 1
45874 |  | Abierta | SPLIT (SPLIT) Correctivo | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000541-0 } | A125-11000541-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-02 11:53 | 2024-02-02 11:51 | -- | -- | 2024-02-02 11:53 | Limpieza interna del circuito de refrigeracion, presurizado con nitrogeno y recarga de gar R410A. Equipo de administracion SPS-00058 (Solicitado por Wilian Garcia) | SPLIT (SPLIT) Correctivo | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45876 |  | Abierta | Revisión battery pack de sala de venta | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34002998-0 } | A125-34002998-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-02 11:56 | 2024-02-02 11:50 | -- | -- | 2024-02-02 11:56 | Se realizó prueba de battery pack resultando que NO todas las luminarias prenden según protocolo | Revisión battery pack de sala de venta | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Juan Eric Wong Lay | Juan Eric Wong Lay | gerente.lacurva@plazavea.pe | Juan Eric Wong Lay |  | 1
45877 |  | Abierta | Correctivo. Apilador. Las ruedas de carga degastadas. | Si | APILADOR ELECTRICO { A125-0002266-EG } | A125-0002266-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ APILADOR ELECTRICO/ | 2024-02-02 12:01 | 2024-02-02 11:56 | -- | -- | 2024-02-02 12:01 | Ruedas degastadas del apilador - Rueda motor con corte - Rueda estabilizadora con corte - Fuga de aceite pistón central. Manguera hidraúlica principal cortada. Se necesita 2 cajas agua destilada para batería. | Correctivo. Apilador. Las ruedas de carga degastadas. | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) | plaza Vea La Curva | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Eric Wong Lay | Juan Eric Wong Lay | Gerente.lacurva@plazavea.pe | Juan Eric Wong Lay |  | 1
45878 | OT-28060 | OT en Proceso | Reparacion UMA 8 | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32002831-0 } | A125-32002831-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-02-02 12:08 | 2024-02-02 12:06 | 2024-02-02 23:34 | -- | 2024-02-02 23:34 | Reparacion UMA 8 (Solicitado por Diego Rodrigues) | OT en Proceso | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Administrador Automático |  | 3
45879 | OT-28383 | OT en Proceso | SS.GG ESTACIONAMIENTOS Y AZOTEA CON OBSERVACIONES DE CALIDAD | Si | PISOS { A125-0002791-EG } | A125-0002791-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PAITA - PVH/ PISOS/ | 2024-02-02 12:11 | 2024-02-02 11:48 | 2024-02-06 17:26 | -- | 2024-02-06 17:17 | Estacionamiento de clientes y colaboradores: Se requiere sellar la franja que se encuentra entre la pared de la ferretería, con un ancho de 20cm x 44mt aproximadamente. Se requiere colocar tapas a los agujeros de las tapas de alcantarillado que se encuentran en ambos estacionamientos. Azotea 2do nivel: Sellar abertura que se encuentra entre la pared de la ferretería 20cm ancho x 14mt largo, la cual sirve como madriguera para roedores. | OT en Proceso | PAITA - PVH ( 25102075 ) | gerencia | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Iris Dávila Barrios | Iris Dávila Barrios | gerente.paita@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
45880 | OT-28214 | OT en Revisión | SUMINISTRO DE GAS R22 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001197-0 } | A125-33001197-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-02 12:16 | 2024-02-02 12:15 | 2024-05-05 09:00 | -- | 2024-02-12 13:05 | RECARGA DE GAS POR FUGA | OT en Revisión | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE | CASTRO CARCASI, JULY MARLENE |  | FAVA (Alfredo Montez){*} |  | 8
45881 |  | Abierta | UMA 2 SALA DE VENTA INOPERATIVO | No | UMA UC AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR { A125-11000770-0 } | A125-11000770-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR/ | 2024-02-02 12:24 | 2024-02-02 12:22 | -- | -- | 2024-02-02 12:24 | SE REQUIERE LA REPARACION DE TUBERIA POR FUGA EQUIPO INOPERATIVO | UMA 2 SALA DE VENTA INOPERATIVO | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45882 |  | Cancelada | CORRECTIVO UMA | No | AYACUCHO - PVS { A125-1-25103006 } | A125-1-25103006 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ | 2024-02-02 12:28 | 2024-02-02 12:25 | -- | 2024-02-02 13:00 | 2024-02-02 13:00 | SERVICIO DE PRESURIZADO DE SISTEMA Y REPARACION DE FUGA DE SISTEMA - UMA 3 | ERROR DE GENERACION | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 5
45883 | OT-28173 | OT en Proceso | CORRECTIVO - se requiere cambio de ruedas de 15 coches de clientes | Si | COCHES DE CLIENTES { A125-35014656-0 } | A125-35014656-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-02-02 12:30 | 2024-02-02 12:28 | 2024-02-04 20:01 | -- | 2024-02-04 19:53 |  | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Elvis Callo | david aquino vasquez |  | Jesús Ugarte |  | 3
45884 |  | Abierta | CORRECTIVO A INYECTOR Y EXTRACTOR DE CUARTO DE BOMBA-SUB ESTACION -BAÑO DE COLABORADORES | No | SPLITS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002107-0 } | A125-32002107-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-02 12:37 | 2024-02-02 12:32 | -- | -- | 2024-02-02 12:37 | CORRECTIVO A INYECTOR Y EXTRACTOR DE CUARTO DE BOMBA-SUB ESTACION -BAÑO DE COLABORADORES (Solicitado por Wilian garcia) | CORRECTIVO A INYECTOR Y EXTRACTOR DE CUARTO DE BOMBA-SUB ESTACION -BAÑO DE COLABORADORES | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45886 |  | Abierta | filtración de aire acondicionado | No | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-33002149-0 } | A125-33002149-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-02-02 12:41 | 2024-02-02 12:38 | -- | -- | 2024-02-02 12:41 | filtración de aire acondicionado | filtración de aire acondicionado | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45888 |  | Abierta | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FAJA - UMA N°2, UMAN°3, UMAN°4, UMA N°5, UMA N°6, UMA N°7,UMAN°8. | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003017-0 } | A125-32003017-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-02-02 12:44 | 2024-02-02 12:41 | -- | -- | 2024-02-02 12:44 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FAJA - UMA N°2, UMAN°3, UMAN°4, UMA N°5, UMA N°6, UMA N°7,UMAN°8. | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FAJA - UMA N°2, UMAN°3, UMAN°4, UMA N°5, UMA N°6, UMA N°7,UMAN°8. | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45889 |  | Abierta | MOVER CORTINAS DE UN AREA Y COLOCAR EN OTRA | No | EL AGUSTINO - PVH { A125-1-25102035 } | A125-1-25102035 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ | 2024-02-02 12:47 | 2024-02-02 12:45 | -- | -- | 2024-02-02 12:47 | MOVER CORTINAS DE UN AREA Y COLOCAR EN OTRA | MOVER CORTINAS DE UN AREA Y COLOCAR EN OTRA | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45890 |  | Abierta | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FAJA DE TRANSMISION - UMA SALA DE VENTAS | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32002020-0 } | A125-32002020-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ MAGDALENA - PVS/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-02-02 12:48 | 2024-02-02 12:48 | -- | -- | 2024-02-02 12:48 | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FAJA DE TRANSMISION - UMA SALA DE VENTAS | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE FAJA DE TRANSMISION - UMA SALA DE VENTAS | MAGDALENA - PVS ( 25103027 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45892 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RODAJE A RUEDAS ESTABILIZADORAS DE TRASPALETA 2 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001681-EG } | A124-0001681-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-02-02 12:57 | 2024-02-02 12:53 | -- | -- | 2024-02-02 12:57 | Se requiere cambio de dos rodamientos en ruedas estabilizadoras para transpaleta eléctrica 2 | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RODAJE A RUEDAS ESTABILIZADORAS DE TRASPALETA 2 | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Renzo Laso |  | 1
45893 |  | Abierta | CORERCTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDAS DE CARGA TRASPALETA 1 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001681-EG } | A124-0001681-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-02-02 13:00 | 2024-02-02 12:57 | -- | -- | 2024-02-02 13:00 | Se requiere cambio de dos ruedas de cargas para traspaleta eléctrica 1 | CORERCTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE RUEDAS DE CARGA TRASPALETA 1 | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Renzo Laso |  | 1
45894 |  | Abierta | CORRECTIVO UMA | No | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-32002367-0 } | A125-32002367-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-02-02 13:01 | 2024-02-02 13:00 | -- | -- | 2024-02-02 13:01 | SERVICIO DE PRESURIZADO DE SISTEMA Y REPARACION DE FUGA DE SISTEMA - UMA 3 | CORRECTIVO UMA | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45896 |  | Abierta | MOVER CORTINAS DE UN AREA Y COLOCAR EN OTRA | No | CORTINAS DE AIRE { A125-0001243-EG } | A125-0001243-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-02-02 13:08 | 2024-02-02 13:07 | -- | -- | 2024-02-02 13:08 | MOVER CORTINAS DE UN AREA Y COLOCAR EN OTRA | MOVER CORTINAS DE UN AREA Y COLOCAR EN OTRA | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45895 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE SENSOR DE ELEVACION APILADOR TOYOTA BT | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001681-EG } | A124-0001681-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-02-02 13:08 | 2024-02-02 12:59 | -- | -- | 2024-02-02 13:08 | Se requiere cambio de sensor de elevación, actualmente el sensor esta roto. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE SENSOR DE ELEVACION APILADOR TOYOTA BT | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Renzo Laso |  | 1
45897 |  | Abierta | Reparación de 58 coches de metal | Si | COCHES DE CLIENTES { A125-35014598-0 } | A125-35014598-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-02-02 13:15 | 2024-02-02 13:16 | -- | -- | 2024-02-02 13:15 | Reparación de 58 coches de metal | Reparación de 58 coches de metal | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
45898 | OT-29018 | OT en Proceso | correctivo plataforma hidrauilca | No | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-35005882-0 } | A125-35005882-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-02-02 13:32 | 2024-02-02 13:30 | 2024-02-13 01:54 | -- | 2024-02-13 01:58 |  | OT en Proceso | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Oscar López Carranza |  | 3
45899 | OT-28332 | OT en Revisión | RECARGA GAS REFRIGERANTE R22 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000049-0 } | A125-12000049-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-02 13:56 | 2024-02-02 13:53 | 2024-02-06 10:54 | -- | 2024-02-17 13:58 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE | OT en Revisión | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | LAS FLORES | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerente.sanjuandelurigancho@plazavea.pe | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
45900 |  | Abierta | Caída de Energía equipo de Fiambres | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES { A125-30001625-0 } | A125-30001625-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE FIAMBRES/ | 2024-02-02 14:01 | 2024-02-02 13:58 | -- | -- | 2024-02-02 14:01 | Caída de Energía equipo de Fiambres | Caída de Energía equipo de Fiambres | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI | gerente.tacna@plazavea.pe | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | 1
45901 |  | Abierta | CAMBIO DE VALVULA SORIT 1 1/8 FUGA - POZA DE CARNES | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000049-0 } | A125-12000049-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ SJ LURIGANCHO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-02 14:04 | 2024-02-02 14:01 | -- | -- | 2024-02-02 14:04 |  | CAMBIO DE VALVULA SORIT 1 1/8 FUGA - POZA DE CARNES | SJ LURIGANCHO - PVH ( 25102030 ) | las flores | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Fernando Zapata | Fernando Zapata | gerente.sanjuandelurigancho@plaza.vea.pe | Fernando Zapata |  | 1
45904 | OT-28402 | Resuelta con OT | Logos de fachada de tienda (VIVANDA), nesecita revisión, no prende letras ni logo | Si | LOGOS { A125-0000162-EG } | A125-0000162-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ LOGOS/ | 2024-02-02 14:42 | 2024-02-02 14:39 | 2024-02-07 09:37 | 2024-02-14 15:58 | 2024-02-14 15:58 | Se evidencia que los logos de tienda tienen fallas constantes de iluminacion en algunas letras, sobre todo en dias de lluvia, se necesita revición urgente. | Resuelta con OT | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | MARITZA PINO SOLDEVILLA |  | Luis Portugués Miranda |  | 6
45905 |  | Abierta | CORRECTIVO - EXTINTORES | No | EXTINTORES PQS EXTINTOR PQS { A125-40004667-0 } | A125-40004667-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ EXTINTOR PQS/ | 2024-02-02 14:44 | 2024-02-02 14:34 | -- | -- | 2024-02-02 14:44 | SE REQUIERE REALIZAR LA RECARGA 05 EXTINTORES PARA EL ALMACÉN JOKER / REALIZAR UN NUEVO CONTEO Y UBICACIÓN DE EXTINTORES DE TODA LA TIENDA / 100 UNIDADES DE CARTILLAS DE EXTINTORES, YA QUE SE ENCUENTRA EXPIRADAS Y ESTÁN DESORDENADAS EL CONTEO DE EXTINTORES. | CORRECTIVO - EXTINTORES | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | 1
45907 |  | Abierta | CORRECTIVO - FILTRACION DE UMA EN SALA DE VENTAS | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32004012-0 } | A125-32004012-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-02-02 15:42 | 2024-02-02 15:41 | -- | -- | 2024-02-02 15:42 |  | CORRECTIVO - FILTRACION DE UMA EN SALA DE VENTAS | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 1
45908 |  | Abierta | Revision de panel | No | SISTEMA DE DETECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-40004513-0 } | A125-40004513-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-02-02 15:50 | 2024-02-02 15:47 | -- | -- | 2024-02-02 15:50 | Alarma encendida silencia en el area de sala de ventas. | Revision de panel | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Gerente San Isidro |  | 1
45909 |  | Abierta | Cambio de RELÈ del rack de frío | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000953-0 } | A125-12000953-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-02 15:52 | 2024-02-02 15:50 | -- | -- | 2024-02-02 15:52 | Cambio de RELÈ del rack de frío | Cambio de RELÈ del rack de frío | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
45910 |  | Abierta | CORRECTIVO - CAMBIO DE EXTRACTORES AXIALES | No | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR DE AIRE { A125-32001474-0 } | A125-32001474-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ EXTRACTOR DE AIRE/ | 2024-02-02 15:54 | 2024-02-02 15:51 | -- | -- | 2024-02-02 15:54 | Cambio de 4 extractores axiales incluido pulsadores de arranque y apagado, medida referencial de 35 cm x 35 cm . ubicados en los baños de clientes . | CORRECTIVO - CAMBIO DE EXTRACTORES AXIALES | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | 1
45911 | OT-28127 | Resuelta con OT | CORTOCIRCUITO TABLERO DE DE TRANSFERENCIA | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008464-0 } | A125-35008464-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ PROCERES - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-02 16:04 | 2024-02-02 15:56 | 2024-02-03 15:07 | 2024-02-06 09:46 | 2024-02-06 09:46 | TABLERO ELECTRICO PRESENTA CORTO CIRCUITO | Resuelta con OT | PROCERES - PVS ( 25103028 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Edwin Romero | Edwin Romero |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
45913 |  | Abierta | Reparacion de totem y Pintado de estructura y soporte | No | TOTTEM { A125-0004382-EG } | A125-0004382-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ TOTTEM/ | 2024-02-02 16:15 | 2024-02-02 16:09 | -- | -- | 2024-02-02 16:15 | Reparacion de totem , pintado de soporte de totem. | Reparacion de totem y Pintado de estructura y soporte | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | VICTOR DANNY ESPINOZA CHIARA |  | 1
45914 |  | Abierta | ALTA TEMPÈRATURA SISTEMA MT RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000059-0 } | A125-33000059-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-02 16:31 | 2024-02-02 16:30 | -- | -- | 2024-02-02 16:31 |  | ALTA TEMPÈRATURA SISTEMA MT RACK DE FRIO | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
45915 |  | Abierta | CABECERA DE LACTEOS NO LLEGA A TEMPERATURA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000402-0 } | A125-30000402-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-02-02 16:36 | 2024-02-02 16:35 | -- | -- | 2024-02-02 16:36 | CAMBIO DE HELICES DE VENTILADOR Y DIFUSOR | CABECERA DE LACTEOS NO LLEGA A TEMPERATURA | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
45916 | OT-29422 | OT en Proceso | AIRE ACONDICIONADO CCTV NO ENFRIA | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32003832-0 } | A125-32003832-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-02 16:40 | 2024-02-02 16:37 | 2024-02-14 23:59 | -- | 2024-02-15 00:03 | CAMBIO DE EQUIPO COMPLETO | OT en Proceso | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | Oscar López Carranza |  | 3
45917 | OT-28636 | OT en Proceso | AIRE ACONDICIONADO SALA DE REUNIONES | No | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-33002313-0 } | A125-33002313-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-02-02 16:41 | 2024-02-02 16:41 | 2024-02-09 11:29 | -- | 2024-02-09 11:31 | FUGA DE GAS REQUIERE BUSQUEDA Y RECARGA DE GAS | OT en Proceso | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | Pedro Gaspar Ortiz |  | 3
45918 |  | Abierta | AIRE DE OFICINA DE GERENCIA | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32001267-0 } | A125-32001267-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-02 16:58 | 2024-02-02 16:49 | -- | -- | 2024-02-02 16:58 | CAMBIO DE EQUIPO COMPLETO | AIRE DE OFICINA DE GERENCIA | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
45919 | OT-28778 | OT en Proceso | CORRECTIVO - INSTALACION DE BOMBA GLICOL | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33001308-0 } | A125-33001308-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-02 17:07 | 2024-02-02 17:05 | 2024-02-10 16:15 | -- | 2024-02-10 16:15 | Instalacion de bomba glicol | OT en Proceso | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45921 | OT-28274 | OT en Proceso | SSGG - se requiere cambio de garruchas de 2 escaleras tipo avion. | Si | ESCALERAS { A125-0003245-EG } | A125-0003245-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-02-02 17:09 | 2024-02-02 17:05 | 2024-02-05 15:08 | -- | 2024-02-05 14:59 |  | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Elvis Callo | david aquino vasquez |  | Fhrancys López Riva |  | 3
45922 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - se requiere intalacion de porta precios en piso de ventas | Si | ACCESORIOS PMI { A124-0001896-EG } | A124-0001896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2024-02-02 17:14 | 2024-02-02 17:16 | -- | 2024-02-02 17:14 | 2024-02-02 17:14 | se instalo tubo cromado de 1/4" para colocar precios a los productos en piso de venta |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45923 |  | Resuelta sin OT | auto asignado - se requiere reparar silla de caja # 1 en mal estado | No | CHECK OUT { A124-0001908-EG } | A124-0001908-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ CHECK OUT/ | 2024-02-02 17:17 | 2024-02-02 17:20 | -- | 2024-02-02 17:17 | 2024-02-02 17:17 | se instalo 3 pernos de 1/4" x 3 " a ciento de silla quedo opertivo |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45925 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRAVOLEITOR MES DE FEBRERO 2024 | No | SULLANA - PVH { A125-1-25102128 } | A125-1-25102128 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ | 2024-02-02 17:21 | 2024-02-02 17:13 | -- | 2024-02-05 10:16 | 2024-02-05 10:16 |  | La creación de OTs para el Mantenimiento Preventivo se realizará por otro metodo y no por creación de Solicitudes de Trabajo. | SULLANA - PVH ( 25102128 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} |  | Pedro Gaspar Ortiz |  | 5
45924 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - se requiere desmontaje de andamios de piso de venta por cambio de cadman | Si | ACCESORIOS PMI { A124-0001896-EG } | A124-0001896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2024-02-02 17:21 | 2024-01-02 17:23 | -- | 2024-02-02 17:21 | 2024-02-02 17:21 | se desmonto bandejas de piso de ventas para cambio de cadman en productos queda pendiente reubicar bandejas |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45927 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - se requiere cambio de silicona en union de lavadero | Si | ACCESORIOS PMI { A124-0001896-EG } | A124-0001896-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ ACCESORIOS PMI/ | 2024-02-02 17:23 | 2024-02-02 17:26 | -- | 2024-02-02 17:24 | 2024-02-02 17:24 | se cambio sikaflex en union de lavadero por encontrarse sucio y con hongos |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45926 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCALERA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2024 | No | BARRANCA - PVH { A125-1-25102084 } | A125-1-25102084 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ | 2024-02-02 17:23 | 2024-02-02 17:21 | -- | 2024-02-05 10:16 | 2024-02-05 10:16 |  | La creación de OTs para el Mantenimiento Preventivo se realizará por otro metodo y no por creación de Solicitudes de Trabajo. | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} |  | Pedro Gaspar Ortiz |  | 5
45928 |  | Resuelta sin OT | autoasignado - se requiere calibrar balanzas electronicas | Si | BALANZA { A124-0001880-EG } | A124-0001880-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ BALANZA/ | 2024-02-02 17:26 | 2024-02-02 17:29 | -- | 2024-02-02 17:26 | 2024-02-02 17:26 | se realizo revicion de calibraccion de balanzas elctronicas y de RM quedo operativas |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
45929 |  | Abierta | POR CORRECTIVO CORRECCION DE FUGA DE AGUA EN CUARTO DE SISTEMAS | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0000684-EG } | A125-0000684-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-02-02 18:12 | 2024-02-02 18:09 | -- | -- | 2024-02-02 18:12 | Segun lo evaluado por el proveedor NAKASHIMA se requiere correjir la fuga de agua que esta llegando a los tableros de DCI posible corto circuito en tarjetas y baterias | POR CORRECTIVO CORRECCION DE FUGA DE AGUA EN CUARTO DE SISTEMAS | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.caminosdelinca@plazavea.pe | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ |  | 1
45931 |  | Abierta | emergencia-pvea colonial-atoro en canaletas dela rea de frescos y trastienda | Si | C%C1MARAS DE LABORATORIO LABORATORIO { A125-33000613-0 } | A125-33000613-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ LABORATORIO/ | 2024-02-02 18:23 | 2024-02-02 18:19 | -- | -- | 2024-02-02 18:23 | Se encuentran atorados las canaletas del área de frescos y trastienda | emergencia-pvea colonial-atoro en canaletas dela rea de frescos y trastienda | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jose León | Jose León | gerente.colonial@plazavea.pe | Jose León |  | 1
45933 | OT-28292 | OT en Proceso | Corte de 2 pallets para ruma | No | PISOS { A125-0003012-EG } | A125-0003012-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ PISOS/ | 2024-02-02 18:53 | 2024-02-02 18:50 | 2024-02-05 22:03 | -- | 2024-02-05 21:54 | Corte de 20 Pallets de madera | OT en Proceso | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | Augusto Vargas |  | 3
45936 | OT-28059 | OT en Proceso | Luces led de tienda inoperativas | Si | LUMINARIAS { A125-0002891-EG } | A125-0002891-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-02-02 21:29 | 2024-02-02 21:19 | 2024-02-02 21:50 | -- | 2024-02-02 21:41 | En sala de venta se encuentran 4 luminarias inoperativas (3 parpadeando constantemente y 1 apagada). | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | gerente.piura@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
45937 | OT-28150 | OT en Proceso | EMERGENCIA*Filtración en oficinas y estacionamiento del centro comercial | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000867-EG } | A125-0000867-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-02-02 21:34 | 2024-02-02 21:25 | 2024-02-03 17:01 | -- | 2024-02-03 16:51 | EMERGENCIA*Filtración en oficinas y estacionamiento del centro comercial | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Augusto Vargas |  | 3
45938 | OT-28172 | OT en Revisión | levantamiento de observaciones ITSE 3era Etapa | Si | ESTRUCTURAS { A125-0000160-EG } | A125-0000160-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ ESTRUCTURAS/ | 2024-02-02 22:25 | 2024-02-02 22:17 | 2024-02-04 19:36 | -- | 2024-02-12 10:51 | Se necesita levantamiento de las siguientes observaciones: - PINTADO DE LOS PARACHOQUES -CAMBIO DE BALDOSAS CUARTO DE SEGURIDAD, PASILLO DE BAÑOS,CUARTO DE MANTENIMIENTO - CAMBIO DE PARED DE DRAYWALL EN CONTRALOR SALIDA DEL PERSONAL - RESANE PAREDES EN EL CUARTO DESEGURIDAD | OT en Revisión | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Carlos Alberto Fuentes Malpartida |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45939 |  | Abierta | Horno de polleria sale grasa con agua parte inferior | Si | HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-0003385-EG } | A125-0003385-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2024-02-02 22:51 | 2024-02-02 22:52 | -- | -- | 2024-02-02 22:51 |  | Horno de polleria sale grasa con agua parte inferior | RISSO PV ( 20102011 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | RINA QUISPE VARILLAS |  | 1
45942 |  | Abierta | EMERGENCIA - REVISIÓN DE CIRCUITO ELECTRICO DE LOS 2 HORNOS RATIONAL (SE DESACTIVAN LA DIFERENCIAL CONSTANTEMENTE) | No | HORNO ELECTRICO { A125-0003618-EG } | A125-0003618-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2024-02-03 07:32 | 2024-02-03 07:31 | -- | -- | 2024-02-03 07:32 | SE DESACTIVAN LAS LLAVES DIFERENCIALES CONSTANTEMENTE. | EMERGENCIA - REVISIÓN DE CIRCUITO ELECTRICO DE LOS 2 HORNOS RATIONAL (SE DESACTIVAN LA DIFERENCIAL CONSTANTEMENTE) | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gary Guerra | Gary Guerra |  | Gary Guerra |  | 1
45943 |  | Abierta | EMERGENCIA - REVISIÓN/CORRECCIÓN DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL ÁREA DE ELECTRO, LUCES DE EMERGENCIA SALA VENTA, ECOMMERCE. | No | TABLEROS { A125-0003642-EG } | A125-0003642-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ TABLEROS/ | 2024-02-03 07:43 | 2024-02-03 07:37 | -- | -- | 2024-02-03 07:43 | SE DESACTIVAN LAS LLAVES DIFERENCIALES CONSTANTEMENTE. | EMERGENCIA - REVISIÓN/CORRECCIÓN DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL ÁREA DE ELECTRO, LUCES DE EMERGENCIA SALA VENTA, ECOMMERCE. | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Gary Guerra | Gary Guerra |  | Gary Guerra |  | 1
45944 |  | Abierta | CALIDAD - CAMBIO DE VÁLVULA DE CONTROL DE ACEITE DE FREIDORA ELÉCTRICA DE PAPAS FRYMASTER. | No | FREIDORA DE PAPAS { A125-34004264-0 } | A125-34004264-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ SANTA CLARA - PVH/ FREIDORA DE PAPAS/ | 2024-02-03 07:53 | 2024-02-03 07:50 | -- | -- | 2024-02-03 07:53 | GOTERA DE ACEITE CONSTANTE. | CALIDAD - CAMBIO DE VÁLVULA DE CONTROL DE ACEITE DE FREIDORA ELÉCTRICA DE PAPAS FRYMASTER. | SANTA CLARA - PVH ( 25102029 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Gary Guerra | Gary Guerra |  | Gary Guerra |  | 1
45945 |  | Abierta | UMAS DE AIRE ACONDICIONADO CON FALLAS PARCIALES | No | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-11000674-0 } | A125-11000674-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2024-02-03 08:15 | 2024-02-03 08:06 | -- | -- | 2024-02-03 08:15 | UMAS DE AIRE ACONDICIONADO CON FALLAS PARCIALES- EN MODO VENTILACIÓN- FILTRA MUCHA AGUA | UMAS DE AIRE ACONDICIONADO CON FALLAS PARCIALES | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | JAIME MANUEL PANDO AYARZA |  | 1
45946 |  | Abierta | CAMBIO ARMAFLEX TRASTIENDA | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000445-0 } | A125-33000445-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-03 08:26 | 2024-02-03 08:29 | -- | -- | 2024-02-03 08:26 | CAMBIO ARMAFLEX PASADIZO TRASTIENDA | CAMBIO ARMAFLEX TRASTIENDA | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Karen Mattias |  | 1
45947 | OT-28171 | OT en Proceso | PINTADO TRASTIENDA | Si | PAREDES { A125-0002180-EG } | A125-0002180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ PAREDES/ | 2024-02-03 08:30 | 2024-02-03 08:32 | 2024-02-04 19:34 | -- | 2024-02-04 19:24 | PINTADO PAREDES TRASTIENDA 1ER Y 2DO NIVEL | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Jesús Ugarte |  | 3
45948 | OT-28170 | OT en Proceso | ESCALERAS TIPO AVIÓN | Si | ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE { A125-37017596-0 } | A125-37017596-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE/ | 2024-02-03 08:31 | 2024-02-03 08:35 | 2024-02-04 19:33 | -- | 2024-02-04 19:23 | ARMADO/ MANO DE OBRA ESCALERAS TIPO AVIÓN | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Jesús Ugarte |  | 3
45949 | OT-28169 | OT en Proceso | COCHES CLIENTES | Si | COCHES DE CLIENTES COCHES DE CLIENTES { A125-35014280-0 } | A125-35014280-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-02-03 08:34 | 2024-02-03 08:36 | 2024-02-04 19:32 | -- | 2024-02-04 19:23 | CAMBIO DE LLANTAS PARA TRAVOLATOR DE 20 COCHES DE CLIENTES | OT en Proceso | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Karen Mattias | Karen Mattias |  | Jesús Ugarte |  | 3
45950 |  | Abierta | Horno Panaderia no llega a Temperatura | Si | HORNO SALVA HORNO ROTATIVO DE PANADERIA/PASTELERIA { A125-34003333-0 } | A125-34003333-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ HORNO ROTATIVO DE PANADERIA/PASTELERIA/ | 2024-02-03 08:39 | 2024-02-03 08:37 | -- | -- | 2024-02-03 08:39 |  | Horno Panaderia no llega a Temperatura | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carol Mestanza Chumpitaz | Carol Mestanza Chumpitaz |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 1
45951 | OT-28140 | Resuelta con OT | Monitoreo de G.E por corte de energia | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000267-0 } | A125-34000267-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-02-03 08:41 | 2024-02-03 08:40 | 2024-02-03 16:05 | 2024-02-05 16:03 | 2024-02-05 16:03 | Monitoreo por corte | Resuelta con OT | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
45952 |  | Abierta | Horno rational bota agua al lavarlo | Si | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003509-0 } | A125-34003509-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2024-02-03 08:42 | 2024-02-03 08:39 | -- | -- | 2024-02-03 08:42 | Horno bota agua al ser lavado, no se puede utilizar para cocer | Horno rational bota agua al lavarlo | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carol Mestanza Chumpitaz | Carol Mestanza Chumpitaz |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 1
45953 | OT-28102 | OT en Revisión | viga de pared alta desprendida hacia exteriores | Si | TECHOS { A125-0001161-EG } | A125-0001161-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ TECHOS/ | 2024-02-03 08:54 | 2024-02-03 08:50 | 2024-02-03 10:00 | -- | 2024-02-08 15:20 | viga de pared alta desprendida hacia exteriores | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
45955 | OT-28297 | OT en Revisión | Gas refrigerante - Rack de Frio | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002759-0 } | A125-33002759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-03 08:58 | 2024-02-03 08:58 | 2024-02-06 07:50 | -- | 2024-02-08 14:40 | URGENTE Se requiere 4 balones de gas refrigerante R - 134a, para el presurizado del sistema | OT en Revisión | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | FAVA (Alfredo Montez){*} |  | 8
45954 |  | Cancelada | REGULARIZACION - Rep Motor Emergencia | No | LA MOLINA - PVH { A125-1-25102010 } | A125-1-25102010 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ | 2024-02-03 08:58 | 2024-02-03 08:55 | -- | 2024-02-06 14:06 | 2024-02-06 14:06 | REGULARIZACION - Rep Motor Emergencia | MAL PROCESADA | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Oscar López Carranza | Oscar López Carranza |  | Oscar López Carranza |  | 5
45957 |  | Cancelada | REGULARIZACION - Reparacion Motor Emergencia | No | Risso - PVH { A125-1-25102011 } | A125-1-25102011 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ Risso - PVH/ | 2024-02-03 09:10 | 2024-02-03 09:06 | -- | 2024-02-14 00:58 | 2024-02-14 00:58 | REGULARIZACION - Reparacion Motor Emergencia | MAL ASIGNADA | Risso - PVH ( 25102011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Oscar López Carranza | Oscar López Carranza |  | Oscar López Carranza |  | 5
45958 |  | Cancelada | REGULARIZACION - Reparacion Motor Emergencia | No | BOLICHERA - PVH { A125-1-25102009 } | A125-1-25102009 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ | 2024-02-03 09:12 | 2024-02-03 09:11 | -- | 2024-02-06 14:00 | 2024-02-06 14:00 |  | MAL GENEREDA | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Oscar López Carranza | Oscar López Carranza |  | Oscar López Carranza |  | 5
45959 |  | En espera de otra OT | REGULARIZACION - Reparacion Motor Emergencia | No | SALAMANCA - PVS { A125-1-25103001 } | A125-1-25103001 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ | 2024-02-03 09:14 | 2024-02-03 09:12 | 2024-02-05 15:31 | -- | 2024-02-06 13:45 |  | En espera de otra OT | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Oscar López Carranza | Oscar López Carranza |  | Oscar López Carranza |  | 10
45961 | OT-28142 | OT en Revisión | Atoro en tuberias de trastienda | Si | PISOS { A125-0003870-EG } | A125-0003870-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA MALL - PVH/ PISOS/ | 2024-02-03 09:26 | 2024-02-03 09:23 | 2024-02-03 16:22 | -- | 2024-02-09 14:33 | Atoro de rejillas en trastienda | OT en Revisión | TALARA MUNICIPALIDAD - PVH ( 25102098 ) | Centro Comercial | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Jenner Rosas Oliva | Jenner Rosas Oliva | gerente.talaramall@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45964 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION MANTENIMIENTO DE COCHES TIPO CANASTILLA TOTAL 35 UNIDADES | No | COCHES DE CLIENTES { A124-0000446-EG } | A124-0000446-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-02-03 09:33 | 2024-02-03 08:57 | -- | -- | 2024-02-03 09:33 | SE SOLICITA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS COHES TIPO CANASTILLA EN TOTAL 35 UNIDADES | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION MANTENIMIENTO DE COCHES TIPO CANASTILLA TOTAL 35 UNIDADES | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.AREQUIPA2@MAKRO.PE | Alan Lima Quispe |  | 1
45966 |  | Abierta | EMERGENCIA * NO LLEGA ENERGIA A EQUIPOS | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003039-0 } | A125-34003039-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-03 09:38 | 2024-02-03 09:36 | -- | -- | 2024-02-03 09:38 | Proveedor de HVAC informa que no llega energía a bombas de los equipos . solicitado por OSCAR TEJADA | EMERGENCIA * NO LLEGA ENERGIA A EQUIPOS | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
45967 | OT-28350 | OT en Proceso | SSGG: Correctivo : Freidora de Papas inoperativo | Si | FREIDORA DE PAPAS { A125-34004262-0 } | A125-34004262-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ FREIDORA DE PAPAS/ | 2024-02-03 09:43 | 2024-02-03 09:46 | 2024-02-06 04:00 | -- | 2024-02-06 13:01 | Freidora de papas de 2 pozas inoperativa, se requiere revisión | OT en Proceso | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
45968 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE MANIJA PUERTA WALKING FREZZER 1 | No | WIF { A124-0001720-EG } | A124-0001720-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ WIF/ | 2024-02-03 09:50 | 2024-02-03 09:46 | -- | -- | 2024-02-03 09:50 | Se requiere cambio de kit de manija para puerta de walking freezer 1 | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE MANIJA PUERTA WALKING FREZZER 1 | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
45969 |  | Abierta | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA LOGOS Y ILUMINACION CANBIO DE BALASTRO ELECTRONICO DE TRES LETREROS DE FACHADA DE TIENDA UBICADOS EN PARTE EXTERNA | Si | LETREROS { A125-0004561-EG } | A125-0004561-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ LETREROS/ | 2024-02-03 09:51 | 2024-02-03 09:21 | -- | -- | 2024-02-03 09:51 | MANTENIMIENTO DE LETRERROS DE FCAHADA ESTRUCTURA Y REVICION DE SISTEMA ELECTRICO | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA LOGOS Y ILUMINACION CANBIO DE BALASTRO ELECTRONICO DE TRES LETREROS DE FACHADA DE TIENDA UBICADOS EN PARTE EXTERNA | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Jorge Luis Suyon Mayta | Jorge Luis Suyon Mayta |  | Jorge Luis Suyon Mayta |  | 1
45971 |  | Cancelada | REGULARIZACION - REPARACION MOTOR EMERGENCIA | No | LA MOLINA - PVH { A125-1-25102010 } | A125-1-25102010 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ | 2024-02-03 09:59 | 2024-02-03 09:58 | -- | 2024-02-06 14:10 | 2024-02-06 14:10 | REGULARIZACION - REPARACION MOTOR EMERGENCIA | MAL GENERADA | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Oscar López Carranza | Oscar López Carranza |  | Oscar López Carranza |  | 5
45973 |  | Cancelada | REGULARIZACION - Reparacion Motor Emergencia | No | AYACUCHO - PVS { A125-1-25103006 } | A125-1-25103006 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ | 2024-02-03 10:03 | 2024-02-03 10:01 | -- | 2024-02-06 14:21 | 2024-02-06 14:21 |  | MAL GENERADA | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Oscar López Carranza | Oscar López Carranza |  | Oscar López Carranza |  | 5
45974 |  | Cancelada | REGULARIZACION - Reparacion Motor Emergencia | No | CHICLAYO - PVH { A125-1-25102018 } | A125-1-25102018 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ | 2024-02-03 10:05 | 2024-02-03 10:03 | -- | 2024-02-06 14:16 | 2024-02-06 14:16 |  | FUE MAL GENERADA | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Oscar López Carranza | Oscar López Carranza |  | Oscar López Carranza |  | 5
45977 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE GUIA DE CORREDA Y REVISION DE PUERTA DE HIPERCAMARA CONGELADOS CARNES | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0001546-EG } | A124-0001546-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-02-03 10:12 | 2024-02-03 10:09 | -- | -- | 2024-02-03 10:12 | GUIA DE PUERTA ROTA Y PÚERTA PODRIA DESPRENDERSE | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE GUIA DE CORREDA Y REVISION DE PUERTA DE HIPERCAMARA CONGELADOS CARNES | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA |  | Martín Dionicio |  | 1
45982 |  | Abierta | Vitrina de Carnes necesita disipador de aire | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000369-0 } | A125-30000369-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-02-03 11:08 | 2024-02-03 11:09 | -- | -- | 2024-02-03 11:08 | Falta disipador de aire en vitrina de carnes, solicitud del proveedor fava | Vitrina de Carnes necesita disipador de aire | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | KATHERINE REATEGUI G |  | 1
45983 |  | Abierta | Pintura en selfcheckout | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31009914-0 } | A125-31009914-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-02-03 11:10 | 2024-02-03 11:08 | -- | -- | 2024-02-03 11:10 | Se requiere pintar 6 selfcheckout | Pintura en selfcheckout | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
45985 |  | Abierta | CORRECTIVO - Se requiere revición y reparación de tabola fria del delivea. | Si | VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS { A125-30002565-0 } | A125-30002565-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS/ | 2024-02-03 11:21 | 2024-02-03 11:20 | -- | -- | 2024-02-03 11:21 |  | CORRECTIVO - Se requiere revición y reparación de tabola fria del delivea. | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Elvis Callo | david aquino vasquez |  | Elvis Callo |  | 1
45986 |  | Abierta | CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO 1 REQUIERE LIMPIEZA DEL SISTEMA CAMBIO DE FILTRO Y RECARGA DE GAS EQUIPO2 REQUIERE CAMBIO SERPENTIN Y COMPRESOR EQUIPO 3 PRESENTA FUGA EQUIPO 4 PRES | Si | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011474-0 } | A125-35011474-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-02-03 11:25 | 2024-02-03 11:17 | -- | -- | 2024-02-03 11:25 | EQUIPOS PRESENTAN FUGAS , SE REQUIERE CAMBIO DE CONTACTORES Y PINTADO DE ESTRUCTRAS EN GENERAL | CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO 1 REQUIERE LIMPIEZA DEL SISTEMA CAMBIO DE FILTRO Y RECARGA DE GAS EQUIPO2 REQUIERE CAMBIO SERPENTIN Y COMPRESOR EQUIPO 3 PRESENTA FUGA EQUIPO 4 PRES | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Jorge Luis Suyon Mayta | Jorge Luis Suyon Mayta |  | Jorge Luis Suyon Mayta |  | 1
45987 |  | Abierta | REVISION DE UMA TANGO 1 | Si | UMA UC UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE { A125-11000120-0 } | A125-11000120-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE/ | 2024-02-03 11:32 | 2024-02-03 11:26 | -- | -- | 2024-02-03 11:32 | UMA tango 1 presenta problemas al encender | REVISION DE UMA TANGO 1 | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | 1
45988 | OT-28349 | Resuelta con OT | Emergencia- moledora de carnes inoperativa | Si | MOLEDORA DE CARNE { A120-34004089-0 } | A120-34004089-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ MOLEDORA DE CARNE/ | 2024-02-03 11:41 | 2024-02-03 11:38 | 2024-02-06 13:00 | 2024-02-09 10:23 | 2024-02-09 10:23 | Revisión de moledora | Resuelta con OT | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
45989 |  | Abierta | CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO SALA DE VENTAS (UMAS) | Si | UMA UC CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION { A125-32003204-0 } | A125-32003204-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CONDENSADOR DE AIRE ACONDICION/ | 2024-02-03 11:47 | 2024-02-03 11:45 | -- | -- | 2024-02-03 11:47 | Se crea el ticket para correctivo de A.A luego del preventivo del proveedor AIRCOOL. | CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO SALA DE VENTAS (UMAS) | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Cristhian Ruiz |  | 1
45990 |  | Abierta | CORRECTIVO EXTRACTORES, INYECTORES Y A.A SPLIT TRASTIENDA | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003165-0 } | A125-32003165-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-02-03 11:50 | 2024-02-03 11:49 | -- | -- | 2024-02-03 11:50 | SE crea el ticket para el correctivo de los extractores, inyectores y aire acondicionado split luego del preventivo del proveedor AIRCOOL. | CORRECTIVO EXTRACTORES, INYECTORES Y A.A SPLIT TRASTIENDA | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Cristhian Ruiz |  | 1
45993 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TANQUE DE SUCCION POR FUGA DE CO2 EN RACK DE CONGELADOS | No | RACK { A124-0000492-EG } | A124-0000492-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA 2 - MK - ECO/ RACK/ | 2024-02-03 12:25 | 2024-02-03 09:35 | -- | -- | 2024-02-03 12:25 | CAMBIO DE TANQUE DE SUCCION POR FUGA DE CO2 EN RACK DE CONGELADOS, EL TANQUE SE ENCUENTRA CARCOMIDO Y OXIDADO NO OFRECE GARANTIA PARA SU USO , ES URGENTE. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE TANQUE DE SUCCION POR FUGA DE CO2 EN RACK DE CONGELADOS | AREQUIPA 2 - MK ( 24107007 ) | 987622351 | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Alan Lima Quispe | Alan Lima Quispe | SUPERVISORMANTENIMIENTO.AREQUIPA2@MAKRO.PE | Alan Lima Quispe |  | 1
45994 | OT-28810 | Resuelta con OT | Correctivo/ Revision de tablero electrico Locatario: ITM principal se brequea | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008740-0 } | A125-35008740-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-03 12:26 | 2024-02-03 12:27 | 2024-02-11 10:40 | 2024-02-15 17:53 | 2024-02-15 17:53 | Ya son ocasiones en que salta la llave. | Resuelta con OT | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | Raúl Quispe |  | 6
45995 | OT-28128 | OT en Revisión | EMERGENCIA: MONTACARGA MANIJA DE LA PUERTA ROTA | No | MONTACARGAS MONTACARGA { A125-34002500-0 } | A125-34002500-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ MONTACARGA/ | 2024-02-03 12:28 | 2024-02-03 12:21 | 2024-02-03 15:25 | -- | 2024-02-12 11:00 |  | OT en Revisión | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | gerente.vallehermoso@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
45996 | OT-28139 | Resuelta con OT | SSGG: Puerta enrollable de zona de recepción se encuentra descarrillada, complicando su cierre y apertura para recibir proveedores y peor aún cuenta con aberturas que puede generar ingreso plagas y fa | No | PUERTAS { A125-0003513-EG } | A125-0003513-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PUCALLPA - PVO/ PUERTAS/ | 2024-02-03 12:30 | 2024-02-03 12:23 | 2024-02-03 16:11 | 2024-02-08 18:59 | 2024-02-08 18:59 |  | Resuelta con OT | PUCALLPA - PVH ( 2202003 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Sylvia Maria Alfaro Rafols | Sylvia Maria Alfaro Rafols | gerente.pucallpa@pvo.pe | Sylvia Maria Alfaro Rafols |  | 6
45997 |  | Abierta | Correctivo/ 5 de10 equipos estan funcionando con fallas ( goteo, suciedad y atoro) y los otros 5 estan Inoperativos | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003003-0 } | A125-32003003-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-02-03 12:31 | 2024-02-03 12:32 | -- | -- | 2024-02-03 12:31 | Los equipos estan presentando suciedad en el evaporador y condensadores por falta de mantenimiento. | Correctivo/ 5 de10 equipos estan funcionando con fallas ( goteo, suciedad y atoro) y los otros 5 estan Inoperativos | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 1
45998 |  | Abierta | correctivo/cambio de luminarias de horno de panaderia | No | HORNO ELECTRICO { A125-0000524-EG } | A125-0000524-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2024-02-03 12:33 | 2024-02-03 12:36 | -- | -- | 2024-02-03 12:33 | afecta la vision de los productos a hornear | correctivo/cambio de luminarias de horno de panaderia | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 1
45999 | OT-28168 | OT en Proceso | correctivo/ cambio de juego de garuchas de 5" con frenos a escalera rodante de almacen | No | ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE { A125-37017102-0 } | A125-37017102-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE/ | 2024-02-03 12:36 | 2024-02-03 12:39 | 2024-02-04 19:16 | -- | 2024-02-04 19:06 |  | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | Jesús Ugarte |  | 3
46000 |  | Cancelada | SS.GG - CALIDAD - PINTADO DEL MURAL REFRIGERADO DE VERDURAS | No | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003447-0 } | A125-30003447-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-02-03 12:43 | 2024-02-03 12:34 | -- | 2024-02-06 20:06 | 2024-02-06 20:06 | SE REQUIERE PINTAR BANDEJAS Y BRAZOS - REJILLAS - PANELES (ESPALDARES) DEL MURAL REFRIGERADO DE VERDURAS, YA QUE SE ENCUENTRA CON CORROSIÓN (ÓXIDO) Y SE PARAN DESCASCARANDOSE. | Se cancela por duplicidad con la 41882. | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna |  |  |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | Mantenimiento Genérico |  | 5
46001 | OT-28454 | OT en Proceso | SS.GG - CALIDAD - PINTADO DE MURAL REFRIGERACIÓN DE LÁCTEOS | No | VITRINA REFRIGERADA { A125-30003447-0 } | A125-30003447-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-02-03 12:49 | 2024-02-03 12:43 | 2024-02-07 13:52 | -- | 2024-02-07 13:52 | SE REQUIERE PINTAR BANDEJAS DE EXHIBICIÓN Y ESPALDARES DEL MURAL REFRIGERADO DE LÁCTEOS, YA QUE SE ENCUENTRA DESCASCARANDOSE Y ESTÁ FORMANDOSE ÓXIDO. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna |  |  |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | Administrador Automático |  | 3
46002 |  | Abierta | Emergencia - Horno Rational Inoperativo | No | HORNO RATIONAL HORNO COMBINADO CONVECTOR { A125-34003511-0 } | A125-34003511-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ HORNO COMBINADO CONVECTOR/ | 2024-02-03 12:56 | 2024-02-03 12:52 | -- | -- | 2024-02-03 12:56 | Emergencia - Horno Rational Inoperativo y Meneke Roro | Emergencia - Horno Rational Inoperativo | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 917832075 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | LEONARDO SANCHEZ | LEONARDO SANCHEZ | gerente.chosica@plazavea.pe | LEONARDO SANCHEZ |  | 1
46003 |  | Abierta | Instalacion de manometros de presion constante (OBSERVACION VISITA ITSE) | Si | MANGUERA CONTRAINCENDIOS { A125-0000933-EG } | A125-0000933-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ MANGUERA CONTRAINCENDIOS/ | 2024-02-03 13:01 | 2024-02-03 12:54 | -- | -- | 2024-02-03 13:01 | Instalación de manómetros de presión constante según se detalla: Uno en gabinete de manguera azotea 1 Uno en gabinete de manguera azotea 2 | Instalacion de manometros de presion constante (OBSERVACION VISITA ITSE) | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | 1
46004 | OT-28135 | OT en Proceso | Impermeabilizacion de pisos de los techos (OBSERVACION VISITA INDECI _ ITSE) | Si | TECHOS { A125-0000958-EG } | A125-0000958-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TECHOS/ | 2024-02-03 13:04 | 2024-02-03 13:02 | 2024-02-03 15:39 | -- | 2024-02-03 15:30 | Impermeabilizacion de pisos de los techos con ChemaTecho color Plomo en las azoteas 1 y 2 | OT en Proceso | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | Fhrancys López Riva |  | 3
46005 |  | Abierta | Instalacion de un extintor PQS (OBSERVACION VISITA INDECI_ITSE) | Si | TECHOS { A125-0000958-EG } | A125-0000958-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TECHOS/ | 2024-02-03 13:07 | 2024-02-03 13:04 | -- | -- | 2024-02-03 13:07 | Instalación de un extintor PQS DE 6 KG - ABC con gabinete y señaleticas en la azotea 2 al lado del extractor. | Instalacion de un extintor PQS (OBSERVACION VISITA INDECI_ITSE) | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | 1
46006 |  | Abierta | Emergencia - apilador eléctrico | Si | APILADOR ELECTRICO { A120-34004119-0 } | A120-34004119-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ APILADOR ELECTRICO/ | 2024-02-03 13:10 | 2024-02-03 13:09 | -- | -- | 2024-02-03 13:10 | Revisión de apilador eléctrico | Emergencia - apilador eléctrico | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | DAVID SALAZAR BUSTAMANTE |  | 1
46007 | OT-28136 | OT en Proceso | Tratamiento al oxido y pintado de las barandas metalicas (OBSERVACION VISITA INDECI_ITSE) | Si | TECHOS { A125-0000958-EG } | A125-0000958-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TECHOS/ | 2024-02-03 13:13 | 2024-02-03 13:09 | 2024-02-03 15:43 | -- | 2024-02-03 15:34 | Tratamiento al oxido y pintado de las barandas metálicas del contorno que se encuentran en la azotea 1 y 2, (pintura amarilla) | OT en Proceso | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | Fhrancys López Riva |  | 3
46008 | OT-28137 | OT en Proceso | Tratamiento al oxido y pintado de las estructuras metalicas de los equipos de aire (OBSERVACION VISITA INDECI_ITSE) | Si | TECHOS { A125-0000958-EG } | A125-0000958-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TECHOS/ | 2024-02-03 13:14 | 2024-02-03 13:13 | 2024-02-03 15:45 | -- | 2024-02-03 15:35 | Tratamiento al oxido y pintado de las estructuras metalicas de los equipos de aire en la azotae 1 y 2 | OT en Proceso | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | Fhrancys López Riva |  | 3
46009 |  | Abierta | Instalacion de puntos a tierrra a las cajas de pasos en la azotea 1 y 2 (OBSERVACION VISITA INDECI_ITSE) | Si | TECHOS { A125-0000958-EG } | A125-0000958-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TECHOS/ | 2024-02-03 13:19 | 2024-02-03 13:17 | -- | -- | 2024-02-03 13:19 | Instalacion de puntos a tierrra a las cajas de pasos en la azotea 1 y 2 | Instalacion de puntos a tierrra a las cajas de pasos en la azotea 1 y 2 (OBSERVACION VISITA INDECI_ITSE) | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | 1
46010 |  | Abierta | Instalacion de una base metalica al equipo de A/A en la azotea 1 perteneciente al locatario de INKAFARMA (OBS ITSE) | Si | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32004459-0 } | A125-32004459-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-03 13:21 | 2024-02-03 13:19 | -- | -- | 2024-02-03 13:21 | Instalacion de una base metalica al equipo de A/A en la azotea 1 perteneciente al locatario de INKAFARMA | Instalacion de una base metalica al equipo de A/A en la azotea 1 perteneciente al locatario de INKAFARMA (OBS ITSE) | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | 1
46013 | OT-28779 | OT en Proceso | Vitrina de carnes autocontenida | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30001540-0 } | A125-30001540-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-02-03 13:52 | 2024-02-03 13:44 | 2024-02-10 16:18 | -- | 2024-02-10 16:18 | Se requiere cambio de compresor por bajo aislamiento, el proveedor colimport reviso el compresor y ha observado los cables recalentados, bobina con baja resistencia. Según ficha tecnica, las resistencias del compresor son: Bobina de arranque (3.3 ohmios). bobina de trabajo (0.7 ohmios) | OT en Proceso | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
46014 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Reparación de dos coches de clientes | No | COCHES DE CLIENTES { A124-0002383-EG } | A124-0002383-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-02-03 14:10 | 2024-02-01 08:01 | -- | 2024-02-03 14:10 | 2024-02-03 14:10 | cambio de perno en rueda central |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
46015 |  | Abierta | CALIDAD - CAMBIO DE 4 PUERTAS MURAL DE CONGELADOS CUERPOS 1, 2 Y 5 | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO { A125-30001665-0 } | A125-30001665-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITRINA REFRIGERADA MURAL CONGELADO/ | 2024-02-03 14:12 | 2024-02-03 14:05 | -- | -- | 2024-02-03 14:12 | CUERPO 1: TORSIÓN ROTA PUERTA 1 Y 2. - CUERPO 2: TORSIÓN ROTA PUERTA 1 Y CAMBIO DE RESISTENCIA DE MARCO. - CUERPO 5: TORSIÓN ROTA PUERTA 5. | CALIDAD - CAMBIO DE 4 PUERTAS MURAL DE CONGELADOS CUERPOS 1, 2 Y 5 | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Bill Arthur Aliaga Chirito |  | 1
46016 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Pintado de trastienda de frescos | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002387-EG } | A124-0002387-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-02-03 14:13 | 2024-02-02 08:00 | -- | 2024-02-03 14:13 | 2024-02-03 14:13 | lijado de parte deteriorada por oxido, aplicación de base automotriz y pintado con pintura epoxica |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
46017 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Mantenimiento de checkout en cajas | No | CHECK OUT { A124-0002413-EG } | A124-0002413-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ CHECK OUT/ | 2024-02-03 14:15 | 2024-02-03 14:15 | -- | 2024-02-03 14:15 | 2024-02-03 14:15 | mantenimiento de partes sucias internamente del check out |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
46019 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Limpieza de cuarto de tablero | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0002402-EG } | A124-0002402-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-02-03 14:17 | 2024-02-03 14:17 | -- | 2024-02-03 14:17 | 2024-02-03 14:17 | limpieza de piso por presencia de polvo |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
46020 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Limpieza de cuarto de grupo electrogeno | No | GRUPO ELECTROGENO { A124-0002394-EG } | A124-0002394-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-02-03 14:20 | 2024-02-03 14:19 | -- | 2024-02-03 14:21 | 2024-02-03 14:21 |  |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
46022 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO - Limpieza de cuarto de BCI | No | BOMBA CONTRA INCENDIO { A124-0002367-EG } | A124-0002367-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ BOMBA CONTRA INCENDIO/ | 2024-02-03 14:23 | 2024-02-03 14:23 | -- | 2024-02-03 14:23 | 2024-02-03 14:23 |  |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
46024 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - Autocontenida de pescado no llega a temperatura. | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0002391-EG } | A124-0002391-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-02-03 14:25 | 2024-02-03 14:25 | -- | -- | 2024-02-03 14:25 | requiere cambio de válvula de servicio, presurización ante posible fuga y cambio de la moto ventilador | CORRECTIVO PROGRAMADO - Autocontenida de pescado no llega a temperatura. | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
46025 | OT-29547 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - Cambio de parlante por presencia de ruido en piso de venta | No | TECHO { A124-0002437-EG } | A124-0002437-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ TECHO/ | 2024-02-03 14:28 | 2024-02-03 14:27 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 18:16 | cambio de cuatro parlantes por presencia de zumbido | OT en Proceso | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Administrador Automático |  | 3
46027 | OT-28124 | OT en Revisión | Tubería rota en techo de locatario Factory Creeps | Si | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012104-0 } | A125-35012104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2024-02-03 14:50 | 2024-02-03 14:51 | 2024-02-03 15:06 | -- | 2024-02-05 19:21 | Se dañaron varias baldosas y algunas luminarias, pared del ss.hh del locatario requiere resane y pintado. | OT en Revisión | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Joel Verastegui Medina | Joel Verastegui Medina | gerente.eltambo@plazavea.pe | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
46029 | OT-28167 | OT en Proceso | Pintado para frío: Laboratorio de carnes | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000133-0 } | A125-33000133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-03 14:58 | 2024-02-03 14:53 | 2024-02-04 19:15 | -- | 2024-02-04 19:05 | Por temas de auditoría de calidad, se necesita urgente. Pintado y cambio de sikaflex | OT en Proceso | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
46031 | OT-29188 | OT en Proceso | Cambio de batería del GGEE y revisión de panel de control Proveedor INGELEC | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34003628-0 } | A125-34003628-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ MIRAFLORES - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-02-03 15:01 | 2024-02-03 14:59 | 2024-02-13 22:03 | -- | 2024-02-13 22:03 |  | OT en Proceso | MIRAFLORES - PVH ( 25102007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cesar Chavez | Cesar Chavez |  | Administrador Automático |  | 3
46030 |  | Abierta | Pintado de bandejas al horno | No | GONDOLAS { A125-0002460-EG } | A125-0002460-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ GONDOLAS/ | 2024-02-03 15:01 | 2024-02-03 14:30 | -- | -- | 2024-02-03 15:01 | Urgente: Bandejas oxidadas 20 bandejas | Pintado de bandejas al horno | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
46033 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - EXTINTORES | No | EXTINTOR { A124-0001541-EG } | A124-0001541-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ EXTINTOR/ | 2024-02-03 15:09 | 2024-02-03 14:31 | -- | 2024-02-12 16:17 | 2024-02-12 16:17 | SE REQUIERE REALIZAR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES QUE VENCEN EN FEBRERO 2024 ,12 UNIDADES 02 DE 125 LB - PQS 06 DE 5LB - CO2 03 DE 6KG - PQS 01 DE 12 KG - PQS |  | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Martín Dionicio | JORGE CUARESMA TINEO |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
46035 | OT-28288 | OT en Proceso | URGENTE RECARGA DE 03 BOTELLAS DE GAS REFRIGERANTE PARA EL RACK DE FRIO | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000802-0 } | A125-33000802-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-03 15:17 | 2024-02-03 15:22 | 2024-02-05 18:42 | -- | 2024-02-05 18:42 | SE REQUIERE URTENTE POR PERDIDADE TEMPERATURA EN VITRINAS DE FRIO | OT en Proceso | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO | JORGE LUIS SAAVEDRA AREVALO |  | Administrador Automático |  | 3
46036 |  | Abierta | TREN DE ILUMINACION DE SALA DE LINEAL DE FRESCOS CON LLAVE EN CORTO SE REQUIERE REVICION DE TODO EL CIRCUITO Y LLAVES | Si | LUMINARIAS { A125-0001633-EG } | A125-0001633-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUACHO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-02-03 15:23 | 2024-02-03 15:19 | -- | -- | 2024-02-03 15:23 | LUMINARIAS CON LLAVE EN CORTO SE REQUIERE REVICION CIRCUITO Y LLAVES | TREN DE ILUMINACION DE SALA DE LINEAL DE FRESCOS CON LLAVE EN CORTO SE REQUIERE REVICION DE TODO EL CIRCUITO Y LLAVES | HUACHO - PVH ( 25102045 ) |  | PEC | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | Jorge Luis Suyon Mayta | Jorge Luis Suyon Mayta |  | Jorge Luis Suyon Mayta |  | 1
46037 |  | Abierta | Vitrina autocontenida inoperativa | Si | VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO { A125-30002977-0 } | A125-30002977-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO/ | 2024-02-03 15:32 | 2024-02-03 15:35 | -- | -- | 2024-02-03 15:32 | calidad-se requiere instalación de vidrio en la parte frontal del equipo para que tenga retorno de aire | Vitrina autocontenida inoperativa | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Yeen Henry Huamán Guerrero | Yeen Henry Huamán Guerrero | administrador.lapaz@plazavea.pe | Yeen Henry Huamán Guerrero |  | 1
46039 |  | Abierta | luminarias de sala de venta apagadas | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-34003273-0 } | A125-34003273-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-03 15:35 | 2024-02-03 15:32 | -- | -- | 2024-02-03 15:35 | se encuentran las luminarias de sala de venta apagadas. | luminarias de sala de venta apagadas | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | 1
46038 | OT-28147 | OT en Revisión | puerta enrollable del cuarto de residuos picada ( no se puede colocar el contacto magneto para armar el panel de intrusion | Si | PUERTA ENROLLABLE { A125-34004058-0 } | A125-34004058-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ Risso - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-02-03 15:35 | 2024-02-03 15:28 | 2024-02-03 16:35 | -- | 2024-02-17 00:01 |  | OT en Revisión | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | MEDCOMSA (Ronaldo Mendoza){*} |  | 8
46040 |  | Abierta | poza de congelados no llega a temperatura | Si | CONGELADORA { A125-30003461-0 } | A125-30003461-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ CONGELADORA/ | 2024-02-03 16:03 | 2024-02-03 16:07 | -- | -- | 2024-02-03 16:03 | calidad - poza de hamburguesas no llega a temperatura requiere presurización | poza de congelados no llega a temperatura | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender |  |  |  | Yeen Henry Huamán Guerrero | Yeen Henry Huamán Guerrero | administrador.lapaz@plazavea.pe | Yeen Henry Huamán Guerrero |  | 1
46041 | OT-29486 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE BARANDA | No | PISO { A124-0001086-EG } | A124-0001086-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ PISO/ | 2024-02-03 16:19 | 2024-02-03 16:04 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 12:07 | SE REQUIERE REPARAR BARANDAQUE EN TRASTIENDA ,GENERANDO QUE LA PUERTA DE CAMARA NO SE PUEDA ABRIR CON FACILIDAD. | OT en Proceso | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Administrador Automático |  | 3
46042 |  | Abierta | Reparación de ventilador de motor ventilador de rack de frío | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000200-0 } | A125-33000200-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-03 16:22 | 2024-02-03 16:21 | -- | -- | 2024-02-03 16:22 |  | Reparación de ventilador de motor ventilador de rack de frío | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Roger More |  | 1
46043 | OT-29017 | OT en Proceso | Instalación de medidor para locatario western union | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008739-0 } | A125-35008739-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-03 16:26 | 2024-02-03 16:23 | 2024-02-13 01:53 | -- | 2024-02-13 01:53 | Se requiere identificación de medidores de locatarios y la instalación de un medidor para el locatario western | OT en Proceso | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Administrador Automático |  | 3
46044 |  | Abierta | solicitamos cortar palets | No | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE EXHIBICION - VARIOS { A125-31000003-0 } | A125-31000003-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ MUEBLE EXHIBICION - VARIOS/ | 2024-02-03 16:35 | 2024-02-03 16:21 | -- | -- | 2024-02-03 16:35 | solicitamos cortar 39 pallets de madera y se pinten de negro. | solicitamos cortar palets | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | 1
46045 |  | Abierta | Revision de equipo de aire acodicionado | Si | UMA UC AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR { A125-11000770-0 } | A125-11000770-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ EL AGUSTINO - PVH/ AIRE ACONDICIONADO-CONDENSADOR/ | 2024-02-03 16:49 | 2024-02-03 16:40 | -- | -- | 2024-02-03 16:49 | Se observa filtracion de agua en exceso | Revision de equipo de aire acodicionado | EL AGUSTINO - PVH ( 25102035 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Marco Segovia | Huber Dulanto | gerente.elagustino@plazavea.pe | Marco Segovia |  | 1
46046 | OT-29015 | OT en Proceso | Monitoreo de G.E por corte de energia | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000267-0 } | A125-34000267-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-02-03 16:50 | 2024-02-03 16:51 | 2024-02-13 01:51 | -- | 2024-02-13 01:51 |  | OT en Proceso | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Administrador Automático |  | 3
46047 |  | Resuelta sin OT | autogenerado - se requiere realizar limpieza de cisterna de cisterna contra incendio | No | CISTERNAS { A124-0001926-EG } | A124-0001926-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ CISTERNAS/ | 2024-02-03 16:52 | 2024-02-03 16:53 | -- | 2024-02-03 16:52 | 2024-02-03 16:52 | se realizo el relevo con Jorge cuaresma en tienda independencia para realizar trabajos de cobertira de tienda. |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
46048 |  | Resuelta sin OT | AUTOGENERADO - se requiere revicion de valvula de descarga no actua | Si | RED HUMEDA { A124-0001869-EG } | A124-0001869-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ RED HUMEDA/ | 2024-02-03 16:55 | 2024-02-03 16:58 | -- | 2024-02-03 16:55 | 2024-02-03 16:55 | se realizo desmontaje y mantenimiento de valvula de descarga quedo operativo |  | SMP - MK ( 24107042 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Muy Alta |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 4
46049 |  | Abierta | AUTOGENERADO - se requiere mantenimiento de rollys de frescos | Si | ROLLYS { A124-0001879-EG } | A124-0001879-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SMP - MK/ ROLLYS/ | 2024-02-03 17:02 | 2024-02-03 17:00 | -- | -- | 2024-02-03 17:02 | se desmonto garruchas para toma de datos tecnicos para solicitar repuestos para reparacion se requiere 80 rodamientos de bolas 6001 2rs para 10 coches y 40 pernos con tuercas autotrabantes de 3/8" x 60 mm segun foto y 12 latas de pintura en spray color gris cenisa | AUTOGENERADO - se requiere mantenimiento de rollys de frescos | SMP - MK ( 24107042 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Geels Alberto Flores | Geels Alberto Flores |  | Geels Alberto Flores |  | 1
46050 | OT-28166 | OT en Proceso | Realizar trabajos con drywall | No | PUERTAS { A125-0001087-EG } | A125-0001087-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ PUERTAS/ | 2024-02-03 17:32 | 2024-02-03 17:27 | 2024-02-04 19:10 | -- | 2024-02-04 19:01 | Se requiere hacer una puerta con drive para un local que se encuentra vacío en sala de venta | OT en Proceso | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Roger More | Roger More |  | Jesús Ugarte |  | 3
46051 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y RECARGA DE CO2 RACK 2 | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001629-EG } | A124-0001629-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-03 18:03 | 2024-02-03 17:57 | -- | -- | 2024-02-03 18:03 | Se requiere cambio de 03 mangueras que conectan el presostato de alta y 03 mangueras de ingreso de aceite y recarga de CO2 por fuga encontrada. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y RECARGA DE CO2 RACK 2 | PIURA - MK ( 24107033 ) | Telmo chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Renzo Laso | Renzo Laso | supervisormantenimiento.piura1@makro.pe | Renzo Laso |  | 1
46052 | OT-28613 | OT en Revisión | EMERGENCIA: Carga de 3 tanques de refrigerante R22 | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000438-0 } | A125-33000438-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-03 18:27 | 2024-02-03 18:25 | 2024-02-09 10:00 | -- | 2024-02-09 11:26 | Se necesita recarga de refrigerante para estabilizar el frio | OT en Revisión | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | gerente.izaguirre@plazavea.pe | FAVA (Alfredo Montez){*} |  | 8
46054 | OT-28276 | OT en Proceso | EMERGENCIA *pintado de paredes de cuartos eléctricos zona azotea, retiro de oxido y pintado de infraestructura por auditoria SST | Si | PAREDES { A125-0000858-EG } | A125-0000858-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ PAREDES/ | 2024-02-03 19:47 | 2024-02-03 19:14 | 2024-02-05 15:14 | -- | 2024-02-05 15:04 | Pintado de Paredes, retiro de oxido en infraestructura metálica, pintado de gabinete, pintado de puertas | OT en Proceso | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero | gerente.chiclayomall@plazavea.pe | Augusto Vargas |  | 3
46055 |  | Abierta | PEC_Cambio del sensor de movimiento de la faja de la caja 30 y cambio de Switch | Si | CAJA TRANSFEERNCIA { A125-35007219-0 } | A125-35007219-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ CAJA TRANSFEERNCIA/ | 2024-02-03 20:14 | 2024-02-03 19:59 | -- | -- | 2024-02-03 20:14 | Lo del asunto. | PEC_Cambio del sensor de movimiento de la faja de la caja 30 y cambio de Switch | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Bill Arthur Aliaga Chirito |  | 1
46056 |  | Abierta | Cañería rota del cooler de bebidas del lineal de cajas, la cual produce goteo de agua. | Si | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000179-0 } | A125-30000179-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-02-03 20:19 | 2024-02-03 20:15 | -- | -- | 2024-02-03 20:19 | Cañería rota del cooler de bebidas del lineal de cajas, la cual produce goteo de agua. | Cañería rota del cooler de bebidas del lineal de cajas, la cual produce goteo de agua. | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | gerente.trujillo@plazavea.pe | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ |  | 1
46057 | OT-28894 | OT en Proceso | Emergencia: inundación en el laboratorio de panadería | Si | HORNO DE PANADERIA { A125-0000690-EG } | A125-0000690-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ HORNO DE PANADERIA/ | 2024-02-03 20:29 | 2024-02-03 20:24 | 2024-02-12 11:01 | -- | 2024-02-12 11:01 | Equipo del horno de panes filtra agua | OT en Proceso | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | Administrador Automático |  | 3
46058 | OT-28165 | OT en Proceso | CORRECTIVO DE LOGOS DE LA FACHADA DE TIENDA | Si | LOGOS { A125-0000162-EG } | A125-0000162-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ LOGOS/ | 2024-02-03 22:48 | 2024-02-03 22:26 | 2024-02-04 19:07 | -- | 2024-02-04 18:57 | Cam Cambiar fuente de iluminación istipo Vivanda( costado de tienda) por una fuente hermética ip66 para exteriores, cambiar LEDS en isotipo ( frente de tienda) | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | MARITZA PINO SOLDEVILLA | gerente.asia@gmail.com | Jesús Ugarte |  | 3
46059 | OT-28389 | Resuelta con OT | PEC - REPARACIÓN DE TABLERO ELECTRICO | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008048-0 } | A125-35008048-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ SULLANA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-03 22:55 | 2024-02-03 22:53 | 2024-02-06 20:03 | 2024-02-14 21:32 | 2024-02-14 21:32 | Reparación de tablero eléctrico, eliminación de cables puenteados, revision de circuito, hay corriente de retorno a tablero de otra fuente de tensión diferente al tablero. | Resuelta con OT | SULLANA - PVH ( 25102128 ) | Sullana | PEC | Falla Menor | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | FERNANDEZ MAGARACI FRANCISCO BENJAMIN | Gerente.sullana@plzavea.pe | Miguel Pure Naupay |  | 6
46060 | OT-28759 | Resuelta con OT | REPARACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE BOMBAS DE AGUA DE UMAS. | Si | BOMBAS DE PRESION CONSTANTE { A125-0000142-EG } | A125-0000142-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ BOMBAS DE PRESION CONSTANTE/ | 2024-02-03 23:26 | 2024-02-03 23:22 | 2024-02-10 08:35 | 2024-02-15 17:28 | 2024-02-15 17:28 | Reparación de circuitos electricos de bombas de agua de UMAS bazar, verduras y lado de cervezas. | Resuelta con OT | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | MARITZA PINO SOLDEVILLA | gerente.asia@plazavea.pe | Raúl Quispe |  | 6
46064 |  | Abierta | Emergencia Difusor cámara de congelados | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33001789-0 } | A125-33001789-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-04 06:38 | 2024-02-04 06:34 | -- | -- | 2024-02-04 06:38 | El difusor de la camara de congelados esta goteando en fuertes cantidades | Emergencia Difusor cámara de congelados | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola |  | Fernando Franklin Romero Guerola |  | 1
46065 |  | Abierta | CORRECTIVO - BC COOLER CON FUGA DE REFRIGERANTE. | Si | BC COOLER REFRIGERADO { A125-0003585-EG } | A125-0003585-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ San Miguel - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-02-04 07:51 | 2024-02-04 07:44 | -- | -- | 2024-02-04 07:51 | Nuestro BC Cooler de la caja numero 15 tiene una fuga de refrigerante lo cual forma hielo en el ventilador. | CORRECTIVO - BC COOLER CON FUGA DE REFRIGERANTE. | San Miguel - PVH ( 25102136 ) | mantenimiento.sanmiguel@plazavea.pe | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Humberto Michelena Rosales | Carlos Humberto Michelena Rosales | gerente.sanmiguel@plazavea.pe | Carlos Humberto Michelena Rosales |  | 1
46066 | OT-28164 | OT en Proceso | SSGG PEC CAMBIO DE PORCELANATO EN SALA DE VENTA Y AREA DE FRESCOS | Si | PISOS { A125-0000079-EG } | A125-0000079-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ PISOS/ | 2024-02-04 08:40 | 2024-02-04 08:35 | 2024-02-04 18:55 | -- | 2024-02-04 18:45 | Se solicita el cambio de 25 Mayolicas rotas en sala de venta y area de frescos | OT en Proceso | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | Magaly Clemente | ROOSVELTH ZAFORAS | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
46067 | OT-28551 | OT en Proceso | Corte de 47 palets de sala de venta | No | GONDOLAS { A125-0002057-EG } | A125-0002057-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ GONDOLAS/ | 2024-02-04 08:50 | 2024-02-04 08:46 | 2024-02-08 12:48 | -- | 2024-02-08 12:38 | Necesitamos cortar 47 paleta para las góndolas de mascotas leche arroz azucar | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | Gerente.Izaguirre@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
46069 |  | Abierta | EMERGENCIA - CORTO CIRCUITO EN TOMACORRIENTE EN CARNES | Si | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000730-EG } | A125-0000730-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO TRUJILLO - PVE/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-02-04 09:26 | 2024-02-04 09:23 | -- | -- | 2024-02-04 09:26 | Llave térmica salta en tablero . | EMERGENCIA - CORTO CIRCUITO EN TOMACORRIENTE EN CARNES | CENTRO TRUJILLO - PVE ( 25101005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Edson Espinoza | Edson Espinoza |  | Edson Espinoza |  | 1
46087 | OT-29729 | OT en Proceso | SSGG STOKA MALOGRADA | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-34000865-0 } | A125-34000865-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-02-04 10:15 | 2024-02-04 10:06 | 2024-02-16 17:05 | -- | 2024-02-16 17:05 | Contamos con 2 Stokas malogradas | OT en Proceso | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | Administrador Automático |  | 3
46089 | OT-28163 | OT en Proceso | SSGG ESCALERA CON GARRUCAS MALOGRADAS | Si | ESCALERAS { A125-37016211-0 } | A125-37016211-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-02-04 10:21 | 2024-02-04 10:16 | 2024-02-04 18:52 | -- | 2024-02-04 18:44 | Escalera de 5 pasos con garrucha malograda. | OT en Proceso | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | Jesús Ugarte |  | 3
46099 | OT-28575 | OT en Revisión | EMERGENCIA: CAMBIO E INSTALACIÓN DE MENEQUES | No | HORNO ROSTICERO PARA POLLOS { A125-0002073-EG } | A125-0002073-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ HORNO ROSTICERO PARA POLLOS/ | 2024-02-04 11:58 | 2024-02-04 11:55 | 2024-02-08 18:43 | -- | 2024-02-16 12:16 | solicito cambio e instalación 2 unidades de menneques (JUEGO COMPLETO) para el área de comidas preparadas (HORNO ROSTICERO) por el motivo q se encuentran en mal estado y nos pueden auditar o causar un accidente , ya se busco aquí en Jaén y no se encuentro, Espero tu pronta respuesta. Gracias DESCRIPCIÓN *63 A *5 PINES | OT en Revisión | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
46107 | OT-28577 | Resuelta con OT | Revision y arreglo de grupo electrogeno | Si | GRUPO ELECTROGENO { A125-34004099-0 } | A125-34004099-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TUMBES - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-02-04 12:56 | 2024-02-04 12:52 | 2024-02-08 18:55 | 2024-02-15 17:22 | 2024-02-15 17:22 | Grupo electrogeno no enciende | Resuelta con OT | TUMBES - PVH ( 20102106 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | RAUL ENRIQUE SERNAQUE ARMAS | gerente.tumbes@plazavea.pe | Raúl Quispe |  | 6
46108 |  | Abierta | EQUIPO CONGELADOR DE HIELO NO LLEGA A TEMPERATURA | Si | VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30002910-0 } | A125-30002910-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-02-04 13:57 | 2024-02-04 13:49 | -- | -- | 2024-02-04 13:57 | Equipo de congelador de hielo no funciona | EQUIPO CONGELADOR DE HIELO NO LLEGA A TEMPERATURA | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | gerente.monterrico@plazavea.pe | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | 1
46112 | OT-29485 | OT en Proceso | luces de playa y fachada no encienden | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34000092-0 } | A125-34000092-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-02-04 20:32 | 2024-02-04 20:21 | 2024-02-15 12:14 | -- | 2024-02-15 12:07 | Las luces de playa y fachada no encienden. | OT en Proceso | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Augusto Vargas |  | 3
46113 | OT-28178 | OT en Proceso | cambio/arreglo de los techos de malla en playa de estacionamiento | No | TECHOS { A125-0001161-EG } | A125-0001161-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ TECHOS/ | 2024-02-04 20:51 | 2024-02-04 20:46 | 2024-02-05 07:54 | -- | 2024-02-05 07:44 | esta deteriorado | OT en Proceso | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Jesús Ugarte |  | 3
46114 |  | Abierta | PUERTA DE VITRINA CARNES | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000167-0 } | A125-9000167-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-02-04 21:25 | 2024-02-04 21:22 | -- | -- | 2024-02-04 21:25 | Pin de puerta roto haciendo que se caiga la puerta de vidrio, no llego a romperse la puerta | PUERTA DE VITRINA CARNES | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | 1
46115 |  | Abierta | Puerta enrrollable atascada | Si | PUERTAS { A125-0003518-EG } | A125-0003518-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ PUERTAS/ | 2024-02-04 23:28 | 2024-02-04 23:27 | -- | -- | 2024-02-04 23:28 | Puerta enrrollable atascada | Puerta enrrollable atascada | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Gerente San Isidro |  | 1
46117 | OT-29865 | OT en Proceso | Piso rajado y levantado en ingreso a cámara de congelados lácteos. | Si | PISOS { A125-0003396-EG } | A125-0003396-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ Risso - PVH/ PISOS/ | 2024-02-05 05:53 | 2024-02-05 05:56 | 2024-02-17 17:57 | -- | 2024-02-17 17:48 |  | OT en Proceso | Risso - PVH ( 25102011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Augusto Vargas |  | 3
46118 | OT-28248 | OT en Proceso | Zócalo roto en cámara carnes | Si | PISOS { A125-0003396-EG } | A125-0003396-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ PISOS/ | 2024-02-05 05:58 | 2024-02-05 06:03 | 2024-02-05 12:07 | -- | 2024-02-05 11:58 |  | OT en Proceso | RISSO PV ( 20102011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Jesús Ugarte |  | 3
46119 | OT-29014 | Resuelta con OT | tablero de succión el cual está haciendo corto la bomba del pozo séptico | Si | TABLERO ELECTRICO { A125-35015594-0 } | A125-35015594-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ Risso - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-05 06:12 | 2024-02-05 06:16 | 2024-02-13 01:50 | 2024-02-15 13:01 | 2024-02-15 13:01 | Realizar megado al cableado del equipo | Resuelta con OT | Risso - PVH ( 25102011 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | Raúl Quispe |  | 6
46122 | OT-28235 | OT en Proceso | cambio de 1 ventilador | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-12000574-0 } | A125-12000574-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-05 07:53 | 2024-02-05 07:52 | 2024-02-05 10:55 | -- | 2024-02-05 10:55 | Es urgente el cambio de un ventilador en la cámara de baja temperatura ( camara de congelados). | OT en Proceso | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) | Plaza Vea Mansiche | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | administrador.trujillomansiche@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
46123 | OT-28287 | OT en Proceso | MURAL DE CARNES C - A - 03 VENTILADORES QUEMADOS/02 VENTILADORES CAMBIO DE RODAMIENTO | Si | VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-30001396-0 } | A125-30001396-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-02-05 07:54 | 2024-02-05 07:49 | 2024-02-05 18:39 | -- | 2024-02-05 18:39 | MURAL DE CARNES C - A - 03 VENTILADORES QUEMADOS/02 VENTILADORES CAMBIO DE RODAMIENTO | OT en Proceso | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | JONATAN ESAU CHIGNE RODRIGUEZ | gerente.trujillo@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
46124 | OT-28283 | OT en Revisión | Cambio de demonag cooling | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000578-0 } | A125-12000578-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-05 07:57 | 2024-02-05 07:57 | 2024-02-05 17:00 | -- | 2024-02-12 13:05 | Es urgente el cambio del demonag cooling en el compresor de baja temperatura. | OT en Revisión | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) | Plaza Vea Mansiche | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | administrador.trujillomansiche@plazavea.pe | FAVA (Alfredo Montez){*} |  | 8
46125 | OT-28205 | OT en Proceso | impermeabilización de techo TRASTIENDA | Si | TECHOS { A125-0002761-EG } | A125-0002761-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ TECHOS/ | 2024-02-05 07:58 | 2024-02-05 07:56 | 2024-02-05 09:11 | -- | 2024-02-05 09:01 |  | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Jesús Ugarte |  | 3
46126 |  | Abierta | Pintado de vitrinas fyv | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS { A125-30001606-0 } | A125-30001606-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE FRUTAS Y VERDURAS/ | 2024-02-05 07:59 | 2024-02-05 07:55 | -- | -- | 2024-02-05 07:59 | Requiere pintado con epoxico de la vitrina de frutas y verduras | Pintado de vitrinas fyv | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
46127 |  | Abierta | Recarga de gas refrigerante y cambio de aceite | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000524-0 } | A125-11000524-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-05 08:25 | 2024-02-05 08:22 | -- | -- | 2024-02-05 08:25 | EQUIPOS DE AA DE SISTEMAS 01, ARQUEO, TESORERÍA, CCTV requiere recarga de gas refrigerante, cambio de separador de aceite | Recarga de gas refrigerante y cambio de aceite | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) | Plaza Vea Mansiche | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | administradoir.trujillomansiche@plazavea.pe | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL |  | 1
46136 |  | Abierta | REPARACION DE ESTOKAS | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-34000333-0 } | A125-34000333-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-02-05 09:26 | 2024-02-05 09:22 | -- | -- | 2024-02-05 09:26 | reparacion y revision de estokas de tienda, tengo varias estokas en mal estado y 2 totalmente inoperativa. | REPARACION DE ESTOKAS | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | gerente.primavera@plazavea.pe | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA |  | 1
46137 |  | Cancelada | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRAVOLATOR MES DE FEBRERO | No | AREQUIPA - MK { A124-1-24107029 } | A124-1-24107029 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ AREQUIPA - MK/ | 2024-02-05 09:30 | 2024-02-05 09:24 | -- | 2024-02-05 10:16 | 2024-02-05 10:16 |  | La creación de OTs para el Mantenimiento Preventivo se realizará por otro metodo y no por creación de Solicitudes de Trabajo. | AREQUIPA - MK ( 24107029 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} |  | Pedro Gaspar Ortiz |  | 5
46138 | OT-28270 | OT en Revisión | ESCALERA DE GATO - RECEPCION | Si | ESCALERAS { A125-0002975-EG } | A125-0002975-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-02-05 09:31 | 2024-02-05 09:27 | 2024-02-05 14:19 | -- | 2024-02-16 17:33 |  | OT en Revisión | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | GERENTE.PRIMAVERA@PLAZAVEA.PE | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
46142 |  | Abierta | FILTRACION DE TUBERIA | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003983-EG } | A125-0003983-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-02-05 09:49 | 2024-02-05 09:45 | -- | -- | 2024-02-05 09:49 | FILTRACION DE TUBERIA ROTA EN TECHO DE SALA DE VENTA | FILTRACION DE TUBERIA | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE |  | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE |  | 1
46143 |  | Abierta | REPARACIÓN DE COMPRESOR DE BAJA | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000069-0 } | A125-33000069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-05 09:59 | 2024-02-05 09:58 | -- | -- | 2024-02-05 09:59 |  | REPARACIÓN DE COMPRESOR DE BAJA | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Cristhian Ruiz |  | 1
46144 | OT-28702 | OT en Proceso | DESMONTAJE Y MONTAJE MAS CAMBIO DE ACCESORIOS DE COMPRESOR | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000069-0 } | A125-33000069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-05 10:01 | 2024-02-05 10:00 | 2024-02-09 16:53 | -- | 2024-02-09 16:53 |  | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Administrador Automático |  | 3
46145 | OT-29666 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE MONTACARGAS INOPERATIVO | No | MONTACARGA { A124-0001685-EG } | A124-0001685-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA - MK/ MONTACARGA/ | 2024-02-05 10:02 | 2024-02-05 10:02 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-16 13:12 |  | OT en Proceso | PIURA - MK ( 24107033 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
46149 |  | Abierta | Servicios generales | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002127-EG } | A125-0002127-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-02-05 10:11 | 2024-02-05 10:09 | -- | -- | 2024-02-05 10:11 |  | Servicios generales | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Echevarria Zavaleta | Carlos Echevarria Zavaleta |  | Carlos Echevarria Zavaleta |  | 1
46150 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE 10 PZS DE CERAMICA E INSTALACION DE SUMIDERO SS.HH. COLABORADORES VARONES | Si | PISO { A124-0002012-EG } | A124-0002012-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ PISO/ | 2024-02-05 10:12 | 2024-02-05 09:28 | -- | -- | 2024-02-05 10:12 | Cambio de 10 pzs de cerámica modelo piedra gris 30,5 x 30,5 CM. Instalación de sumidero con tapa | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE 10 PZS DE CERAMICA E INSTALACION DE SUMIDERO SS.HH. COLABORADORES VARONES | SULLANA - MK ( 24107008 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Frank Guerrero |  | 1
46151 |  | Abierta | Cambio de ruedas de las 6 trampas de grasa de tienda. Todas están oxidadas | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35009641-0 } | A125-35009641-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-02-05 10:16 | 2024-02-05 10:12 | -- | -- | 2024-02-05 10:16 | Las ruedas de las trampas de grasa están oxidadas, requieren cambio urgente | Cambio de ruedas de las 6 trampas de grasa de tienda. Todas están oxidadas | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | Vivanda Benavides ruedas trampa de grasa | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Fuentes | Carlos Fuentes | gerente.benavides@plazavea.pe | Carlos Fuentes |  | 1
46152 |  | Abierta | atención por urgencia de poza autocontenida de fiambres | Si | VITRINAS FRIO AUTOCONTENIDO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002857-0 } | A125-30002857-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2024-02-05 10:19 | 2024-02-05 10:15 | -- | -- | 2024-02-05 10:19 | Poza autocontenida de fiambres no llega a temperatura. Monitoreo envió a proveedor Fava para atender la urgencia | atención por urgencia de poza autocontenida de fiambres | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | Vivanda Benavides | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Fuentes | Carlos Fuentes | gerente.benavides@plazava.pe | Carlos Fuentes |  | 1
46153 | OT-28753 | OT en Proceso | se requiere cambio de motor para poza autocontenida de fiambres | Si | VITRINAS FRIO AUTOCONTENIDO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002857-0 } | A125-30002857-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2024-02-05 10:22 | 2024-02-05 10:19 | 2024-02-09 20:35 | -- | 2024-02-09 20:35 | Fava vino el domingo 04/02 y diagnosticó que la poza autocontenida de fiambres del ovalo requiere cambio de motor por sobrecalentamiento | OT en Proceso | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | cambio motor poza autocontenida Vivanda Benavides | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Fuentes | Carlos Fuentes | gerente.benavides@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
46160 |  | Abierta | CAMBIO DE CHAPAS EN VITRINAS DE ELECTRO | Si | MUEBLES DE TIENDA MUEBLE DE EXHIBICION USO VARIOS { A125-31014798-0 } | A125-31014798-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ MUEBLE DE EXHIBICION USO VARIOS/ | 2024-02-05 10:37 | 2024-02-05 10:28 | -- | -- | 2024-02-05 10:37 | Se solicita el cambio de chapas a chapa tipo cocodrilo en 4 vitrinas de vidrio de Electro. | CAMBIO DE CHAPAS EN VITRINAS DE ELECTRO | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Baja |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Cristhian Ruiz |  | 1
46166 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - FABRICACION DE 70 LISTONES DE ACRÍLICO Y 140 GANCHOS DE SOPORTE PARA MULTIPUERTAS PESCADO CONG. | Si | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001970-EG } | A124-0001970-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-02-05 11:00 | 2024-02-05 10:15 | -- | -- | 2024-02-05 11:00 | Fabricación de 70 UNDS listones de acrílico transparente: 72cm de largo x 6 cm de alto x 4mm de espesor. Fabricación de 140 UNDS gancho de bandeja para listón y porta precio. | CORRECTIVO PROGRAMADO - FABRICACION DE 70 LISTONES DE ACRÍLICO Y 140 GANCHOS DE SOPORTE PARA MULTIPUERTAS PESCADO CONG. | SULLANA - MK ( 24107008 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Frank Guerrero |  | 1
46169 | OT-28264 | OT en Proceso | EMERGENCIA - TUBERIA ROTA EN TRASTIENDA | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0002443-EG } | A125-0002443-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-02-05 11:16 | 2024-02-05 11:19 | 2024-02-05 13:03 | -- | 2024-02-05 12:55 | SE REQUIERE CON URGENCIA LA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA DE TRASTIENDA. | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | Jesús Ugarte |  | 3
46171 | OT-28246 | OT en Revisión | EMERGENCIA: Urinario de clientes inoperativo | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0003483-EG } | A125-0003483-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN BORJA - PVH/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-02-05 11:18 | 2024-02-05 11:00 | 2024-02-05 11:52 | -- | 2024-02-12 10:20 | baño cliente varones, con urinario inoperativo cambio de fluxometro | OT en Revisión | SAN BORJA - PVH ( 25102003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Collantes Ronceros Ursula | Collantes Ronceros Ursula | gerente.sanborja@plazavea.pe | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
46170 |  | Abierta | La fermentadora no emite vapor se requiere la revisión del equipo de manera URGENTE | Si | CAMARA FERMENTADORA CAMARA DE FERMENTACION { A125-34003375-0 } | A125-34003375-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO MALL - PVE/ CAMARA DE FERMENTACION/ | 2024-02-05 11:18 | 2024-02-05 11:06 | -- | -- | 2024-02-05 11:18 | La fermentadora no emite vapor se requiere la revisión del equipo de manera URGENTE | La fermentadora no emite vapor se requiere la revisión del equipo de manera URGENTE | CHICLAYO AVENTURA - PVH ( 25102122 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Amalia Florez Mostacero | Amalia Florez Mostacero |  | Amalia Florez Mostacero |  | 1
46174 |  | Abierta | REPARACION DE SISTEMA DE CHILLER | Si | INYECTOR DE AIRE INYECTOR CENTRÍFUGO { A125-32001134-0 } | A125-32001134-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ INYECTOR CENTRÍFUGO/ | 2024-02-05 11:29 | 2024-02-05 11:29 | -- | -- | 2024-02-05 11:29 | SE REQUIERE LA REPARACION DE UN SISTEMA DE CHLLER (EN FUNCIONAMIENTO CON UN CIRCUITO) SE REQUIERE FIJAR 4 MOTOVENTILADORES SE REQUIERE REPARAR MOTOR POR AVERIA PRESION DE DESCARGA DEMASIADO ALTA CON 500PSI, SE REQUIERE REPARAR VENTILADORES SE REQUIERE CAMBIO DE TRADUCTOR | REPARACION DE SISTEMA DE CHILLER | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
46175 |  | Abierta | PRESURIZADO DETUBERIAS DE AIRE ACONDICIONADO DE CHILLER POR FUGA | Si | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-32001165-0 } | A125-32001165-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2024-02-05 11:31 | 2024-02-05 11:36 | -- | -- | 2024-02-05 11:31 | SE REQUIERE EL PRESURIZADO DE AIRE ACONDICIONADO DE CHILLER POR FUGA DE REFRIGERANTE | PRESURIZADO DETUBERIAS DE AIRE ACONDICIONADO DE CHILLER POR FUGA | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
46176 |  | Abierta | CAMBIO DE FAJA EN AIRE ACONDICIONADO DE PUBLICIDAD | No | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-32001167-0 } | A125-32001167-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2024-02-05 11:35 | 2024-02-05 11:38 | -- | -- | 2024-02-05 11:35 | SE REQUIERE EL CAMBIO DE FAJA B40 EN A/A DE PUBLICIDAD | CAMBIO DE FAJA EN AIRE ACONDICIONADO DE PUBLICIDAD | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
46177 | OT-28518 | Resuelta con OT | CORRECTIVO PROGRAMADO - Reparación de picaporte | No | PORTONES { A124-0001060-EG } | A124-0001060-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CHORRILLOS - MK/ PORTONES/ | 2024-02-05 11:36 | 2024-02-05 11:18 | 2024-02-09 19:00 | 2024-02-16 15:49 | 2024-02-16 15:49 | se requiere cambio de picaporte en portón en área de recepción, se tiene dificultad para atender proveedores. | Resuelta con OT | CHORRILLOS - MK ( 24107014 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Javier Palma | Javier Palma |  | Eddy Vasquez |  | 6
46178 |  | Abierta | CAMBIO DE FAJA Y FIJACION DE POLEAS | Si | INYECTOR DE AIRE INYECTOR CENTRÍFUGO { A125-32001135-0 } | A125-32001135-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ INYECTOR CENTRÍFUGO/ | 2024-02-05 11:37 | 2024-02-05 11:41 | -- | -- | 2024-02-05 11:37 | SE REQUIERE CAMBIO DE FAJA B-57, FIJAR Y ALINEAR POLEA | CAMBIO DE FAJA Y FIJACION DE POLEAS | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
46179 |  | Abierta | CAMBIO DE RODAJES DE MOTOR | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR DE AIRE { A125-32000017-0 } | A125-32000017-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ EXTRACTOR DE AIRE/ | 2024-02-05 11:39 | 2024-02-05 11:43 | -- | -- | 2024-02-05 11:39 | SE REQUIERE CAMBIO DE RODAJES DE MOTOR EN EXTRACTOR DE AIRE DE BAÑO DE CLIENTES | CAMBIO DE RODAJES DE MOTOR | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
46180 | OT-28382 | OT en Proceso | Cambio de mayólica 2do nivel ( sala de venta) | No | PISOS { A125-0002694-EG } | A125-0002694-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ MONTERRICO - VIV/ PISOS/ | 2024-02-05 11:43 | 2024-02-05 11:38 | 2024-02-06 17:15 | -- | 2024-02-06 17:12 | Mayólica levantada en el 2do nivel, se requiere cambio ( 1 mayolica) | OT en Proceso | MONTERRICO - VIV ( 25104005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA | COCHACHI CHARCA, ANA LUCIA |  | Fhrancys López Riva |  | 3
46181 |  | Abierta | CAMBIO DE FAJA DE INYECTOR DE ALIMENTO PREPARADOS | Si | INYECTOR DE AIRE INYECTOR CENTRÍFUGO { A125-32001136-0 } | A125-32001136-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ INYECTOR CENTRÍFUGO/ | 2024-02-05 11:47 | 2024-02-05 11:51 | -- | -- | 2024-02-05 11:47 | REQUIERE CAMBIO DE FAJA A-51 EN INYECTOR DE ALIMENTOS PREPARADOS | CAMBIO DE FAJA DE INYECTOR DE ALIMENTO PREPARADOS | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
46183 |  | Abierta | CAMBIO DE FAJA EN EXTRACTOR DE BAÑO PERSONAL DAMAS | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR DE AIRE { A125-32000034-0 } | A125-32000034-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ EXTRACTOR DE AIRE/ | 2024-02-05 11:49 | 2024-02-05 11:54 | -- | -- | 2024-02-05 11:49 | SE REQUIERE CAMBIO DE FAJA A-47 EN EXTRACTOR DE BAÑO PERSONAL DAMAS | CAMBIO DE FAJA EN EXTRACTOR DE BAÑO PERSONAL DAMAS | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
46182 |  | Abierta | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES | Si | EXTINTORES EXTINTOR ACETATO DE POTASIO { A125-19000660-0 } | A125-19000660-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ EXTINTOR ACETATO DE POTASIO/ | 2024-02-05 11:49 | 2024-02-05 11:45 | -- | -- | 2024-02-05 11:49 | REQUIERE Y MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PORQUE ESTA PROXIMO A VENCER | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE |  | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE |  | 1
46184 | OT-28269 | OT en Revisión | EMERGENCIA - ATORO EN SUMIDERO DE WIC | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006086-0 } | A125-37006086-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-02-05 11:53 | 2024-02-05 11:49 | 2024-02-05 13:51 | -- | 2024-02-12 10:10 | ATORO EN SUMIDERO DE WALK IN COOLER | OT en Revisión | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
46185 |  | Abierta | EMERGENCIA-RECARGA DE REFRIGERANTE EN EL SISTEMA DE MT | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0002217-EG } | A124-0002217-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-05 11:54 | 2024-02-05 11:54 | -- | -- | 2024-02-05 11:54 |  | EMERGENCIA-RECARGA DE REFRIGERANTE EN EL SISTEMA DE MT | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
46188 | OT-28428 | OT en Revisión | Pulsador de ascensor | Si | ASCENSOR ASCENSOR { A125-13000521-0 } | A125-13000521-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ ASCENSOR/ | 2024-02-05 12:09 | 2024-02-05 11:37 | 2024-02-07 12:16 | -- | 2024-02-12 11:22 | Se ha salido el botón del ascensor del 3er nivel | OT en Revisión | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} |  | 8
46190 | OT-28263 | OT en Proceso | EMERGENCIA: calamina movida techo sala de vebta | Si | TECHOS { A125-0002063-EG } | A125-0002063-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ IZAGUIRRE - PVH/ TECHOS/ | 2024-02-05 12:13 | 2024-02-05 12:08 | 2024-02-05 12:50 | -- | 2024-02-05 12:40 | Se observa calamina fuera de su lugar sala de venta | OT en Proceso | IZAGUIRRE - PVH ( 25102023 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | CUETO GUTIERREZ, RICHARD DANTE | Gerente.Izaguirre@plazavea.pe | Jesús Ugarte |  | 3
46189 | OT-28381 | OT en Proceso | CALIDAD - SSGG - REPARACION DE PARED DE ALMACEN DE ABARROTES | Si | PAREDES { A125-0002438-EG } | A125-0002438-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ PAREDES/ | 2024-02-05 12:13 | 2024-02-05 12:17 | 2024-02-06 17:11 | -- | 2024-02-06 17:03 | SE REQUIERE LA REPARACION DE PARED DE ALMACEN DE ABARROTES POR HUECOS DONDE PUIEDE INGRESAR ROEDORES | OT en Proceso | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | Fhrancys López Riva |  | 3
46191 | OT-28673 | OT en Proceso | Se requiere remplazar 2 compresores de los BC cooler de la caja 10 y 18 por presentar aterramiento; ambos inoperativos | Si | BC COOLER REFRIGERADO { A122-130000048-0 } | A122-130000048-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ HUANUCO - PVO/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-02-05 12:36 | 2024-02-05 12:33 | 2024-02-09 15:09 | -- | 2024-02-09 15:09 | Se requiere remplazar 2 compresores de los BC cooler de la caja 10 y 18 por presentar aterramiento; ambos inoperativos | OT en Proceso | HUANUCO - PVH ( 2202001 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Santiago Martinez Victor Remo | Santiago Martinez Victor Remo |  | Administrador Automático |  | 3
46192 | OT-29016 | OT en Revisión | BOMBA DE CLORO INOPERATIVA | Si | DOSIFICADOR DE CLORO { A125-35014551-0 } | A125-35014551-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ DOSIFICADOR DE CLORO/ | 2024-02-05 12:44 | 2024-02-05 12:41 | 2024-02-13 01:52 | -- | 2024-02-14 17:04 | Bomba de cloro inoperativa | OT en Revisión | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | MAX (Edson){*} |  | 8
46193 |  | Abierta | Reparación de 9 bccoolers refrigerados del lineal de cajas | Si | BC COOLER BC COOLER REFRIGERADO { A125-30000013-0 } | A125-30000013-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-02-05 12:50 | 2024-02-05 12:41 | -- | -- | 2024-02-05 12:50 |  | Reparación de 9 bccoolers refrigerados del lineal de cajas | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | 1
46194 |  | Abierta | Reaparación de 4 caretillas hidraulicas de sala de ventas. | Si | CARRETILLA HIDRAULICA CARRETILLA HIDRAULICA { A125-34003178-0 } | A125-34003178-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ CARRETILLA HIDRAULICA/ | 2024-02-05 12:52 | 2024-02-05 12:48 | -- | -- | 2024-02-05 12:52 |  | Reaparación de 4 caretillas hidraulicas de sala de ventas. | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | 1
46195 |  | Cancelada | Otros - PVea Colonial - Instalacion de puerta de metal en tango 2 | No | PUERTAS { A125-0002649-EG } | A125-0002649-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ PUERTAS/ | 2024-02-05 12:55 | 2024-02-05 12:52 | -- | 2024-02-11 15:58 | 2024-02-11 15:58 | Se requiere instalar una puerta nueva de metal ,tipo reja vaiven ,en la zona de tango 2 |  | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jose León | Jose León |  | Jose León |  | 5
46196 |  | Abierta | Reparación de la vitrina autocontenida de media temperatura de comidas, uvicado en el lineal de cajas. | Si | VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO { A125-30002988-0 } | A125-30002988-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ VITRINA MURAL AUTOCONTENIDO/ | 2024-02-05 12:56 | 2024-02-05 12:51 | -- | -- | 2024-02-05 12:56 |  | Reparación de la vitrina autocontenida de media temperatura de comidas, uvicado en el lineal de cajas. | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | 1
46197 | OT-28416 | OT en Revisión | Cambio de cuatro ventiladores del evaporador de la cámara de frutas y verduras dos se encuentran inoperativas y dos perdieron fuerza. | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000038-0 } | A125-33000038-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-05 13:02 | 2024-02-05 12:55 | 2024-02-07 10:06 | -- | 2024-02-17 13:52 |  | OT en Revisión | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
46198 | OT-28844 | OT en Proceso | Otros - PVea Colonial - Instalacion de puerta de metal en tango 2 | No | PUERTAS { A125-0002649-EG } | A125-0002649-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ PUERTAS/ | 2024-02-05 13:05 | 2024-02-05 12:52 | 2024-02-11 19:32 | -- | 2024-02-11 19:23 | Se requiere instalar una puerta nueva de metal ,tipo reja vaiven ,en la zona de tango 2 | OT en Proceso | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Jose León | Jose León |  | Jesús Ugarte |  | 3
46199 | OT-28280 | OT en Proceso | Instalación de Demang cooling en rack de frio | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-12000578-0 } | A125-12000578-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-05 13:20 | 2024-02-05 13:10 | 2024-02-07 16:44 | -- | 2024-02-05 15:43 | Instalación (mano de obra) de demang cooling en rack de frio. | OT en Proceso | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) | Plaza Vea Mansiche | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | administrador.trujillomansiche@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
46200 |  | Abierta | Cambio de bomba de uma #3 zona bazar. | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32004012-0 } | A125-32004012-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-02-05 13:26 | 2024-02-05 13:22 | -- | -- | 2024-02-05 13:26 | segun ultima evaluacion la uma numero 3, presenta bomba de condensacion en mal estado genera fuga de agua , se mantiene la uma solo con flujo de aire no enfria. | Cambio de bomba de uma #3 zona bazar. | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida |  | 1
46201 | OT-28452 | OT en Proceso | RETIRO DE PUERTAS VAIVEN DE RASTIENDA | Si | PUERTAS { A125-0000821-EG } | A125-0000821-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ PUERTAS/ | 2024-02-05 13:45 | 2024-02-05 13:42 | 2024-02-07 13:52 | -- | 2024-02-07 13:42 | Se necesita el retiro de puertasde vaiven de trastienda para reemplazar con cortinas isotérmicas | OT en Proceso | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PVA CHICLAYO REAL | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazave.pe | Jesús Ugarte |  | 3
46202 |  | Abierta | RETIRO DE CORTINAS DE AIRE DE TRASTIENDA | Si | CORTINAS DE AIRE { A125-0000792-EG } | A125-0000792-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-02-05 13:49 | 2024-02-05 13:47 | -- | -- | 2024-02-05 13:49 | Retiro de cortinas de aire ya que iran cortinas isotérmicas en puertas. | RETIRO DE CORTINAS DE AIRE DE TRASTIENDA | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PVEA CHICLAYO | Otros | Falla Total | Ninguna | Muy Alta |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazavea.pe | Luis Enrique Quiroz Serra |  | 1
46204 | OT-29013 | OT en Proceso | CAMBIO DE DIFERENCIAL Y TERMINALES DEL MURAL DE LACTEOS Y ELECTRO. SE ENCUENTRAN SULFATADOS Y LA LLAVE SALTA A CADA MOMENTO, | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008701-0 } | A125-35008701-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-05 14:01 | 2024-02-05 13:56 | 2024-02-13 01:49 | -- | 2024-02-13 01:49 |  | OT en Proceso | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco |  | Administrador Automático |  | 3
46206 |  | Abierta | SEGURIDAD - Cambio de cinturón de seguridad de apilador #2 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0002438-EG } | A124-0002438-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-02-05 14:06 | 2024-02-05 14:06 | -- | -- | 2024-02-05 14:06 | cambio de cinturón por deterioro | SEGURIDAD - Cambio de cinturón de seguridad de apilador #2 | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 1
46207 |  | Abierta | Asegurar anclaje de evaporador de camara de congelados | Si | C%C1MARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000030-0 } | A125-33000030-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-05 14:08 | 2024-02-05 14:05 | -- | -- | 2024-02-05 14:08 | Se requiere asegurar anclaje del evaporador de camara de congelados | Asegurar anclaje de evaporador de camara de congelados | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
46208 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Reparación de inodoro de sshh personal damas | No | BAÑOS { A124-0002417-EG } | A124-0002417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ BAÑOS/ | 2024-02-05 14:11 | 2024-02-05 14:08 | -- | 2024-02-05 14:11 | 2024-02-05 14:11 | reparación de tubo de abasto |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
46209 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Reparación de jabonera de sshh cliente varones | No | BAÑOS { A124-0002417-EG } | A124-0002417-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ BAÑOS/ | 2024-02-05 14:14 | 2024-02-05 14:14 | -- | 2024-02-05 14:14 | 2024-02-05 14:14 | reparación de jabonera de sshh clientes |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
46210 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Sellado de orificios entre mayólica | No | PISO { A124-0002433-EG } | A124-0002433-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ PISO/ | 2024-02-05 14:19 | 2024-02-05 14:19 | -- | 2024-02-05 14:19 | 2024-02-05 14:19 | sellado de orificio por problemas de plagas |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
46211 |  | Resuelta sin OT | AUTOASIGNADO- Instalación de cable acerado en pasillo de lejía | No | RACK { A124-0002429-EG } | A124-0002429-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ RACK/ | 2024-02-05 14:21 | 2024-02-05 14:22 | -- | 2024-02-05 14:21 | 2024-02-05 14:21 | Instalación de cable acerado en pasillo de lejia |  | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | PEC | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Ficher Coronel | Ficher Coronel |  | Ficher Coronel |  | 4
46212 |  | Abierta | Bandejas auxiliares aire acondicionado | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-11000478-0 } | A125-11000478-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SAN ISIDRO - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-05 14:28 | 2024-02-05 14:23 | -- | -- | 2024-02-05 14:28 | Solicitud de bandejas auxiliares para equipos de aire. Tenemos gotera en el pasillo 9. | Bandejas auxiliares aire acondicionado | SAN ISIDRO - PVH ( 25102053 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Gerente San Isidro | Gerente San Isidro |  | Gerente San Isidro |  | 1
46213 | OT-28325 | OT en Revisión | CAMBIO DE DIFERENCIAL Y TERMINALES DEL MURAL DE ELECTRO. SE ENCUENTRAN SULFATADOS Y LA LLAVE SALTA A CADA MOMENTO | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008701-0 } | A125-35008701-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-05 14:34 | 2024-02-05 14:27 | 2024-02-06 09:40 | -- | 2024-02-09 10:45 |  | OT en Revisión | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco |  | ICR (Jorge){*} |  | 8
46216 |  | Abierta | CORRECTIVO: IMPLEMENTAR TOMA DE CORRIENTE A PISO PARA POZA DE CONGELADOS | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000712-EG } | A125-0000712-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-02-05 15:18 | 2024-02-05 15:06 | -- | -- | 2024-02-05 15:18 | ACTUALMENTE TENEMOS 2 ISLAS DE CONGELADOS QUE NO CUENTAN CON TOMA A PISO Y ESTAN CONECTADAS MEDIANTE EXTENSIONES ELECTRICAS. | CORRECTIVO: IMPLEMENTAR TOMA DE CORRIENTE A PISO PARA POZA DE CONGELADOS | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | karel Bazan |  | 1
46217 |  | Abierta | Cambio de faja y guada de seguridad | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34001718-0 } | A125-34001718-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-02-05 15:20 | 2024-02-05 15:16 | -- | -- | 2024-02-05 15:20 | Cambio de faja y guarda de seguridad en las diferentes cajas | Cambio de faja y guada de seguridad | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Seguridad | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | John Anthony Vallejo Bartra | John Anthony Vallejo Bartra | Mantenimiento.juliaca@plazavea.pe | John Anthony Vallejo Bartra |  | 1
46218 |  | Abierta | CORRECTIVO: RAMPA HIDRAULICA CON OXIDO | Si | PLATAFORMA HIDRAULICA PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA { A125-34001129-0 } | A125-34001129-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ PLATAFORMA DE CARGA Y DESCARGA/ | 2024-02-05 15:23 | 2024-02-05 15:19 | -- | -- | 2024-02-05 15:23 | EN AUDITORIA SE OBSERVO QUE LA BASE DE LA RAMPA HIDRAULICA CUENTA CON OXIDO | CORRECTIVO: RAMPA HIDRAULICA CON OXIDO | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | karel Bazan |  | 1
46219 |  | Abierta | Cambio de llave diferencial camara | Si | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0000599-EG } | A125-0000599-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-05 15:24 | 2024-02-05 15:23 | -- | -- | 2024-02-05 15:24 | Cambio de llave diferencial de camara de congelados | Cambio de llave diferencial camara | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | VIRTO MAYME MARIA PETRONILA |  | 1
46220 | OT-29542 | OT en Proceso | EMERGENCIA-REPARACIÓN DE ARRANCADOR DE MONTACARGAS | No | MONTACARGA { A124-0001180-EG } | A124-0001180-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ MONTACARGA/ | 2024-02-05 15:30 | 2024-02-05 15:30 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 18:09 |  | OT en Proceso | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
46221 |  | Abierta | CORRECTIVO: DUCTO DE EXTRACCION | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR CENTRIFUGO { A125-32000999-0 } | A125-32000999-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ EXTRACTOR CENTRIFUGO/ | 2024-02-05 15:31 | 2024-02-05 15:27 | -- | -- | 2024-02-05 15:31 | DUCTO DE EXTRACCION EN RECPCION SE ENCIUENTRA GOLPEADO | CORRECTIVO: DUCTO DE EXTRACCION | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | karel Bazan |  | 1
46222 | OT-29699 | OT en Proceso | EMERGENCIA-DESATORO DE TRONCAL DE REDES GRISES EN RM | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0002415-EG } | A124-0002415-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-02-05 15:36 | 2024-02-05 15:34 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-16 15:21 |  | OT en Proceso | ZARATE - MK ( 24107031 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
46223 |  | Abierta | SUMINISTRO DE FLORESENTES LED T5-26W/840G5 MARCA OSRAM (50 UNIDADES) | Si | LUMINARIAS { A125-0003790-EG } | A125-0003790-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ LUMINARIAS/ | 2024-02-05 15:43 | 2024-02-05 15:45 | -- | -- | 2024-02-05 15:43 | SUMINISTRO DE FLORESENTES LED T5-26W/840G5 MARCA OSRAM (50 UNIDADES) CAMBIO DE LUMINARIAS SALA DE VENTA Y TRASTIENDA | SUMINISTRO DE FLORESENTES LED T5-26W/840G5 MARCA OSRAM (50 UNIDADES) | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | 1
46224 |  | Abierta | ZINCADO Y CAMBIO DE RUEDAS DE COCHES METALICOS (15 unidades ) | Si | COCHES DE CLIENTES COCHES DE CLIENTES { A125-35014295-0 } | A125-35014295-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ SUPERMERCADOS SKA - PVE/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-02-05 15:48 | 2024-02-05 15:51 | -- | -- | 2024-02-05 15:48 | zincado y cambio de ruedas metalicos | ZINCADO Y CAMBIO DE RUEDAS DE COCHES METALICOS (15 unidades ) | SUPERMERCADOS SKA - PVE ( 25101006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | OBREGON HUAROMO, NELSON YUÑOR |  | 1
46226 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - CORTO CIRCUITO EN WIF LUMINARIAS FUGA TIERRA | No | WIF { A124-0002477-EG } | A124-0002477-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ WIF/ | 2024-02-05 15:57 | 2024-02-05 15:48 | -- | 2024-02-05 15:58 | 2024-02-05 15:58 | Se detecta falla en WIF I, de detecta circuito de luminarias fuga tierra. se desconecta toda iluminación para dejar operar frio alimentario y se encuentra cable desconectado | Se realiza seguimiento del circuito | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
46227 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - ASEGURAMIENTO EXTINTOR EN MONTACARGA | No | EXTINTOR { A124-0002466-EG } | A124-0002466-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ EXTINTOR/ | 2024-02-05 16:00 | 2024-02-05 15:57 | -- | 2024-02-05 16:01 | 2024-02-05 16:01 | Aseguramiento de extintor, en montacarga por caída | Se utiliza herramientas ferretero. tornillo, cintillos, | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
46228 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - ATERRAMIENTO A LAS BOMBAS DE PRESIÓN CONSTANTE | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0002498-EG } | A124-0002498-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-02-05 16:05 | 2024-02-05 16:01 | -- | 2024-02-05 16:05 | 2024-02-05 16:05 | Se realiza aterramiento de los motores de bomba de agua. | Se utiliza cable amarillo 4 mm, herramientas eléctricas | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
46229 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - ARRANQUE DE SISTEMA CONTRA INCENDIO PRUEBA | No | BOMBA CONTRA INCENDIO { A124-0002451-EG } | A124-0002451-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ BOMBA CONTRA INCENDIO/ | 2024-02-05 16:10 | 2024-02-05 16:07 | -- | 2024-02-05 16:10 | 2024-02-05 16:10 | Se realiza prueba de motor bomba contra incendio. Verificación de parámetros. |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
46231 | OT-28453 | OT en Revisión | EMERGENCIA* HORNO PLANET FILTRACION | No | HORNO ROSTICERO PARA POLLOS { A125-0000159-EG } | A125-0000159-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ HORNO ROSTICERO PARA POLLOS/ | 2024-02-05 16:14 | 2024-02-05 16:13 | 2024-02-07 13:49 | -- | 2024-02-14 11:37 | EQUIPO PRESENTA FILTRACION solicitado por GTA de ASIA | OT en Revisión | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | MAN PAN (Alexander Monzon){*} |  | 8
46230 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGANADO - PINATDO DE ESTRUCTURA POR OXIDO BASE TUBERIA DE AGUA | No | PINTADO { A124-0002520-EG } | A124-0002520-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ PINTADO/ | 2024-02-05 16:14 | 2024-02-05 16:11 | -- | 2024-02-05 16:15 | 2024-02-05 16:15 | Base de soporte tubería agua, se realiza lijado y pintado en trafico amarillo por presencia de oxido. | Pintura trafico amarillo, thiner, brocha. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
46232 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGANADO - PISO PLAYA ESTACIONAMIENTO. RETIRO DE PARACHOQUES | No | PISO { A124-0002517-EG } | A124-0002517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2024-02-05 16:18 | 2024-02-05 16:15 | -- | 2024-02-05 16:19 | 2024-02-05 16:19 | Se retira las tope llantas en mal estado, se había reparado varias oportunidades, y se solicita fabricación nueva ingresado a fractal | Se retira tope llantas en mal estado. | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
46234 | OT-28380 | OT en Proceso | SSGG CAMBIO MAYOLICAS | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CONTRAPLACADA { A125-35002339-0 } | A125-35002339-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ PUERTA CONTRAPLACADA/ | 2024-02-05 16:24 | 2024-02-05 16:20 | 2024-02-06 17:07 | -- | 2024-02-06 16:58 | Cambio de 20 porcelanatos de 60x60, sala de ventas | OT en Proceso | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | Fhrancys López Riva |  | 3
46233 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - REPARACIÓN DE COHES 3 FEBRERO | No | COCHES DE CLIENTES { A124-0002467-EG } | A124-0002467-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-02-05 16:24 | 2024-02-05 16:19 | -- | 2024-02-05 16:30 | 2024-02-05 16:30 | Se realiza reparación de coches clientes, cambio ruedas, mantenimiento a las bocinas, retiro de parillas |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Baja |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
46235 |  | Abierta | SSGG PINTADO DE BANDEJAS VITRINAS | Si | COCHES PANADERIA Y PASTELERIA COCHE PORTA BANDEJAS { A125-35011599-0 } | A125-35011599-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ UNIVERSITARIA - PVH/ COCHE PORTA BANDEJAS/ | 2024-02-05 16:31 | 2024-02-05 16:30 | -- | -- | 2024-02-05 16:31 | PINTADO DE BANDEJAS DE BANDEJAS DE FRESCOS 1 Y 2 VITRINAS | SSGG PINTADO DE BANDEJAS VITRINAS | UNIVERSITARIA - PVH ( 25102025 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | CHILON INFANTE CESAR HUGO |  | 1
46236 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE CABLES ACERADOS (LINEAL DE PISO DE VENTAS) | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001129-EG } | A124-0001129-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-02-05 16:33 | 2024-02-05 16:28 | -- | -- | 2024-02-05 16:33 | SE REALIZA LA INSTALACION DE CABLES ACERADOS EN LOS LINEALES DE TIENDA,SEGUN INDICACIONES DE GERENCIA. | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE CABLES ACERADOS (LINEAL DE PISO DE VENTAS) | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
46237 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - REPARACIÓN MUEBLE DE OFICINA GERENCIA PISO VENTAS 03 FEBRERO | No | PISO { A124-0002517-EG } | A124-0002517-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ PISO/ | 2024-02-05 16:35 | 2024-02-05 16:29 | -- | 2024-02-05 16:35 | 2024-02-05 16:35 | Se realiza reparación de muebles de oficina de gerencia. cambio de bisagras. |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
46238 |  | Abierta | Se requiere armellas para la puerta enrrollable de entrada principal y de recepción | Si | PUERTAS { A125-0000987-EG } | A125-0000987-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CINE RIMAC - PVS/ PUERTAS/ | 2024-02-05 16:36 | 2024-02-05 16:26 | -- | -- | 2024-02-05 16:36 | Se requiere poner armellas para colocar candados para para puerta enrrollable principal y de recepción y es por seguridad ante cualquier robo. | Se requiere armellas para la puerta enrrollable de entrada principal y de recepción | CINE RIMAC - PVS ( 25103043 ) | Cine Rimac | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian David Baca Arredondo | Christian David Baca Arredondo |  | Christian David Baca Arredondo |  | 1
46239 | OT-28851 | OT en Proceso | INSTALACIÓN DE CONDENSADOR ADICIONAL Y CAMBIO DE VALVULAS PARA MURAL DE QUESOS | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002785-0 } | A125-33002785-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CONDENSADOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-05 16:37 | 2024-02-05 16:30 | 2024-02-11 21:58 | -- | 2024-02-11 21:58 | Se solicita instalación de un condensador adicional para el mural de quesos ya que por el calor en trastienda las presiones se encuentran elevadas. | OT en Proceso | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Administrador Automático |  | 3
46240 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - REPARACIÓN PUERTA DE CAMARA FRUTAS VERDURAS 03 - FEBRERO | No | CAMARAS DE FRIO { A124-0002471-EG } | A124-0002471-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ CAMARAS DE FRIO/ | 2024-02-05 16:39 | 2024-02-05 16:35 | -- | 2024-02-05 16:39 | 2024-02-05 16:39 | Se regula las guías, superiores por ceder y ajuste de pernería. Se solicita apoyo de personal frescos para sujetar |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
46241 |  | Resuelta sin OT | AUTO ASIGNADO - REPOSICIÓN DE PISTILLOS A LAS PUERATS DE SS.HH - BAÑOS | No | BAÑOS { A124-0002501-EG } | A124-0002501-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ BAÑOS/ | 2024-02-05 16:42 | 2024-02-05 16:39 | -- | 2024-02-05 16:42 | 2024-02-05 16:42 | INSTALACIÓN DE 04 PISTILLOS A LAS PUERTAS DE BAÑOS CLIENTES POR ROBO. |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Johnny Pacheco |  | 4
46242 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - APILADOR STILL FMX14 | Si | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001176-EG } | A124-0001176-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-02-05 16:50 | 2024-02-05 16:32 | -- | 2024-02-06 09:47 | 2024-02-06 09:47 | SEGUN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REQUIERE LEVANTAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 1)CAMBIO DE FARO (LUZ AZUL) FARO DE ADVERTENCIA 2)SE REQUIERE INSTALACION DE ALARMA DE RETROCESO. 3)CAMBIO DE RUEDA CENTRAL (CUARTEADA) |  | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
46243 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - FALLA EN SISTEMA HIDRAULICO TRASPALET #2 | Si | TRANSPALETA ELECTRICA { A124-0001183-EG } | A124-0001183-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ TRANSPALETA ELECTRICA/ | 2024-02-05 16:56 | 2024-02-05 16:51 | -- | -- | 2024-02-05 16:56 | AL REALIZAR EL IZAJE ,LAS UÑAS DEL TRASPALET #2 DESCIENDEN EN UN LAPSO DE TIEMPO(se requiere la revision diagnostico y solucion a problema en piston de elevacion y mantenimiento correctivo a spull). | CORRECTIVO PROGRAMADO - FALLA EN SISTEMA HIDRAULICO TRASPALET #2 | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
46244 |  | Abierta | UMA 5 y 3 - Se requiere modificación de drenaje , colocación de bandeja , cambio de compresor, cambio de aislamiento de tubería de retorno UC | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32002942-0 } | A125-32002942-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-02-05 17:00 | 2024-02-05 16:56 | -- | -- | 2024-02-05 17:00 |  | UMA 5 y 3 - Se requiere modificación de drenaje , colocación de bandeja , cambio de compresor, cambio de aislamiento de tubería de retorno UC | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | 1
46245 | OT-28281 | OT en Proceso | Parachoque trastienda- Se requiere soldado y anclado de parachoques en trastienda | No | PISOS { A125-0000032-EG } | A125-0000032-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ PISOS/ | 2024-02-05 17:01 | 2024-02-05 17:01 | 2024-02-05 17:18 | -- | 2024-02-05 17:09 |  | OT en Proceso | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | Augusto Vargas |  | 3
46246 | OT-28529 | OT en Proceso | Instalación de zocalos de acero en bordes de camara de Frutas y Verduras | No | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG. { A125-35010380-0 } | A125-35010380-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ PUERTA CORREDIZA P/CAMARA FRIG./ | 2024-02-05 17:04 | 2024-02-05 17:00 | 2024-02-08 10:28 | -- | 2024-02-08 10:20 |  | OT en Proceso | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | Fhrancys López Riva |  | 3
46247 | OT-28282 | OT en Proceso | picado y resanado en desnivel de pisos lineal de pescado | No | PISOS { A125-0003012-EG } | A125-0003012-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ PISOS/ | 2024-02-05 17:06 | 2024-02-05 17:03 | 2024-02-05 17:25 | -- | 2024-02-05 17:15 |  | OT en Proceso | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | Fhrancys López Riva |  | 3
46249 | OT-28378 | OT en Proceso | calidad - cambio de 38 porcelanato en sala de ventas | No | PISOS { A125-0002758-EG } | A125-0002758-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ PISOS/ | 2024-02-05 17:08 | 2024-02-05 17:07 | 2024-02-06 17:03 | -- | 2024-02-06 16:55 |  | OT en Proceso | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Fhrancys López Riva |  | 3
46248 | OT-28794 | OT en Proceso | Reparación de 2 motores de faja y cambio de 3 tarjetas electrónicas en el lineal de cajas | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34000732-0 } | A125-34000732-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PRO - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-02-05 17:08 | 2024-02-05 17:05 | 2024-02-10 19:15 | -- | 2024-02-10 19:15 |  | OT en Proceso | PRO - PVH ( 25102021 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS | PEDRO EDMUNDO DHAGA DEL CASTILLO COTOS |  | Administrador Automático |  | 3
46251 |  | Abierta | Se solicita la reparacion de 10 coches de clientes de 130 kg | No | COCHES DE CLIENTES { A125-35014680-0 } | A125-35014680-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHACLACAYO - PVS/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-02-05 17:19 | 2024-02-05 17:11 | -- | -- | 2024-02-05 17:19 | Se solicita la reparacion de 10 coches de clientes debido aque se estan presentando las siguientes fallas. Se parten por la mitad en la parrilla y tambien presentan que los topes de las rejillas se salen pudiendo ocasionar accidentes. | Se solicita la reparacion de 10 coches de clientes de 130 kg | CHACLACAYO - PVS ( 25103055 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | JUAN CARLOS AGAMA ANTAHURCO | JUAN CARLOS AGAMA ANTAHURCO |  | JUAN CARLOS AGAMA ANTAHURCO |  | 1
46252 | OT-28376 | OT en Proceso | HERMETIZAR TECHOS | Si | TECHOS { A125-0003670-EG } | A125-0003670-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ SANTA CRUZ - PVE/ TECHOS/ | 2024-02-05 17:22 | 2024-02-05 17:20 | 2024-02-06 16:59 | -- | 2024-02-06 16:51 | Falta hermetizar techo de tienda | OT en Proceso | SANTA CRUZ - PVE ( 25101002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Yesenia Geraldine Aspilcueta Sullca | Yesenia Geraldine Aspilcueta Sullca | administrador.santacruz@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
46253 |  | Resuelta sin OT | INDECI RENOVACIÓN DE EXTINTORES | No | EXTINTORES PQS EXTINTOR PQS { A125-40004827-0 } | A125-40004827-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ EXTINTOR PQS/ | 2024-02-05 17:26 | 2024-02-05 17:25 | -- | 2024-02-12 14:22 | 2024-02-12 14:22 | INDECI RENOVACIÓN DE EXTINTORES VENCEN FEBRERO 2022 | Se gestionó a través de IDEI | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Greys Celestino |  | 4
46254 |  | Abierta | Por Correctivo - Reparacion de Cortina de Aire | Si | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-33002467-0 } | A125-33002467-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-02-05 17:33 | 2024-02-05 17:30 | -- | -- | 2024-02-05 17:33 | Segun lo evaluado por el proveedor Aircool system, se requiere reparacion de cortina de aire en la entrada principal de TANGO1 | Por Correctivo - Reparacion de Cortina de Aire | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) |  | Otros | Falla Total | Ninguna | Media |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.CaminosdelInca@plazavea.pe | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ |  | 1
46256 | OT-28375 | OT en Proceso | SSGG - Reparacion de soporte de madera pegado al techo | Si | TECHOS { A125-0000670-EG } | A125-0000670-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ TECHOS/ | 2024-02-05 17:39 | 2024-02-05 17:29 | 2024-02-06 16:50 | -- | 2024-02-06 16:44 | Según lo evaluado por mantenimiento, se requiere reparación del soporte de madera. ya que se encuentra desprendido con riesgo de caída en zona de cajas. | OT en Proceso | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) | gerente | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.CaminosdelInca@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
46258 |  | Abierta | AIRE ACONDICIONADODE LA OFICINA PRESENTA TEMPERATURA ELEVADA | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32003961-0 } | A125-32003961-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-05 17:58 | 2024-02-05 17:55 | -- | -- | 2024-02-05 17:58 | SE NECESITA CAMBIO DE LOS AIRES DE OFICNA O ARREGLOS DE LOS EQUIPOS POR MAL ESTADO | AIRE ACONDICIONADODE LA OFICINA PRESENTA TEMPERATURA ELEVADA | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza PINO |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida |  | 1
46261 |  | Abierta | Horno rational en mal estado fuga de agua ( correctivo) | Si | HORNO ROSTICERO PARA POLLOS { A125-0000159-EG } | A125-0000159-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ HORNO ROSTICERO PARA POLLOS/ | 2024-02-05 18:05 | 2024-02-05 06:06 | -- | -- | 2024-02-05 18:05 | el horno rational presenta fuga de agua, se cerro la llave para evitar complicaciones con el horneado y accidentes | Horno rational en mal estado fuga de agua ( correctivo) | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida | Maritza Pino |  | Carlos Alberto Fuentes Malpartida |  | 1
46266 |  | Abierta | Sistema de Bomba Contraincendio | No | SISTEMA DE DETECCION MODULO CONTRA INCENDIOS { A125-35000517-0 } | A125-35000517-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ MODULO CONTRA INCENDIOS/ | 2024-02-05 19:26 | 2024-02-05 19:11 | -- | -- | 2024-02-05 19:26 | Desactivar Bomba contra incendio Vivanda Dos de Mayo | Sistema de Bomba Contraincendio | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | KATHERINE REATEGUI G |  | 1
46267 | OT-28749 | Resuelta con OT | Balones de refrigerante- Retiro | No | RACK / ANDAMIO { A125-0000045-EG } | A125-0000045-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ACHO - PVH/ RACK / ANDAMIO/ | 2024-02-05 19:32 | 2024-02-05 19:31 | 2024-02-09 18:28 | 2024-02-15 21:07 | 2024-02-15 21:07 |  | Resuelta con OT | ACHO - PVH ( 25102055 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY | SOSA APAZA, SOBEIDA MAGALY |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
46270 |  | Abierta | Quiebre de temperatura Vitrina de Fiambres | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000365-0 } | A125-30000365-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-02-05 19:54 | 2024-02-05 19:51 | -- | -- | 2024-02-05 19:54 | Vitrina de Fiambres con quienes temperatura, | Quiebre de temperatura Vitrina de Fiambres | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | KATHERINE REATEGUI G |  | 1
46273 |  | Abierta | Puertas de emergencia falta de hermeticidad | No | PUERTAS { A125-0000938-EG } | A125-0000938-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ PUERTAS/ | 2024-02-05 20:22 | 2024-02-05 20:20 | -- | -- | 2024-02-05 20:22 | Puerta de emergencia con falta de hermeticidad | Puertas de emergencia falta de hermeticidad | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | 1
46275 |  | Abierta | REPARACION SPLIT OFICINA HIGUERETA | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002844-0 } | A125-32002844-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ HIGUERETA - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-05 20:30 | 2024-02-05 20:26 | -- | -- | 2024-02-05 20:30 | sE REQUIERE REVISION DE SPLIT DE OFICINA | REPARACION SPLIT OFICINA HIGUERETA | HIGUERETA - PVH ( 25102002 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 1
46274 |  | Abierta | Reforzar puerta de recepción | No | PUERTAS { A125-0003472-EG } | A125-0003472-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ PROCERES - PVS/ PUERTAS/ | 2024-02-05 20:30 | 2024-02-05 20:25 | -- | -- | 2024-02-05 20:30 | Reforzar seguridad puerta enrollable de recepción | Reforzar puerta de recepción | PROCERES - PVS ( 25103028 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Edwin Romero | Edwin Romero | Administrador.plazaveaproceres@plazavea.pe | Edwin Romero |  | 1
46280 |  | Abierta | Horno Rational - Problema de lavado | Si | HORNOS ELECTRICO { A125-0004121-EG } | A125-0004121-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VILLA EL SALVADOR - PVS/ HORNOS ELECTRICO/ | 2024-02-05 22:13 | 2024-02-05 22:11 | -- | -- | 2024-02-05 22:13 | El horno rational, del área de comidas, no culmina de realizar el lavado completo, ya que, la variación de la presión de agua no es constante, y esto dificulta la operatividad; proveedor indico que es necesario que se implemente un regulador de presión de agua, para que no hayan estos inonvenientes. | Horno Rational - Problema de lavado | VILLA EL SALVADOR - PVS ( 25103018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Mijail Jonathan Rosel Tunjar | Gerente.villaelsalvador@plazavea.pe | Mijail Jonathan Rosel Tunjar |  | 1
46281 |  | Abierta | Caída de temperatura semi mural frescos (Carnes/ Fiambres/ Comidas) temperatura fuera de rango . | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA CARNES { A125-30002294-0 } | A125-30002294-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CARNES/ | 2024-02-05 22:26 | 2024-02-05 22:18 | -- | -- | 2024-02-05 22:26 | QUIEBRE DE TEMPERATURA SEMIMURALES DE FRESCOS FIAMBRES 9 GRADOS , CARNES 10 GRADOS , COMIDAS 10 GRADOS , Monitoreo central indica que están alarmados enviar al proveedor urgente. | Caída de temperatura semi mural frescos (Carnes/ Fiambres/ Comidas) temperatura fuera de rango . | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola | gerente.ilo@plazavea.pe | Fernando Franklin Romero Guerola |  | 1
46283 | OT-28698 | OT en Proceso | Bomba de Agua Inoperativo | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000978-EG } | A125-0000978-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CHOSICA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-02-06 00:48 | 2024-02-06 00:43 | 2024-02-09 16:55 | -- | 2024-02-09 16:48 | Correctivo : Bomba de Agua Inoperativo | OT en Proceso | CHOSICA - PVH ( 25102042 ) | 917832075 | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | LEONARDO SANCHEZ | LEONARDO SANCHEZ | gerente.chosica@plazavea.pe | Oscar López Carranza |  | 3
46287 | OT-28337 | OT en Proceso | CORRECTIVO - CAMBIO DE BOMBAS DE CONDENSADO UMAS 01, 02, 04, 05 | No | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32004012-0 } | A125-32004012-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ASIA - VIV/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-02-06 07:23 | 2024-02-06 07:21 | 2024-02-08 08:00 | -- | 2024-02-06 11:49 | CAMBIO DE BOMBAS DE CONDENSADO UMAS 01, 02, 04, 05 | OT en Proceso | ASIA - VIV ( 25104011 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Administrador Automático |  | 3
46288 | OT-29012 | OT en Revisión | CALIDAD FUGA DE AGUA DEL HORNO RATIONAL DE POLLERIA | Si | HORNO COMBINADO/CONVECTOR { A125-34003768-0 } | A125-34003768-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ALFONSO UGARTE - PVH/ HORNO COMBINADO/CONVECTOR/ | 2024-02-06 07:50 | 2024-02-06 07:40 | 2024-02-13 01:48 | -- | 2024-02-16 19:24 | EN EL PROCESO DE LAVADO DEL EQUIPO ESTA PRODUCIENDO FUGA DE AGUA | OT en Revisión | ALFONSO UGARTE - PVH ( 25102024 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender |  |  |  | Magaly Clemente | Roosvelth Zaforas | gerente.alfonsougarte@plazavea.pe | MAN PAN (Alexander Monzon){*} |  | 8
46293 |  | Abierta | Revisar panel contra incendio alarmado | No | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0003956-EG } | A125-0003956-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-02-06 08:38 | 2024-02-06 08:26 | -- | -- | 2024-02-06 08:38 | Se observa panel del sistema contra incendio alarmado, tener en cuenta que este panel fue cambiado en su totalidad hace aprox. 6 meses pero desde siempre se alarma. Se cambio por ese motivo pero seguimos con el mismo inconveniente, por lo que deberían aplicar al seguro del proveedor por seguir con la misma falla. | Revisar panel contra incendio alarmado | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) | Vea Mansiche | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | administrador.trujillomansiche@plazavea.pe | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL |  | 1
46295 |  | Cancelada | Correctivo programado-cambio de 3 ventiladores | Si | LABORATORIO DE FRIO { A124-0002220-EG } | A124-0002220-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-02-06 08:40 | 2024-02-06 08:38 | -- | 2024-02-06 09:41 | 2024-02-06 09:41 | Cambio de 3 ventiladores de evaporador en cámara de yogurt y laboratorio de carne |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | MAKRO SUPERMAYORISTA | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | Supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
46296 |  | Abierta | Freidora inoperativa | No | FREIDORA FREIDORA DE PAPAS { A125-34002068-0 } | A125-34002068-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO MANSICHE - PVS/ FREIDORA DE PAPAS/ | 2024-02-06 08:55 | 2024-02-06 08:40 | -- | -- | 2024-02-06 08:55 | Contamos desde el año pasado con una freidora en el área de comidas, que nunca se ha usado, llego a tienda pero por temas de voltaje nunca llego a funcionar. Ahora usamos el mismo rational para freír papas, por lo que no es útil en tienda. favor de redireccionar a otra tienda y ver sus fallas. | Freidora inoperativa | TRUJILLO MANSICHE - PVS ( 25103023 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL |  | NOEMI ADELINA VEJARANO SANDOVAL |  | 1
46297 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS A 1 FLUXOMETRO URINARIO (SSHH PERSONAL) | Si | BAÑOS { A124-0001155-EG } | A124-0001155-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ BAÑOS/ | 2024-02-06 09:04 | 2024-02-06 09:01 | -- | -- | 2024-02-06 09:04 | SE REQUIERE CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS A 1 FLUXOMETRO DE URINARIO SSHH PERSONAL,NO CONTROLA Y SE PIERDE AGUA. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS A 1 FLUXOMETRO URINARIO (SSHH PERSONAL) | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
46300 | OT-29019 | OT en Revisión | Bomba de agua presenta falla esto hace que no succione | Si | BOMBA DE AGUA { A125-34004056-0 } | A125-34004056-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ BOMBA DE AGUA/ | 2024-02-06 09:46 | 2024-02-06 09:52 | 2024-02-13 01:55 | -- | 2024-02-14 16:48 |  | OT en Revisión | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | RINA QUISPE VARILLAS | RINA QUISPE VARILLAS |  | MAX (Edson){*} |  | 8
46301 | OT-28331 | OT en Revisión | fuga de agua | Si | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0003848-EG } | A125-0003848-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ TALARA CENTRO - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-02-06 09:52 | 2024-02-06 09:54 | 2024-02-06 11:03 | -- | 2024-02-12 10:07 | Se presenta fuga de agua en tuberia, en almacen top 100. | OT en Revisión | TALARA - PVH ( 25102052 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Peralta Barrientos Gerardo Manuel | Peralta Barrientos Gerardo Manuel |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
46302 | OT-28373 | OT en Proceso | EMERGENCIA - MURO DE VEREDA | Si | REPARACION PISO TRASTIENDA PUERTAS CORREDIZA { A125-16002670-0 } | A125-16002670-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ PUERTAS CORREDIZA/ | 2024-02-06 09:53 | 2024-02-06 09:47 | 2024-02-06 16:44 | -- | 2024-02-06 16:37 | SE necesita rectificación de muro de una vereda | OT en Proceso | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Ninguna | Baja |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | Fhrancys López Riva |  | 3
46303 | OT-29924 | OT en Proceso | se requiere personal para monitoreo de grupo electrógeno por corte de energía | No | GRUPO ELECTROGENO GRUPO ELECTROGENO { A125-34003357-0 } | A125-34003357-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ PURUCHUCO - PVH/ GRUPO ELECTROGENO/ | 2024-02-06 09:54 | 2024-02-06 09:50 | 2024-02-18 17:27 | -- | 2024-02-18 17:27 |  | OT en Proceso | PURUCHUCO - PVH ( 25102100 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Muy Alta |  |  | Elvis Callo | David Aquino Vasquez |  | Administrador Automático |  | 3
46304 |  | Abierta | REQUIERE PERMISO DE AVISOS PUBLICITARIOS | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10000639-0 } | A125-10000639-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO VALCARCEL - PVS/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-02-06 09:55 | 2024-02-06 09:52 | -- | -- | 2024-02-06 09:55 | SE REQUIERE PERMISO DE AVISOS PUBLICITARIOS YA QUE NOS ESTAN REQUIRIENDO EN LAS AUDITORIAS. | REQUIERE PERMISO DE AVISOS PUBLICITARIOS | TRUJILLO VALCARCEL - PVS ( 25103045 ) |  | Inspección Municipal | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE |  | LOYOLA GUZMAN LUIS ENRIQUE |  | 1
46305 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL MP EN APILADOR STILL FMX14 #2 | No | APILADORES ELECTRICOS { A124-0001176-EG } | A124-0001176-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ APILADORES ELECTRICOS/ | 2024-02-06 09:56 | 2024-02-06 09:52 | -- | -- | 2024-02-06 09:56 | SE REQUIERE LO SIGUIENTE. CAMBIO DE FARO AZUL FARO DE ADVERTENCIA TRASERA. INSTALACION DE ALARMA DE RETROCESO. CAMBIO DE RUEDA CENTRAL POR DESGASTE (CUARTEADA) | CORRECTIVO PROGRAMADO - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL MP EN APILADOR STILL FMX14 #2 | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
46306 | OT-28372 | OT en Proceso | correctivo/cambio de 60 un de porcelana en sala de venta piso se ha levantado | No | PISOS { A125-0000549-EG } | A125-0000549-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ PISOS/ | 2024-02-06 10:00 | 2024-02-06 10:02 | 2024-02-06 16:40 | -- | 2024-02-06 16:33 | pisos se estan despegando en sala venta | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | Fhrancys López Riva |  | 3
46307 |  | Abierta | Fabricar tapa para ventilador de cuerpo de vitrina de carnes | Si | VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS { A125-30002349-0 } | A125-30002349-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BENAVIDES - VIV/ VITRINA REFRIGERADA COMIDAS FRIAS/ | 2024-02-06 10:03 | 2024-02-06 09:58 | -- | -- | 2024-02-06 10:03 | Se necesita fabricar una tapa metálica para el ventilador de uno de los cuerpos de vitrina refrigerada de carnes. Provisoriamente el proveedor puso un cartón | Fabricar tapa para ventilador de cuerpo de vitrina de carnes | BENAVIDES - VIV ( 25104001 ) | Vivanda Benavides | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Fuentes | Carlos Fuentes | gerente.benavides@plazavea.pe | Carlos Fuentes |  | 1
46308 |  | Cancelada | Correctivo programa-cambio de ventiladores de evaporador en cámara de yogurt y laboratorio de flc | Si | LABORATORIO DE FRIO { A124-0002220-EG } | A124-0002220-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ LABORATORIO DE FRIO/ | 2024-02-06 10:14 | 2024-02-06 10:12 | -- | 2024-02-16 11:16 | 2024-02-16 11:16 | Cambio de 3 ventiladores de evaporador en la cámara de yogurt flc y laboratorio cernes |  | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | MAKRO SUPERMAYORISTA | Otros | Falla Total | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | Supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 5
46309 |  | Abierta | CORRECTIVO/PEC/ARREGLO DE PUERTAS DE EMERGENCIA ALMACEN DE ABARROTES, ALMACEN DE BAZAR, PASILLO A ALMACENES Y TIENDA COSTADO DE LINEAL DE CARNES | No | PUERTA EMERGENCIA { A125-0000260-EG } | A125-0000260-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ PUERTA EMERGENCIA/ | 2024-02-06 10:19 | 2024-02-06 10:20 | -- | -- | 2024-02-06 10:19 | PUERTAS DAÑADAS Y BARRAR DE APERTURA DAÑADAS | CORRECTIVO/PEC/ARREGLO DE PUERTAS DE EMERGENCIA ALMACEN DE ABARROTES, ALMACEN DE BAZAR, PASILLO A ALMACENES Y TIENDA COSTADO DE LINEAL DE CARNES | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 1
46310 |  | Abierta | CORRECTIVO/ARREGLO OREJAS PARA CANDADOS EN PUERTA ENROLLABLE DE TIENDA TANGO 1. | No | PUERTAS VAIVEN { A125-35008290-0 } | A125-35008290-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2024-02-06 10:22 | 2024-02-06 10:24 | -- | -- | 2024-02-06 10:22 |  | CORRECTIVO/ARREGLO OREJAS PARA CANDADOS EN PUERTA ENROLLABLE DE TIENDA TANGO 1. | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 1
46311 |  | Abierta | CORRECTIVO/CALIDAD/ CAMBIO DE RESISTENCIA , BORNERAS Y LUMINARIA DE VITRINA CALIENTE DE POLLOS | No | VITRINA DE POLLOS CALIENTES VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE { A125-30001097-0 } | A125-30001097-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE COMIDA CALIENTE/ | 2024-02-06 10:28 | 2024-02-06 10:28 | -- | -- | 2024-02-06 10:28 |  | CORRECTIVO/CALIDAD/ CAMBIO DE RESISTENCIA , BORNERAS Y LUMINARIA DE VITRINA CALIENTE DE POLLOS | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 1
46312 |  | Abierta | ss.gg Bombas sumideras inoperativos | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35010153-0 } | A125-35010153-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-02-06 10:31 | 2024-02-06 10:31 | -- | -- | 2024-02-06 10:31 | emergencia : se requiere la reparacion de las 2 bombas sumideras inoperativas | ss.gg Bombas sumideras inoperativos | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Magali Medalid Martínez Villarreal | Magali Medalid Martínez Villarreal |  | Magali Medalid Martínez Villarreal |  | 1
46313 |  | Abierta | CORRECTIVO/CHECK OUT REQUIERE CAMBIO DE PARADA DE EMERGENCIA(15-18) Y Y CAMBIO DE SISTEMA DE INTERMITENCIA(5-8-9-24) | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-10000677-0 } | A125-10000677-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-02-06 10:36 | 2024-02-06 10:37 | -- | -- | 2024-02-06 10:36 |  | CORRECTIVO/CHECK OUT REQUIERE CAMBIO DE PARADA DE EMERGENCIA(15-18) Y Y CAMBIO DE SISTEMA DE INTERMITENCIA(5-8-9-24) | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 1
46315 |  | Abierta | POR CORRECTIVO: Rack de frio - Reparacion de Compresor MT | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002286-0 } | A125-33002286-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ MERCADERES - PVS/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-06 10:59 | 2024-02-06 10:57 | -- | -- | 2024-02-06 10:59 | De acuerdo a lo evaluado, coordinado con FAVA - Monitoreo Refrigeración. Se requiere realizar reparación de un compresor de MT. Mas montaje de compresor e instalación de accesorios. | POR CORRECTIVO: Rack de frio - Reparacion de Compresor MT | MERCADERES - PVS ( 25103002 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA | Gerente.mercaderes@plazavea.pe | TOMAS ENRIQUE, MATTA NUREÑA |  | 1
46323 | OT-29620 | OT en Proceso | Reparación de pared y zócalo ecommerce | Si | PAREDES { A125-0002992-EG } | A125-0002992-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PRIMAVERA - PVH/ PAREDES/ | 2024-02-06 11:31 | 2024-02-06 11:28 | 2024-02-15 22:03 | -- | 2024-02-15 21:55 | Se necesita reparación de pared y zócalos en Ecommerce (zona de salida a tango 3). que fue observado hoy por el auditor interno. | OT en Proceso | PRIMAVERA - PVH ( 25102016 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | RODRIGO ALTAMIRANO VALDIVIA | Gerente.primavera@plazavea.pe | Eduardo Velasquez |  | 3
46324 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO PUESTA TIERRA ENMALLADO. | No | POZOS A TIERRA { A124-0002481-EG } | A124-0002481-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ ZARATE 2 - MK - ECO/ POZOS A TIERRA/ | 2024-02-06 11:45 | 2024-02-06 11:36 | -- | 2024-02-06 15:26 | 2024-02-06 15:26 | Realizar correctivo a puesta tierra enmallado. No se encontro en baja tension en la barra equipotencial no se obtuvo medicion, y en malla MT, se encontro medida superior a lo permitido. |  | ZARATE 2 - MK ( 24107004 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Johnny Pacheco | Johnny Pacheco |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 5
46326 |  | Abierta | PANEL DE CONTROL ALARMADO | Si | BOMBA SIST. CONTRA INCENDIO BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO { A125-19000067-0 } | A125-19000067-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ VALLE HERMOSO - PVH/ BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO/ | 2024-02-06 12:11 | 2024-02-06 12:00 | -- | -- | 2024-02-06 12:11 | SE ENCUENTRA ALARMADO EL PANEL DE CONTROL | PANEL DE CONTROL ALARMADO | VALLE HERMOSO - PVH ( 25102126 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | SULLCA QUISPE, CLAUDIA PILAR |  | 1
46330 | OT-29619 | OT en Proceso | INSTALACION DE TOMACOTTIENTE PARA AUTO CONTENIDA | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30000883-0 } | A125-30000883-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ LA PERLA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-02-06 13:01 | 2024-02-06 12:49 | 2024-02-15 22:01 | -- | 2024-02-15 21:52 | PEC - Instalacion de tomacorrientepara piso | OT en Proceso | LA PERLA - PVS ( 25103040 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Juan Carlos Casas | Juan Carlos Casas | administrador.laperla@plazavea.pe | Eduardo Velasquez |  | 3
46332 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de rejillas para canaletas al ingresos de RM | Si | PISO { A124-0000580-EG } | A124-0000580-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ PISO/ | 2024-02-06 13:03 | 2024-02-06 12:03 | -- | -- | 2024-02-06 13:03 | se requiere reparación de 03 rejillas 900mm x 220mm con platina de 1/4" material acero galvanizado soldadura alta calidad para transito pesado . | CORRECTIVO PROGRAMADO - reparación de rejillas para canaletas al ingresos de RM | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
46333 | OT-28504 | OT en Revisión | Travolator en mal estado | Si | TRAVOLATOR TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL { A125-13000296-0 } | A125-13000296-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ CHORRILLOS IGLESIAS - PVS/ TRAVOLATOR-ESCALINATA MOVIL/ | 2024-02-06 13:09 | 2024-02-06 13:07 | 2024-02-07 16:07 | -- | 2024-02-12 12:10 | Travolator con ruido extraño el rampa subida | OT en Revisión | CHORRILLOS IGLESIAS - PVS ( 25103026 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL | SILVA CUEVA, JEAN PIERRE MANUEL |  | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} |  | 8
46345 | OT-28356 | OT en Proceso | PROYECTO : ACONDICIONAMIENTO DE VITRINAS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000096-0 } | A125-9000096-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ EL CHACARERO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-02-06 13:39 | 2024-02-06 13:38 | 2024-02-06 14:03 | -- | 2024-02-06 13:53 |  | OT en Proceso | EL CHACARERO - PVH ( 25102028 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
46346 | OT-28355 | OT en Revisión | PROYECTO : ACONDICIONAMIENTO DE VITRINAS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000402-0 } | A125-30000402-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ CALLAO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-02-06 13:41 | 2024-02-06 13:41 | 2024-02-06 14:02 | -- | 2024-02-15 20:07 |  | OT en Revisión | CALLAO - PVH ( 25102006 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | NFM(Carlos Best){*} |  | 8
46347 | OT-28354 | OT en Revisión | PROYECTO : ACONDICIONAMIENTO DE VITRINAS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001392-0 } | A125-30001392-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ TRUJILLO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-02-06 13:44 | 2024-02-06 13:43 | 2024-02-06 14:02 | -- | 2024-02-19 09:29 |  | OT en Revisión | TRUJILLO - PVH ( 25102017 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
46348 | OT-28353 | OT en Revisión | PROYECTO : ACONDICIONAMIENTO DE VITRINAS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30000936-0 } | A125-30000936-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ PIURA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-02-06 13:45 | 2024-02-06 13:44 | 2024-02-06 13:58 | -- | 2024-02-15 10:54 |  | OT en Revisión | PIURA - PVH ( 25102046 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | TGESTIONA (Rosario Rodriguez){*} |  | 8
46349 | OT-28352 | OT en Proceso | PROYECTO : ACONDICIONAMIENTO DE VITRINAS | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-30001620-0 } | A125-30001620-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-02-06 13:46 | 2024-02-06 13:45 | 2024-02-06 13:57 | -- | 2024-02-06 13:47 |  | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Jesús Ugarte | Jesús Ugarte |  | Jesús Ugarte |  | 3
46350 |  | Abierta | INDECI GABINETE CONTRA INCENDIOS TRASTIENDA | No | GABINETES { A125-0002755-EG } | A125-0002755-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 3 (PV)/ NVO CHIMBOTE - PVH/ GABINETES/ | 2024-02-06 13:59 | 2024-02-06 13:57 | -- | -- | 2024-02-06 13:59 |  | INDECI GABINETE CONTRA INCENDIOS TRASTIENDA | NVO CHIMBOTE - PVH ( 25102049 ) |  | Inspección ITSE | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Andrea Arroyo Valdez | Andrea Arroyo Valdez |  | Andrea Arroyo Valdez |  | 1
46351 | OT-29011 | OT en Proceso | No hay energía tomacorrientes del comedor | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000272-EG } | A125-0000272-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-02-06 14:07 | 2024-02-06 14:05 | 2024-02-13 01:41 | -- | 2024-02-13 01:41 | No funciona microhondas | OT en Proceso | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Administrador Automático |  | 3
46355 |  | Abierta | REGULARIZACION- Reparacion de Motor Comprensor | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000069-0 } | A125-33000069-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-06 14:30 | 2024-02-06 14:23 | -- | -- | 2024-02-06 14:30 | REGULARIZACION- Reparacion de Motor Comprensor | REGULARIZACION- Reparacion de Motor Comprensor | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Oscar López Carranza | Oscar López Carranza |  | Oscar López Carranza |  | 1
46354 | OT-29503 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - CAMBIO DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES 2X25 AMP (TABLERO#3)(TABLERO#5) | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0001144-EG } | A124-0001144-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-02-06 14:30 | 2024-02-06 14:15 | 2024-02-15 13:02 | -- | 2024-02-15 13:02 | SE REQUIERE CAMBIO DE 2 NTERRUPTORES DIFERENCIALES 1 EN TABLERO ELECTRICO #3 TE 3 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25 AMP 30mA ( ID6 ) SALA DE DESCANSO 1 EN EL TABLERO ELECTRICO #5 TE 5 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25 AMP 30 mA (ID4) TOMACORRIENTE OFICINA DE MANTENIMIENTO. | OT en Proceso | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Administrador Automático |  | 3
46356 |  | Abierta | REGULARIZACION-Reparacion Motor Comprensor | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001310-0 } | A125-33001310-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-06 14:49 | 2024-02-06 14:45 | -- | -- | 2024-02-06 14:49 | REGULARIZACION-Reparacion Motor Comprensor | REGULARIZACION-Reparacion Motor Comprensor | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Oscar López Carranza | Oscar López Carranza |  | Oscar López Carranza |  | 1
46357 |  | Abierta | REGULARIZACION - Reparacion Motor Comprensor | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000596-0 } | A125-33000596-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-06 14:53 | 2024-02-06 14:51 | -- | -- | 2024-02-06 14:53 | REGULARIZACION - Reparacion Motor Comprensor | REGULARIZACION - Reparacion Motor Comprensor | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Oscar López Carranza | Oscar López Carranza |  | Oscar López Carranza |  | 1
46358 | OT-28397 | OT en Proceso | Poza congelados 2.5 | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS { A125-9000907-0 } | A125-9000907-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ PISCO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE CONGELADOS/ | 2024-02-06 14:55 | 2024-02-06 14:54 | 2024-02-07 08:46 | -- | 2024-02-07 08:46 | Isla de congelados 2.5 se requiere cambio de válvula de expansión electrónica carel E2V | OT en Proceso | PISCO - PVH ( 25102086 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Litman Salas | Litman Salas |  | Administrador Automático |  | 3
46359 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - CORTOCIRCUITO EN CIRCUITO ELECTRICO CE1-12 | Si | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0001817-EG } | A124-0001817-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SANTA ANITA - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-02-06 14:56 | 2024-02-06 14:52 | -- | -- | 2024-02-06 14:56 | Se requiere encontrar y subsanar cortocircuito en el circuito eléctrico CE1-12 del tablero eléctrico TE-1. Trabajo de día. | CORRECTIVO PROGRAMADO - CORTOCIRCUITO EN CIRCUITO ELECTRICO CE1-12 | SANTA ANITA - MK ( 24107027 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Robert Gonzales | Robert Gonzales |  | Robert Gonzales |  | 1
46360 |  | Abierta | REGULARIZACION - Reparacion Motor Comprensor | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000673-0 } | A125-33000673-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-06 14:59 | 2024-02-06 14:54 | -- | -- | 2024-02-06 14:59 | REGULARIZACION - Reparacion Motor Comprensor | REGULARIZACION - Reparacion Motor Comprensor | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Oscar López Carranza | Oscar López Carranza |  | Oscar López Carranza |  | 1
46362 | OT-28433 | OT en Revisión | Recarga de gas refrigerante al rack de compresores de baja temperatura. | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO CENTRAL DE FRIO { A125-33000062-0 } | A125-33000062-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-06 15:01 | 2024-02-06 14:53 | 2024-02-07 12:29 | -- | 2024-02-17 13:55 |  | OT en Revisión | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | COLD IMPORT (Victor Valdivia){*} |  | 8
46361 | OT-28374 | OT en Proceso | SSGG - CAMBIO DE GARRUCHAS CON FRENO DE ESCALERAS TIPO AVION | Si | ESCALERAS { A125-16002898-0 } | A125-16002898-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ ESCALERAS/ | 2024-02-06 15:01 | 2024-02-06 14:57 | 2024-02-06 16:49 | -- | 2024-02-06 16:40 | Se requiere el reemplazo de 16und de garruchas todas con frenos de 4 x2 " para las escaleras tipo avión | OT en Proceso | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | Augusto Vargas |  | 3
46363 |  | Abierta | REGULARIZACION - Reparacion Motor Comprensor | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000135-0 } | A125-12000135-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-06 15:04 | 2024-02-06 15:02 | -- | -- | 2024-02-06 15:04 | REGULARIZACION - Reparacion Motor Comprensor | REGULARIZACION - Reparacion Motor Comprensor | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Oscar López Carranza | Oscar López Carranza |  | Oscar López Carranza |  | 1
46364 |  | Abierta | CORRECTIVO - CAMBIO DE SONDA DE AMBIENTE | Si | VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS { A125-30001904-0 } | A125-30001904-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ TACNA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA CONGELADOS/ | 2024-02-06 15:05 | 2024-02-06 15:03 | -- | -- | 2024-02-06 15:05 | Cambio de sonda de ambiente en cuerpo 3 de multipuertas de congelados | CORRECTIVO - CAMBIO DE SONDA DE AMBIENTE | TACNA - PVH ( 25102043 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | NAJARRO GUTIERREZ YURI |  | 1
46365 |  | Abierta | Cambio de burlete de la puerta de horno de panadería, modelo salva 2010 | Si | HORNO DE PANADERIA { A125-0000201-EG } | A125-0000201-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ HORNO DE PANADERIA/ | 2024-02-06 15:07 | 2024-02-06 15:05 | -- | -- | 2024-02-06 15:07 |  | Cambio de burlete de la puerta de horno de panadería, modelo salva 2010 | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | 1
46366 |  | Cancelada | CORRECTIVO PROGRAMADO - PRESURIZACION DE HVAC RACK DE FRIO | Si | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A124-32001510-0 } | A124-32001510-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ SULLANA - MK - ECO/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-06 15:12 | 2024-02-06 15:07 | -- | 2024-02-10 10:13 | 2024-02-10 10:13 | Equipo de aire acondicionado del RACK DE FRIO presentó fuga de refrigerante y aceite. Se observó fuga en conector de campana del tanque separador de aceite. Se requiere urgente presurización del sistema. |  | SULLANA - MK ( 24107008 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | Frank Guerrero | Frank Guerrero | supervisormantenimiento.sullana@makro.pe | Frank Guerrero |  | 5
46367 | OT-28446 | OT en Proceso | CAMBIO DE SOPORTE PUERTA VITRINA DE CARNES | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE CARNES { A125-9000166-0 } | A125-9000166-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE CARNES/ | 2024-02-06 15:17 | 2024-02-06 15:13 | 2024-02-07 13:24 | -- | 2024-02-07 13:24 | Cambio de 1 platina y 1 soporte de puerta Urgente para el funcionamiento correcto del equipo | OT en Proceso | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | Administrador Automático |  | 3
46368 | OT-28676 | OT en Proceso | COLOCACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA EN EL LOCATARIO NORKYS | No | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-37006093-0 } | A125-37006093-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CHINCHA - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-02-06 15:20 | 2024-02-06 15:19 | 2024-02-09 15:28 | -- | 2024-02-09 15:19 |  | OT en Proceso | CHINCHA - PVH ( 25102050 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna | Media |  |  | Pablo César Labrin Rojas | Pablo César Labrin Rojas |  | Fhrancys López Riva |  | 3
46370 |  | Abierta | VERIFICACION DE TENSION DE CIRCUITOS DE LUCES DE EMERGENCIA | Si | CELDAS DE MEDIA TENSION { A125-0004779-EG } | A125-0004779-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ GUARDIA CIVIL - PVH/ CELDAS DE MEDIA TENSION/ | 2024-02-06 15:21 | 2024-02-06 15:20 | -- | -- | 2024-02-06 15:21 |  | VERIFICACION DE TENSION DE CIRCUITOS DE LUCES DE EMERGENCIA | GUARDIA CIVIL - PVH ( 25102037 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | SILVIA ELENA PERALTA LEON |  | 1
46369 | OT-28369 | OT en Proceso | SS.GG. Cambio de mayólicas del cuarto de residuos 40 unidades | Si | PISOS { A125-0002018-EG } | A125-0002018-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ PISOS/ | 2024-02-06 15:21 | 2024-02-06 15:18 | 2024-02-06 16:31 | -- | 2024-02-06 16:23 | SS.GG. Cambio de mayólicas del cuarto de residuos 40 unidades. Observación de auditoría de calidad. Urgente para evitar reinicidencia. | OT en Proceso | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | Gerardo Villegas | Gerardo Villegas | gerente.ica@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
46371 |  | Abierta | Cincado de 120 coches de metal de clientes, cambio de ruedas, instalación de topes de la parte levadiza. | No | COCHES DE CLIENTES { A125-35014606-0 } | A125-35014606-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ COCHES DE CLIENTES/ | 2024-02-06 15:24 | 2024-02-06 15:15 | -- | -- | 2024-02-06 15:24 |  | Cincado de 120 coches de metal de clientes, cambio de ruedas, instalación de topes de la parte levadiza. | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | 1
46372 |  | Abierta | Correctivo: Cambio Termometro de Cabiba de Horno Rational | Si | HORNO ELECTRICO { A125-0001897-EG } | A125-0001897-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ HORNO ELECTRICO/ | 2024-02-06 15:25 | 2024-02-06 15:24 | -- | -- | 2024-02-06 15:25 | Correctivo: Cambio Termometro de Cabiba de Horno Rational, actual termometro inoperativo. | Correctivo: Cambio Termometro de Cabiba de Horno Rational | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gerardo Villegas | Gerardo Villegas | gerente.ica@plazavea.pe | Gerardo Villegas |  | 1
46374 | OT-28368 | OT en Proceso | Calidad-cambio de 20 pisos en sala de venta | Si | PISOS { A125-0002724-EG } | A125-0002724-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ PISOS/ | 2024-02-06 15:26 | 2024-02-06 15:25 | 2024-02-06 16:25 | -- | 2024-02-06 16:18 | Piso roto en sala de venta | OT en Proceso | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Baja |  |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | Fhrancys López Riva |  | 3
46373 |  | Abierta | Burlete de cooler de pescados roto | Si | C%C1MARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000030-0 } | A125-33000030-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-06 15:26 | 2024-02-06 15:24 | -- | -- | 2024-02-06 15:26 | Se requiere cambio de burlete de retro cámara de pescados ubicado en trastienda | Burlete de cooler de pescados roto | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | 1
46375 |  | Abierta | Cincado de 75 metros de rejillas de canaletas en las diferentes areas. | Si | PISOS { A125-0000213-EG } | A125-0000213-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ PISOS/ | 2024-02-06 15:27 | 2024-02-06 15:23 | -- | -- | 2024-02-06 15:27 |  | Cincado de 75 metros de rejillas de canaletas en las diferentes areas. | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | 1
46376 |  | Abierta | Correctivo: Recarga y prueba de hermeticidad - 45 unidades - Total de tienda | Si | EXTINTORES PQS EXTINTOR { A125-35003356-0 } | A125-35003356-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ EXTINTOR/ | 2024-02-06 15:30 | 2024-02-06 15:29 | -- | -- | 2024-02-06 15:30 | Correctivo: Recarga y prueba de hermeticidad - 45 unidades - Total de tienda. Certificado vence este mes. | Correctivo: Recarga y prueba de hermeticidad - 45 unidades - Total de tienda | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gerardo Villegas | Gerardo Villegas |  | Gerardo Villegas |  | 1
46377 | OT-29562 | OT en Proceso | Cambio de garruchas de 6" para siete escaleras tipo avión ubicados en los almacenes. | Si | ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE { A125-37017899-0 } | A125-37017899-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ ESCALERA DE METAL DESPLAZABLE/ | 2024-02-06 15:38 | 2024-02-06 15:26 | 2024-02-15 20:09 | -- | 2024-02-15 19:59 |  | OT en Proceso | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas |  |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | Eduardo Velasquez |  | 3
46378 |  | Abierta | Correctivo: Cambio de 03 motores ventiladores de camás de congelados | Si | CAMARA FRIGORIFICA { A125-0001912-EG } | A125-0001912-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-06 15:40 | 2024-02-06 15:39 | -- | -- | 2024-02-06 15:40 | Correctivo: Cambio de 03 motores ventiladores de camás de congelados. Con bases y hélices. | Correctivo: Cambio de 03 motores ventiladores de camás de congelados | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Gerardo Villegas | Gerardo Villegas | gerente.ica@plazavea.pe | Gerardo Villegas |  | 1
46379 |  | Abierta | Reparación de los equipos de aire acondicionado en sala de ventas de los 14 equipos solo estan funcionando 4 equipos al 50%. | Si | UMA UC COMPRESOR DE AIRE { A125-32003060-0 } | A125-32003060-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ COMPRESOR DE AIRE/ | 2024-02-06 15:46 | 2024-02-06 15:39 | -- | -- | 2024-02-06 15:46 |  | Reparación de los equipos de aire acondicionado en sala de ventas de los 14 equipos solo estan funcionando 4 equipos al 50%. | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | 1
46380 |  | Abierta | Reparación de los equipos de aire acondicionado de la oficina de administración, mantenimiento y comedor de personal. | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32000605-0 } | A125-32000605-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ ATE - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-06 15:51 | 2024-02-06 15:45 | -- | -- | 2024-02-06 15:51 |  | Reparación de los equipos de aire acondicionado de la oficina de administración, mantenimiento y comedor de personal. | ATE - PVH ( 25102008 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | GIANCARLO DIAZ MARTINEZ |  | 1
46381 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADA - REPARACION DE PARED ZONA DE EXPANSIÓN | No | PARED { A124-0001342-EG } | A124-0001342-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUACHO - MK/ PARED/ | 2024-02-06 15:52 | 2024-02-06 14:59 | -- | -- | 2024-02-06 15:52 | -CAMBIO DE 14 PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 6MM DE ESPESOR SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES DE 60MM Y PARANTES DE 59MM PARA 5 PLANCHAS -FABRICACION E INSTALACIÓN DE DOS BARANDAS METALICAS CON TUBO 2"X 3MM Y Pintado con pintura tekno esmalte epóxido gris Largo: 4.44 m altura: 14 cm Largo: 15.86 m altura: 14 cm | CORRECTIVO PROGRAMADA - REPARACION DE PARED ZONA DE EXPANSIÓN | HUACHO - MK ( 24107039 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Media |  |  | Juan Rivadeneira | Juan Rivadeneira | supervisormantenimiento.huacho@makro.pe | Juan Rivadeneira |  | 1
46382 | OT-28360 | OT en Proceso | EMERGENCIA* REPARACION DE TECHO | No | TECHOS { A125-0002021-EG } | A125-0002021-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ ICA - PVH/ TECHOS/ | 2024-02-06 16:00 | 2024-02-06 15:45 | 2024-02-06 16:10 | -- | 2024-02-06 16:01 | SOLICITADO POR MILAGROS TRELLES | OT en Proceso | ICA - PVH ( 25102034 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Augusto Vargas | Augusto Vargas |  | Augusto Vargas |  | 3
46384 | OT-28370 | OT en Revisión | ATORO DE RED DE TUBERIAS | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0004074-EG } | A125-0004074-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-02-06 16:10 | 2024-02-06 16:04 | 2024-02-06 16:33 | -- | 2024-02-12 10:02 | TENEM0S LA RED DE TUBERIAS ATORADAS , LO CUAL DIFICULTA EL TRABAJO . ADEMAS DE ESO SALE UN OLOR DEMASIADO FEO | OT en Revisión | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | SODEXO(Rubén Manet){*} |  | 8
46385 | OT-28371 | OT en Proceso | REPARACION DE BOMBA DE CLORO | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0004074-EG } | A125-0004074-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-02-06 16:21 | 2024-02-06 16:15 | 2024-02-06 16:36 | -- | 2024-02-06 16:27 | LA BOMBA DE CLORO NO ESTA REALIZANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DISTRIBUYENDO AGUA PURIFICADA A TODOS LOS PUNTOS EN TIENDA Y LOCATARIOS | OT en Proceso | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | Augusto Vargas |  | 3
46386 | OT-29010 | OT en Proceso | ESTABILIZADOR ELECTRONICO DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS AVERIADO | Si | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-40011498-0 } | A125-40011498-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ Puno - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-02-06 16:33 | 2024-02-06 16:30 | 2024-02-13 01:40 | -- | 2024-02-13 01:40 | El estabilizador electrónico que alimenta al panel de sistema contraincendios esta quemado, y me genera alarma en panel de alarmas, asimismo ya no tengo corriente estabilizada para sistema de control de incendio. | OT en Proceso | PUNO - PVH ( 20102051 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | Johan Martin Bustamante Morales | Johan Martin Bustamante Morales | gerente.puno@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
46388 | OT-28379 | OT en Proceso | ANCLAJE RACKS LABORATORIOS | Si | RACKS { A125-0001317-EG } | A125-0001317-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL EJERCITO - PVS/ RACKS/ | 2024-02-06 16:55 | 2024-02-06 16:56 | 2024-02-06 17:06 | -- | 2024-02-06 16:56 | Se requiere el anclaje de todos los racks (anaqueles) de laboratorios de frescos usando ángulos y tornillos de inox, por humedad en ambientes y no se oxiden | OT en Proceso | EL EJERCITO - PVS ( 25103063 ) |  | PEC | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN | ADRIANA MISSELLA PERLA MOGOLLÓN |  | Augusto Vargas |  | 3
46389 | OT-29558 | OT en Proceso | instalación de tomacorriente para cortinas de aire | Si | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32002171-0 } | A125-32002171-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA PAZ - PVS/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-02-06 17:20 | 2024-02-06 17:25 | 2024-02-15 20:02 | -- | 2024-02-15 19:54 | PEC - instalacion de tomacorriente independiente para cortinas de aire de ingreso de tienda | OT en Proceso | LA PAZ - PVS ( 25103051 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Yeen Henry Huamán Guerrero | Yeen Henry Huamán Guerrero | administrador.lapaz@plazavea.pe | Eduardo Velasquez |  | 3
46390 |  | Abierta | EMERGENCIA-REPARACION DE FUGA EN TANQUE DE REFRIGERANTE | No | CENTRAL DE FRIO { A124-0001545-EG } | A124-0001545-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ INDEPENDENCIA - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-06 17:22 | 2024-02-06 15:31 | -- | -- | 2024-02-06 17:22 |  | EMERGENCIA-REPARACION DE FUGA EN TANQUE DE REFRIGERANTE | INDEPENDENCIA - MK ( 24107025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
46391 |  | Abierta | EMERGENCIA-REPARACION DE FILTRACION EN TECHO DE TIENDA | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001237-EG } | A124-0001237-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ CUSCO - MK - ECO/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-02-06 17:26 | 2024-02-06 17:26 | -- | -- | 2024-02-06 17:26 |  | EMERGENCIA-REPARACION DE FILTRACION EN TECHO DE TIENDA | CUSCO - MK ( 24107005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
46392 |  | Abierta | EMERGENCIA-FILTRACIONES DE AGUA EN BAÑOS DE CLIENTES | No | REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE) { A124-0001406-EG } | A124-0001406-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ HUANCAYO - MK/ REDES Y TUBERÍAS SANITARIAS (AGUA Y DESAGUE)/ | 2024-02-06 17:30 | 2024-02-06 17:30 | -- | -- | 2024-02-06 17:30 |  | EMERGENCIA-FILTRACIONES DE AGUA EN BAÑOS DE CLIENTES | HUANCAYO - MK ( 24107036 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | 1
46397 | OT-28384 | OT en Revisión | Se descarrilo y atoro puerta enrollable de recepcion . | Si | REPARACION PUERTA ENROLLABLE PUERTA ENROLLABLE { A125-34002138-0 } | A125-34002138-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ PUERTA ENROLLABLE/ | 2024-02-06 18:02 | 2024-02-06 17:53 | 2024-02-06 18:17 | -- | 2024-02-17 00:28 | la puerta de recepcion se salio de su reel y se atoro no cierra. | OT en Revisión | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | MEDCOMSA (Ronaldo Mendoza){*} |  | 8
46398 |  | Abierta | Estacion manual de alarma contra incendio | No | SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION { A125-0003202-EG } | A125-0003202-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ SISTEMA CONTRA INCENDIO Y DETECCION/ | 2024-02-06 18:18 | 2024-02-06 18:15 | -- | -- | 2024-02-06 18:18 | Cambio de estación manual de alarma contra incendio (trastienda) | Estacion manual de alarma contra incendio | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | 1
46399 |  | Abierta | Luz intermitente caja preferencial | No | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-31014583-0 } | A125-31014583-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-02-06 18:22 | 2024-02-06 18:15 | -- | -- | 2024-02-06 18:22 | Cambio de botonera luz intermitente caja preferencial numero 1;luz no parpadea. | Luz intermitente caja preferencial | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | 1
46400 |  | Abierta | Cambio de base de extintores | No | EXTINTORES EXTINTOR PQS { A125-35002456-0 } | A125-35002456-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ PUENTE PIEDRA - PVH/ EXTINTOR PQS/ | 2024-02-06 18:26 | 2024-02-06 18:16 | -- | -- | 2024-02-06 18:26 | Cambio de base para extintor CO2 ubicada en la zona de electro | Cambio de base de extintores | PUENTE PIEDRA - PVH ( 25102026 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Muy Alta |  |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | EDWIN ABEL ROMANI VILLAVICENCIO |  | 1
46404 | OT-29187 | OT en Proceso | Urgencia caída de tensión | Si | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35001057-0 } | A125-35001057-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-06 19:46 | 2024-02-06 19:42 | 2024-02-13 22:02 | -- | 2024-02-13 22:02 | Caída de tensión y grupo electrógeno prendido. | OT en Proceso | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra | gerente.comas@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
46405 |  | Abierta | Emergencia lineal fiambres | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA AUTONTENIDA { A125-30002475-0 } | A125-30002475-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA AUTONTENIDA/ | 2024-02-06 20:40 | 2024-02-06 20:41 | -- | -- | 2024-02-06 20:40 | No llega a la temperatura (12oC) el mural de fiambres | Emergencia lineal fiambres | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | 1
46406 | OT-28691 | OT en Proceso | Cable acerado roto en ascensor derecho | Si | ASCENSOR ASCENSOR { A125-34000264-0 } | A125-34000264-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ ASCENSOR/ | 2024-02-06 22:27 | 2024-02-06 22:26 | 2024-02-09 16:40 | -- | 2024-02-09 16:40 | Se requiere colocar cable acerado en ascensor del lado derecho, el ascensor está inoperativo. | OT en Proceso | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Administrador Automático |  | 3
46408 |  | Cancelada | Aire acondicionado de tienda inoperativo | No | UMA UE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE { A125-11000714-0 } | A125-11000714-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ UNIDAD MANEJADORA DE AIRE/ | 2024-02-07 06:19 | 2024-02-07 06:15 | -- | 2024-02-11 13:27 | 2024-02-11 13:27 | Tarjetas no funcionan requieren cambio urgente la tienda se siente caliente |  | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Omar Enrique Suarez Matushita | Omar Enrique Suarez Matushita |  | Omar Enrique Suarez Matushita |  | 5
46410 | OT-28780 | OT en Proceso | Aire acondicionado de CCTV | No | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-11000767-0 } | A125-11000767-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-02-07 06:22 | 2024-02-07 06:15 | 2024-02-10 16:19 | -- | 2024-02-10 16:19 | Aire acondicionado del CCTV esta operativo pero no enfria el ambiente, la oficina es una sauna | OT en Proceso | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Omar Enrique Suarez Matushita | Omar Enrique Suarez Matushita |  | Administrador Automático |  | 3
46411 |  | Abierta | Falla en cámaras de seguridad de tienda y puertas de emergencia | No | PUERTAS VAIVEN { A125-16002885-0 } | A125-16002885-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ MOQUEGUA - PVH/ PUERTAS VAIVEN/ | 2024-02-07 06:28 | 2024-02-07 06:15 | -- | -- | 2024-02-07 06:28 | 01- - Puerta de emergencia salida numero 03 hacia la avenida circunvalación insegura no cierra bien pasador superior dañado - Puerta de emergencia numero 01 hacia avenida circunvalación sirena inoperativa. 02- - Se requiere el mantenimiento de cámaras en diversos puntos de tienda y centro comercial ya que se perdió la visual de distintos puntos. 03- La corrección y mantenimiento del panel de contraincendios de tienda y centro comercial ya que estas ultimas se activan a cada momento. | Falla en cámaras de seguridad de tienda y puertas de emergencia | MOQUEGUA - PVH ( 25102097 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Omar Enrique Suarez Matushita | Omar Enrique Suarez Matushita | gerente.moquegua@plazavea.pe | Omar Enrique Suarez Matushita |  | 1
46413 |  | Abierta | REGULARIZACION-Reparacion de motorcompresor media temperatura. | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO { A125-30001516-0 } | A125-30001516-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA POZO CONGELADO/ | 2024-02-07 07:38 | 2024-02-07 07:35 | -- | -- | 2024-02-07 07:38 | REGULARIZACION-Reparacion de motorcompresor media temperatura. | REGULARIZACION-Reparacion de motorcompresor media temperatura. | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Garcia | Aldo Garcia |  | Aldo Garcia |  | 1
46417 | OT-28546 | OT en Proceso | Puerta corrediza de recepcion esta desnivelada no se puede colocar candado de seguridad | No | PUERTAS { A125-0001087-EG } | A125-0001087-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ PUERTAS/ | 2024-02-07 08:21 | 2024-02-07 08:20 | 2024-02-08 12:19 | -- | 2024-02-08 12:10 | puerta desnivelada no se puede colocar candado de seguridad | OT en Proceso | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Roger More | Roger More |  | Fhrancys López Riva |  | 3
46418 |  | Abierta | aire acondicionado | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32001666-0 } | A125-32001666-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-07 08:29 | 2024-02-07 08:28 | -- | -- | 2024-02-07 08:29 | equipo no funciona | aire acondicionado | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Roger More | Roger More |  | Roger More |  | 1
46419 |  | Abierta | Check out inoperativo | Si | CHECK OUT CHECK OUT NORMAL { A125-34002439-0 } | A125-34002439-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ CHECK OUT NORMAL/ | 2024-02-07 08:32 | 2024-02-07 08:31 | -- | -- | 2024-02-07 08:32 | Cajas 30-rebobinado de motor y mant general / 27 rebobinar el motor y mant general /28 cambio de sensores | Check out inoperativo | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra |  | Julio Becerra |  | 1
46420 |  | Abierta | Umas inoperativas | Si | UMA UC COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA { A125-35011461-0 } | A125-35011461-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ COMPRESOR - UNIDAD CONDENSADORA/ | 2024-02-07 08:35 | 2024-02-07 08:35 | -- | -- | 2024-02-07 08:35 | 5 Umas inoperativas | Umas inoperativas | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra |  | Julio Becerra |  | 1
46422 |  | Abierta | BOMBA SUMIDERO INOPERATIVA | Si | BOMBA DE AGUA BOMBA DE AGUA { A125-34002509-0 } | A125-34002509-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ BOMBA DE AGUA/ | 2024-02-07 08:36 | 2024-02-07 08:34 | -- | -- | 2024-02-07 08:36 | Pozo sumidero inoperativa | BOMBA SUMIDERO INOPERATIVA | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Jorge Ivan Benavides Champac | Jorge Ivan Benavides Champac | gerente.bolichera@plazavea.pe | Jorge Ivan Benavides Champac |  | 1
46423 |  | Abierta | CALIDAD- CAMBIO DE BURLETE DE PUERTAS DEL ARMARIO DE PESCADOS | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000903-0 } | A125-33000903-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-07 08:39 | 2024-02-07 08:40 | -- | -- | 2024-02-07 08:39 | Lo mismo que el asunto. | CALIDAD- CAMBIO DE BURLETE DE PUERTAS DEL ARMARIO DE PESCADOS | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Bill Arthur Aliaga Chirito |  | 1
46425 |  | Abierta | EMERGENCIA : CAMBIO DE LUNA PROTECTORA DE RESISTENCIAS Y CAMBIO DE TODAS LAS RESISTENCIAS | No | HORNO ROSTICERO PARA POLLOS { A125-0002073-EG } | A125-0002073-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ JAEN - PVO/ HORNO ROSTICERO PARA POLLOS/ | 2024-02-07 08:44 | 2024-02-07 08:37 | -- | -- | 2024-02-07 08:44 | SOLICITO CAMBIO DE LAS LUNAS PROTECTORAS DE LAS RESITENCIAS Y TAMBIEN EL CAMBIO DE TODAS LAS RESISTENCIAS PARA EL HORNO PLANET 48, POR MOTIVOS QUE SE ROMPIERON Y PUEDE CAUSAR UN ACCIDENTE | EMERGENCIA : CAMBIO DE LUNA PROTECTORA DE RESISTENCIAS Y CAMBIO DE TODAS LAS RESISTENCIAS | JAEN - PVH ( 2202002 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | JASON ARBIETO JÁUREGUI |  | 1
46427 | OT-29056 | OT en Proceso | Rack de frio - Compresor cambio timer | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33000677-0 } | A125-33000677-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-07 08:45 | 2024-02-07 08:35 | 2024-02-13 10:18 | -- | 2024-02-13 10:18 | cambio de timer compresor numero 3 | OT en Proceso | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra |  | Administrador Automático |  | 3
46428 | OT-29058 | OT en Proceso | Camara panaderia / cambio de motores ventiladores | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000158-0 } | A125-33000158-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COMAS - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-07 08:47 | 2024-02-07 07:35 | 2024-02-13 10:23 | -- | 2024-02-13 10:23 | Cambio de 2 motores ventilador con elise de 12 pulgadas | OT en Proceso | COMAS - PVH ( 25102014 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Julio Becerra | Julio Becerra |  | Administrador Automático |  | 3
46429 | OT-29618 | OT en Proceso | SSGG_CALIDAD_ Cambio de adaptador con bushing para llave de cuarto de residuos | Si | REDES Y TUBERIAS SANITARIAS TRAMPAS DE GRASA { A125-35013910-0 } | A125-35013910-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ TRAMPAS DE GRASA/ | 2024-02-07 08:57 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-15 21:55 | -- | 2024-02-15 21:46 | Lo mismo que el asunto. | OT en Proceso | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Eduardo Velasquez |  | 3
46430 |  | Abierta | CALIDAD - Moledora de carnes - Rectificar el gusano | Si | VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35010940-0 } | A125-35010940-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 09:04 | -- | -- | 2024-02-07 09:00 | Necesita rellenar y rectificar el gusano, cambio de pines, capucha de pulsador, presenta sonido en la caja y motor, tapa roscada con desgaste y necesita una mesa de acero inoxidable para que las patas de reposo no se oxide. | CALIDAD - Moledora de carnes - Rectificar el gusano | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Bill Arthur Aliaga Chirito | Bill Arthur Aliaga Chirito | gerente.lurin@plazavea.pe | Bill Arthur Aliaga Chirito |  | 1
46431 | OT-28427 | Resuelta con OT | Instalacion de un punto de Luz en el muro frente a comidas | No | ENCHUFES Y TOMACORRIENTES { A125-0000545-EG } | A125-0000545-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ ENCHUFES Y TOMACORRIENTES/ | 2024-02-07 09:21 | 2024-02-07 09:24 | 2024-02-07 11:19 | 2024-02-12 18:34 | 2024-02-12 18:34 |  | Resuelta con OT | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | 6
46433 |  | Abierta | Reparar 9 equipos de Aire Acondicionado de sala de venta | Si | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002408-0 } | A125-32002408-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-07 09:28 | 2024-02-07 09:15 | -- | -- | 2024-02-07 09:28 | Desde al AA tenemos los equipos inoperativos. | Reparar 9 equipos de Aire Acondicionado de sala de venta | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
46434 |  | Abierta | Control de nivel de aceite compresor 5 presenta fallas - Se requiere cambio | Si | COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-0000452-EG } | A125-0000452-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-07 09:36 | 2024-02-07 09:15 | -- | -- | 2024-02-07 09:36 | Cambio inmediato por quiebres permanentes de temperatura - CALIDAD | Control de nivel de aceite compresor 5 presenta fallas - Se requiere cambio | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
46437 | OT-28503 | OT en Proceso | Correctivo Piso de laboratorio de Carnes presenta descascaro | No | PISOS { A125-0000549-EG } | A125-0000549-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ PISOS/ | 2024-02-07 09:42 | 2024-02-07 09:45 | 2024-02-07 15:51 | -- | 2024-02-07 15:41 | Presenta descascaro en el pulido Piso de Laboratorio de carnes | OT en Proceso | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA | GLADYS ANGELA QUISPE ALOSILLA |  | Jesús Ugarte |  | 3
46436 | OT-29923 | OT en Proceso | ENCENDIDO DE LLAVE DE ALIMENTACION PARA LUMINARIAS DE SALA DE VENTA | No | LUMINARIAS { A125-37011725-0 } | A125-37011725-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-02-07 09:42 | 2024-02-07 09:37 | 2024-02-18 17:08 | -- | 2024-02-18 17:08 | MITAD DE LA SALA ESTA OSCURA POR QUE FALTA ENCENDER LUMINARIAS DE SALA | OT en Proceso | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Baja |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | Administrador Automático |  | 3
46438 |  | Abierta | Marco en Acero Inoxidable para balanza de recepción. | Si | BALANZA DE PLATAFORMA { A125-35014910-0 } | A125-35014910-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ BALANZA DE PLATAFORMA/ | 2024-02-07 09:45 | 2024-02-07 09:15 | -- | -- | 2024-02-07 09:45 | Se encuentra roto el marco de la balanza - URGENTE. | Marco en Acero Inoxidable para balanza de recepción. | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
46440 |  | Abierta | Reparación de equipos de AA en Oficinas | No | SPLITS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO { A125-32002408-0 } | A125-32002408-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO/ | 2024-02-07 09:49 | 2024-02-07 09:15 | -- | -- | 2024-02-07 09:49 |  | Reparación de equipos de AA en Oficinas | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
46441 |  | Abierta | REPARACION O CAMBIO DE EJE DE SIROCO DE EXTRACTOR DEL COMEDOR POR ROTURA | Si | EXTRACTOR DE AIRE EXTRACTOR DE AIRE { A125-32000051-0 } | A125-32000051-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ EXTRACTOR DE AIRE/ | 2024-02-07 09:51 | 2024-02-07 09:46 | -- | -- | 2024-02-07 09:51 | Se solicita la reparación o el cambio del eje del siroco del extractor del comedor y que se ha roto y quedo inoperativo generando demasiado calor y grasa en el área. | REPARACION O CAMBIO DE EJE DE SIROCO DE EXTRACTOR DEL COMEDOR POR ROTURA | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Cristhian Ruiz |  | 1
46442 |  | Abierta | Urgente Compresor: Reparación | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33001708-0 } | A125-33001708-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-07 09:52 | 2024-02-07 09:48 | -- | -- | 2024-02-07 09:52 | Cámara de lácteos congelados (BT) - Desmontaje y montaje | Urgente Compresor: Reparación | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
46443 |  | Abierta | Cambio de resistencia el cooler Caja #8 | No | BC COOLER ELECTROFRIO BC COOLER REFRIGERADO { A125-30001382-0 } | A125-30001382-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ BRASIL - PVH/ BC COOLER REFRIGERADO/ | 2024-02-07 09:54 | 2024-02-07 09:28 | -- | -- | 2024-02-07 09:54 | Cooler presenta corto circuito, se debe cambiar la resistencia de forma inmedita | Cambio de resistencia el cooler Caja #8 | BRASIL - PVH ( 25102004 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | LILIANA PATRICIA LOPEZ FERNANDEZ |  | 1
46444 |  | Abierta | Aire Acondicionado de CCTV, Oficinas y COmedor | No | CORTINA DE AIRE CORTINAS DE AIRE { A125-32003084-0 } | A125-32003084-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ ILO - PVH/ CORTINAS DE AIRE/ | 2024-02-07 09:56 | 2024-02-07 09:54 | -- | -- | 2024-02-07 09:56 | No funciona los equipos de Back Office | Aire Acondicionado de CCTV, Oficinas y COmedor | ILO - PVH ( 25102102 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Fernando Franklin Romero Guerola | Fernando Franklin Romero Guerola |  | Fernando Franklin Romero Guerola |  | 1
46445 |  | Abierta | Hermetización plataforma de condensador | No | TECHOS { A125-0002466-EG } | A125-0002466-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ TECHOS/ | 2024-02-07 09:57 | 2024-02-07 09:53 | -- | -- | 2024-02-07 09:57 | Se requiere hermetizar la zona y (de ser posible) colocar un bandeja en la parte inferior del condensador para evitar filtraciones tanto en comedor como en tienda | Hermetización plataforma de condensador | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
46446 |  | Abierta | SUMINISTRO DE 2 PROTECTORES DE VENTILADORES PARA 2 BC COOLERS DE PUNTOS DE CAJA | Si | BC COOLER ANTECAJA REFRIGERADA { A125-33001109-0 } | A125-33001109-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ ANTECAJA REFRIGERADA/ | 2024-02-07 10:00 | 2024-02-07 09:58 | -- | -- | 2024-02-07 10:00 | Se solicita el suministro de 2 protectores para los motores ventiladores de punto de caja 2 unidades ya que se salieron y están sin protección pudiendo generar un accidente. | SUMINISTRO DE 2 PROTECTORES DE VENTILADORES PARA 2 BC COOLERS DE PUNTOS DE CAJA | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Cristhian Ruiz | Cristhian Ruiz |  | Cristhian Ruiz |  | 1
46447 |  | Abierta | Urgente: Techo hundido en cámara de lácteos | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000133-0 } | A125-33000133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-07 10:02 | 2024-02-07 09:30 | -- | -- | 2024-02-07 10:02 | Cambio de paneles en techo de cámara - hermetizar | Urgente: Techo hundido en cámara de lácteos | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
46448 |  | Abierta | Cambio de armaflex: Cámara de lácteos | Si | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000133-0 } | A125-33000133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-07 10:05 | 2024-02-07 09:26 | -- | -- | 2024-02-07 10:05 | Recorrido: Desde cámara hasta lactario de tienda | Cambio de armaflex: Cámara de lácteos | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
46449 | OT-28450 | OT en Proceso | CORRECTIVO - ARMARIO REFRIGERADO DE PESCADOS N°1 | No | ARMARIOS { A125-35000229-0 } | A125-35000229-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SAN JORGE - PVS/ ARMARIOS/ | 2024-02-07 10:21 | 2024-02-07 10:07 | 2024-02-07 13:34 | -- | 2024-02-07 13:34 | SE REQUIERE RECARGAR GAS REFRIGERANTE AL ARMARIO REFRIGERADO DE PESCADOS N°1, YA QUE NO ESTÁ LLEGANDO A TEMPERATURA POR FALTA DE GAS REFRIGERANTE. SEGÚN LA REVISIÓN DEL PROVEEDOR COLD IMPORT. | OT en Proceso | SAN JORGE - PVS ( 25103062 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI | MONICA BETTY PORRAS OLORTEGUI |  | Administrador Automático |  | 3
46452 |  | Abierta | Reparación: Compresor BT Lácteos | No | CAMARAS MT CAMARA FRIGORIFICA { A125-33000133-0 } | A125-33000133-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ LOS OLIVOS - PVH/ CAMARA FRIGORIFICA/ | 2024-02-07 10:48 | 2024-02-07 10:45 | -- | -- | 2024-02-07 10:48 | Urgente: Inoperativo Reparacion de compresor de unidad independiente / Modelo: 2DL3-0400-TFC Activo: Rack de frio | Reparación: Compresor BT Lácteos | LOS OLIVOS - PVH ( 25102013 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE | gerente.losolivos@plazavea.pe | LUIS ALBERTO DORADOR MONTEVERDE |  | 1
46451 |  | Abierta | ZINCADO DE REJILLAS | Si | REJILLA ZINCADA { A125-0004409-EG } | A125-0004409-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ REJILLA ZINCADA/ | 2024-02-07 10:48 | 2024-02-07 10:47 | -- | -- | 2024-02-07 10:48 | SE NECESITA EL ZINCADO DE TODAS LAS REJILLAS DE TIENDA | ZINCADO DE REJILLAS | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | 1
46454 |  | Abierta | Correctivo programado-cambio de luminarias pastorales en ingreso de proveedores | No | LUMINARIAS { A124-0002227-EG } | A124-0002227-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ TRUJILLO 2 - MK/ LUMINARIAS/ | 2024-02-07 10:53 | 2024-02-07 10:49 | -- | -- | 2024-02-07 10:53 | Cambio de 5 luminarias pastorales de 200w, marca opalux | Correctivo programado-cambio de luminarias pastorales en ingreso de proveedores | TRUJILLO 2 - MK ( 24107040 ) | MAKRO SUPERMAYORISTA | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Carlos Cardoza | Carlos Cardoza | Supervisormantenimiento.trujillo2@makro.pe | Carlos Cardoza |  | 1
46453 | OT-28459 | OT en Proceso | Atoro red de desague | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0000281-EG } | A125-0000281-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-02-07 10:53 | 2024-02-07 10:53 | 2024-02-07 14:07 | -- | 2024-02-07 13:57 | Atoro de desague en recepcion | OT en Proceso | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Roger More | Roger More |  | Jesús Ugarte |  | 3
46455 | OT-29009 | Resuelta con OT | CAMBIO DE BASE VITAFILIADORA CARNES | Si | VITAFILADORA VITAFILIADORA SELLADORA { A125-35009566-0 } | A125-35009566-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ ALAMEDA SUR - PVS/ VITAFILIADORA SELLADORA/ | 2024-02-07 10:55 | 2024-02-07 10:50 | 2024-02-13 01:39 | 2024-02-16 16:39 | 2024-02-16 16:39 | BASE DE VITAFILIADORA PRESENTA DESGASTE | Resuelta con OT | ALAMEDA SUR - PVS ( 25103011 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL | JULCA CARLOS, MIGUEL ANGEL |  | Daniel Ventura Paz |  | 6
46456 | OT-29137 | OT en Proceso | mural de carnes | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30001031-0 } | A125-30001031-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-02-07 11:22 | 2024-02-07 11:19 | 2024-02-13 16:47 | -- | 2024-02-13 16:47 | cambio de 3 valvulas de expansion y 3 transductores de presion.El mural no llega al frio adecuado. | OT en Proceso | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Administrador Automático |  | 3
46457 |  | Abierta | Vitrina de ecommerce | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA { A125-30001031-0 } | A125-30001031-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CORTIJO - PVH/ VITRINA REFRIGERADA/ | 2024-02-07 11:24 | 2024-02-07 11:21 | -- | -- | 2024-02-07 11:24 | se requiere cambio de gas y presostato | Vitrina de ecommerce | CORTIJO - PVH ( 25102005 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | Evelyn Margarita Ramírez Espinoza |  | 1
46458 | OT-28501 | OT en Proceso | SSGG - Techo de Top 100 | Si | TECHOS { A125-0003753-EG } | A125-0003753-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ TECHOS/ | 2024-02-07 11:38 | 2024-02-07 11:35 | 2024-02-07 15:36 | -- | 2024-02-07 15:26 | Se requiere el sellado de techo e inspección ya que se encuentra filtrando agua y esta dañando los productos. | OT en Proceso | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Inspección Municipal | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Jesús Ugarte |  | 3
46459 | OT-29541 | OT en Proceso | Emergencia-Reparación de apilador inoperativo | No | MONTACARGA { A124-0000589-EG } | A124-0000589-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ MONTACARGA/ | 2024-02-07 11:58 | 2024-02-07 11:58 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 18:09 |  | OT en Proceso | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas | Alexander Nicolas Villavicencio Huertas |  | Administrador Automático |  | 3
46460 | OT-28445 | OT en Proceso | Calidad - Emergencia lineal fiambres | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA AUTONTENIDA { A125-30002475-0 } | A125-30002475-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ VITRINA REFRIGERADA AUTONTENIDA/ | 2024-02-07 12:14 | 2024-02-07 12:16 | 2024-02-07 13:11 | -- | 2024-02-07 13:11 | Cambio de válvula de expansión | OT en Proceso | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | Administrador Automático |  | 3
46461 |  | Abierta | VITRINA DE FRUTAS Y VERDURAS - FRIO ALIMENTARIO - MOTOR | Si | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002759-0 } | A125-33002759-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-07 12:16 | 2024-02-07 11:51 | -- | -- | 2024-02-07 12:16 | se requiere el suministro e instalación de un motor ventilador ELCO de 10 Waths. | VITRINA DE FRUTAS Y VERDURAS - FRIO ALIMENTARIO - MOTOR | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Milton Flores | Milton Flores |  | Milton Flores |  | 1
46462 |  | Abierta | Vitrina de pastelería no llega a temperatura/ Cambio de motoventilador | Si | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA { A125-30000751-0 } | A125-30000751-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ CORPAC - PVS/ VITRINA REFRIGERADA DE PASTELERIA/ | 2024-02-07 12:28 | 2024-02-07 12:24 | -- | -- | 2024-02-07 12:28 | Se necesita cambio de motoventilador por emergencia. | Vitrina de pastelería no llega a temperatura/ Cambio de motoventilador | CORPAC - PVS ( 25103003 ) |  | Otros | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carol Mestanza Chumpitaz | Carol Mestanza Chumpitaz |  | Carol Mestanza Chumpitaz |  | 1
46463 | OT-28473 | Resuelta con OT | Evaluación de la iluminación de emergencia de su baterry pack. | Si | LUMINARIAS { A125-0000800-EG } | A125-0000800-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ CHICLAYO - PVH/ LUMINARIAS/ | 2024-02-07 12:31 | 2024-02-07 12:25 | 2024-02-07 14:28 | 2024-02-14 15:34 | 2024-02-14 15:34 | S enescsita realizar la validación de iluminación de emergencia para la visita INDECI de tienda. | Resuelta con OT | CHICLAYO - PVH ( 25102018 ) | PVA CHICLAYO REAL | Inspección ITSE | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Luis Enrique Quiroz Serra | Luis Enrique Quiroz Serra | gerente.chiclayo@plazavea.pe | Luis Portugués Miranda |  | 6
46464 |  | Abierta | EMNERGENCIA - MURAL DE SALSAS REFRIGERADOS NO LLEGA A TEMPERATURA | Si | VITRINAS FRIO AUTOCONTENIDO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002855-0 } | A125-30002855-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2024-02-07 12:44 | 2024-02-07 12:44 | -- | -- | 2024-02-07 12:44 | Se requiere la revision de vitrina autocontenida de comidas ya que no llega a temperatura, se esta perdiendo venta | EMNERGENCIA - MURAL DE SALSAS REFRIGERADOS NO LLEGA A TEMPERATURA | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | CARLOS CUEVA MENENDEZ |  | 1
46465 | OT-28502 | OT en Revisión | Vitrina autocontenido de comidas se necesita mantenimiento preventivo y recarga de gas | No | VITRINAS FRIO AUTOCONTENIDO VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES { A125-30002858-0 } | A125-30002858-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ VITRINAS REFRIGERADA FIAMBRES/ | 2024-02-07 12:55 | 2024-02-07 12:50 | 2024-02-07 15:37 | -- | 2024-02-12 13:08 |  | OT en Revisión | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Echevarria Zavaleta | Carlos Echevarria Zavaleta |  | FAVA (Alfredo Montez){*} |  | 8
46467 | OT-29285 | OT en Proceso | Correctivo programado - puerta de ingreso principal con seguros rotos y atascada | No | PORTONES { A124-0000639-EG } | A124-0000639-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ PORTONES/ | 2024-02-07 13:36 | 2024-02-07 13:35 | 2024-02-14 12:22 | -- | 2024-02-14 12:22 | Correctivo programado - puerta de ingreso principal con seguros rotos y atascada - regulación de servicio culminado | OT en Proceso | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Ninguna | Baja |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | Administrador Automático |  | 3
46468 | OT-29643 | OT en Proceso | Correctivo programado - Swicht de nivel de bomba sumergible inoperativa | No | BOMBAS DE AGUA { A124-0000646-EG } | A124-0000646-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CAÑETE - MK/ BOMBAS DE AGUA/ | 2024-02-07 13:38 | 2024-02-07 13:37 | 2024-02-14 12:17 | -- | 2024-02-16 09:53 | Correctivo programado - Swicht de nivel de bomba sumergible inoperativa - regulación de servicio culminado | OT en Proceso | Cañete - MK ( 24107018 ) |  | Otros | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | Carlos Arturo Quispe Sanchez | Carlos Arturo Quispe Sanchez |  | Administrador Automático |  | 3
46469 | OT-28500 | OT en Proceso | Calidad Resane de pared y piso de almacén | Si | PAREDES { A125-0002738-EG } | A125-0002738-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 4 (PV)/ MULTIPLAZA - PVS/ PAREDES/ | 2024-02-07 13:40 | 2024-02-07 13:34 | 2024-02-07 15:24 | -- | 2024-02-07 15:14 |  | OT en Proceso | MULTIPLAZA - PVS ( 25103025 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA | CECILIA FABIOLA ANCAJIMA CUEVA |  | Jesús Ugarte |  | 3
46470 |  | Abierta | SSGG: Suministro de luminarias rectangulares para oficina administrativas y cámaras de congelados, trastienda | No | LUMINARIAS SALA DE VENTA Y OFICINA { A122-202000005-0 } | A122-202000005-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ TARAPOTO - PVO/ LUMINARIAS SALA DE VENTA Y OFICINA/ | 2024-02-07 13:49 | 2024-02-07 13:43 | -- | -- | 2024-02-07 13:49 | Se cuentan con 7 luminarias de panel LED 30x120 cm 45W Luz Blanca, y se requiere 6 luminarias herméticas LED de 58W Luz Blanca | SSGG: Suministro de luminarias rectangulares para oficina administrativas y cámaras de congelados, trastienda | TARAPOTO - PVH ( 2202004 ) | Tarapoto | PEC | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Marisol Bartra Ramirez | Marisol Bartra Ramirez | gerente.tarapoto@pvo.pe | Marisol Bartra Ramirez |  | 1
46471 | OT-29584 | OT en Proceso | Cambio de traxoil y sintonicn completo | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002391-0 } | A125-33002391-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-07 14:07 | 2024-02-07 14:03 | 2024-02-15 20:40 | -- | 2024-02-15 20:40 | Se requiere cambio de traxoil, sintonic completo y cableado del sistema de control | OT en Proceso | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Calidad | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | John Anthony Vallejo Bartra | John Anthony Vallejo Bartra | Gerente.juliaca@plazavea.pe | Administrador Automático |  | 3
46473 |  | Abierta | Cambio de troxoil y sentronic a MT1 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-33002391-0 } | A125-33002391-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ JULIACA - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-07 14:12 | 2024-02-07 14:08 | -- | -- | 2024-02-07 14:12 | Cambio de traxoil, sentronic completo y cambio cableado de control a Mt1 | Cambio de troxoil y sentronic a MT1 | JULIACA - PVH ( 25102044 ) | Calidad | CALIDAD | Falla Menor | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | John Anthony Vallejo Bartra | John Anthony Vallejo Bartra | Gerente.juliaca@plazavea.pe | John Anthony Vallejo Bartra |  | 1
46474 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE 2 VENTILADORES AREA CAJAS | No | INSTALACIONES ELECTRICAS { A124-0001144-EG } | A124-0001144-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ INSTALACIONES ELECTRICAS/ | 2024-02-07 14:13 | 2024-02-07 14:10 | -- | -- | 2024-02-07 14:13 | SE INSTALAN 2 VENTILADORES EN AREA DE CAJAS ( CHECK OUT)#4 (CHECK OUT)#10 LOS VENTILADORES FUERON COMPRADOS POR CAJA CHICA,INDICACION DE GERENCIA. | AUTOASIGNADO - INSTALACION DE 2 VENTILADORES AREA CAJAS | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
46475 |  | Abierta | AUTOASIGNADO - RETIRO DE SEPARADORES EN AREA S.A.C | No | VITRINAS DE EXHIBICION { A124-0001129-EG } | A124-0001129-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ COMAS - MK/ VITRINAS DE EXHIBICION/ | 2024-02-07 14:26 | 2024-02-07 14:22 | -- | -- | 2024-02-07 14:26 | SE RETIRA ACCESORIOS,SEPARADORES ATORNILLADOS EN SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE .SEGUN INDICACIONES DE AREA. | AUTOASIGNADO - RETIRO DE SEPARADORES EN AREA S.A.C | COMAS - MK ( 24107034 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | Christian Sosa | Christian Sosa |  | Christian Sosa |  | 1
46484 | OT-29473 | OT en Proceso | CORRECTIVO PROGRAMADO - REPARACION DE REJA PERIMETRAL DE TIENDA | Si | FACHADA Y REJAS { A124-0002095-EG } | A124-0002095-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ SURCO - MK/ FACHADA Y REJAS/ | 2024-02-07 16:01 | 2024-02-07 15:44 | 2024-02-16 19:00 | -- | 2024-02-15 11:49 | FABRICACION E INSTALACION DE 81 PUAS TIPO X Y I EN REJA PIRAMETRAL DE TIENDA, REPARACION O CAMBIO DE 1 SOPORTE EN REJA DE RM | OT en Proceso | SURCO - MK ( 24107028 ) | MAKRO SURCO | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Américo Sánchez | Américo Sánchez |  | Administrador Automático |  | 3
46486 |  | Abierta | CORRECTIVO: CAMBIO DE TERMOSTATO | Si | HORNO DE PANADERIA { A125-0000689-EG } | A125-0000689-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ HORNO DE PANADERIA/ | 2024-02-07 16:08 | 2024-02-07 16:03 | -- | -- | 2024-02-07 16:08 | SE SOLICITA CAMBIO DEL TERMOSTATO DEL CONDENSADOR DE VAHO Y CAMBIAR ELECTROVÁLVULA DE EVAPORACIÓN | CORRECTIVO: CAMBIO DE TERMOSTATO | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | karel Bazan | karel Bazan |  | karel Bazan |  | 1
46487 |  | Abierta | ITSE - CAMBIO DE ITM E INTERRUPTOR DIFERENCIAL. | No | TABLEROS ELECTRICOS { A124-0002317-EG } | A124-0002317-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ VILLA EL SALVADOR - MK/ TABLEROS ELECTRICOS/ | 2024-02-07 16:23 | 2024-02-07 16:19 | -- | -- | 2024-02-07 16:23 | - 1 ITM UNIPOLAR DE 20 A. -2 DIFERENCIALES TETRAPOLAR DE 25A. | ITSE - CAMBIO DE ITM E INTERRUPTOR DIFERENCIAL. | VILLA EL SALVADOR - MK ( 24107035 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Aldo Porcel Guerrero | Aldo Porcel Guerrero |  | Aldo Porcel Guerrero |  | 1
46488 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de compresor MT #1 del Rack de hipercamaras | Si | CENTRAL DE FRIO { A124-0000533-EG } | A124-0000533-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 1 (MK)/ CALLAO - MK/ CENTRAL DE FRIO/ | 2024-02-07 16:25 | 2024-02-07 16:03 | -- | -- | 2024-02-07 16:25 | Se requiere desmontaje de compresor MT #1 para reemplazo por compresor nuevo , reemplazo de válvulas alta y baja las cuales bienen con el compresor nuevo las antiguas están dañadas , suministro e instalación de antivibrador en línea de alta , instalación de parte eléctrica circuito de fuerza( llave térmica , contactor , contactos auxiliares , relay ) | CORRECTIVO PROGRAMADO - cambio de compresor MT #1 del Rack de hipercamaras | CALLAO - MK ( 24107026 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la posibilidad de vender | Alta |  |  | Pablo Flores | Pablo Flores |  | Pablo Flores |  | 1
46489 | OT-28505 | OT en Proceso | Indeci-levantamiento de observaciones indeci | No | TABLEROS ELECTRICOS TABLERO ELECTRICO { A125-35008701-0 } | A125-35008701-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ BARRANCA - PVH/ TABLERO ELECTRICO/ | 2024-02-07 16:34 | 2024-02-07 16:31 | 2024-02-07 16:47 | -- | 2024-02-07 18:19 | INDECI MODIFICAR LEYENDA Y DIAGRAMA UNIFILAR - TICKET FINAL Y CORRECTO | OT en Proceso | BARRANCA - PVH ( 25102084 ) |  | Inspección ITSE | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Muy Alta |  |  | Oscar Arrasco | Oscar Arrasco |  | Mantenimiento Genérico |  | 3
46490 | OT-28947 | OT en Proceso | CAMBIO DE CONTROL DE ACEITE Y CAMBIO DE DELTA SENSOR PARA EL COMPRESOR N 3 | No | RACK DE FRIO ALIMENTARIO COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN { A125-12000824-0 } | A125-12000824-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN/ | 2024-02-07 16:44 | 2024-02-07 16:41 | 2024-02-12 17:26 | -- | 2024-02-12 17:26 | SE REQUIERE LA MANO DE OBRA PARA CAMBIO DEL CONTROL DE ACEITE Y DELTA SENSOR DEL COMPRESOR 3 | OT en Proceso | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | Administrador Automático |  | 3
46493 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE ACEITE MINERAL (04) DE CENTRAL A PV. CENTRO CIVICO | No | CENTRO CIVICO - PVH { A125-1-25102038 } | A125-1-25102038 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ CENTRO CIVICO - PVH/ | 2024-02-07 17:05 | 2024-02-07 16:52 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE ACEITE MINERAL (04) DE CENTRAL A PV. CENTRO CIVICO | ERROR EN LA GENERACIÓN | CENTRO CIVICO - PVH ( 25102038 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46492 |  | Abierta | SEGURIDAD - MODIFICACIÓN DE CANASTILLA | No | RACK { A124-0001756-EG } | A124-0001756-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ RACK/ | 2024-02-07 17:05 | 2024-02-07 16:56 | -- | -- | 2024-02-07 17:05 | Se requiere modificar parte de canastilla de los agujeros que acoplan a las uñas del apilador, también se requiere el retiro de estructura parte de techo de Canstilla. | SEGURIDAD - MODIFICACIÓN DE CANASTILLA | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
46491 | OT-29068 | OT en Proceso | Baño con fuga de agua Vivanda Dos de Mayo | Si | SERVICIOS HIGIENICOS { A125-0001239-EG } | A125-0001239-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ SERVICIOS HIGIENICOS/ | 2024-02-07 17:05 | 2024-02-07 17:07 | 2024-02-13 11:54 | -- | 2024-02-13 11:45 | Inodoro con Fuga de agua, baño de clientes de damas. | OT en Proceso | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Ninguna | Alta |  |  | KATHERINE REATEGUI G | KATHERINE REATEGUI G |  | Augusto Vargas |  | 3
46494 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN: TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE REFRIGERANTES (03) DE COLD IMPORT A VIVANDA PEZET | No | PEZET - VIV { A125-1-25104002 } | A125-1-25104002 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ PEZET - VIV/ | 2024-02-07 17:09 | 2024-02-07 17:06 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE REFRIGERANTES (03) DE COLD IMPORT A VIVANDA PEZET | ERROR EN LA GENERACIÓN | PEZET - VIV ( 25104002 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46495 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE REFRIGERANTES (06) Y FILTROS (13) DE COLD IMPORT A PV. HUARAL | No | HUARAL - PVH { A125-1-25102069 } | A125-1-25102069 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUARAL - PVH/ | 2024-02-07 17:11 | 2024-02-07 17:09 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE REFRIGERANTES (06) Y FILTROS (13) DE COLD IMPORT A PV. HUARAL | ERROR EN LA GENERACIÓN | HUARAL - PVH ( 25102069 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46496 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE VITRINO DE FRIO (01) DE PV. SANTA CLARA A PV. BREÑA | No | BRENA - PVH { A125-1-25102065 } | A125-1-25102065 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ BRENA - PVH/ | 2024-02-07 17:14 | 2024-02-07 17:12 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE VITRINO DE FRIO (01) DE PV. SANTA CLARA A PV. BREÑA | ERROR EN LA GENERACIÓN | BRENA - PVH ( 25102065 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46498 | OT-28541 | OT en Proceso | Compra y colocación de baldosas, pintado de baño de locatario. | Si | MUEBLES DE TIENDA COCHE REPOSICION ROLLY´S { A125-35012104-0 } | A125-35012104-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ EL TAMBO HUANCAYO - PVS/ COCHE REPOSICION ROLLY´S/ | 2024-02-07 17:16 | 2024-02-07 17:16 | 2024-02-08 12:02 | -- | 2024-02-08 11:52 |  | OT en Proceso | EL TAMBO HUANCAYO - PVS ( 25103017 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Parcial | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Media |  |  | Joel Verastegui Medina | Joel Verastegui Medina | gerente.eltambo@plazavea.pe | Fhrancys López Riva |  | 3
46497 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN- TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE REFRIGERANTES (03) DE CENTRAL A PV. CERES | No | CERES - PVH { A125-1-25102020 } | A125-1-25102020 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ | 2024-02-07 17:16 | 2024-02-07 17:14 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE REFRIGERANTES (03) DE CENTRAL A PV. CERES | ERROR EN LA GENERACIÓN | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46500 |  | Abierta | ssgg | Si | TABLEROS ELÉCTRICOS { A125-0000668-EG } | A125-0000668-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ CAMINOS DEL INCA - PVS/ TABLEROS ELÉCTRICOS/ | 2024-02-07 17:18 | 2024-02-07 17:11 | -- | -- | 2024-02-07 17:18 | suministro de instalación de llaves | ssgg | CAMINOS DEL INCA - PVS ( 25103061 ) | gerente | Otros | Falla Total | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Alta |  |  | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ | gerente.caminosdelinca@plazavea.pe | JORGE ENRIQUE ROMERO DIAZ |  | 1
46499 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE COMPRESOR DE FRIOTECNIA A PV. LA MOLINA | No | LA MOLINA - PVH { A125-1-25102010 } | A125-1-25102010 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ | 2024-02-07 17:18 | 2024-02-07 17:17 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE COMPRESOR DE FRIOTECNIA A PV. LA MOLINA | ERROR EN LA GENERACIÓN | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46501 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE REFRIGERANTES (03) DE COLD IMPORT A PV. MEXICO | No | GRIFO MEXICO - PVH { A125-1-25102093 } | A125-1-25102093 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ GRIFO MEXICO - PVH/ | 2024-02-07 17:21 | 2024-02-07 17:18 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE REFRIGERANTES (03) DE COLD IMPORT A PV. MEXICO | ERROR EN LA GENERACIÓN | GRIFO MEXICO - PVH ( 25102093 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46502 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE REFRIGERANTES (03) DE COLD IMPORT A PV. ART EXPRESS | No | ART EXPRESS - PVS { A125-1-25103064 } | A125-1-25103064 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 4 (PV)/ ART EXPRESS - PVS/ | 2024-02-07 17:22 | 2024-02-07 17:21 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE REFRIGERANTES (03) DE COLD IMPORT A PV. ART EXPRESS | ERROR EN LA GENERACIÓN | ART EXPRESS - PVS ( 25103064 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46503 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE REFRIGERANTES (02) DE COLD IMPORT A PV. LA CURVA | No | LA CURVA - PVH { A125-1-25102089 } | A125-1-25102089 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ | 2024-02-07 17:24 | 2024-02-07 17:23 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE REFRIGERANTES (02) DE COLD IMPORT A PV. LA CURVA | ERROR EN LA GENERACIÓN | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46505 |  | Abierta | CORRECTIVO PROGRAMADO - SELLADO DE PISO Y PARED | No | PARED { A124-0001762-EG } | A124-0001762-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ MAKRO/ ZONA 2 (MK)/ PIURA 2 - MK - ECO/ PARED/ | 2024-02-07 17:26 | 2024-02-07 17:18 | -- | -- | 2024-02-07 17:26 | Se requiere sellar parte baja de tubería de desagüe encofrando muro de 60cm x 70cm x 10cm con mortero autonivelante, también se requiere sellado de parte alta de pared con espuma expandible. | CORRECTIVO PROGRAMADO - SELLADO DE PISO Y PARED | PIURA 2 - MK ( 24107006 ) | Telmo Chamba | Otros | Falla Parcial | Afecta la posibilidad de vender | Media |  |  | Telmo Chamba | Telmo Chamba | supervisormantenimiento.piura2@makro.pe | Telmo Chamba |  | 1
46504 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE COMPRESOR DE FRIOTECNIA A PV. RISSO Y TRASLADO DE COMPRESOR PARA REPARACION DE PV. RISSO A FRIOTECNIA | No | RISSO - PVH { A120-1-20102011 } | A120-1-20102011 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ RISSO - PVH/ | 2024-02-07 17:26 | 2024-02-07 17:24 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE COMPRESOR DE FRIOTECNIA A PV. RISSO Y TRASLADO DE COMPRESOR PARA REPARACION DE PV. RISSO A FRIOTECNIA | ERROR EN LA GENERACIÓN | RISSO PV ( 20102011 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46506 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE REFRIGERANTES (03) DE COLD IMPORT A PV. LA CURVA | No | LA CURVA - PVH { A125-1-25102089 } | A125-1-25102089 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LA CURVA - PVH/ | 2024-02-07 17:30 | 2024-02-07 17:29 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE REFRIGERANTES (03) DE COLD IMPORT A PV. LA CURVA | ERROR EN LA GENERACIÓN | LA CURVA - PVH ( 25102089 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46507 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE REFRIGERANTES (03) DE COLD IMPORT A PV. CERES | No | CERES - PVH { A125-1-25102020 } | A125-1-25102020 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ | 2024-02-07 17:33 | 2024-02-07 17:32 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE REFRIGERANTES (03) DE COLD IMPORT A PV. CERES | ERROR EN LA GENERACIÓN | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46508 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE REFRIGERANTES (10) DE COLD IMPORT A PV. LA PLACITA | No | VES PLACITA - PVH { A120-1-20102127 } | A120-1-20102127 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ VES PLACITA - PVH/ | 2024-02-07 17:39 | 2024-02-07 17:34 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE REFRIGERANTES (10) DE COLD IMPORT A PV. LA PLACITA | ERROR EN LA GENERACIÓN | VES PLACITA - PVH ( 20102127 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46509 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE REFRIGERANTES (04) DE COLD IMPORT A PV. SUCRE | No | SUCRE - PVH { A125-1-25102099 } | A125-1-25102099 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ | 2024-02-07 17:42 | 2024-02-07 17:40 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE REFRIGERANTES (04) DE COLD IMPORT A PV. SUCRE | ERROR EN LA GENERACIÓN | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46510 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE SENSOR NTC DE FAVA A PV. LURIN | No | LURIN - PVH { A125-1-25102078 } | A125-1-25102078 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ LURIN - PVH/ | 2024-02-07 17:46 | 2024-02-07 17:45 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE SENSOR NTC DE FAVA A PV. LURIN | ERROR EN LA GENERACIÓN | LURIN - PVH ( 25102078 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46511 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE DANFOSS DE CENTRAL A PV. COLONIAL | No | COLONIAL - PVH { A125-1-25102039 } | A125-1-25102039 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ | 2024-02-07 17:53 | 2024-02-07 17:47 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE DANFOSS DE CENTRAL A PV. COLONIAL | ERROR EN LA GENERACIÓN | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46512 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION 2 PUERTAS (02) Y 4 PUERTAS (01) | No | SALAVERRY - PVH { A125-1-25102060 } | A125-1-25102060 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SALAVERRY - PVH/ | 2024-02-07 17:55 | 2024-02-07 17:53 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION 2 PUERTAS (02) Y 4 PUERTAS (01) | ERROR EN LA GENERACIÓN | SALAVERRY - PVH ( 25102060 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46513 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE COMPRESOR DE 02 CABEZALES (01) DE PV. JP A FRIOTECNIA | No | JOCKEY PLAZA - PVH { A125-1-25102001 } | A125-1-25102001 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ JOCKEY PLAZA - PVH/ | 2024-02-07 17:57 | 2024-02-07 17:56 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE COMPRESOR DE 02 CABEZALES (01) DE PV. JP A FRIOTECNIA | ERROR EN LA GENERACIÓN | JOCKEY PLAZA - PVH ( 25102001 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46515 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE COMPRESOR EN REPARACION DE V. LIBERTADORES A FRIOTECNIA | No | LIBERTADORES - VIV { A125-1-25104007 } | A125-1-25104007 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LIBERTADORES - VIV/ | 2024-02-07 18:01 | 2024-02-07 17:58 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE COMPRESOR EN REPARACION DE V. LIBERTADORES A FRIOTECNIA | ERROR EN LA GENERACIÓN | LIBERTADORES - VIV ( 25104007 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46514 | OT-29615 | OT en Proceso | Filtración de agua en laboratorio de frutas | No | TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES { A125-0001200-EG } | A125-0001200-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ DASSO - PVS/ TUBERIAS/AGUA Y DESAGUES/ | 2024-02-07 18:01 | 2024-02-07 18:05 | 2024-02-15 21:34 | -- | 2024-02-15 21:25 | Se requiere revisión de tubería sellada que esta generando filtración de agua. | OT en Proceso | DASSO - PVS ( 25103007 ) |  | CALIDAD | Falla Parcial | Afecta la seguridad y/o salud de las personas | Media |  |  | Marcos Antonio Tafur Díaz | Marcos Antonio Tafur Díaz |  | Eduardo Velasquez |  | 3
46516 | OT-28550 | OT en Revisión | CAMBIO DE LA TARJETA MPXPRO PARA UN CUERPO MURAL DE LACTEOS NO TIENE FRIO | No | VITRINAS FRIO VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS { A125-9000821-0 } | A125-9000821-0 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ VENTANILLA - PVH/ VITRINA REFRIGERADA DE LACTEOS/ | 2024-02-07 18:02 | 2024-02-07 17:56 | 2024-02-08 12:29 | -- | 2024-02-15 12:07 | SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA TARJETA MPXPRO LA CUAL ESTA DAÑADA Y SALTA LA LLAVE DE TODA LA VITRINA DE FRIO LACTEOS | OT en Revisión | VENTANILLA - PVH ( 25102088 ) |  | CALIDAD | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ | MARCO ANTONIO, URQUIZO RUIZ |  | CPR (Jose Lescano){*} |  | 8
46517 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE COMPRESOR DE RACK DE FRIO DE PV LA MOLINA A FRIOTECNIA | No | LA MOLINA - PVH { A125-1-25102010 } | A125-1-25102010 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ | 2024-02-07 18:04 | 2024-02-07 18:03 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE COMPRESOR DE RACK DE FRIO DE PV LA MOLINA A FRIOTECNIA | ERROR EN LA GENERACIÓN | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46519 | OT-28560 | OT en Revisión | Montacarga desnivelado en la base | No | BATERIA DE MONTACARGA { A125-0005229-EG } | A125-0005229-EG | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ JAVIER PRADO - VIV/ BATERIA DE MONTACARGA/ | 2024-02-07 18:07 | 2024-02-07 18:06 | 2024-02-08 14:41 | -- | 2024-02-12 12:18 |  | OT en Revisión | JAVIER PRADO - VIV ( 25104006 ) |  | Emergencia (Únicamente Central Monitoreo) | Falla Total | Afecta la seguridad, salud y posibilidad de vender | Alta |  |  | Carlos Echevarria Zavaleta | Carlos Echevarria Zavaleta |  | GRUMARS (Adriana Vásquez){*} |  | 8
46518 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE MOTOR ELECTRICO DE UC Y CONDENSADOR 10UF (01) DE PV. AYACUCHO A FRIOTECNIA | No | AYACUCHO - PVS { A125-1-25103006 } | A125-1-25103006 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 3 (PV)/ AYACUCHO - PVS/ | 2024-02-07 18:07 | 2024-02-07 18:06 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE MOTOR ELECTRICO DE UC Y CONDENSADOR 10UF (01) DE PV. AYACUCHO A FRIOTECNIA | ERROR EN LA GENERACIÓN | AYACUCHO - PVS ( 25103006 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46520 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE COMPRESOR COPELAND (01) DE FRIOTECNIA A PV. SALAMANCA | No | SALAMANCA - PVS { A125-1-25103001 } | A125-1-25103001 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ SALAMANCA - PVS/ | 2024-02-07 18:10 | 2024-02-07 18:07 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE COMPRESOR COPELAND (01) DE FRIOTECNIA A PV. SALAMANCA | ERROR EN LA GENERACIÓN | SALAMANCA - PVS ( 25103001 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46522 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE FILTROS (09) DE CENTRAL A PV. COLONIAL | No | COLONIAL - PVH { A125-1-25102039 } | A125-1-25102039 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 2 (PV)/ COLONIAL - PVH/ | 2024-02-07 18:12 | 2024-02-07 18:10 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE FILTROS (09) DE CENTRAL A PV. COLONIAL | ERROR EN LA GENERACIÓN | COLONIAL - PVH ( 25102039 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46523 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE REFRIGERANTES (04) DE COLD IMPORT A PV. SUCRE | No | SUCRE - PVH { A125-1-25102099 } | A125-1-25102099 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 2 (PV)/ SUCRE - PVH/ | 2024-02-07 18:13 | 2024-02-07 18:12 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE REFRIGERANTES (04) DE COLD IMPORT A PV. SUCRE | ERROR EN LA GENERACIÓN | SUCRE - PVH ( 25102099 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46524 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE REFRIGERANTES (04) DE COLD IMPORT A PV. LA MOLINA | No | LA MOLINA - PVH { A125-1-25102010 } | A125-1-25102010 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ | 2024-02-07 18:15 | 2024-02-07 18:14 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE REFRIGERANTES (04) DE COLD IMPORT A PV. LA MOLINA | ERROR EN LA GENERACIÓN | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46525 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE REFRIGERANTES (04) DE COLD IMPORT A PV. CERES | No | CERES - PVH { A125-1-25102020 } | A125-1-25102020 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 2/ ZONA 1 (PV)/ CERES - PVH/ | 2024-02-07 18:18 | 2024-02-07 18:16 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE REFRIGERANTES (04) DE COLD IMPORT A PV. CERES | ERROR EN LA GENERACIÓN | CERES - PVH ( 25102020 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46526 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE BOMBAS WLO (02) DE PV. LA BOLICHERA A FRIOTECNIA | No | BOLICHERA - PVH { A125-1-25102009 } | A125-1-25102009 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ BOLICHERA - PVH/ | 2024-02-07 18:20 | 2024-02-07 18:18 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE BOMBAS WLO (02) DE PV. LA BOLICHERA A FRIOTECNIA | ERROR EN LA GENERACIÓN | BOLICHERA - PVH ( 25102009 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46527 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE COMPRESOR DE RACK DE FRIO (01) DE PV. LA MOLINA A FRIOTECNIA | No | LA MOLINA - PVH { A125-1-25102010 } | A125-1-25102010 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ LA MOLINA - PVH/ | 2024-02-07 18:21 | 2024-02-07 18:20 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE COMPRESOR DE RACK DE FRIO (01) DE PV. LA MOLINA A FRIOTECNIA | ERROR EN LA GENERACIÓN | LA MOLINA - PVH ( 25102010 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46528 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE VALVULA DE PRESION (01) DE COLD IMPORT- PV. HUANCAYO | No | HUANCAYO - PVH { A125-1-25102022 } | A125-1-25102022 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 1 (PV)/ HUANCAYO - PVH/ | 2024-02-07 18:24 | 2024-02-07 18:22 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE VALVULA DE PRESION (01) DE COLD IMPORT- PV. HUANCAYO | ERROR EN LA GENERACIÓN | HUANCAYO - PVH ( 25102022 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5
46529 |  | Cancelada | REGULARIZACIÓN - TRANSPORTES FELMAR: TRASLADO DE REFRIGERANTES (04) DE COLD IMPORT A DOS DE MAYO | No | DOS DE MAYO - VIV { A125-1-25104003 } | A125-1-25104003 | // SPSA/ PLAZA VEA - VIVANDA - MAKRO/ PLAZA VEA - VIVANDA/ CELULA 1/ ZONA 5 (PV)/ DOS DE MAYO - VIV/ | 2024-02-07 18:30 | 2024-02-07 18:27 | -- | 2024-02-07 20:51 | 2024-02-07 20:51 | TRASLADO DE REFRIGERANTES (04) DE COLD IMPORT A DOS DE MAYO | ERROR EN LA GENERACIÓN | DOS DE MAYO - VIV ( 25104003 ) |  | Otros | Falla Menor | Ninguna |  |  |  | Fhrancys López Riva | Fhrancys López Riva |  | Fhrancys López Riva |  | 5